Bijlage VI.a2

Specificatie Onderhoud ten behoeve van objecten gemeente Schiedam

Gebouwcategorie: Zonder gebruik -  in afwachting van sloop

Datum 	9 juli 2025

Status 	Concept

Opdrachtgever 	Gemeente Schiedam

Inhoudsopgave

1 	Specificatie preventief onderhoud	3

1.1 	Algemeen	3

1.2 	Overzicht verdeling gebouwelementen	3

1.3 	Omschrijving werk preventief onderhoud algemeen	4

1.4 	Preventief onderhoud Bouwkundig	5

1.5 	Preventief onderhoud werktuigbouwkundige installaties	5

1.6 	Preventief onderhoud elektrotechnische installaties	9

# 1 	Specificatie preventief onderhoud

## 1.1 	Algemeen

Het kwaliteitsniveau van de gemeentelijke eigendommen gedurende de onderhoudsperiode dient op een vooraf vastgesteld minimumniveau gehouden te worden, zoals elders vastgesteld.

Uitdrukkelijk geldt, zonder volledig te zijn dat voldaan moet worden aan de vigerende regelgeving conform wetten, regels, besluiten en regelingen vanuit de overheid, Bouwbesluit, Activiteitenbesluit, Arbowet, Waterwet, NEN- en ISSO-publicaties et cetera. Wij verwijzen u hiervoor ook naar het zakboek ‘wet- en regelgeving bestaande gebouwen en installaties uitgave 2019’ uitgegeven door Melford b.v. (www.melford.nl) die is in te zien op ons kantoor.

Opdrachtnemer treedt, in voorkomende gevallen, op als certificaathouder in het kader van BRL 600021.

Het onderhoudswerk dient zodanig te worden uitgevoerd dat het gebouwelement en haar directe omgeving in ordelijke staat (bezemschoon, vet- en stofvrij) blijft. Het schoon en in ordelijke staat achterlaten geldt voor alle gebouwelementen waar onderhoud door de aannemer is uitgevoerd.

Alle werkzaamheden die worden uitgevoerd, dienen door de aannemer gerapporteerd te worden en relevante aantekeningen hiervan dienen te worden gemaakt in het logboek. Voor specifieke gebouwelementen dient een separaat logboek bijgehouden te worden.

## 1.2 	Overzicht verdeling gebouwelementen

De gebouwelementen die worden geschaard onder de discipline bouwkundig, zijn:

13 	Vloeren op grondslag

- Funderingsconstructies

- paalfunderingen

- buitenwanden

- binnenwanden

- vloeren

- trappen en hellingen

- daken

- hoofddraagconstructie

- buitenwandopeningen

- binnenwandopening

- Vloeropeningen

- balustrades en leuningen

- dakopeningen

- Inbouwpakketten

- buitenwandafwerkingen

- binnenwandafwerkingen

- vloerafwerkingen

- trap- en hellingafwerkingen

- plafondafwerkingen

- beschermlagen

- dakafwerkingen

- Afwerkingspakketten

- Vaste verkeersvoorzieningen

- Vaste gebruikersvoorzieningen

- Vaste keukenvoorzieningen

- Vaste onderhoudsvoorzieningen

- Vaste opslagvoorzieningen

90 	Terrein

De gebouwelementen die worden geschaard onder de discipline werktuigbouwkundige installaties, zijn:

- Warmteopwekking

- Afvoeren

- Water

- Gassen

- Koudeopwekking en distributie

- Warmtedistributie

- Luchtbehandeling

- Regeling klimaat en sanitair

65 	Beveiliging brandbestrijding (brandslanghaspels, droge blusleidingen, sprinkler)

67 	Gebouwbeheervoorzieningen

74 	Vaste sanitaire voorzieningen

90 	Terrein

De gebouwelementen die worden geschaard onder de discipline elektrotechniek, zijn:

- Centrale elektrotechnische voorzieningen

- Krachtstroom

- Verlichting

- Communicatie

- Beveiliging (met uitzondering van brandslanghaspels, droge blusleidingen, sprinkler)

- Transport

90 	Terrein

## 1.3 	Omschrijving werk preventief onderhoud algemeen

Het conform de in de navolgende paragrafen omschreven werkzaamheden en/of de onderhoudsinstructie van de producent van het gebouw cq.de installatie en/of de producent van een deelcomponent van het gebouw cq. de installatie uitvoeren van het voorgeschreven periodieke onderhoud aan het gebouw cq. installatie en/of deelcomponent regelmatig over het jaar verdeeld. Onder de omvang van de installatie worden tevens die delen gerekend die onderdeel zijn van het gbs en direct op/aan de installatie zijn gemonteerd.

Tevens dient de aannemer zorg te dragen voor het onderhoud aan de directe omgeving waarin het gebouw cq. de installatie is geplaatst.

In het preventief onderhoud dient te zijn opgenomen:

- testen;

- controleren;

- smeren;

- in- en uitwendig reinigen;

- instellen;

- afstellen;

- valideren en kalibreren van meet- en regelapparatuur

- levering van materiaal met betrekking tot onderhoud;

- afvoer van alle afvalstoffen; ten behoeve van alle gebouwelementen.

Noodzakelijke demontage en montagewerkzaamheden voor het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden vallen binnen de omvang het preventief onderhoud.

Materialen die geleverd dienen te worden en vallen binnen het preventief onderhoud zijn:

- smeermiddelen;

- afdichtingsmaterialen;

- poets- en schoonmaakmiddelen;

- smeltveiligheden (zekeringen), MES-patronen;

- bevestigingsmateriaal, zoals bouten, moeren, schroeven et cetera;

- filters en v-snaren;

- stoomtanks;

- corrosie beschermende materialen (zink coating, menie et cetera);  	klein materiaal (boutjes, schroeven, parkers et cetera).

In de navolgende paragrafen zijn de elementspecifieke onderhoudswerkzaamheden beschreven die minimaal uitgevoerd dienen te worden.

Voorts kan het noodzakelijk zijn extra werkzaamheden uit te voeren, zoals genoemd in de navolgende paragrafen, om te voldoen aan de genoemde toetsingspunten. Deze extra werkzaamheden ten opzichte van die in de navolgende paragrafen van deze bijlage dienen te zijn opgenomen in de aanneemsom.

Indien naar aanleiding van preventief onderhoud correctieve werkzaamheden noodzakelijk zijn, dan dienen deze te worden uitgevoerd conform de bepalingen van het Programma van Eisen Onderhoud gemeente Schiedam.

De omschrijving, zoals genoemd in de volgende hoofdstukken, alsmede de opsomming van deze specifieke onderhoudswerkzaamheden, is niet limitatief, maar moet gezien worden als een ondergrens voor het benodigde preventieve onderhoud. De opgesomde installaties dienen eveneens niet als limitatief gezien te worden. Indien voorschriften van de producentmeer en/of andere werkzaamheden voorschrijven, dienen deze conform opgave producent te worden uitgevoerd.. Het gewenste conditieniveau is op bouwdeelniveau.

## 1.4 	Preventief onderhoud Bouwkundig

Element/elementencode zijn benoemd vanuit de NL/SfB-codering.

### 27 	Daken

Eenmaal per jaar:

- Technisch reinigen van bijvoorbeeld platte daken en dakgoten;

### 31 	Buitenwandopeningen

Eenmaal per jaar:

- Onderhoud aan hang- en sluitwerk ( incl. deurdrangers);

### 32 	binnenwandopeningen

Eenmaal per jaar:

- Onderhoud aan hang- en sluitwerk ( incl. deurdrangers);

### 37 	dakopeningen

Eenmaal per jaar:

- Onderhoud aan hang- en sluitwerk ( incl. deurdrangers);

## 1.5 	Preventief onderhoud werktuigbouwkundige installaties

Element/elementencode zijn benoemd vanuit de NL/SfB-codering.

### 52 Afvoeren

52.1 	Regenwater

#### 52.11  Regenwaterafvoer in het gebouw

Leidingnet

Omvat het gehele inpandige leidingnet ten behoeve van de afvoer van hemelwater, inclusief appendages, bevestigingsmiddelen en isolatie.

Eenmaal per jaar:

- controleren of de brandwerende doorvoeren nog functioneel zijn, zo nodig aanpassen. Inspectiegegevens dienen in een rapport vastgelegd te worden.

Dit geldt daar waar de installatie redelijkerwijs goed bereikbaar is (onder andere in bereikbare schachten, techniekruimten en dergelijke).

52.4  	Afvoer afvalwater gecombineerd

#### 52.40  	Leidingnet

Omvat het gehele in- en uitpandige leidingnet ten behoeve van de afvoer gecombineerde riolering, inclusief appendages, bevestigingsmiddelen en isolatie.

Eenmaal per jaar:

- controleren of de brandwerende doorvoeren nog functioneel zijn, zo nodig herstellen; Inspectiegegevens dienen in een rapport vastgelegd te worden.

Dit geldt daar waar de installatie redelijkerwijs goed bereikbaar is (onder andere in bereikbare schachten, techniekruimten en dergelijke)..

### 53 Water

53.1 53.3 53.4 53.5  	Drinkwater, bedrijfswater gebruiksstoom en condens, waterbehandeling

#### 53.10 53.30 53.40 53.50 	Leidingnet installaties inclusief appendages

Omvat het gehele binnenleidingnet ten behoeve van de voorziening voor koud tapwater, vanaf de (tussen)meter tot aan het tappunt, inclusief appendages, bevestigingsmiddelen en isolatie.

Eenmaal per jaar:

- controleren of de brandwerende doorvoeren nog functioneel zijn, zo nodig herstellen; Inspectiegegevens dienen in een rapport vastgelegd te worden.

Dit geldt daar waar de installatie redelijkerwijs goed bereikbaar is (onder andere in bereikbare schachten, techniekruimten en dergelijke).

#### 53.2  	Verwarmd tapwater

##### 53.20.10  	Leidingnet verwarmd tapwater

Omvat het gehele binnenleidingnet ten behoeve van de voorziening voor warm tapwater, vanaf de (tussen)meter tot aan het tappunt, inclusief appendages, bevestigingsmiddelen en isolatie.

Eenmaal per jaar:

- controleren of de brandwerende doorvoeren nog functioneel zijn, zo nodig aanpassen. Inspectiegegevens dienen in een rapport vastgelegd te worden.

Dit geldt daar waar de installatie redelijkerwijs goed bereikbaar is (onder andere in bereikbare schachten, techniekruimten en dergelijke).

### 54 Gassen

#### 54.10.10  	Leidingnet inclusief appendages

Omvat het gehele inpandige gasleidingnet vanaf het afleverpunt tot en met de afsluiter van het betreffende toestel.

Eenmaal per jaar:

- controleren of de brandwerende doorvoeren nog functioneel zijn, zo nodig aanpassen. Inspectiegegevens dienen in een rapport vastgelegd te worden.

Dit geldt daar waar de installatie redelijkerwijs goed bereikbaar is (onder andere in bereikbare schachten, techniekruimten en dergelijke).

### 55 Koudeopwekking en -distributie

55.31.10  	Koudemiddelleiding, inclusief appendages Eenmaal per jaar controle, inspectie en beoordeling van:

- de functionaliteit van de brandwerende doorvoeren, zo nodig aanpassen. Inspectiegegevens dienen in een rapport vastgelegd te worden.

Dit geldt daar waar de installatie redelijkerwijs goed bereikbaar is (onder andere in bereikbare schachten, techniekruimten en dergelijke).

#### 55.31.20  	Leidingen koel/gekoeld water, inclusief appendages

Omvat het gehele metalen/kunststof buisleidingnet ten behoeve van de koelinstallatie.

Eenmaal per jaar:

- controleren of de brandwerende doorvoeren nog functioneel zijn, zo nodig aanpassen. Inspectiegegevens dienen in een rapport vastgelegd te worden.

Dit geldt daar waar de installatie redelijkerwijs goed bereikbaar is (onder andere in bereikbare schachten, techniekruimten en dergelijke).

### 56 Warmtedistributie

#### 56.10.10  	Leidingnet, inclusief appendages

Omvat het gehele (metalen) buisleidingnet ten behoeve van de verwarmingsinstallatie.

Eenmaal per jaar:

- controleren of de brandwerende doorvoeren nog functioneel zijn, zo nodig aanpassen. Inspectiegegevens dienen in een rapport vastgelegd te worden.

Dit geldt daar waar de installatie redelijkerwijs goed bereikbaar is (onder andere in bereikbare schachten, techniekruimten en dergelijke).

- Luchtbehandeling

57.00  Functionele omschrijving, installatieonderdelen

### 57.00.20  	Technische ruimten

Betreft de technische ruimte, zijnde geen opstellings-/stookruimte conform Bouwbesluit, waarin kan of is opgesteld: de centrale verwarming, luchtbehandelingskast, warmtepomp, koeling

bevochtiginginstallatie, schakelkasten ten behoeve van de meet- en regelinstallatie en verder alle componenten ten behoeve van regeling, verdeling en distributie van cv, gkw en lucht.

Eenmaal per jaar:

- controleren op veiligheid, vluchtweg;

- controleren op voldoende, goede en werkende verlichting, zo nodig herstellen;  	controleren op bereikbaarheid;

- controleren op aanwezigheid van brandbare materialen et cetera;

- controleren van de brandwerende afwerking van de doorvoeren ten behoeve van kanalen, leidingen, kabelgoten etc;

- controleren of de brandwerende doorvoeren nog functioneel zijn. Inspectiegegevens dienen in een rapport vastgelegd te worden.

### 57.00.21  	Schachten

Eenmaal per jaar:

- controleren op veiligheid;

- controleren op functionele en goede verlichting, zo nodig herstellen;

- controleren van de brandwerende afwerking van de doorvoeren ten behoeve van kanalen;

- het reinigen van de ruimte (bezemschoon);

- controleren of de brandwerende doorvoeren nog functioneel zijn. Inspectiegegevens dienen in een rapport vastgelegd te worden.

#### 57.5  	Centrale luchtbehandelingsinstallatie

##### 57.40.10 	Luchtkanalen centrale ventilatie, inclusief appendages

Het betreft hier het gehele plaatstalen kanalensysteem ten behoeve van de distributie van toevoer- en retourlucht, die gesitueerd is in het gebouw.

Eenmaal per jaar:

- controle op functionaliteit van de brandkleppen, inclusief rapportage;

- controleren of de brandwerende doorvoeren nog functioneel zijn. Inspectiegegevens dienen in een rapport vastgelegd te worden.

Dit geldt daar waar de installatie redelijkerwijs goed bereikbaar is (onder andere in bereikbare schachten, techniekruimen en dergelijke).

### 58 Regeling klimaat en sanitair

#### 58.2  	Centrale regelingen

58.20.10 Regel klimaat en sanitair; centrale melding, meting en sturing regelingkasten Eenmaal per jaar:

- Controle doormeldingen, zo nodig herstellen.

- Controle van beveiligingen, storings(door)meldingen, overwerktimers, zo nodig herstellen. Inspectiegegevens dienen in een rapport vastgelegd te worden.

58.20.20 Regelsysteem met vrije configuratie Eenmaal per jaar:

- controle van beveiligingen, storings(door)meldingen, overwerktimers, zo nodig herstellen; Inspectiegegevens dienen in een rapport vastgelegd te worden.

##### 58.20.40 	Bedien/paneel

Eenmaal per jaar:

- functiecontrole van beveiligingen, storings(door)meldingen, overwerktimers, zo nodig herstellen; Inspectiegegevens dienen in een rapport vastgelegd te worden.

## 1.6 	Preventief onderhoud elektrotechnische installaties

Element/elementencode zijn benoemd vanuit de NL/SfB-codering.

61 	Centrale elektrotechnische voorzieningen

### 61.00.20 	NEN3140 / Scope 8 -inspectie

De inspectie zoals omschreven in de NEN 3140 van de elektrische installaties dient conform de NEN 3140 respectievelijk Scope 8 ( hierna te noemen NEN 3140) , uitgevoerd te worden.

Voor het bepalen van de personele inzet en daarbij behorende scope en verantwoordelijkheden is de volgende matrix van toepassing.

De NEN3140-inspectie dient na het ingaan van deze overeenkomst zowel visueel en door meting en beproeving binnen 1,5 jaar uitgevoerd te worden.

| Beleid | Installatie- verantwoordelijke | Werk- verantwoordelijke | Vakbekwaam persoon | Voldoende onderricht persoon |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Gebouweigenaar |  |  |  |  |
| Huurder |  |  |  |  |
| Aannemer | X | X | X | X |

De aanwijzing dient schriftelijk te worden vastgelegd bij aanvang van het contract, conform bijlage D.4 van de NEN 3140. De personen dienen voldoende opgeleid te zijn. De aannemer geeft de personen instructie op de betreffende installatie.

| Scope | Electrische arbeidsmiddelen | Huurdersinstallaties | Visuele inspectie | Meting en beproeving |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Gebouweigenaar |  |  |  |  |
| Huurder |  |  |  |  |
| Aannemer | X | X | X | X |

De scope van de installatie(s) dient hierboven door middel van een kruisjesmatrix vastgelegd te worden.

Bepalen steekproef bij inspecties van elektrische installaties en elektrische arbeidsmiddelen Voor het bepalen van de steekproefgrootte wordt gebruikgemaakt van bijlage J van de NEN 3140. Indien verschillende gebruiksfuncties van toepassing zijn, dient voor elke gebruiksfunctie de steekproefgrootte apart bepaald te worden.

| Verantwoording bij meting en beproeving | Meting en beproeving | Brief meting en beproeving naar gebruikers | Nutsbedrijf inschakelen | Schakelbrief en draaiboek en planning maken voor aanvang werkzaamheden |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Gebouweigenaar |  |  |  |  |
| Huurder |  |  |  |  |
| Aannemer | X | X | X | X |

De verantwoording vanuit alle werkzaamheden benoemd in de NEN 3140 worden hierboven door middel van de matrix vastgelegd.

Overige van toepassing zijnde normen en instructies van de fabrikant.

### De visuele controle

De visuele controle bestaat minimaal uit het volgende.

- Controle of de noodzakelijke tekeningen aanwezig zijn en de juiste informatie vermeld is.

- Controle of de verschillende (installatie)delen eenduidig herkenbaar zijn.

- Controle of de eventueel aanwezige beschadigingen geen gevaar veroorzaken.

- Controle of het elektrisch materieel ten minste in overeenstemming is met de installatie-eisen.

- Controle of de gangpaden bestemd voor bediening en onderhoud en de vluchtwegen voldoende ruim en goed toegankelijk zijn.

- Controle of de verbindingen van de zichtbare beschermingsleidingen in orde zijn.

- Controle of de juiste beveiligingstoestellen aanwezig zijn en juist zijn ingesteld.

- Controle of de veiligheidsketens in orde zijn.

- Controle of de aanwezige meetinstrumenten, signaallampen en dergelijke functioneren.

### Inspectie door meting of beproeving

Inspectie door meting of beproeving bestaat minimaal uit het volgende.

- Inspecteren van de beschermingsleidingen en hun verbindingen.

- Inspecteren van de circuitimpedanties van het stroomstelsel.

- Inspecteren van de aardverspreidingsweerstand van aardelektroden.

- Inspecteren van de isolatieweerstand van elk gedeelte van de installatie.

- Inspecteren van de veilige scheiding van stroomketens.

- Inspecteren van de goede werking van aardlekbeveiligingen.

- Inspecteren van de goede werking van schakelende beveiligingstoestellen tegen overstroom.

- Inspecteren van de goede werking van beveiligingstoestellen tegen te hoge temperatuur.

- Inspecteren van de goede werking van de veiligheidsketens. 10 Inspecteren van de deugdelijkheid van de verbindingen.

In de rapportage wordt tevens vastgelegd welke meetinstrumenten zijn gebruikt.

Voor het uitvoeren van inspecties en metingen is het noodzakelijk dat de hoofd- en

onderverdeelkasten, regelkasten, data- en signaleringinstallaties en regelkasten et cetera tijdelijk spanningsloos gemaakt worden.

Het directe gevolg daarvan is dat alle aangesloten apparatuur in die periode uitgeschakeld is en niet gebruikt kan worden.

Hiervoor dienen zowel organisatorisch als praktisch passende maatregelen getroffen te worden om de overlast te beperken en de veiligheid te garanderen. Het spanningsloos maken mag in geen geval plaatsvinden tijdens het in bedrijf zijn van het gebouw en dient in nauw overleg met de opdrachtgever ingepland te worden.

Tijdens de periode dat de elektrische installatie spanningsloos is, dient door de aannemer aan de verdeelkasten gelijktijdig preventief onderhoud aan de hoofdverdeelkast(en) en door de energieleverancier aan de transformator(en) uitgevoerd te worden. Hierbij dient de aannemer de werkzaamheden en de communicatie/planning naar de energieleverancier te coördineren.

Na het opnieuw inschakelen van de voeding dienen alle installaties gecontroleerd (ook de Winstallaties) te worden op een goede en bedrijfszekere werking. Ook dient hier de volgende dag gezamenlijk met de W-installateur vanuit beschikbare middelen en/of ter plaatse te kijken en te beoordelen of de installatie weer functioneert conform aanvang spanningsloosheid.

De inspectie- en schakelwerkzaamheden mogen uitsluitend uitgevoerd worden door vakkundige medewerkers die in het kader van de NEN 3140 hiervoor zijn aangewezen en waarvan de taken en bevoegdheden zijn vastgelegd en instructie aan hen is gegeven.

### Rapporteren conform de voorbeeldrapportage van Uneto

Na elke NEN3140-(deel)inspectie dienen jaarlijks de schriftelijke en digitale rapportages met daarin bevindingen en tekortkomingen ingediend te worden.

Naast vaststelling van gebreken en tekortkomingen dient daarin opgenomen te zijn een advies voor herstel en een kostenraming voor herstel van de gebreken en tekortkomingen, inclusief herkeuring.

De bevindingen en tekortkomingen, gedocumenteerd met foto’s, duidelijk en gespecificeerd omschrijven met fabricaat, type keur et cetera.

Ernstige gebreken die tijdens de inspectiewerkzaamheden worden waargenomen, dienen direct gemeld te worden, zodat herstelwerkzaamheden direct opgestart kunnen worden.

#### 61.3 	Bekabeling/distributie elektra

##### 61.32.10 	Kabelgoten/ladderbanen

Eenmaal per jaar:

 	controleren of de brandwerende doorvoeren nog functioneel zijn, zo nodig aanpassen. Inspectiegegevens dienen in een rapport vastgelegd te worden.

61/62/63 	Elektrische verdeelinrichting

### 62 	Krachtinstallatie infra en schakelmateriaal

62.21/31.20 	Krachtinstallaties infra-, schakel- en aansluitmateriaal (bewaakt) Eenmaal per jaar:

- controleren of de brandwerende doorvoeren nog functioneel zijn, zo nodig aanpassen. Inspectiegegevens dienen in een rapport vastgelegd te worden.

### 63 	Verlichting lichtinstallatie infra-, schakel- en aansluitmateriaal

63.11/41.20 	Lichtinstallaties infra-, schakel- en aansluitmateriaal (onbewaakt) Eenmaal per jaar:

- controleren of de brandwerende doorvoeren nog functioneel zijn, zo nodig aanpassen. Inspectiegegevens dienen in een rapport vastgelegd te worden.