Bijlage VI.a4

Specificatie Onderhoud ten behoeve van objecten gemeente Schiedam

Gebouwcategorie: Sober en Doelmatig

| Datum | 8 juli 2025 |
| --- | --- |
| Status | Concept |
| Opdrachtgever | Gemeente Schiedam |

Inhoudsopgave

1  Specificatie preventief onderhoud	3

1.1  Algemeen	3

1.2  Overzicht verdeling gebouwelementen	3

1.3  Omschrijving werk preventief onderhoud algemeen	4

1.4  Preventief onderhoud Bouwkundig	5

1.5  Preventief onderhoud werktuigbouwkundige installaties	5

1.6  Preventief onderhoud elektrotechnische installaties	22

# 1 	Specificatie preventief onderhoud

## 1.1 	Algemeen

Het kwaliteitsniveau van de gemeentelijke eigendommen gedurende de onderhoudsperiode dient op een vooraf vastgesteld minimumniveau gehouden te worden, zoals elders vastgesteld.

Uitdrukkelijk geldt, zonder volledig te zijn dat voldaan moet worden aan de vigerende regelgeving conform wetten, regels, besluiten en regelingen vanuit de overheid, Bouwbesluit, Activiteitenbesluit, Arbowet, Waterwet, NEN- en ISSO-publicaties et cetera. Wij verwijzen u hiervoor ook naar het zakboek ‘wet- en regelgeving bestaande gebouwen en installaties uitgave 2019’ uitgegeven door Melford b.v. (www.melford.nl) die is in te zien op ons kantoor.

Opdrachtnemer treedt, in voorkomende gevallen, op als certificaathouder in het kader van BRL 600021.

Het onderhoudswerk dient zodanig te worden uitgevoerd dat het gebouwelement en haar directe omgeving in ordelijke staat (bezemschoon, vet- en stofvrij) blijft. Het schoon en in ordelijke staat achterlaten geldt voor alle gebouwelementen waar onderhoud door de aannemer is uitgevoerd.

Alle werkzaamheden die worden uitgevoerd, dienen door de aannemer gerapporteerd te worden en relevante aantekeningen hiervan dienen te worden gemaakt in het logboek. Voor specifieke gebouwelementen dient een separaat logboek bijgehouden te worden.

## 1.2 	Overzicht verdeling gebouwelementen

De gebouwelementen die worden geschaard onder de discipline bouwkundig, zijn:

13 	Vloeren op grondslag

- Funderingsconstructies

- Paalfunderingen

- Buitenwanden

- Binnenwanden

- Vloeren

- Trappen en hellingen

- Daken

- Hoofddraagconstructie

- Buitenwandopeningen

- Binnenwandopening

- Vloeropeningen

- Balustrades en leuningen

- Dakopeningen

- Inbouwpakketten

- Buitenwandafwerkingen

- Binnenwandafwerkingen

- Vloerafwerkingen

- Trap- en hellingafwerkingen

- Plafondafwerkingen

- Beschermlagen

- Dakafwerkingen

- Afwerkingspakketten

- Vaste verkeersvoorzieningen

- Vaste gebruikersvoorzieningen

- Vaste keukenvoorzieningen

- Vaste onderhoudsvoorzieningen

- Vaste opslagvoorzieningen

90 	Terrein

De gebouwelementen die worden geschaard onder de discipline werktuigbouwkundige installaties, zijn:

- Warmteopwekking

- Afvoeren

- Water

- Gassen

- Koudeopwekking en distributie

- Warmtedistributie

- Luchtbehandeling

- Regeling klimaat en sanitair

65 	Beveiliging brandbestrijding (brandslanghaspels, droge blusleidingen, sprinkler)

67 	Gebouwbeheervoorzieningen

74 	Vaste sanitaire voorzieningen

90 	Terrein

De gebouwelementen die worden geschaard onder de discipline elektrotechniek, zijn:

- Centrale elektrotechnische voorzieningen

- Krachtstroom

- Verlichting

- Communicatie

- Beveiliging (met uitzondering van brandslanghaspels, droge blusleidingen, sprinkler)

- Transport

90 	Terrein

## 1.3 	Omschrijving werk preventief onderhoud algemeen

Het conform de in de navolgende paragrafen omschreven werkzaamheden en/of de onderhoudsinstructie van de producent van het gebouw cq.de installatie en/of de producent van een deelcomponent van het gebouw cq. de installatie uitvoeren van het voorgeschreven periodieke onderhoud aan het gebouw cq. installatie en/of deelcomponent regelmatig over het jaar verdeeld. Onder de omvang van de installatie worden tevens die delen gerekend die onderdeel zijn van het gbs en direct op/aan de installatie zijn gemonteerd.

Tevens dient de aannemer zorg te dragen voor het onderhoud aan de directe omgeving waarin het gebouw cq. de installatie is geplaatst.

In het preventief onderhoud dient te zijn opgenomen:

- testen;

- controleren;

- smeren;

- in- en uitwendig reinigen;

- instellen;

- afstellen;

- valideren en kalibreren van meet- en regelapparatuur

- levering van materiaal met betrekking tot onderhoud;

- afvoer van alle afvalstoffen; ten behoeve van alle gebouwelementen.

Noodzakelijke demontage en montagewerkzaamheden voor het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden vallen binnen de omvang het preventief onderhoud.

Materialen die geleverd dienen te worden en vallen binnen het preventief onderhoud zijn:

- smeermiddelen;

- afdichtingsmaterialen;

- poets- en schoonmaakmiddelen;

- smeltveiligheden (zekeringen), MES-patronen;

- Bevestigingsmateriaal, zoals bouten, moeren, schroeven et cetera;

- Filters en v-snaren;

- Stoomtanks;

- Corrosie beschermende materialen (zink coating, menie et cetera);  	Klein materiaal (boutjes, schroeven, parkers et cetera).

In de navolgende paragrafen zijn de elementspecifieke onderhoudswerkzaamheden beschreven die minimaal uitgevoerd dienen te worden.

Voorts kan het noodzakelijk zijn extra werkzaamheden uit te voeren, zoals genoemd in de navolgende paragrafen, om te voldoen aan de genoemde toetsingspunten. Deze extra werkzaamheden ten opzichte van die in de navolgende paragrafen van deze bijlage dienen te zijn opgenomen in de aanneemsom.

Als naar aanleiding van preventief onderhoud correctieve werkzaamheden noodzakelijk zijn, dan dienen deze te worden uitgevoerd conform de bepalingen van het Programma van Eisen Onderhoud gemeente Delft.

De omschrijving, zoals genoemd in de volgende hoofdstukken, alsmede de opsomming van deze specifieke onderhoudswerkzaamheden, is niet limitatief, maar moet gezien worden als een ondergrens voor het benodigde preventieve onderhoud. De opgesomde installaties dienen eveneens niet als limitatief gezien te worden. Indien voorschriften van de producentmeer en/of andere werkzaamheden voorschrijven, dienen deze conform opgave producent te worden uitgevoerd. Het gewenste conditieniveau is op bouwdeelniveau.

## 1.4 	Preventief onderhoud Bouwkundig

Element/elementencode zijn benoemd vanuit de NL/SfB-codering.

### 27 	Daken

Eenmaal per jaar:

- Technisch reinigen van bijvoorbeeld platte daken en dakgoten;

### 31 	Buitenwandopeningen

Eenmaal per jaar:

- Preventief en conserverend technisch onderhoud conform richtlijnen en voorschriften fabrikant ( bijvoorbeeld kunststof en aluminium kozijnen, ramen en deuren)

- Onderhoud aan hang- en sluitwerk ( incl. deurdrangers);

### 32 	binnenwandopeningen

Eenmaal per jaar:

- Preventief en conserverend technisch onderhoud conform richtlijnen en voorschriften fabrikant ( bijvoorbeeld kunststof en aluminium kozijnen, ramen en deuren)

- Onderhoud aan hang- en sluitwerk ( incl. deurdrangers);

### 37 	dakopeningen

Eenmaal per jaar:

- Preventief en conserverend technisch onderhoud conform richtlijnen en voorschriften fabrikant ( bijvoorbeeld kunststof en aluminium kozijnen, ramen en deuren)

- Onderhoud aan hang- en sluitwerk ( incl. deurdrangers);

## 1.5 	Preventief onderhoud werktuigbouwkundige installaties

Element/elementencode zijn benoemd vanuit de NL/SfB-codering.

### 51 Warmteopwekking

51.20.10 	Opstelling-/stookruimte Eenmaal per jaar:

- controleren op veiligheid;

- controleren op goede verlichting, zo nodig herstellen;

- controleren op bereikbaarheid;

- controleren op voorwerpen die geen betrekking hebben op het functioneren en/of bedienen van de installatie, deze zo nodig verwijderen;

- controleren van de leidingdoorvoeren op gasdichtheid, zo nodig herstellen;

- reinigen van de ruimte (bezemschoon);

- controleren op de aanwezigheid van een passende vulslang, deze dient afgekoppeld opgehangen te zijn op de daarvoor bestemde houder, zo nodig leveren;

- opstellen en indienen van de benodigde rapporten conform SCIOS/Bems-voorschriften > 130 kW totale vermogen.

51.20.20 	Ventilatievoorziening opstelling-/stookruimte Eenmaal per jaar:

- controleren en reinigen van de luchttoe- en afvoeropeningen aan de gevel en/of op het dak

- (eventueel aanwezige filtermatten in de roosters vervangen);

- controleren op het onbelemmerd functioneren van de ventilatievoorzieningen;   	controleren op de werking van de ventilator en op overbrengingen.

#### 51.2 	Centraal

##### 51.21.10 	CV-ketel HR/VR

Eenmaal per jaar:

- reinigen van de brander, verbrandingsruimte, warmtewisselaar;

- reinigen van de ketel uitwendig;

- controleren van de in- en uitwendige isolatie van de ketel, zo nodig herstellen;

- controleren op lekkage en corrosie, zo nodig herstellen en/of behandelen.

Eenmaal per jaar:

- reinigen van de ventilator;

- reinigen van de brander uitwendig;

- controleren en reinigen van de condensafvoer;

- controleren en indien nodig reinigen van het gasfilter;

- controleren op beschadigingen en corrosie, zo nodig herstellen en/of behandelen.

Eenmaal per jaar:

- controleren en voor zover mogelijk beproeven van alle schakel-, regel- en beveiligingsapparatuur op functionaliteit en juiste afstelling;

- controleren van de verbranding op vollast en deellast, door middel van het nemen van een stookproef op CO2 (%), 02 (%), C0 (ppm), verbrandingslucht en rookgasafvoertemperatuur (°C) en stooktechnisch rendement op bovenwaarde (%);

- controleren van gasvoordruk, branderdruk, luchtdruk, vlamsignaal en nominale belasting (op basis van verbruik), in vollast en deellast; 51.3 	Toegeleverde warmte

##### 51.31.10 	TSA warmte

Eenmaal per jaar:

- reinigen TSA;

- controleren/verhelpen beschadiging isolatie;

- controleren/verhelpen corrosie en lekkages;  	reinigen van uitwendige vervuiling;  	functionele controle.

##### 51.31.20 	TSA bodemopslag warmte

Eenmaal per jaar:

- reinigen TSA;

- controleren/verhelpen beschadiging isolatie;

- controleren/verhelpen corrosie en lekkages;

- reinigen van uitwendige vervuiling;

- functionele controle

##### 51.31.30 	Bronnen

Algemene registratie en rapportages en monitoring in het kader van de Grondwaterwet.

Dit betreft het uitvoeren van de volgende werkzaamheden conform de algemene meet- en rapportagevoorschriften in het kader van de grondwatervergunning:

- uitvoeren van waterkwaliteitsanalyse;

- registreren en rapporteren van de uitgevoerde inspecties en metingen.

Op locatie aan de watermeter en aan de peilbuizen:

- peilen en registreren van de waterstanden in de peilbuizen;

- registreren van de week-, maand- en jaarhoeveelheden van opgepompt water per bron, opgeslagen warmte en koude, en hoeveelheid geloosd water;

- registreren en rapporteren van temperaturen;

- registeren en rapporteren van de minimale en maximale stijghoogten tijdens bedrijf;  	alle verplichtingen voortvloeiend vanuit de verstrekte vergunningen.

### Civieltechnische voorzieningen

Tweemaal per jaar controle, inspectie en beoordeling van:

- putbehuizingen, verwijderen zwerfvuil en vocht;

- putbehuizing en luiken, waterdichtheid;

- peilen en registreren van de waterstanden in de peilbuizen;

- spuien van de bron(nen);

- het regenereren van de bron(nen), indien het specifieke debiet minder is dan 60% van de nieuwbouwwaarde;

- het nemen van een watermonster en het beoordelen van dit monster op vervuiling;

- metingen en registratie van systeemdrukken en injectiedrukken;

- drukhandhaving;

- bepalen van het specifieke debiet van de bron(nen).

### Werktuigbouwkundige installaties

Tweemaal per jaar controle, inspectie en beoordeling van:

- leidingwerk en appendages, visuele controle op lekkage en corrosie;

- alle verbindingen en doorvoeringen, visuele controle op lekkage en corrosie;

- visuele controle van de bronkoppen;

- visuele inspectie van alle overige aanwezige appendages in de putbehuizing;

- het controleren van de onderwaterpompen op momentaan debiet en afgenomen vermogens, 
      aan de hand van fabrieksopgave en inregelwaarden;

- de in de putbehuizing aanwezige leidingen;

- alle bij de installatie behorende inpandige leidingen en appendages;

- bij de terreinleiding behorende appendages;

- isolatie van leidingen en TSA;

- de TSA’s/warmtewisselaars;

- goede werking van de geïnstalleerde onderwaterpompen;

- werking manometers;

- werking thermometers;

- werking debietmeters

### Elektrotechnische installaties

Tweemaal per jaar controle, inspectie en beoordeling van:

- de bekabeling in de putbehuizingen;

- de frequentieregelaars en thermische beveiligingen;

- alle elektronische meetapparatuur;

- de kabelgoten en kabelladders;

- de elektrische verwarming in de putbehuizing;

- de totale bekabeling van de onderwaterpompen;

- werkschakelaars ten behoeve van de onderwaterpompen;

- alle kabeldoorvoeringen;

- de aansluitingen op CVE;

- de bekabeling van de frequentieregelaar(s);

- werking CVE.

### Beveiligingsinstellingen

Tweemaal per jaar controle, inspectie en beoordeling van:

- niveaubeveiliging in de bron;

- drukbeveiliging in de bron;

- de waterniveaus per bron;

- circuitdruk bij stilstand;

- circuitdruk tijdens bedrijf;

- drukverschil met gebouwcircuit;

- flowbeveiliging van de onderwaterpompen;

- temperatuur.

51.5 	Bijzondere opwekking

### 51.51.00 	Warmtepomp

Eenmaal per jaar:

- reinigen van de wisselaars;

- reinigen van omkasting;

- controleren van de trillingdempers;

- controleren op beschadiging en corrosie, zo nodig herstellen en/of behandelen.

Onderhoud en controle uitvoeren conform het voorschrift van de fabrikant en het voorschrift F-gassenverordening.

- 3-30 kg: één keer per jaar.

- 30-300 kg: één keer per zes maanden.

- 30-300 kg (permanent lekdetectiesysteem): één keer per twaalf maanden, één keer per twaalf maanden controle lekdetectiesysteem.

- 300 kg of meer: één keer per drie maanden.

- 300 kg of meer (permanent lekdetectiesysteem): één keer per zes maanden, één keer per dertien maanden controle lekdetectiesysteem.

- EPBD-keuring >12 kW: één keer per vijf jaar.

51.60.70 	Zonnepanelen inclusief toebehoren Eenmaal per jaar:

- collectorafdekking controleren op vervuiling;

- collectorafdekking controleren op krassen en barsten;

- controleren van de kitranden;

- controleren van de leidingen op afschot en doorhangen;

- controleren van de leidingen op lekkage en corrosie, zo nodig herstellen;

- controleren van de bevestiging en isolatie van het leidingwerk, zo nodig herstellen;

- controleren van de isolatieplaten aan de achterzijde van de collector;

- controleren van de sensoren en bekabeling;

- controleren van het frame en de beplating op bevestiging, beschadiging en corrosie, zo nodig herstellen;

- controleren van de dak-/muurdoorvoeren op beschadigingen en afdichting, zo nodig herstellen.

### 52 Afvoeren

52.1 	Regenwater

#### 52.12. regenwaterafvoer buiten het gebouw

Leidingnet

Omvat het gehele uitpandige leidingnet ten behoeve van de afvoer van hemelwater, inclusief appendages, bevestigingsmiddelen.

Eenmaal per jaar:

- controleren op functionaliteit;

- controleren op lekkages;

- controleren op beschadigingen;

- controleren van de afvoerpunten c.q. trechters op eventuele verstoppingen;

- controle van bevestigingsmiddelen en isolatie;

- controle van de noodoverlaten;

- reinigen van de noodoverlaten (bladeren et cetera);  	controle van de dakgoten et cetera.

Inspectiegegevens dienen in een rapport vastgelegd te worden.

Dit geldt daar waar de installatie redelijkerwijs goed bereikbaar is (onder andere in bereikbare schachten, techniekruimten en dergelijke).

#### 52.11  Regenwaterafvoer in het gebouw

Leidingnet

Omvat het gehele inpandige leidingnet ten behoeve van de afvoer van hemelwater, inclusief appendages, bevestigingsmiddelen en isolatie.

Eenmaal per jaar:

 	controleren of de brandwerende doorvoeren nog functioneel zijn, zo nodig aanpassen. Inspectiegegevens dienen in een rapport vastgelegd te worden.

Dit geldt daar waar de installatie redelijkerwijs goed bereikbaar is (onder andere in bereikbare schachten, techniekruimten en dergelijke).

52.4  	Afvoer afvalwater gecombineerd

#### 52.40  	Leidingnet

Omvat het gehele in- en uitpandige leidingnet ten behoeve van de afvoer gecombineerde riolering, inclusief appendages, bevestigingsmiddelen en isolatie.

Eenmaal per jaar:

- controleren of de brandwerende doorvoeren nog functioneel zijn, zo nodig herstellen; Inspectiegegevens dienen in een rapport vastgelegd te worden.

Dit geldt daar waar de installatie redelijkerwijs goed bereikbaar is (onder andere in bereikbare schachten, techniekruimten en dergelijke).

#### 52.46  	Pompinstallatie afvalwater

Eenmaal per jaar:

- controleren op functionaliteit;

- eventueel schoonmaken van de put en pomp;

- controleren op uitwendige corrosie en beschadiging, zo nodig behandelen;

- controleren van de lagers op speling en geluid;

beproeven van de schakel-, signalerings- en beveiligingsapparatuur; meten van de elektrische stromen en spanningen per fase.

Meetgegevens dienen vastgelegd te worden;

Inspectiegegevens dienen in een rapport vastgelegd te worden.

52.3  	Scheidingsinstallatie afvalwater

### 52.30.00  	Vetafscheider

Conform NEN-EN 1825, NEN 7087 en BRL K21001.

Legen van de vetafscheider zoveel als nodig, doch minimaal één keer per jaar.

Eenmaal per jaar:

- reinigen van de afscheider;

- controleren en schoonmaken van kleppen, afsluiters en dergelijke;

- controleren van de afdichtingen;

- inspectie van de gehele afscheidingsinstallatie.

Inspectiegegevens dienen in een rapport vastgelegd te worden.

### 53 Water

53.1 53.3 53.4 53.5  	Drinkwater, bedrijfswater gebruiksstoom en condens, waterbehandeling

#### 53.10 53.30 53.40 53.50 	Leidingnet installaties inclusief appendages

Omvat het gehele binnenleidingnet ten behoeve van de voorziening voor koud tapwater, vanaf de (tussen)meter tot aan het tappunt, inclusief appendages, bevestigingsmiddelen en isolatie.

Eenmaal per jaar:

- controleren van de terugslagkleppen, conform de Vewin-bladen (inclusief looplijst);

- controleren of de brandwerende doorvoeren nog functioneel zijn, zo nodig herstellen; Inspectiegegevens dienen in een rapport vastgelegd te worden.

Dit geldt daar waar de installatie redelijkerwijs goed bereikbaar is (onder andere in bereikbare schachten, techniekruimten en dergelijke).

##### 53.10.10  	Drukverhoging

Eenmaal per jaar:

- controleren op lekkage, zo nodig herstellen;

- controleren van de leidingcompensatoren, zo nodig herstellen;

- controle op functionaliteit van drukvaten, zo nodig herstellen;

- controleren op werking;

- controleren op uitwendige corrosie en beschadigingen, zo nodig behandelen;

- controleren van de lagers op speling en geluid;

- beproeven van de schakel-, signalerings- en beveiligingsapparatuur;  	meten van de elektrische stromen en spanningen per fase per pomp.

Meetgegevens dienen vastgelegd te worden.

Inspectiegegevens dienen in een rapport vastgelegd te worden.

##### 53.50.20  	Waterbehandeling algemeen

Eenmaal per jaar:

- controleren op lekkage, zo nodig herstellen;

- controleren op uitwendige corrosie en beschadigingen, zo nodig behandelen;

- controleren op goede werking;

- zout/pekel naar behoefte bijvullen;

- beproeven van de schakel-, signalerings- en beveiligingsapparatuur. Inspectiegegevens dienen in een rapport vastgelegd te worden.

#### 53.2  	Verwarmd tapwater

##### 53.20.10  	Leidingnet verwarmd tapwater

Omvat het gehele binnenleidingnet ten behoeve van de voorziening voor warm tapwater, vanaf de (tussen)meter tot aan het tappunt, inclusief appendages, bevestigingsmiddelen en isolatie.

Eenmaal per jaar:

- controleren of de brandwerende doorvoeren nog functioneel zijn, zo nodig aanpassen. Inspectiegegevens dienen in een rapport vastgelegd te worden.

Dit geldt daar waar de installatie redelijkerwijs goed bereikbaar is (onder andere in bereikbare schachten, techniekruimten en dergelijke).

### 54 Gassen

#### 54.10.10  	Leidingnet inclusief appendages

Omvat het gehele inpandige gasleidingnet vanaf het afleverpunt tot en met de afsluiter van het betreffende toestel.

Eenmaal per jaar:

- controleren markering, zo nodig herstellen;

- controleren op uitwendige corrosie en beschadigingen, zo nodig behandelen;

- beproeven van de schakel-, signalerings- en beveiligingsapparatuur;

- controleren of de brandwerende doorvoeren nog functioneel zijn, zo nodig aanpassen. Inspectiegegevens dienen in een rapport vastgelegd te worden.

Dit geldt daar waar de installatie redelijkerwijs goed bereikbaar is (onder andere in bereikbare schachten, techniekruimten en dergelijke).

Wet- en regelgeving conform SCIOS en het Activiteitenbesluit en het BEMS (Besluit Emissie-eisen Middelgrote Stookinstallaties).

Voor brandstoftoevoerleidingen bestaan er twee werkgebieden.

Eerste en bijzondere inspectie >100 kW vermogen.

Periodieke inspecties >100 kW vermogen eenmaal per twee jaar.

Periodiek onderhoud en inspecties conform wetgeving en aanvullende eisen en onderhoudsvoorschriften van de fabrikant.

Werkzaamheden dienen uitgevoerd te worden door een SCIOS-gecertificeerd bedrijf.

Scope 7a voor gebouwgebonden toepassingen, dus aardgastoevoerleidingen naar installaties voor ruimteverwarming en voor industriële toepassing met een druk van 0,5 bar.

#### 54.20  Installaties voor gassen en vacuüm

##### 54.20.20 Perslucht- en vacuüminstallatie Leidingnet inclusief appendages

Omvat het gehele inpandige leidingnet vanaf de compressor – vacuumpomp  tot en met de afsluiter van het betreffende toestel.

Eenmaal per jaar:

- leidingnet controleren op dichtheid conform de geldende voorschriften, zo nodig herstellen en het opstellen en indienen van een meetrapportage hiervan;

- leidingnet controleren op corrosie en daar waar corrosievorming ontstaat, dit verwijderen en de buisleiding behandelen met de daartoe geëigende middelen;

controleren van de bevestigingsmiddelen; controleren functionaliteit.

Compressor & vacuümpomp:

Onderhoud conform het voorschrift van de fabrikant.

54.30.20 Medisch en technisch gasinstallatie Leidingnet inclusief appendages.

Omvat het gehele inpandige leidingnet vanaf het basisstation tot en met de afsluiter van het betreffende toestel.

Eenmaal per jaar:

- gasleidingnet controleren op dichtheid conform de geldende voorschriften en het opstellen en indienen van een meetrapportage hiervan;

- leidingnet controleren op corrosie en daar waar corrosievorming ontstaat, dit verwijderen en de buisleiding behandelen met de daartoe geëigende middelen;

- controleren van de bevestigingsmiddelen.

Eenmaal per jaar de appendages controleren op:

- functionaliteit;

- dichtheid;

- corrosievorming.

### 55 Koudeopwekking en -distributie

55.1  	Lokale koelinstallatie

### 55.12.00  	DX-koeler

Eenmaal per jaar:

- reinigen van de wisselaars;

- reinigen van omkasting;

- koudemiddel lekdichtheid controle;

- controleren van de trillingdempers;

- controleren op beschadiging en corrosie, zo nodig herstellen en/of behandelen;

- controleren logboek op volledigheid.

Inspectiegegevens dienen in een rapport vastgelegd te worden.

Onderhoud en controle uitvoeren conform het voorschrift van de fabrikant en het voorschrift  F-gassenverordening.

- 3-30 kg: één keer per jaar.

- 30-300 kg: één keer per zes maanden.

- 30-300 kg (permanent lekdetectiesysteem): één keer per twaalf maanden, één keer per twaalf maanden controle lekdetectiesysteem.

- 300 kg of meer: één keer per drie maanden.

- 300 kg of meer (permanent lekdetectiesysteem): één keer per zes maanden, één keer per dertien maanden controle lekdetectiesysteem.

- EPBD-keuring 12 kW: één keer per vijf jaar.

55.2 	Koude-opwekking centraal  Eenmaal per jaar:

- reinigen van de wisselaars;

- reinigen van omkasting;

- controleren van de trillingdempers;

- controleren op beschadiging en corrosie, zo nodig herstellen en/of behandelen.

Onderhoud en controle uitvoeren conform het voorschrift van de fabrikant en het voorschrift F-gassenverordening.

- 3-30 kg: één keer per jaar.

- 30-300 kg: één keer per zes maanden.

- 30-300 kg (permanent lekdetectiesysteem): één keer per twaalf maanden, één keer per twaalf maanden controle lekdetectiesysteem.

- 300 kg of meer: één keer per drie maanden.

- 300 kg of meer (permanent lekdetectiesysteem): één keer per zes maanden, één keer per dertien maanden controle lekdetectiesysteem.

- EPBD-keuring >12 kW: één keer per vijf jaar.

55.21.20 DX-koeler (computair)  Eenmaal per jaar:

- reinigen van de verdamperwisselaar;

- onderhoud conform de F-gassenverordening;

- controle op juiste koudemiddelvulling;

- controle lekdichtheid met elektronische lekdetector;

- reinigen van de condensor;

- inspectie staat condensor lamellen en coating;

- reinigen van omkasting;

- controleren van de trillingdempers;

- controleren op beschadiging en corrosie, zo nodig herstellen en/of behandelen;

- reinigen/vervangen door originele fabriekfilters;

- reinigen van de stoombevochtiger (inlaatklep, uitlaatklep et cetera);

- reinigen/vervangen door originele stoomtanken (indien nodig tweemaal per jaar);

- controle functioneren condenswaterafvoer (functionele test);

- controle functioneren heetwaterafvoer stoombevochtiger (functionele test). Inspectiegegevens dienen in een rapport vastgelegd te worden.

Onderhoud en controle uitvoeren conform het voorschrift van de fabrikant en het voorschrift  F-gassenverordening.

- 3-30 kg: één keer per jaar.

- 30-300 kg: één keer per zes maanden.

- 30-300 kg (permanent lekdetectiesysteem): één keer per twaalf maanden, één keer per twaalf maanden controle lekdetectiesysteem.

- 300 kg of meer: één keer per drie maanden.

- 300 kg of meer (permanent lekdetectiesysteem): één keer per zes maanden, één keer per dertien maanden controle lekdetectiesysteem.

- EPBD-keuring12 kW: één keer per vijf jaar.

55.31.10  	Koudemiddelleiding, inclusief appendages Tweemaal per jaar controle, inspectie en beoordeling van:

- leidingwerk en appendages, visuele controle op lekkage en corrosie (bij vermoeden van een lekkage dient de lekdichtheidstest elektronisch uitgevoerd te worden);

- alle verbindingen en doorvoeringen, visuele controle op lekkage en corrosie;

- functionaliteit van bijvoorbeeld afsluiters, zo nodig herstellen/gangbaar maken;

- de bevestigingsmiddelen en de isolatie, zo nodig herstellen;

- (stromings)geluiden;

- isolatie persgasleiding (ter voorkoming aanrakingsgevaar);  	alle bij de installatie behorende inpandige leidingen en appendages;  	de functionaliteit van de brandwerende doorvoeren, zo nodig aanpassen. Inspectiegegevens dienen in een rapport vastgelegd te worden.

Dit geldt daar waar de installatie redelijkerwijs goed bereikbaar is (onder andere in bereikbare schachten, techniekruimten en dergelijke).

#### 55.31.20  	Leidingen koel/gekoeld water, inclusief appendages

Omvat het gehele metalen/kunststof buisleidingnet ten behoeve van de koelinstallatie.

Eenmaal per jaar:

controleren van de waterdruk in de installatie en indien nodig bijvullen;

controleren functionaliteit, van bijvoorbeeld afsluiters, zo nodig herstellen/gangbaar maken;

- controleren op lekkages en corrosie (roestvorming), indien nodig behandelen;

- controle op (stromings)geluiden;

- isolatie controleren op beschadigingen en dampdichtheid en zo nodig herstellen;

- controleren van de bevestigingsmiddelen en de isolatie zo nodig herstellen;

- controle van de inregelafsluiters op juiste stand en de vergrendeling hiervan;

- controleren of de brandwerende doorvoeren nog functioneel zijn, zo nodig aanpassen. Inspectiegegevens dienen in een rapport vastgelegd te worden.

Dit geldt daar waar de installatie redelijkerwijs goed bereikbaar is (onder andere in bereikbare schachten, techniekruimten en dergelijke).

55.31.30 Verdelers/verzamelaars koel/gekoeld water, inclusief appendages Eenmaal per jaar:

- controleren op lekkages, zo nodig herstellen;

- controleren op uitwendige corrosievorming en beschadigingen, daar waar dit nodig is, behandelen;

- controleren en zo nodig herstellen van de isolatie;

- controleren appendages (thermometers, drukmeters et cetera en zo nodig herstellen). Inspectiegegevens dienen in een rapport vastgelegd te worden.

### 56 Warmtedistributie

#### 56.10.10  	Leidingnet, inclusief appendages

Omvat het gehele (metalen) buisleidingnet ten behoeve van de verwarmingsinstallatie.

Eenmaal per jaar:

- controleren of de brandwerende doorvoeren nog functioneel zijn, zo nodig aanpassen. Inspectiegegevens dienen in een rapport vastgelegd te worden.

Dit geldt daar waar de installatie redelijkerwijs goed bereikbaar is (onder andere in bereikbare schachten, techniekruimten en dergelijke).

- Luchtbehandeling

57.00  Functionele omschrijving, installatieonderdelen

### 57.00.20  	Technische ruimten

Betreft de technische ruimte, zijnde geen opstellings-/stookruimte conform Bouwbesluit, waarin kan of is opgesteld: de centrale verwarming, luchtbehandelingskast, warmtepomp, koeling bevochtiginginstallatie, schakelkasten ten behoeve van de meet- en regelinstallatie en verder alle componenten ten behoeve van regeling, verdeling en distributie van cv, gkw en lucht.

Eenmaal per jaar:

- controleren op veiligheid, vluchtweg;

- controleren op voldoende, goede en werkende verlichting, zo nodig herstellen;

- controleren op bereikbaarheid;

- controleren op aanwezigheid van brandbare materialen et cetera;

- controleren op (hemel)waterlekkage bij dakdoorvoeren et cetera;

- controleren op voorwerpen die geen betrekking hebben op het functioneren en/of bedienen van de installatie, deze zo nodig (laten) verwijderen;

- controleren en reinigen van de luchttoe- en afvoeropeningen aan de gevel en/of op het dak

(eventueel aanwezige filtermatten in de roosters vervangen);

- controleren van de mechanische ventilatievoorzieningen op goede werking, ten behoeve van de ruimte;

- controleren van de brandwerende afwerking van de doorvoeren ten behoeve van kanalen, leidingen, kabelgoten etc;

het reinigen van de ruimte (bezemschoon);

controleren op aanwezigheid van een passende vulslang, deze dient afgekoppeld opgehangen te zijn op de daarvoor bestemde houder;

- controleren (nood)deuren, deurdrangers op functionaliteit;

- controleren ventilatievoorzieningen op vervuiling;

- controleren op aanwezigheid van vervuiling zoals olie en/of vetten;  	controleren of de brandwerende doorvoeren nog functioneel zijn. Inspectiegegevens dienen in een rapport vastgelegd te worden.

### 57.00.21  	Schachten

Eenmaal per jaar:

- controleren op veiligheid;

- controleren op functionele en goede verlichting, zo nodig herstellen;

- controleren op bereikbaarheid;

- controleren op voorwerpen die geen betrekking hebben op het functioneren en/of bedienen van de installatie, deze zo nodig (laten) verwijderen;

- controleren en reinigen van de luchttoe- en afvoeropeningen aan de gevel en/of op het dak

(eventueel aanwezige filtermatten in de roosters vervangen);

- controleren van de mechanische ventilatievoorzieningen, ten behoeve van de ruimte, op goede werking;

- controleren van de brandwerende afwerking van de doorvoeren ten behoeve van kanalen;

- het reinigen van de ruimte (bezemschoon);

- controleren of de brandwerende doorvoeren nog functioneel zijn. Inspectiegegevens dienen in een rapport vastgelegd te worden.

#### 57.3  	Centrale mechanische afzuiginstallatie

57.30.00  	Afzuigventilator direct aangedreven lokaal Eenmaal per jaar:

- controleren op functionaliteit;

- reinigen van de ventilator, waaier, motor en omkasting;

- controleren van de waaiers op aanlopen, onbalans en draairichting;

- controleren van de ventilator op overmatige trillings- en geluidsproductie;

- controleren van ventilator- en motorlagers op overmatige geluidsproductie, speling en smering;

- controleren van de omkasting op corrosie en lekkage via dak en doorvoeren;

- controleren van de eventueel aanwezige terugslagklep;

- controleren van de flexibele verbindingen op lekkage, zo nodig herstellen;

- controleren van de trillingsdempers op goede werking;

- controleren van de eventuele aanwezige kleppensectie met aandrijving op functionaliteit en gangbaarheid;

- controleren en beproeven van de schakel-, beveiligings- en signaleringsapparatuur, zo nodig herstellen;

- meten van de elektrische stromen en spanningen per fase per ventilator.

Meetgegevens dienen vastgelegd te worden.

Inspectiegegevens dienen in een rapport vastgelegd te worden.

57.30.01  	Afzuigventilator indirect aangedreven Eenmaal per jaar:

- controleren op functionaliteit;

- reinigen van de ventilator, motor en omkasting;

- controleren van de waaiers op aanlopen, onbalans en draairichting;

- controleren van de ventilator op overmatige trillings- en geluidsproductie;

- controleren van ventilator- en motorlagers op overmatige geluidsproductie, speling en smering;

- controleren van de V-snaren op snaarspanning en slijtage, zo nodig spannen en uitlijnen en/of vervangen

- controleren van de omkasting op corrosie en lekkage via dak en doorvoeren, zo nodig herstellen;

- controleren van de eventueel aanwezige terugslagklep;

- controleren van de flexibele verbindingen op lekkage, zo nodig herstellen;

controleren van de trillingsdempers op goede werking;

controleren en beproeven van de schakel-, beveiligings- en signaleringsapparatuur, zo nodig herstellen;

- controleren van de eventueel aanwezige kleppensectie met aandrijving op functionaliteit en gangbaarheid;

- meten van de elektrische stromen en spanningen per fase per ventilator.

Meetgegevens dienen vastgelegd te worden.

Inspectiegegevens dienen in een rapport vastgelegd te worden.

57.31.10  	Afzuigventilator direct aangedreven centraal Eenmaal per jaar:

- controleren op functionaliteit;

- reinigen van de ventilator, waaier, motor en omkasting;

- controleren van de waaiers op aanlopen, onbalans en draairichting;

- controleren van de ventilator op overmatige trillings- en geluidsproductie;

- controleren van ventilator- en motorlagers op overmatige geluidsproductie, speling en smering;

- controleren van de omkasting op corrosie en lekkage via dak en doorvoeren, zo nodig herstellen;

- controleren van de eventueel aanwezige terugslagklep;

- controleren van de flexibele verbindingen op lekkage, zo nodig herstellen;

- controleren van de trillingsdempers op goede werking;

- controleren van de eventuele aanwezige kleppensectie met aandrijving op functionaliteit en gangbaarheid;

- controleren en beproeven van de schakel-, beveiligings- en signaleringsapparatuur, zo nodig herstellen;

- meten van de elektrische stromen en spanningen per fase per ventilator.

Meetgegevens dienen vastgelegd te worden.

Inspectiegegevens dienen in een rapport vastgelegd te worden.

#### 57.5  	Centrale luchtbehandelingsinstallatie

##### 57.40.10 	Luchtkanalen centrale ventilatie, inclusief appendages

Het betreft hier het gehele plaatstalen kanalensysteem ten behoeve van de distributie van toevoer- en retourlucht, die gesitueerd is in het gebouw.

Eenmaal per jaar:

- controleren op lekkages en corrosievorming, indien nodig behandelen;

- controleren op luchtlekkages, deuken, beschadigingen et cetera, zo nodig herstellen;

- controleren van de bevestigingsmiddelen en de isolatie, zo nodig herstellen;

- door middel van de diverse inspectieluiken, controleren op inwendige vervuiling;

- functionele controle van kleppen;

- controle op klepstand en vergrendeling;

- controle geluidsproductie, trillingen et cetera;

- controle op functionaliteit van de brandkleppen, inclusief rapportage;

- controleren op beschadigingen en corrosie, zo nodig herstellen en/of behandelen;  	controleren op vervuiling, van de roosters, zo nodig reinigen;

- controleren of de brandwerende doorvoeren nog functioneel zijn. Inspectiegegevens dienen in een rapport vastgelegd te worden.

Dit geldt daar waar de installatie redelijkerwijs goed bereikbaar is (onder andere in bereikbare schachten, techniekruimen en dergelijke).

#### 57.5  	Centrale mechanische ventilatie

57.52.10  	Luchtbehandelingskast

Eenmaal per jaar:

### Algemeen

- Controle op functionele werking.

Controleren op corrosie en zo nodig herstellen.

Controleren op luchtlekkages, zo nodig herstellen.

- Controleren op overmatige trillingen.

### Omkasting

- In- en uitwendig reinigen van de luchtbehandelingskast (inclusief isolatie).

- Controleren van de omkasting in- en uitwendig (inclusief isolatie) op beschadigingen, corrosie en lekkage, zo nodig herstellen.

- Controleren van de inspectiedeuren en/of luiken op afdichting, scharnier- en sluitfunctie.

- Controleren van de flexibele verbindingen, zo nodig herstellen.

- Controleren van verlichting in de LBK en zo nodig herstellen.

- Controleren van de lucht- en vloeistofthermometers en drukmeters op goede aanwijzing.

- Indien dit nodig is, het smeren van alle daarvoor in aanmerking komende onderdelen.

### Filter

- Vervangen van de filters >100 pascal bij de beginsituatie of volgens fabrikantvoorschrift.

- Controleren van het filterframe op vervuiling en corrosie en zo nodig herstellen.

- Controleren van het filterframe op juiste bevestiging van de filters en op goede afdichting tussen frame en filter, zo nodig een en ander herstellen.

- Controleren van de drukverschilmeter op juiste aanwijzing.

### Warmtewisselaars

- Controleren van de wisselaars op lekkage, corrosie en beschadigingen.

- Controleren van de wisselaars op vervuiling, zo nodig reinigen.

- Controleren van de vorstbeveiliging op bevestiging, instelling en goede werking.

- Controleren van de lucht- en vloeistofthermometers op goede aanwijzing.

- Controleren en reinigen van de druppelvanger en condensbak.

- Controleren van de condensafvoerleiding en druksifon en zo nodig herstellen.

- Kleppenregisters, zoals buitenluchtklep en recirculatieklep Controleren op gangbaarheid en speling.

- Controleren op vervuiling en corrosie, zo nodig reinigen en/of behandelen.

- Controleren van de koppeling tussen de klep en de aandrijving en tussen de kleppen onderling.

- Controleren op lekkage en afdichting.

### Ventilator

- Controleren van de waaiers op aanlopen, onbalans en draairichting.

- Controleren van de ventilator op vervuiling en zo nodig reinigen.

- Controleren van de ventilator op overmatige trillings- en geluidsproductie.

- Controleren van ventilator- en motorlagers op overmatige geluidsproductie, speling en smering.

- Controleren van de V-snaren op snaarspanning en slijtage, zo nodig spannen en uitlijnen en vervangen.

- Controleren van de flexibele verbindingen op lekkage, zo nodig herstellen.

- Controleren van de trillingsdempers op goede werking en uitdroging.

- Controleren en beproeven van de schakel-, beveiligings- en signaleringsapparatuur.

- Het meten van de elektrische stromen en spanningen per fase per ventilator.

- Meetgegevens dienen vastgelegd te worden.

### Warmtewiel

- Reinigen van warmtewiel.

- Controleren op goede werking van het warmtewiel.

- Controleren op (olie)lekkage, corrosie, slijtage en beschadigingen.

- Controleren van olie en de V-snaren op snaarspanning en slijtage, zo nodig spannen en uitlijnen en/of vervangen en/of bijvullen.

### Kruisstroomwisselaars

### Reinigen van kruistroomwisselaars.

### Controleren op goede werking van kruisstroomwisselaars.

### Controleren op lekkage, corrosie, slijtage en beschadigingen.

### Geluidsdemper

- Controleren op beschadigingen en vervuiling, zo nodig herstellen en/of reinigen.

Buitenluchtaanzuig-/retourluchtafblaasroosters

- Controleren op vervuiling, zo nodig reinigen.

- Controleren op beschadigingen en corrosie, zo nodig herstellen en/of behandelen.

- Controleren op vrije doorlaat.

- (Eventueel aanwezige filtermatten in de roosters vervangen).

Inspectiegegevens dienen in een rapport vastgelegd te worden.

#### 57.6  	Luchtbehandelingscomponenten

##### 57.60.10  	Roosters

Eenmaal per twee jaar (controle dient gespreid te worden uitgevoerd in 50% even jaren en 50% oneven jaren):

- controleren op vervuiling, zo nodig reinigen;

- controleren op luchtlekkage, zo nodig herstellen;

- controleren op beschadigingen en corrosie, zo nodig herstellen en/of behandelen;

- controleren op vrije doorlaat.

Inspectiegegevens dienen in een rapport vastgelegd te worden.

#### 57.7  	Warmte- en koudeoverdracht/bevochtiging

##### 57.71.10  	Naverwarmer Onderhoud

Eenmaal per jaar:

- controleren op goede werking;

- controleren op luchtlekkage, zo nodig herstellen;

- controleren op vervuiling, zo nodig reinigen;

- controleren op lekkage en/of corrosie, zo nodig verhelpen en/of behandelen. Inspectiegegevens dienen in een rapport vastgelegd te worden.

##### 57.71.30  	VAV-boxen Onderhoud

Eenmaal per jaar:

- controleren op goede werking;

- controleren op luchtlekkage, zo nodig herstellen;

- controleren op vervuiling, zo nodig reinigen;

- controleren op lekkage en/of corrosie, zo nodig verhelpen en/of behandelen. Inspectiegegevens dienen in een rapport vastgelegd te worden.

57.71.50  	Elektrische stoombevochtigers/adiabatische bevochtiger Eenmaal per jaar:

- controleren op goede werking;

- controleren op de werking van de regeling;

- controleren conform VEWIN met betrekking tot legionella;

- controleren op lekkage en/of corrosie, zo nodig verhelpen en/of behandelen;

- controleren op bevestigen van de stoomslangen;

- controleren op veroudering van stoomslang minimaal eenmaal per drie jaar preventief vervangen;

- controleren op bevestigen van de condensslang;

- beproeven van de schakel-, signalerings- en beveiligingsapparatuur;

- meten van de elektrische stromen per fase;

controleren op vervuiling; controle op bevochtigingsbuis/vernevelaars.

Inspectiegegevens dienen in een rapport vastgelegd te worden.

### 58 Regeling klimaat en sanitair

#### 58.2  	Centrale regelingen

##### 58.20.10 Regel klimaat en sanitair; centrale melding, meting en sturing regelingkasten

- Tweemaal per jaar back-up maken van de data en deze veilig stellen. Eenmaal per jaar:

- Bijhouden en updaten van de bediensoftware.

- Bijhouden van de grafische plaatjes.

- Controle doormeldingen, zo nodig herstellen.

- Controle van beveiligingen, storings(door)meldingen, overwerktimers, zo nodig herstellen.

- Controle op functionaliteit.

- Controle op thermische opwarming.

- Controle inkomende voedingsspanning bij vollast.

- Controle van de revisietekeningen, zo nodig revisie aanleveren.

- Controle bedrading op klemmenstrook, zo nodig herstellen.

- Controle ontbrekende of verwijderde coderingen, zo nodig herstellen.

- Verbindingen dienen visueel gecontroleerd te worden op verwarmingsverschijnselen, zo nodig herstellen.

- Controle aardverbindingen in orde, zo nodig herstellen.

- Controle afschermingen in orde, zo nodig herstellen.

- Controle overspanningsbeveiligingen in orde, zo nodig herstellen. Inspectiegegevens dienen in een rapport vastgelegd te worden.

##### 58.20.11  	Naregelingen

Eenmaal per twee jaar (controle dient gespreid te worden uitgevoerd in 50% even jaren en 50% oneven jaren):

- functiecontrole regelkring;

- functiecontrole verwarmings- en koelklep;100% open, nominale opening en 0% open;

- controle op lekkage en corrosievorming, zo nodig verhelpen en/of behandelen; 	werkzaamheden, inclusief openen en sluiten plafonds en vloeren. Inspectiegegevens dienen in een rapport vastgelegd te worden.

58.20.20 Regelsysteem met vrije configuratie Eenmaal per jaar:

- functiecontrole regelkringen,

- controle parameters,

- controle van beveiligingen, storings(door)meldingen, overwerktimers, zo nodig herstellen;

- controle van de revisietekeningen, zo nodig revisie aanleveren;

- controle bedrading op klemmenstrook, zo nodig herstellen;

- controle ventilatie in de regelkast, zo nodig herstellen;

- controle verlichting in de regelkast, zo nodig herstellen;

- controle ontbrekende of verwijderde coderingen, zo nodig herstellen;

- verbindingen dienen visueel gecontroleerd te worden op verwarmingsverschijnselen, zo nodig  	herstellen

- controle aardverbindingen in orde, zo nodig herstellen;

- controle afschermingen in orde, zo nodig herstellen;

- controle overspanningsbeveiligingen in orde, zo nodig herstellen. Inspectiegegevens dienen in  . 	een rapport vastgelegd te worden

33% van het regelsysteem dient jaarlijks geijkt en/of gecontroleerd te worden. De ijking dient te gebeuren met een gekalibreerde meter. De belangrijkste meetpunten dienen elk jaar gekalibreerd te worden (zoals centrale retouropnemers, inblaasopnemers van de LBK et cetera).

##### 58.20.40 	Bedien/paneel

Eenmaal per jaar:

- functiecontrole van beveiligingen, storings(door)meldingen, overwerktimers, zo nodig herstellen;  	controle op functionaliteit;

- controle parameters;

- controle van de revisietekeningen, zo nodig revisie aanleveren;

- controle beschadigingen;

- functiecontrole koppeling gbs;

- controle bedrading op klemmenstrook, zo nodig herstellen;

- controle ontbrekende of verwijderde coderingen, zo nodig herstellen;

- verbindingen dienen visueel gecontroleerd te worden op verwarmingsverschijnselen, zo nodig herstellen;

- controle aardverbindingen in orde, zo nodig herstellen;

- controle afschermingen in orde, zo nodig herstellen;

- controle overspanningsbeveiligingen in orde, zo nodig herstellen. Inspectiegegevens dienen in een rapport vastgelegd te worden.

### 65 	Beveiliging

#### 65.12.10 	Brandslanghaspel

Onderhoud en inspectie conform de NEN-EN 671-3.

Eenmaal per jaar:

- controleren bereikbaarheid;

- controleren op verzegeling, zo nodig herstellen;

- controleren afsluiterorgaan en pakkingbus op lekkage, zo nodig herstellen;

- controleren op bediening en gangbaarheid, zo nodig herstellen;

- controleren slang op beschadiging en veroudering;

- controleren geleiding op gangbaarheid en slijtage, zo nodig herstellen;

- logboeken invullen.

#### 65.20.20 Draagbaar blustoestel

Onderhoud en inspectie conform de NEN 2559.

Eenmaal per jaar:

- controleren bereikbaarheid;

- controleren afsluiterorgaan en pakkingbus op lekkage, zo nodig herstellen;

- controleren op bediening en gangbaarheid, zo nodig herstellen;

- controleren beschadiging;

- controleren bereikbaarheid en zichtbaarheid;  	logboeken invullen.

#### 65.13.10 Droge blusleiding

Onderhoud en inspectie conform de NEN1594-09.

Eenmaal per jaar:

- controleren bereikbaarheid;

- controleren afsluiterorgaan en pakkingbus op lekkage, zo nodig herstellen;

- controleren op bediening en gangbaarheid, zo nodig herstellen;

- controleren beschadiging;

- controleren bereikbaarheid brandweer;

- logboeken invullen.

#### 65.14.10 Gasblusinstallatie

Onderhoud en inspectie conform de BRL-K21022/01 met de onderliggende normen waar naar verwezen wordt.

Eenmaal per jaar:

- controleren bereikbaarheid;

- controleren op bediening en doormelding;

- controleren beschadiging;

- logboeken invullen.

65.16.10 Rookluiken

Onderhoud en inspectie conform de NEN 6093/NPR 6095 en volgens het voorschrift van de fabrikant.

65.17.10 Brandgordijn

Onderhoud en inspectie conform de NEN 6093/NPR 6095 en volgens het voorschrift van de fabrikant.

#### 65.20.50  	Sprinkler; certificaten, documenten en keuringen

De aannemer dient de gebruiksvoorschriften sprinkler aan te leveren en bij te houden. In het gebruiksvoorschrift dient onder andere het volgende te zijn opgenomen.

- Het bedrijfsgereed maken van de sprinklerinstallatie in het algemeen.

- Het wederom bedrijfsgereed maken van de sprinklerinstallatie na een brand.

- Een overzicht van de juiste stand en de wijze waarop die afsluiters moeten worden geborgd.

- De dagelijkse controle van de sprinklerinstallatie.

- De wekelijkse beproeving van pompen, alarmbellen en signaleringsinrichtingen (zie Controle rapporten).

- De halfjaarlijkse beproeving van de alarmkleppen van de droge installaties.

#### 65.20.51  	Veiligheidsrichtlijnen sprinklerinstallatie

Bij tijdelijk geheel of gedeeltelijk buiten bedrijf stelling.

Wanneer een sprinklerinstallatie tijdelijk geheel of gedeeltelijk buiten bedrijf wordt gesteld in verband met inspectie, onderhoud, reparatie of wijziging, moeten de veiligheidsrichtlijnen uit paragraaf 11.1.2 van de Voorschriften Automatische Sprinklerinstallaties (VAS) worden toegepast.

#### 65.20.52  	Periodieke inspectie sprinklerinstallatie

Een sprinklerbeveiliging moet periodiek (een of tweemaal per jaar) door een erkende inspectieinstelling worden geïnspecteerd en beproefd. Van deze inspectie en beproeving moeten de bevindingen en gegevens in een inspectierapport worden vastgelegd.

#### 65.20.53  	Periodiek onderhoud sprinklerinstallatie

- De alarmkleppen en alle keerkleppen van een sprinklerinstallatie moeten eenmaal per drie jaar grondig worden nagezien, schoongemaakt, zo nodig gereviseerd en op goede werking worden beproefd.

- De druktank (indien van toepassing) van een sprinklerinstallatie moet eens per drie jaar in- en uitwendig worden schoongemaakt, geïnspecteerd en zo nodig van een nieuwe corrosiewerende laag worden voorzien.

- Indien een druktank, ondergrondse leiding et cetera van een kathodisch beschermingssysteem ís voorzien, dan moet periodiek (door middel van metingen) de goede werking van het systeem worden beproefd. VAS 1987 wijzigingen juli 1996 185 (11.2.1 tekst).

- De uitwendige corrosiebescherming van reservoirs als genoemd in punt 4.5.3.1.c en de in- en uitwendige corrosiebescherming van alle andere reservoirs als genoemd ín punt 4.5.3 uit de VAS moeten eens per drie jaar schoongemaakt, geïnspecteerd en zo nodig van een nieuwe corrosiewerende laag worden voorzien.

#### 65.20.54  	Beheer en onderhoud van automatische sprinklerinstallaties

De aannemer dient aan te leveren en wijzigingen bij te houden in de uitgebreide onderhouds- en beproevingsschema's voor de installatie. Hiervoor dienen de projectspecifieke controlelijsten te worden opgesteld en bijgehouden te worden. Als richtlijn dienen de controlelijsten te worden opgesteld volgens de VAS paragraaf 11.4.6 in dagelijkse, wekelijkse en per kwartaal. Specifieke tijdsintervallen op basis van de op te stellen controlelijsten.

Het onderhoud dient uitgevoerd te worden en gerapporteerd volgens het model onderhoudsrapportage en de registratiebladen conform LPS1233 deel 3-O.

Dit model kan ook worden toegepast in het kader van het CCV VBB certificatieschema voor onderhoud.

#### 65.20.55 	Calamiteiten water- en/of elektriciteitsvoorziening

Wanneer de water- of elektriciteitsvoorziening is gestremd, is verhoogde waakzaamheid geboden en moeten zo nodig bijzondere maatregelen worden getroffen om van een goede werking van de sprinklerinstallatie verzekerd te zijn. De aannemer dient na detectie van uitval of storing aan de water- of elektriciteitsvoorziening dit als een calamiteit te zien met hoge urgentie en de gebouwbeheerder direct te informeren, te wijzen op de voorzorgsmaatregelen welke getroffen dienen te worden (onder andere niet roken, brandgevaarlijke werkzaamheden staken en een brandwacht opstellen). Daarnaast dient de aannemer de noodzakelijke procedure direct op te starten om de gevolgen van een calamiteit te beperken. Gelijktijdig aan deze actie moet de oorzaak van de calamiteit geëlimineerd worden, dit voor het vaststellen of de benodigde werkzaamheden en acties binnen het contract vallen of buiten het contract (bijvoorbeeld als deze door derdenlevering is veroorzaakt).

### 67 	Gebouwbeheervoorzieningen

67.14/34.00 Regelinstallatie klimaat/sanitair op afstand Onderhoud bedien-pc en toebehoren:

- tweemaal per jaar back-up maken van de data en deze veilig stellen;

Eenmaal per jaar:

- bijhouden en updaten van de bediensoftware;  	bijhouden van de grafische plaatjes;

- controle doormelding, zo nodig herstellen.

Inspectiegegevens dienen in een rapport vastgelegd te worden.

## 1.6 	Preventief onderhoud elektrotechnische installaties

Element/elementencode zijn benoemd vanuit de NL/SfB-codering.

61 	Centrale elektrotechnische voorzieningen

### 61.00.20 	NEN3140 / Scope 8 -inspectie

De inspectie zoals omschreven in de NEN 3140 van de elektrische installaties dient conform de NEN 3140 respectievelijk Scope 8 ( hierna te noemen NEN 3140) , uitgevoerd te worden.

Voor het bepalen van de personele inzet en daarbij behorende scope en verantwoordelijkheden is de volgende matrix van toepassing.

De NEN3140-inspectie dient na het ingaan van deze overeenkomst zowel visueel en door meting en beproeving binnen 1,5 jaar uitgevoerd te worden.

| Beleid | Installatie- verantwoordelijke | Werk- verantwoordelijke | Vakbekwaam persoon | Voldoende onderricht persoon |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Gebouweigenaar |  |  |  |  |
| Huurder |  |  |  |  |
| Aannemer | X | X | X | X |

De aanwijzing dient schriftelijk te worden vastgelegd bij aanvang van het contract, conform bijlage D.4 van de NEN 3140. De personen dienen voldoende opgeleid te zijn. De aannemer geeft de personen instructie op de betreffende installatie.

| Scope | Electrische arbeidsmiddelen | Huurdersinstallaties | Visuele inspectie | Meting en beproeving |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Gebouweigenaar |  |  |  |  |
| Huurder |  |  |  |  |
| Aannemer | X | X | X | X |

De scope van de installatie(s) dient hierboven door middel van een kruisjesmatrix vastgelegd te worden.

Bepalen steekproef bij inspecties van elektrische installaties en elektrische arbeidsmiddelen Voor het bepalen van de steekproefgrootte wordt gebruikgemaakt van bijlage J van de NEN 3140. Indien verschillende gebruiksfuncties van toepassing zijn, dient voor elke gebruiksfunctie de steekproefgrootte apart bepaald te worden.

| Verantwoording bij meting en beproeving | Meting en beproeving | Brief meting en beproeving naar gebruikers | Nutsbedrijf inschakelen | Schakelbrief en draaiboek en planning maken voor aanvang werkzaamheden |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Gebouweigenaar |  |  |  |  |
| Huurder |  |  |  |  |
| Aannemer | X | X | X | X |

De verantwoording vanuit alle werkzaamheden benoemd in de NEN 3140 worden hierboven door middel van de matrix vastgelegd.

Overige van toepassing zijnde normen en instructies van de fabrikant.

### De visuele controle

De visuele controle bestaat minimaal uit het volgende.

- Controle of de noodzakelijke tekeningen aanwezig zijn en de juiste informatie vermeld is.

- Controle of de verschillende (installatie)delen eenduidig herkenbaar zijn.

- Controle of de eventueel aanwezige beschadigingen geen gevaar veroorzaken.

- Controle of het elektrisch materieel ten minste in overeenstemming is met de installatie-eisen.

- Controle of de gangpaden bestemd voor bediening en onderhoud en de vluchtwegen voldoende ruim en goed toegankelijk zijn.

- Controle of de verbindingen van de zichtbare beschermingsleidingen in orde zijn.

- Controle of de juiste beveiligingstoestellen aanwezig zijn en juist zijn ingesteld.

- Controle of de veiligheidsketens in orde zijn.

- Controle of de aanwezige meetinstrumenten, signaallampen en dergelijke functioneren.

### Inspectie door meting of beproeving

Inspectie door meting of beproeving bestaat minimaal uit het volgende.

- Inspecteren van de beschermingsleidingen en hun verbindingen.

- Inspecteren van de circuitimpedanties van het stroomstelsel.

- Inspecteren van de aardverspreidingsweerstand van aardelektroden.

- Inspecteren van de isolatieweerstand van elk gedeelte van de installatie.

- Inspecteren van de veilige scheiding van stroomketens.

- Inspecteren van de goede werking van aardlekbeveiligingen.

- Inspecteren van de goede werking van schakelende beveiligingstoestellen tegen overstroom.

- Inspecteren van de goede werking van beveiligingstoestellen tegen te hoge temperatuur.

- Inspecteren van de goede werking van de veiligheidsketens.

- Inspecteren van de deugdelijkheid van de verbindingen.

In de rapportage wordt tevens vastgelegd welke meetinstrumenten zijn gebruikt.

Voor het uitvoeren van inspecties en metingen is het noodzakelijk dat de hoofd- en onderverdeelkasten, regelkasten, data- en signaleringinstallaties en regelkasten et cetera tijdelijk spanningsloos gemaakt worden.

Het directe gevolg daarvan is dat alle aangesloten apparatuur in die periode uitgeschakeld is en niet gebruikt kan worden.

Hiervoor dienen zowel organisatorisch als praktisch passende maatregelen getroffen te worden om de overlast te beperken en de veiligheid te garanderen. Het spanningsloos maken mag in geen geval plaatsvinden tijdens het in bedrijf zijn van het gebouw en dient in nauw overleg met de opdrachtgever ingepland te worden.

Tijdens de periode dat de elektrische installatie spanningsloos is, dient door de aannemer aan de verdeelkasten gelijktijdig preventief onderhoud aan de hoofdverdeelkast(en) en door de energieleverancier aan de transformator(en) uitgevoerd te worden. Hierbij dient de aannemer de werkzaamheden en de communicatie/planning naar de energieleverancier te coördineren.

Na het opnieuw inschakelen van de voeding dienen alle installaties gecontroleerd (ook de Winstallaties) te worden op een goede en bedrijfszekere werking. Ook dient hier de volgende dag gezamenlijk met de W-installateur vanuit beschikbare middelen en/of ter plaatse te kijken en te beoordelen of de installatie weer functioneert conform aanvang spanningsloosheid.

De inspectie- en schakelwerkzaamheden mogen uitsluitend uitgevoerd worden door vakkundige medewerkers die in het kader van de NEN 3140 hiervoor zijn aangewezen en waarvan de taken en bevoegdheden zijn vastgelegd en instructie aan hen is gegeven.

### Rapporteren conform de voorbeeldrapportage van Uneto

Na elke NEN3140-(deel)inspectie dienen jaarlijks de schriftelijke en digitale rapportages met daarin bevindingen en tekortkomingen ingediend te worden.

Naast vaststelling van gebreken en tekortkomingen dient daarin opgenomen te zijn een advies voor herstel en een kostenraming voor herstel van de gebreken en tekortkomingen, inclusief herkeuring.

De bevindingen en tekortkomingen, gedocumenteerd met foto’s, duidelijk en gespecificeerd omschrijven met fabricaat, type keur et cetera.

Ernstige gebreken die tijdens de inspectiewerkzaamheden worden waargenomen, dienen direct gemeld te worden, zodat herstelwerkzaamheden direct opgestart kunnen worden.

#### 61.1 	Noodstroominstallaties

##### 61.11.10 	Noodstroomaggregaten

Werkzaamheden die tijdens het onderhoud minimaal uitgevoerd/gecontroleerd dienen te worden, zijn hierna genoemd.

- Het aggregaat moet zo worden afgesteld dat er een nagenoeg rookloze verbranding wordt verkregen.

- Het aggregaat staat in een opstellingsruimte waarin geen werkzaamheden worden verricht anders dan het onderhoud en de controle van de noodstroomvoorziening.

- Het noodstroomaggregaat staat zo opgesteld dat er geen gevaar voor brand bestaat.

- Er is een doelmatige ventilatie aanwezig in de opstellingsruimte.

- De uitmonding van de afvoerleiding voor verbrandingsgassen is zo in de buitenlucht gepositioneerd dat er geen hinder wordt veroorzaakt buiten de inrichting.

- Het in werking hebben en het vullen en legen van een noodstroomaggregaat gebeurt boven een bodembeschermende voorziening. Deze lekbak is groot genoeg om de totale hoeveelheid brandstof op te vangen. De lekbak heeft een niveauschakelaar die het aggregaat afsluit wanneer er olie in de bak ligt.

- In de opstellingsruimte mag niet meer dan 1.200 liter gasolie in een stalen bovengrondse tank worden opgeslagen.

- Er is een draagbare poederblusser met minimaal 5 kg vulling aanwezig dicht bij het aggregaat.

Onderhoud wat minimaal uitgevoerd dient te worden, is hierna genoemd.

- Eenmaal per jaar wordt de installatie gecontroleerd op de werking. Tijdens de controle wordt er ook geïnspecteerd of bovenstaande punten worden nageleefd.

- De installatie mag alleen proefdraaien in overleg met, en met toestemming van de gebruiker.

- Controles en onderhoud worden in een logboek bijgehouden.  	Maandelijks proefdraaien van de installatie.

##### 61.11.20 	Nobreak-installaties

Jaarlijks vindt een visuele controle plaats.

- Controleren en reinigen van de aansluitingen, doorverbinding en accupolen.

- Schoonmaken van de centrale voedingsapparatuur.

- Controleren van de acculaadinrichting, zo nodig herstellen.

- Indien nodig bijvullen van de accu met gedistilleerd water.

- Controleren van de spanning en stroom van de acculaadinrichting.

- Controleren van de regeling, schakelklokken, signaallampen, magneetschakelaars, volt- en ampèremeters.

- Controleren van de installatie op goede werking.

#### 61.2 	Aarding en bliksembeveiliging

Eenmaal per jaar moeten de volgende activiteiten plaatsvinden.

Bij wijzigen of uitbreiden van een object dient nagegaan te worden of de genomen maatregelen (nog) voldoende zijn.

- Controle van de verbindingen, zo nodig herstellen.

- Controle van de bevestigingsmiddelen, zo nodig herstellen.

- Meten van aardingsweerstanden.

- Installatie moet voldoen aan de NEN 1010 en NPR.

  - Veiligheidsaarding

  - Medische aarding

  - Speciale aarding

  - Afvoeren ten behoeve van statische elektriciteit

  - Afvoeren ten behoeve van bliksemafleiding

  - Potentiaalvereffening

### 61.71.00 	Bliksembeveiliging

Eenmaal per jaar moeten de volgende activiteiten plaatsvinden.

Bij wijzigen of uitbreiden van een object dient nagegaan te worden of de genomen maatregelen (nog) voldoende zijn.

- Visuele controle op dakleidingen, zo nodig herstellen.

- Visuele controle op persverbindingen, zo nodig herstellen.

- Visuele controle op waterdichte dakdoorvoeren, zo nodig herstellen.

- Visuele controle op aansluitingen en/of vrijstaande opvangers, zo nodig herstellen.  	Beoordelen beschermingsgraad en beveiligingsgraad.

- Meten van afgaande leidingen afzonderlijk.  	Meten totale vervangingsweerstand (Rv).

#### 61.3 	Bekabeling/distributie elektra

##### 61.32.10 	Kabelgoten/ladderbanen

Eenmaal per jaar:

 	controleren of de brandwerende doorvoeren nog functioneel zijn, zo nodig aanpassen. Inspectiegegevens dienen in een rapport vastgelegd te worden.

61/62/63 	Elektrische verdeelinrichting

### 62 	Krachtinstallatie infra en schakelmateriaal

62.21/31.20 	Krachtinstallaties infra-, schakel- en aansluitmateriaal (bewaakt) Eenmaal per jaar:

- controleren of de brandwerende doorvoeren nog functioneel zijn, zo nodig aanpassen. Inspectiegegevens dienen in een rapport vastgelegd te worden.

### 63 	Verlichting lichtinstallatie infra-, schakel- en aansluitmateriaal

63.11/41.20 	Lichtinstallaties infra-, schakel- en aansluitmateriaal (onbewaakt) Eenmaal per jaar:

- controleren of de brandwerende doorvoeren nog functioneel zijn, zo nodig aanpassen. Inspectiegegevens dienen in een rapport vastgelegd te worden.

### 65 Beveiliging

#### 65.11.10 	Brandmeldinstallatie

Onderhoud en inspectie conform de NEN 2654-1.

De aannemer voert de wettelijk verplichte werkzaamheden uit die volgens de NEN 2654-1 door de beheerder en/of opgeleid persoon (OP) uitgevoerd moeten worden.

De werkzaamheden die uitgevoerd moeten worden door de onderhoudsdeskundige zijn eveneens onderdeel van het onderhoudsbestek

De uit te voeren werkzaamheden door de aannemer betreffen zowel OP-taken zoals het periodiek controleren en preventief onderhoud door de gebruiker, als het periodiek controleren en preventief onderhoud door de onderhoudsdeskundige (O). Al deze werkzaamheden volgens onderstaand controle- en onderhoudsschema.

LET OP: onderstaande documenten in bijlage III (revisiebescheiden) opnemen.

- Rapport van oplevering.

- Installatie-attest.

- Opgave toegepaste componenten.

- Blokschema brandmeldinstallatie.

- Schema van de toegepaste laskasten.

- Actuele set bouwkundige tekeningen van de brandmeldinstallatie.

- Bedieningsvoorschriften van alle apparatuur.

- Logboek (ter plaatste aanwezig).

NEN 2654-1 stelt de volgende werkzaamheden voor de OP vast. De nummering komt overeen met de nummering in tabel 3.1.

- Visuele controle brandmeldinstallatie en panelen, lampentest.

- Controle correcte doormelding storingsalarm.

- Bereikbaarheid handbrandmelders, visuele controle.

- Functionele test automatische melders.

- Controle meldfunctie van alle meldergroepen.

- Controle van veranderingen in ruimtegebruik, inrichting of bouwconstructie.

- Controle alarmorganisatieplan.

- Controle correcte doormelding brandalarm.

- Vrije ruimte rondom automatische melders, visuele controle.

- Functionele test handbrandmelders.

- Controle installatiebescheiden.

- Uitwendig reinigen apparatuur.

Tabel 1.1

|  | Maand |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
| 1 | O | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B |
| 2 | O | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B |
| 3 | O |  |  |  | B |  |  |  | B |  |  |  |
| 4 | O |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | O |  |  |  | B |  |  |  | B |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  | B |  |  |  | B |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  | B |  |  |  | B |  |  |  |
| 8 | O | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B |
| 9 | O |  |  |  | B |  |  |  | B |  |  |  |
| 10 | O |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  | B |  |  |  | B |  |  |  |
| 12 |  | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B |

O = Onderhoudsdeskundige

B = Beheerder/Opgeleid Persoon

Tevens dient de aannemer de onderhoudscertificaten en inspectiecertificaten te verstrekken en de logboeken in te vullen en bij te houden.

#### 65.11.10 	Ontruimingsinstallatie

Onderhoud en inspectie conform de NEN 2654-2.

De aannemer voert de wettelijk verplichte werkzaamheden uit die volgens de NEN 2654-2 door de beheerder en/of opgeleid persoon (OP) uitgevoerd moeten worden.

De werkzaamheden die uitgevoerd moeten worden door de onderhoudsdeskundige zijn eveneens onderdeel van het onderhoudsbestek

De uit te voeren werkzaamheden door de aannemer betreffen zowel de OP-taken zoals het periodiek controleren en preventief onderhoud door de gebruiker, als het periodiek controleren en preventief onderhoud door de onderhoudsdeskundige (O). Al deze werkzaamheden volgens onderstaand controle- en onderhoudsschema.

NEN 2654-2 stelt de volgende werkzaamheden voor de beheerder vast. De nummering komt overeen met de nummering in tabel 3.2.

1 	Visuele controle centrale eenheid en bedieningspanelen, lampentest.

2 	Controle correcte doormelding storingsmelding en ontvangstcontrole.

- Visuele controle werking stil alarminstallatie.

- Visuele controle werking ontruimingssignaalgevers.

- Controle veranderingen in achtergrondgeluid, ruimtegebruik, inrichting of bouwconstructie.

- Controle alarm-organisatieplan (ontruimingsplan).

- Controle installatietekeningen, bedieningsvoorschrift et cetera.

- Controle functioneren alarmeringszones.

- Afhankelijk van de voorschriften van de fabrikant.

Tabel 1.2

|  | Maand |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | J* | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
| 1 | O | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B |
| 2 | O | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B |
| 3 | O |  |  |  | B |  |  |  | B |  |  |  |
| 4 | O |  |  |  | B |  |  |  | B |  |  |  |
| 5 | O |  |  |  | B |  |  |  | B |  |  |  |
| 6 | O |  |  |  | B |  |  |  | B |  |  |  |
| 7 | O |  |  |  | B |  |  |  | B |  |  |  |
| 8 | O |  |  |  | B |  |  |  | B |  |  |  |
| 9 | O |  |  |  | B |  |  |  | B |  |  |  |

* In de maand januari komt dan – als voorbeeld – de Onderhoudsdeskundige = O (B = Beheerder).

Tevens dient de aannemer de onderhoudscertificaten en inspectiecertificaten te verstrekken en de logboeken in te vullen en bij te houden.

#### 65.11.10 	Aspiratiedetectie

Onderhoud en inspectie conform fabrikant.

Eenmaal per jaar:

- controleren bereikbaarheid;

- controleren op bediening en doormelding;

- controleren beschadiging, zo nodig herstellen;

- logboeken invullen.

#### 65.12.10 	Kleefmagneten

Eenmaal per jaar:

- functionele controle;

- controle van het aansluitmateriaal, zo nodig herstellen;

- controle van de bevestigingsmiddelen, zo nodig herstellen;

- controle op beschadigingen, zo nodig herstellen;

- controle van de deugdelijkheid van de bedrading en de verbindingen.

#### 65.11.10 	Slowhoop

Eenmaal per jaar:

- functionele controle;

- controle van het aansluitmateriaal, zo nodig herstellen;

- controle van de bevestigingsmiddelen, zo nodig herstellen;

- controle op beschadigingen, zo nodig herstellen;

- controle van de deugdelijkheid van de bedrading en de verbindingen, zo nodig herstellen.