## Nota van Inlichtingen 1
Vraagnummer | Onderwerp | Vraag | Definitief antwoord
1 | Leidraad, 5.3.2 | Niet duidelijk is wat het gebruikte lettertype en lettergrootte is in de leidraad. Gebruikelijk wordt gevraagd om Arial 10 toe te passen. Is dat accoord voor u? | De voorwaarde is vergelijkbaar lettertype en grootte als in de aanbestedingsleidraad. In de leidraad wordt Arial 10 gehanteerd, maar alternatief lettertype is toegestaan mits bovenstaande voorwaarde wordt voldaan.
2 | Leidraad, par 3.4.1 | In de markt van waterstandsmonitoring komt het zelden voor dat de metingen elke 15 minuten moeten worden verzonden, waardoor het voor inschrijvers lastig is om aan deze referentie eis te voldoen. Kunt u deze eis laten vervallen danwel aanpassen naar een frequentie van 1x per dag? | Niet akkoord. Opdrachtgever heeft de geschiktheidseis met zorg opgesteld en de ervaring ligt in het verlengde van wat gevraagd wordt met de opdracht.
3 | Leidraad, 1.7, bijlage 2 | In bijlage 2 is aangegeven dat elke 2 jaar een indexering mag worden doorgevoerd. In de monitoringsmarkt is het gebruikelijk dit elk jaar te doen, omdat per jaar de index veranderd. Bent u bereid de indexering elk jaar toe te staan? | Anders dan in de overeenkomst vermeld vindt indexatie tweejaarlijks plaats, conform programma van eisen, namelijk na jaar 2, 4, 6 en 8 vanaf de ingangsdatum van de overeenkomst. Wij zijn niet voornemens hiervan af te wijken. Jaarlijkse indexering wordt derhalve niet toegestaan.
4 | Leidraad, 1.3.3. | Bij 1d geeft u aan dat er kasten bij de meet punten staan. Betekent dit ook dat er netstroom aanwezig is? | Nee er is geen netstroom aanwezig.
5 | Leidraad, tabel 1 | U geeft verschillende meetnauwkeurigheden aan. Waardoor wordt dit ingegeven? Mogen alle sensoren ook met een nauwkeurigheid van 2 mm meten? | Er mag een nauwkeuriger sensor aangeboden worden.
6 | Leidraad, 1.3.3. | Bij 1a geeft u aan dat meetpunten verschillende zendfrequenties kunnen hebben. Aangezien de zendfrequentie het stroomverbruik bepaald, vragen wij u specifiek aan te geven bij welke locaties welke zendfrequentie nodig is. | De geeïste zendfrequentie is gekoppeld aan het type meetpunt (combinatie meetnauwkeurigheid, meetbereik en zendfrequentie, ook wel: "datalevering"). Een overzicht van het type meetpunt per locatie is opgenomen in bijlage 11.
7 | Leidraad, tabel 1 | Bedoelt u met de meetmethode wellicht de the meettechniek? | Nee. De meetmethode beschrijft de manier waarop tot de meetwaarde wordt gekomen. Als voorbeeld wordt voor meetpunt type A gevraagd om gedurende 10 seconden, elke seconde 5 waarden te meten en het gemiddelde van die vijftig waarden te rapporteren als de meetwaarde voor dat moment (afhankelijk van de frequentie). Onder meettechniek verstaan wij bijvoorbeeld het toepassen van radartechniek of een druksensor, wat niet gelijk is aan onze definitie van meetmethode.
8 | Leidraad, tabel 1 | Bij de meetmethode omschrijft u een specifieke manier. Is deze manier gekoppeld aan een specifiek produkt van een bepaalde leverancier? | Nee, deze manier is niet gekoppeld aan een specifiek product van een bepaalde leverancier.
9 | Leidraad, tabel 1 | De meetmethode is wat cryptisch omschreven. Het lijkt dat hier bedoelt wordt de meetfrequentie. Klopt dat? | Zie het antwoord op vraag 7.
10 | Leidraad, 1.3.1 | Welke meetapparatuur en modem hangen nu ter plaatse van de meetpunten? | Van een vijftal locaties zijn er foto's van de de installatie, kast etc bijgevoegd. Overige locaties zijn zijn ongeveer gelijk, al kan een kleine afwijking niet worden uitgesloten. Alle locaties zijn wel ontsloten via dezelfde server en loggernet software.
11 | Leidraad, 1.3.1 | Wie is de huidige leverancier van de meetapparatuur en het modem? | Deze informatie is niet relevant voor inschrijvers voor het doen van een inschrijving.
12 | PVE, eis 19 | Wat zijn de binnenafmetingen en het type materiaal van de kast? | Zie foto's van de binnenkant van de kast, meetbuis.
13 | PVE, eis 19 | Wat is de binnendiameter, de lengte en het materiaal van de meetbuis? | Zie foto's van de binnenkant van de kast, meetbuis.
14 | PVE, eis 11 | In eis 11 is aangegeven dat elke 2 jaar een indexering mag worden doorgevoerd. In de monitoringsmarkt is het gebruikelijk dit elk jaar te doen, omdat per jaar de index veranderd. Bent u bereid de indexering elk jaar toe te staan? | Zie het antwoord op vraag 3.
15 | Bijlage 11 Meetlocaties | Zijn er ook foto's van de meetlocaties beschikbaar? Hiermee krijgen we een beter beeld van de meetlocaties, de aanwezige meetpuntbehuizing en de kast. | Zie foto's van vijf (5) locatie's.
16 | PVE, Beheer en Onderhoud, eis 32 | Wordt de peilschaal door de Opdrachtgever ter beschikking gesteld op de diverse locaties? Of wordt de opdrachtnemer gevraagd om peilschalen te plaatsen en in te meten? | De peilschaal wordt door de Opdrachtgever ter beschikking gesteld.
17 | PVE, Opdracht, eis 18 | Is het voor OG mogelijk om tussentijds gedane werkzaamheden zoals verplaatsen en tijdelijk nieuwe meetpunten inrichten direct na de gedane werkzaamheden uit te betalen. Zeker bij calamiteiten als hoogwater worden er anders veel kosten door de aannemer voorgefinancierd. | In het geval van spoedplaatsingen zal de reguliere (wettelijke) betaaltermijns van 30 dagen na facturatie aangehouden. Voor de rest wordt conform eis 13 gefactureerd.
18 | PVE, Facturatie en kosten, Eis 12 | Is er een maximaal termijn af te spreken dat de OG reageert op acceptatie J/N van de dienstverlening? Bijv. 1 week na inleveren van het kwartaalrapport. Doordat de facturatie pas na de gedane werkzaamheden mag plaatsvinden, vragen wij de OG om een korte beoordelingtermijn van de gedane dienstverlening te hanteren. | De maximale termijn waarbinnen de opdrachtgever reageert op de acceptatie van de geleverde dienstverlening bedraagt twee weken na ontvangst van, conform eis 13, het halfjaarrapport.
19 | PVE, Facturatie en kosten, Eis 11 | Voor ons is niet duidelijk hoe de 2 jaarlijkse indexatie werkt. Kunt u hier uitleg op geven. Als voorbeeld zijn in jaar 3 van het contract de prijzen en lonen met 5% gestegen, de dienstenindex is tevens 5% gestegen t.o.v. het voorgaande jaar maar in jaar 4 is die slechts met 1%. Met hoeveel % mag ON de prijzen binnen het contract verhogen? Is dit met 5% en daarna 1% of is dit anders. En wat gebeurd er met de 'gemiste' indexverhoging van jaar 3? | Indexering vindt plaats conform formule zoals weergegeven in artikel 4. Anders dan in de overeenkomst vermeld vindt indexatie tweejaarlijks plaats, conform programma van eisen. De prijsaanpassing wordt dan gebaseerd op de procentuele stijging van de overeengekomen index (bijvoorbeeld de Dienstenprijsindex) over de voorafgaande twee contractjaren tezamen. Dit zal aangepast worden in bijlage 2 - concept overeenkomst
20 | Bijlage 11 Meetlocaties | Bij een aantal locaties hebben we geverifieerd hoe de begroeiing in de watergangen er uit ziet. Uit een steekproef blijkt dat bij een aantal locaties veel begroeiing aanwezig is die de waterstandsmeting beinvloeden. Zorgt de OG voor voldoende maaien van de begroeiing zodat de waterstandsmetingen niet beinvloed worden door de begroeiing? | Voor watergangen waar HDSR verantwoordelijk is voor het maaibeheer, wordt dit uitgevoerd. In andere watergangen kan dit door aangrenzende perceeleigenaren worden uitgevoerd. Hierop ziet HDSR toe doormiddel van een jaarlijkse schouw. Invloed van begroeiing kan niet uitgesloten worden, beter is het daarom om voor een meettechniek te kiezen die niet beïnvloed wordt door begroeiing.
21 | PVE, eis 25 | Voor ons is niet duidelijk hoe de 2 jaarlijkse indexatie werkt. Kunt u hier uitleg op geven. Als voorbeeld zijn in jaar 3 van het contract de prijzen en lonen met 5% gestegen, de dienstenindex is tevens 5% gestegen t.o.v. het voorgaande jaar maar in jaar | Drukdoos, luchtdruk gecompenseerd door middel van een open kanaal.
22 | Bijlage 11 Meetlocaties | De meeste locaties zijn op basis van de adresgegevens terugvindbaar. Een aantal locaties zijn niet terugvindbaar omdat het adres te algemeen is. Bijv. Ir F E D Enschedeweg / N210, 3411MA Benschop. De N210 is een lange weg. Kunt u voor dit soort locaties preciezer zijn in de aanduiding? Bijv. XY-coordinaten. | De X- en Y-coördinaten van de locaties zijn opgenomen in de lijst met meetlocaties
23 | Eis 19 Meetpunten | De wijze waarop wij een niveau meetpunt zouden inrichten is vele malen eenvoudiger. We hebben enkel een paal in het water nodig, met eventueel een bevestigingspunt voor een loopplank. Onze opstelling wordt volledig gevoegd door een uiterst compact zonnepaneel. Is een dergelijke voorziening toegestaan en hoe verrekenen we het aanpassen van de bestaande meetopstelling. | Zolang wordt voldaan aan het programma van eisen staat het de inschrijver vrij om de specifieke meetopstelling vorm te geven. In de aanbestedingsstukken komt ook naar voren dat de huidige meetopstelling kán worden gebruikt, maar zeker niet hóéft te worden gebruikt. Er is wat ons betreft geen sprake van "verrekening" maar een inschrijfstaat die past bij de aangeboden werkwijze.
24 | Eis 32 Onderhoud | Wij willen de meetopstelling uitrusten met een camera, op deze wijze zouden we op sommige locaties in staat zijn de peilschaal op afstand te kunnen uitlezen. Een locatie bezoek is dan niet noodzakelijk. Is dat toegestaan. | Ondersteuning van het uitlezen van peilschalen a.d.h.v. camerabeelden is in principe toegestaan, zolang er maatregelen worden getroffen om ongewenste beeldopnamen te voorkomen (denk aan privacy van perceeleigenaren van aangrenzend privaat eigendom). Beschrijf in het plan van aanpak in welke vorm privacyschendingen worden voorkomen. Veldbezoek zal desalniettemin onvermijdelijk zijn om de peilschaal (periodiek) te schonen zodat een betrouwbare aflezing plaats kan vinden.
25 | Eis 32 ArcGIS on-line app | Wordt deze beschikbaar gesteld, is gebruik hiervan verlicht? | Deze wordt beschikbaar gesteld. Gebruik hiervan is verplicht, aangezien de verdere datastromen binnen onze organisatie hierop zijn ingesteld.
26 | Par 2.6 In te dienen documenten ISO en VCA certificaten. | Wij beschikken niet over deze certificaten. Onze oplossingen worden echter wereldwijd al veelvuldig gebruikt door overheidsinstanties. Indien we samenwerken met een partner/leverancier die wel over deze certificaten beschikt, voldoen we dan aan dit criterium? Kan deze eis worden omgezet in een wens, zodat ook kleinere bedrijven deel kunnen nemen? | U kunt een beroep doen op een derde om te voldoen aan een geschiktheidseis, conform paragraaf 2.7.2.
27 | 3.4.1 Kerncompetentie 1: Datalevering | Wij hebben vele meetsystemen geïnstalleerd en in beheer en onderhoud. In Engeland hebben we bijvoorbeeld een meerjarig contract voor het beheer en onderhoud van 200 meteo meetsystemen. Van deze systemen wordt de data naar onze server gestuurd en beschikbaar gesteld aan de gebruikers in UK. Dit betreft dan weliswaar geen waterstandsmeting. Kunnen we dit als een referentie gebruiken. | De door u voorgestelde omschrijving voldoet niet. Uw aangeleverde referentieopdracht moet aan alle voorwaarden voldoen zoals gesteld in paragraaf 3.4.1, waaronder aanleveren van waterstanddata.
28 | Bijlage 7 - kerncompetentie 1 | De kerncompetentie betreft het leveren van waterstandsdata. Is een project waarin grondwaterstanden worden gemonitord acceptabel als referentie-opdracht? Of is alleen levering van oppervlaktewaterstanden toegestaan? | De kerncompetentie heeft expliciet betrekking op waterstandgegevens in algemene zin, waaronder ook grondwaterstanden. Het betreft dus niet uitsluitend oppervlaktewaterstanden.
29 | Aanbestedingsdocument, paragraaf 1.3.1 en Bijlage 1 (programma van eisen), eis 19. | U oppert de mogelijkheid om bestaande apparatuur (deels) te hergebruiken. Om de beoordelen of dit mogelijk is en in hoeverre dit kostenverlagend kan werken, is een overzicht nodig van welke apparatuur momenteel in gebruik is. Kunt u een specificatie aanleveren van alle huidige apparatuur, zowel sensoren als randapparatuur (bijv. dataloggers, stroomvoorziening, modem, etc.). Graag zo specifiek mogelijk, inclusief merk/type, leeftijd, onderhoudsgeschiedenis, etc. | Er zal een fotobestand van vijf verschillende locaties worden toegevoegd. Aan de hand van deze foto's kunnen veel vragen over de opstelling en gebruikte componenten worden beantwoord. De apparatuur is functioneel en wordt wekelijks gemonitord op werking en datadoorvoer. Eén keer per jaar vindt een fysiek veldbezoek plaats. Daarnaast wordt bij geconstateerde afwijkingen incidenteel actie ondernomen. In het verleden werden storingen doorgaans door een interne medewerker opgelost (bijvoorbeeld het vervangen van een accu of zonnepaneel). Opgemerkt wordt dat de in deze aanbesteding gestelde eisen hogere onderhoudsniveaus en aanpassingen vereisen dan voorheen, onder andere om de levering van data op de gevraagde tijdstippen te kunnen garanderen.
30 | Aanbestedingsdocument, paragraaf 1.3.1 en Bijlage 1 (programma van eisen), eis 19. | Zijn er kosten verbonden aan het overnemen van de bestaande apparatuur door Opdrachtnemer? Zo ja, hoeveel? | Nee, er zijn geen kosten verbonden aan het overnemen van de bestaande apparatuur.
31 | Aanbestedingsdocument, paragraaf 1.3.1. | Welke partij heeft momenteel het data-as-a-service contract voor de 13 locaties? Mag deze partij ook op de onderhavige aanbesteding inschrijven, en zoja, hoe zorgt opdrachtgever ervoor dat er een gelijk speelveld wordt gecreëerd met de overige gegadigden? Deze partij heeft immers een groot voordeel dat de 13 locaties reeds geïnstrumenteerd zijn. | De huidige leverancier van oppervlaktewatermetingen voor de 13 locaties mag, net als andere marktpartijen, inschrijven op deze aanbesteding. Opdrachtgever is van mening dat het gelijk speelveld voor alle inschrijvers is gewaarborgd. Zo is de looptijd van de onderhavige aanbesteding langer dan de verwachte, technische levensduur van de apparatuur die daarvoor nu wordt ingezet, waardoor voor alle inschrijvers geldt dat een mate van investering moet plaatsvinden. Daarnaast betreft het slechts dertien locaties, wat een beperkt deel is van de het totaal aantal locaties binnen deze aanbesteding
32 | Aanbestedingsdocument, tabel 1 (pag. 5) en Bijlage 1 (programma van eisen), eis 25. | Meetfrequentie is niet eenduidig bepaald. Enerzijds wordt een meetfrequentie van 1x / 5 minuten genoemd (type A, B en C), anderzijds wordt gesteld dat een gemiddelde per 10 seconden moet worden bepaald. Graag verduidelijken welk van de twee van toepassing is. | Allebei zijn van toepassing: Meetfrequentie is iets anders dan de meetmethode. De meetfrequentie stelt hoe vaak we een waarde verwachten, de meetmethode stelt op welke manier we verwachten dat deze waarde is bepaald. Dat wil zeggen dat er voor type A elke 5 minuten een waarde wordt gemiddeld uit 50 samples (10 seconden, 5 samples per seconde). Het doel hiervan is dat de invloed van bijvoorbeeld windgedreven golfjes wordt uitgemiddeld.
33 | Bijlage 1 (programma van eisen), eis 13 | In de eerste weken van het contract heeft opdrachtnemer te maken met hoge eenmalige kosten, voor aanschaf en installatie apparatuur. Indien deze kosten pas na afloop van het eerste zes maanden gefactureerd mogen worden, financiert opdrachtnemer feitelijk een aanzienlijk bedrag voor. Dit zal leiden tot aanzienlijke financieringskosten, welke prijsverhogend zullen werken voor opdrachtgever. Dit lijkt ons niet wenselijk. Is Opdrachtgever bereid om de mogelijkheid te bieden om de eenmalige opstartkosten bij aanvang contract of direct na oplevering van de meetpunten te factureren? | De kosten voor de implementatiefase kunnen na oplevering aan- en acceptatie van de opdrachtgever worden gefactureerd, met een betalingstermijn van 30 dagen.
34 | Bijlage 1 (programma van eisen), eis 18 | Is opdrachtnemer, voor nieuwe meetlocaties, verantwoordelijk voor levering en installatie van de gehele opstelling, inclusief paal, kast en meetbuis? Blijft eigendom van deze opstelling in dat geval ook bij opdrachtnemer liggen? | Ja, voor de nieuwe locaties is de opdrachtnemer verantwoordelijk voor de installatie van de gehele meetopstelling. Deze blijft eigendom van de opdrachtnemer. HDSR wijst alleen de locatie aan en plaatst zo nodig een peilschaal op korte afstand van het beoogde meetpunt.
35 | Bijlage 1 (programma van eisen), eis 22 | Wij zien geen reden om aan te nemen dat de XY-locatie van een meetpunt na installatie zal veranderen in de tijd. Is het voldoende om de XY-locatie eenmalig in te meten (bij installatie)? | HDSR ziet die reden wel, met name om te achterhalen voor welke watergang welke logger is gebruikt. Ervaring leert dat het hergebruik van loggers voor meerdere opeenvolgende tijdelijke locaties voor onduidelijkheid kan zorgen. Toegegeven: met goede registratie van start- en einddatums voor een serienummer van een logger op een bepaalde locatie zou dit niet nodig moeten zijn, maar HDSR ziet dit als een beheersmaatregel om te allen tijde een uitspraak kunnen doen over de validiteit van een waterstandsmeting voor een bepaalde watergang. Het is daarom niet voldoende om de XY-locatie eenmalig te meten, maar moet deze continue worden gelogd en gedeeld.
36 | Programma van eisen | Eis 19: kan een specificatie worden gegeven van de huidig aanwezige meetapparatuur? Onder meetapparatuur wordt verstaan de gebruikte sensoren, meetversterker en dataontsluiting (modem). | Zie het antwoord op vraag 29.
37 | Programma van eisen | Eis 32: Biedt opdrachtgever de ArcGIS app aan of moet opdrachtnemer hierin voorzien? Kunnen, indien opdrachtnemer hierin moet voorzien, specificaties mee worden gegeven? | Zie het antwoord op vraag 25.
38 | Eis 25 | Om zeker te zijn van de middeling eis: bijv, type A: elke 5 min, wordt er 10 seconde gemeten, elke seconde worden er 5 samples genomen, de totale 5x10=50 samples worden gemiddeld. Dit gemiddelde wordt opgeslagen en verstuurd. | Correct, zie ook het antwoord op vraag 32
39 | Algemeen | Kunt u inzicht geven in de meetkasten: foto's, afmetingen, etc? Mogelijkheden voor het installeren van een zonnepaneel? | Zie het antwoord op vraag 15.
40 | Eis 25 | U eist 2 mm nauwkeurigheid voor de sensor en laat vervolgens deze kalibreren met een oppervlaktewater peilschaal met een nauwkeurigheid van 5 mm. Zeker gezien oppervlaktewater als meetomstandigheid, en een middeling om de inherente variatie in metingen tot een redelijk waarde te krijgen. Kunt u dit aanpassen naar 5 mm (0.1% FS voor een 5 meter bereik)? | We gaan hiermee akkoord.
41 | PVE, meet- en zendfrequentie | Waarom is de hoogte meet- en zendfrequentie wenselijk? Is een lagere meet- en zendfrequentie (bijv. resp. 1x per uur en 2x per dag) voor meetopstelling type A, B en C ook mogelijk om hetzelfde doel te bereiken zijnde beheersing van het waterpeil ter voorkoming van overstroming of droogte in bebouwd en landelijk gebied? | Hoge meet- en zendfrequentie is onder andere wenselijk voor meetpunten waarop gestuurd wordt. Om de effecten van peilregeling op afstand van de kunstwerken te kunnen beoordelen is een vergelijkbaar hoge meet- en zendfrequentie nodig als op de kunstwerken van toepassing is. Er kan om die reden niet af worden gedaan met een lagere meet- en zendfrequentie. HDSR zoekt een partij die kan voorzien in de gestelde eisen.
42 | Programma van Eisen 1v1 | Wie heeft eigenaarschap over de API 3.0 zoals voorgeschreven door de Unie van Waterschappen. Mag de CAW naast de noodzakelijke, ook met beperkte metadata gevuld worden, welke ziet u als noodzakelijke metadata? | De Digitale Delta 3.0 service dient door de inschrijver op de eigen serveromgeving geïmplementeerd te worden volgens de specificaties die InformatieHuis Water voorschrijft. De inschrijver is dus eigenaar van die implementatie en dient vooral te faciliteren dat de afnemer dataverzoeken kan afvuren op die service en de juiste data ontvangt. Dit zullen dataverzoeken vanuit FEWS en vanuit CAW zijn. HDSR wil dus nadrukkelijk geen aparte datakoppelingen per ontvangend systeem. Voor de koppeling tussen FEWS en Digitale Delta API 3.0 is op de webpagina "https://publicwiki.deltares.nl/spaces/FEWSDOC/pages/333939298/Digitale+Delta+API+3.0" een toelichting te vinden. De noodzakelijke metadata betreft locatie (ID, naam en XY in RDS of LATLONG), parameter (ID, naam, eenheid en compartiment) en meetreeks (tijdzone, interval, verwerkingsmethode en missing value definitie). Aanvullende wenselijke metadata betreft sensor, referentiehoogte, waterautoriteit en dataleverancier.
43 | Programma van Eisen 1v1 | Het logboek dient te voldoen aan DAMO, kan er een omschrijving worden geleverd wat precies van de inschrijver wordt verwacht? En is er een logboek voor handen, met andere woorden dient het logboek door de inschrijver te worden ontwikkeld en of geleverd? | De inschrijver dient een logboek te maken dat online gepubliceerd wordt en 24x7 raadpleegbaar is door de opdrachtgever. Er wordt dus niet door de opdrachtgever een logboek aangeleverd, dat alleen maar door de dataleverancier hoeft te worden ingevuld. Het "DAMO-conform" gaat over de semantiek van de inhoud van het logboek. In eis 23 staat al genoemd welke variabalen in het logboek beschikbaar moeten zijn en in eis 24 staat expliciet vermeld dat er bij elke wijziging (en dus bij elke regel) een startdatum en einddatum van geldigheid opgenomen moet worden. In aanvulling op eis 24 dient ook de reden van wijziging als variabele opgenomen te worden in het logboek. Indien er sprake is van de correctie van een foute waarde dient de einddatum gelijk gemaakt te worden aan de startdatum voor de ongeldige regel en vermeld te worden waarom welke variabele verkeerd was ingevuld.
44 | Bijlage 1 - Programma van Eisen 1v1 | Eis 31 Kan de ArcGIS online app door het Hoogheemraadschap ter beschikking gesteld worden? | Zie het antwoord op vraag 25.
45 | Bijlage 7 - Referentieverklaring | Kerncompetentie waterstandsdata. Onze aanname is dat de kerncompetentie betrekking moet hebben op meetlocaties in open water, is dat juist? | Zie het antwoord op vraag 28.
46 | Bijlage 1 - Programma van Eisen 1v1 | Eis 25 Bij de waterstandsopnemers bij zowel type A als B interpreteren wij de eis ten aanzien van methode als volgt. Er moeten 50 metingen gedurende 10 seconden worden uitgevoerd en hiervan wordt het gemiddelde genomen. kunt u deze loslaten en als eis hanteren dat er een nauwkeurige meting wordt geleverd? Met de eis van 50 samples in 10 seconden is er namelijk een erg beperkte keuze in geschikte apparatuur. | De interpretatie is juist. Dit is een minimale eis die niet losgelaten kan worden, zie het antwoord op vraag 32. Hogere aantal sameples om de gemiddelde te nemen is toegestaan.