AI 2025-0071

4e Nota van Inlichtingen

Nieuwbouw OKT & Buurtkamer Kompaslocatie

# Mededelingen aanbestedende dienst

Geen mededelingen.

# Contractuele wijzigingen

Aannemer is verantwoordelijk voor de in de Omgevingsvergunning genoemde voorschriften

Voor oplevering uitvoeren van ‘blowerdoortest(s)’

# Vragen en antwoorden

## Toelichting

### In deze nota zijn de vragen bij nummers 10 en 17 die in de 1e Nota van Inlichtingen niet of niet volledig zijn beantwoord zijn in onderliggend overzicht opgenomen.

## Antwoorden

| Nr. | Blz./hfd./ par. | Vraag | Antwoord |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | Algemeen | Is de UO set direct beschikbaar bij de gunning van het werk? | Na gunning aannemer start de UO fase. |
| 17 | Uittrekstaat dekvloeren | Is er een uitrekstaat van de dekvloeren? | Constructeur 1e NvI: Constructieopbouw begane grondvloer: geïsoleerde kanaalplaat d=200. Constructieopbouw 1e verdiepingsvloer: kanaalplaatvloer d=200+ 50mm gewapende druklaag kruisnet ø8-150. Architect: Beganegrond = zandcement, 1e verdieping = egalinelaag op vlakgeschuurde druklaag. Algemeen let op: Verschillende dekvloer niveau's ivm verschillende vloerafwerkingen diktes. BK vloerafwerkingspeil is gelijk! - schoonloopmat, marmoleum , vloerbedekking, tegels zie tekening vloerafwerking 624.0_VL en 624.1_VL [zie: 073 OKT BK TO001 afwerkings plattegronden 2025_03_21] |
| 21 | Bouwtijd | Wij verwachten een 2 maanden langere bouwtijd nodig te hebben om het gebouw te realiseren, dan dat u opgeeft in de besteksstukken. Bent u bereid om deze bouwtijd te verlengen? | De planning blijft gehandhaafd. Er is een uitloop in de planning mogelijk. De boeteclausule zal twee maanden na de geplande opleverdatum in werking treden. |
| 22 | UO-set | Indien de UO-set niet direct beschikbaar is bij gunning van het werk, bent u bereid om de start van het werk te verlaten, evenredig met het tijdsbestek dat nodig is voor de productie van de UO-set? | Ja, start uitvoering na gunning overleg. |
| 23 | UO set | Is de UO set direct beschikbaar bij de gunning van het werk? | Zie ook antwoord op vraag 10. De constructeur levert qua productiewerk in de UO-set nog een wapeningstekening van alle in het werk te storten onderdelen. I.c. de funderingsbalken en liftputvloer. Daarnaast levert de constructuer een geannoteerd palenplan. Dat kan kort de na gunning worden gerealiseerd mochten er geen alternatieven worden voorgesteld door aannemer. |
| 24 | Gunning en start bouw | Het tijdsbestek tussen gunning en start bouw is voor de gekozen heimethode te kort. De levertijd van de paal maakt het mogelijk om 13 werkweken na gunning te starten met het heiwerk. Graag verzoeken wij u de datum waarop de bouw start hierop aan te passen. Is dit akkoord? | Zie antwoord op vraag 21. |
| 25 | 01.02.10.91 | 01.02.10.91 Het is voor ons onduidelijk wat van ons als aannemer verwacht word in relatie tot het MJOP. Kunt u dit nader toelichten? | Deze regel komt te vervallen. Er hoeft geen MJOP aangeleverd te worden bij oplevering. |
| 26 | 37. 01.02.10.91 | 01.02.10.91 Het in bestek genoemde MJOP zit niet bij de stukken. Kunt u deze aanleveren? | Zie antwoord op vraag 25. |
| 27 | 01.05.10.91 | De in 01.05.10.91 Genoemde beoordelingstermijn t.b.v. controle van tekeningen en berekeningen lijkt ons lang. Kan deze termijn aangepast worden naar 5 dagen? | Als termijn kan naar 10 werkdagen worden aangehouden. Na gunning mogelijk om evenueel een kortere termijn af te spreken met de directievoerder. |
| 28 | 35. 01.03.10.01 | 01.03.10.01 Kunt u de polis van de door de opdrachtgever af te sluiten CAR verzekering met ons delen? | De polis is aangevraagd bij de verzekaar VGA, deze wordt verstrekt aan de voor gunning in aanmerking komende inschrijving. |
| 29 | Indieningsdatum in nota 1 | Bedankt voor het uitstellen van de indieningsdatum in nota 1, we zouden er erg mee geholpen zijn als u bereid bent de indieningsdatum naar 12 november te verschuiven. Is dit mogelijk? | De uiterste datum van inschrijving is in de 2e Nota van Inlichtingen gewijzigd naar dinsdag 11 november 2025 tot 14:00. |
| 30 | Garantietermijnen | De voor de Accoya gevelbekleding gevraagde garantietermijn lijkt ons hoog, bent u bereid deze aan te passen naar de garantie van de fabrikant? | Accoya geeft 50jaar garantie voor bovengronds gebruik van dit geacetyleerd hout. Zie voor meer info https://www.accoya.com/nl/waarom-accoya/garanties/ |
| 31 | W-installaties | Er is een hydrofoor benodigd om de juiste druk op de tappunten en de brandslanghaspels te verkrijgen. Het gebouw krijgt 2 watermeters, 1 voor de buurtkamer en 1 voor de OKT. Zoals het nu is uitgewerkt door de adviseur komt de haspel op as 6, 1e verdieping op de waterinstallatie van de buurtkamer terwijl deze haspel zich in de OKT bevindt. a. Als dit zo moet worden uitgevoerd zijn er twee stuks hydrofoorinstallaties nodig. Is dit de bedoeling? b. Een oplossing kan zijn om de haspel op as 6, 1e verdieping op het waternet van de OKT aan te sluiten. Graag uitsluitsel wat gewenst is, 2 hydrofoors of haspel aansluiten op de installatie OKT | De brandslanghaspel op de 1e vedieping dient aangesloten te worden op het OKT. Hiermee is alleen voor het OKT een hydrofoor noodzakelijk. Dus geen hydrofoor voor de Buurtkamer toepassen. |
| 32 | par. 53.31.11-b | Bij het sanitair van de MIVA-toiletten par. 53.31.11-b staat omschreven in het bestek een rugleuning: LI270x.2004-02. Hoe dient deze gemonteerd te worden? Als men het deksel opent komt deze tegen de rugleuning en kan men niet goed zitten. Moeten wij de rugleuning laten vervallen of het deksel van de bril? | De deksel van de bril van de MIVA toiletten komt te vervallen. |
| 33 | 12.40.10-a.0 | 12.40.10-a.0 Kunnen we ervanuit gaan dat de af te voeren grond schoon is? | Zie bodemrapport |
| 34 | Roosters gevel | Roosters gevel: Hoeveel doorlaat is er benodigd bij de gevelroosters? | minimaal 70% |
| 35 | 30.36.19a.01 | 30.36.19a.01 Is het nodig dat er 3 enkele en 1 dubbele deur in het scherm komt? | 1 dubbele deur in het geluidsscherm is voldoende. |
| 36 | 30.36.19a.01 | 30.36.19a.01 Hoeveel dB moet het geluidscherm op het dak reduceren? | Een dicht geluidsscherm (15 kg/m2) is voldoende, eventueel voorzien van geluidsabsorptie (kokos o.i.d.). Het e.e.a. ook in overleg met de architect. |
| 37 | 47.49.10-a.01 Vaste inrichting | 47.49.10-a.01 Vaste inrichting: Worden de lockers door derden geleverd en geplaatst? | afsluitbare lockers zijn onderdeel vd vaste inrichting en onderdeel vd opdracht. 28 metalen lockers, 4 in een kolom. |
| 38 | 47.49.10-a.01 Vaste inrichting | 47.49.10-a.01 Vaste inrichting: Wat dienen wij op te nemen voor de in het bestek genoemde lockers? of worden deze door derden geleverd en geplaatst? | zie punt 37. |
| 39 | 47.49.10-a.01 Vaste inrichting | 47.49.10-a.01 Vaste inrichting: Wat dienen wij op te nemen voor de kapstokken en hoeveel? Dit is nu niet duidelijk. | Kapstokken zijn onderdeel van de vaste inrichting en onderdeel van de opdracht. Aantal: 28 stuks |
| 40 | 47.49.10-a.01 Vaste inrichting | 47.49.10-a.01 Vaste inrichting: Wat dienen wij op te nemen voor de voorzieningen buggyruimte inclusief ringen? Dit is nu niet duidelijk. | ja, inclusief 5 ringen/ bevestigingspunten tbv vastmaken buggy's. zie ook 624.6_w wandaanzicht OKT . 05 en wandaanzicht OKT . 06 voor posities. |
| 41 | 47.49.10-a.01 Vaste inrichting | 47.49.10-a.01 Vaste inrichting: Wat dienen wij op te nemen voor de Belcelbladen met ondersteuning? Dit is nu niet duidelijk | zie K&M staat; blad melanine U815BST, of formica F1079 NAT, natural Oak, bevestiging aan muur/muren met 1 of 2 stalen poten indien nodig. |
| 42 | Kozijnaanzichten 624.9_k | Kozijnaanzichten 624.9_k: Wij missen het raamkozijn tussen ruimte OKT.03-OKT.18. Kunt u deze toevoegen aan het kozijnaanzicht? | zie 624.7_w. vergelijkbaar met wandaanzicht OKT . 02 verkeersruimte +4 |
| 43 | Kozijnaanzichten 624.9_k | Kozijnaanzichten 624.9_k: Wij missen het raamkozijn tussen ruimte OKT.01-OKT.05. Kunt u deze toevoegen aan het kozijnaanzicht? | zie 624.6_w. wandaanzicht OKT . 04 balie. Loopt in één hoogte door met boevenzijde balie. |
| 44 | Kozijnaanzichten 624.9_k | Kozijnaanzichten 624.9_k: Wij missen de kozijnen en deuren van Belcel 1, 2 en 3. Kunt u deze toevoegen aan het kozijnaanzicht + type deur? | zie 624.9_k. kozijn OKT.29 |
| 45 | 33.32.23-a | 33.32.23-a Waarom wordt er gekozen voor een isolatiemortel afschotlaag en niet voor een isolatieafschotplaat? Isolatiemortel wordt namelijk meestal toegepast bij renovatie en niet bij nieuwbouw. | Isomix C-EPS i.v.m. waterretente en het groendak/ dakgaranties aanhouden. |
| 46 | 30.11 krukken en schilden | 30.11 krukken en schilden:- fabrikant: als aangegeven in de Kleur- en materiaalstaat/Afwerkstaat. Op de materiaalstaat staat geen fabrikant en type aangegeven, kunnen we hier zelf invulling aan geven of dient er een bepaalt merk en model aangehouden te worden? | AMI deurschild [257/32/2] , RVS look |
| 47 | 624.9_K Kozijnaanzicht | 624.9_K: Wij missen op de kozijnaanzicht het binnenkozijn tussen entree (OKT).01 en balie (OKT).05. kunt u deze toevoegen? | Zie punt 30. |
| 48 | Detail V500.05 | Detail V500.05: De brandwerende beplating tegen de stalen dakplaat, dient deze alleen in ruimte OKT 27 aangebracht te worden? | Nee, zie reactie bij punt 49. |
| 49 | Detail V500.05 | Detail V500.05: De brandwerende beplating tegen de stalen dakplaat, dient deze onder het hele stalen dak aangebracht te worden? | Om de brandcompartimentering en daarmee ook de vluchtroute bij brand 30 minuten intact te houden, dient de draagconstructie over 30 minuten weerstand tegen bezwijken bij brand te beschikken. Het staalskelet van het gebouw loopt door de brandscheiding van het trappenhuis (EBV) heen. Hierdoor is het van belang om de staalconstructie volledig brandwerend te bekleden, omdat anders bij het bezwijken van een stalen ligger of kolom de gehele constructie mee-bezwijkt en hierdoor ook de compartimentering wegvalt. Derhalve wordt de staalconstructie voorzien van brandwerende beplating. Normaliter worden stalen liggers 3-zijdig bekleedt, de bovenzijde wordt dan ‘beschermd’ door de bovengelegen steenachtige vloer/dakconstructie. Echter wordt dit gebouw voorzien van een geprofileerde stalen dak, de dakplaten beschikken over openingen (in de vorm van cannelures). De stalen bovenflens van de dakliggers wordt hierdoor niet beschermd. Om dit op te lossen kan het hele stalen dak worden voorzien van brandwerende beplating, een andere oplossing is door eerst de stalen dakliggers rondom (4-zijdige) te voorzien van brandwerend beplating. Als alternatief kan i.o.m. een leverancier worden bekeken of de stalen dakplaten t.p.v. de stalen liggers aan de bovenzijde kunnen worden beschermd door middel van een zware steenwol cannelure-vulling. Zie afbeeldingen in de bijlagen bij deze Nota van Inlichtingen. Indien de stalen liggers plaatselijk worden beschermd en de overige stalen dakplaten 'in het zicht' zijn is het van belang dat ter plaatse van de brandscheidingen naar het trappenhuis er vlamschermen worden toegepast, cf. het rapport. |
| 50 | BLVC Uitvoeringsplan | Parkeerplaatsen, reservering één parkeerplaats t.b.v. bouwinrit, wordt dit verzorgt door de opdrachtgever? Indien de aannemer dit verzorgt, wat zijn de reserveringskosten? | De kosten voor het reserveren van één parkeerplaats kunnen achteraf worden verrekend middels een factuur aan het Stadsdeel. Men dient rekening te houden met een bedrag van € 750,-. |
| 51 | Plantenbakken | Moeten de plantenbakken in gecoat staal, welke kleur? In het begintraject was dit nog cortenstaal is dat ook akkoord? | De Plantenbakken op het dakterras: staal gepoedercoat, kleur zelfde als aluminium kozijn kleur: geanodiseerd C34. De plantenbakken hierop afstemmen met NCS kleur. Alternatief cortenstaal. |
| 52 | GBS regelkast | Graag horen we wat er daadwerkelijk uit een gbs regelkast moet worden aangestuurd of waar een koppeling mee moet worden gemaakt, dit is nergens vermeld. | de VRF systemen en ventilatie units dienen door middels het GBS (op afstand) uitgelezen en ingesteld te kunnen worden. Tevens de storingsmelding van de hydrofoor via het GBS doormelden. |
| 53 | Principeschema | Is er een principeschema van de regelingen tussen installaties? | er is geen regelschema beschikbaar; deze dient door de installateur in het UO te worden opgesteld. |
| 54 | Vloerverwarming | Er wordt gesproken over vloerverwarming, niet verduidelijkt op tekening. hoeveel sets zijn er van? | Zie acering op tekening W100; aantal groepen door de installateur te bepalen. Maximale lengte 80 meter per groep. |
| 55 | Regelkast | Wat moet er nu centraal vanuit de regelkast moet worden aangestuurd, behalve een warmtevraag naar een warmtepomp? Waar is dit verduidelijkt? | de VRF systemen en ventilatie units dienen door middels het GBS (op afstand) uitgelezen en ingesteld te kunnen worden. Tevens de storingsmelding van de hydrofoor via het GBS doormelden. |
| 56 | Bouwplaatsinrichting | Is er al een bouwplaats inrichting waarop aan en afvoer routes aangegeven zijn? Zit hier een verplichte opstelling voor de kraan bij. | De bouwplaatsinrichting is de verantwoordelijkheid van de aannemer en wordt ter goedkeuring aangeleverd aan de directievoerder. |
| 57 | Bomen | Voor ons is nu nog niet inzichtelijk welke bomen moeten worden verwijderd, cq verplaatst, cq beschermd worden. Graag duidelijkheid scheppen d.m.v. een tekening. | Zie antwoord nr. 4 van de 1e Nota van Inlichtingen. Er hoeven geen bomen te worden verplaatst. Er moet minimaal een bouwhek komen tussen het bouwterrein en de groenstrook. Rondom de solitaire boom achterin moet een driehoek van 3 x 2 bouwhekken komen en bomen langs Werengouw voorzien van stambescherming |
| 58 | Bouwplaatsinrichting | Moeten wij bij de bouwplaats inrichting rekening houden met de bomen op het perceel en langs de weg? | zie antwoord vraag 57. |
| 59 | FSC | Is voor de interieur bouw FSC hout en het FSC certificaat een eis? | Ja |
| 60 | Luchthoeveelheden | De luchthoeveelheden welke op tekening staan wijken af van de eisen welke er in het bestek worden geëist. Welke aan te houden? | ventilatiestaat 544003-10-vent003-lon d.d. 7-2025 aanhouden. |
| 61 | Bijlage hoeveelheden | De luchthoeveelheden zoals aangegeven op het ‘overzicht ventilatiehoeveelheden’ dat als bijlage in bestek is gevoegd. Welke bijlage wordt hiermee bedoeld? | ventilatiestaat 544003-10-vent003-lon d.d. 7-2025 aanhouden. |
| 62 | Inbraakalarm | Inbraakalarm staat Aritech voorgeschreven, mag het ook een ander fabricaat zijn? | akkoord |
| 63 | Video intercom | Video intercom staat Urmet voorgeschreven, deze kan geen VOIP aan, mag het ook een ander fabricaat zijn? | akkoord |
| 64 | Armatuur X1 | Voorgeschreven armatuur X1 bestaat niet meer, mogen wij iets vergelijkbaars aanbieden? | akkoord |
| 65 | Buitenarmaturen | Klopt het aantal buitenarmaturen (X1), lijken ons erg veel. | ja, aantal aanhouden. |
| 66 | Toegangscontrole | In het bestek (75.11.32-b) staat iets over toegangscontrole offline systeem waarbij techniek in het deurbeslag is voorzien kunnen we er dan vanuit gaan dat aannemer dit opneemt en wat voor techniek is dit? (deurbeslag met batterijen ?) KLIK-E | Nee, installateur in verantwoordelijk voor het toegangscontrolesysteem |
| 67 | Elektratekeningen | In het bestek staan kabelgoot, kabelladder en wandgoot omschreven (Art. 70.41.10-a/ 70.41.20-a/ 70.41.40-a/ 70.41.50-a) Deze staan niet op de elektra tekeningen, betekend dit dat deze niet voor komen of zelf bepalen ? | Kabelgoten / ladders door de installateur te bepalen. Wandgoten zijn niet van toepassing; vloerdozen conform tekening |
| 68 | PV-installatie | In het bestek wordt aangegeven dat de panelen zuid georiënteerd dienen te worden geplaatst, echter volgens ontwerp liggen de zonnepanelen oost-west georiënteerd. Kan dit worden toegelicht? | De panelen moeten Oost/West georiënteerd worden. Tekening E202 aanhouden. |
| 69 | PV-installatie | Volgens het bestek dienen er 15 panelen geplaatst te worden op de buurtkamer en 118 panelen op de OKT. In de BENG- berekening wordt echter uitgegaan van 18 panelen op de buurtkamer en 121 panelen op de OKT. Welke dient hier aangehouden te worden? | 15 panelen voor BK en 118 panelen voor OKT aanhouden . |
| 70 | PV-installatie | Als er Solar Sedum Airframes worden gebruikt wordt er dan van ons verwacht dat wij de panelen op het aanwezig frames installeren, in dit geval plaatsen wij dus niet de onderconstructie? Als het systeem van Van der Valk wordt toegepast, is hier ruimte voor een alternatief systeem dan de Valkbox 3 en is de ondergrond van de installatie dan sedum? | De panelen moeten verhoogd en geintegreerd boven het groene dak komen. Met de valkbox 3 is dit niet mogelijk. Het groene dak vormt in dit geval de ballast voor de zonnepanelen. Van de aannemer wordt wel verwacht dat hij/zij deze draagconstructie plaatst i.cm. het groendak. Voor de panelen die komen tussen as 1 & 3 wordt het Valksolar systeem voorgeschreven aangezien hier geen groendak komt. Daarbij hoeft er niet te worden vastgehouden aan de Valkbox 3 maar mag het ook gaan om bijvoorbeeld het Valkpro+ oost/west draagsysteem. |
| 71 | PV-installatie | In het bestek wordt aangegeven dat de PV installatie geplaatst wordt op het Solar Sedum Airframe. Tegelijkertijd wordt er bij montage PV-module in het bestek ook aangegeven dat Valkbox 3 als montage gebruikt dient te worden. Kan dit worden toegelicht? | Op het grootste deel van het dak komt een groendak te liggen waardoor de panelen op dit deel van het dak (tussen as 3 & 7) op de solar sedum airframes moeten komen te liggen. De panelen tussen as 1 & 3 moeten worden uitgevoerd op een reguelier onderconstructie systeem zoals het Valkpro+ draagsysteem en is het niet vereist om vast te houden aan de valkbox 3. |
| 72 | Inbraak signaleringssysteem | -(544003-12-ade-E-bestek 75.11.21-C) Doorgaans is een drie standen knop onderdeel van de schuifdeur zelf, uitgangspunt is dat dit geen onderdeel is van het inbraaksignalering systeem, akkoord? | Akkoord. |
| 73 | Inbraak signaleringssysteem | -(75.32.21-b) In het bestek staat Aritech aangegeven als fabricaat, is gelijkwaardig akkoord? | Akkoord. |
| 74 | Brandmeld- en ontruimingsinstallatie | -(61.11.11-b) Wij gaan uit van stand-alone rookkleppen (met geïntegreerde rooksensor), akkoord? | De brand- en rookkleppen moeten worden gestuurd via de brandmeldinstallatie. |
| 75 | Brandmeld- en ontruimingsinstallatie | -(75.11.21-a) Welke bewakingsomvang dienen wij aan te houden voor de Buurtkamer? | Niet automatische bewaking en doodlopendeind detectie. |
| 76 | Brandmeld- en ontruimingsinstallatie | -(75.33.10-a) In het bestek staat Hertek aangegeven als fabricaat, is gelijkwaardig akkoord? | Akkoord. |
| 77 | Armaflex | (61.81.25-a) Armaflex Ultima staat omschreven, is dit benodigd of voldoet standaard armaflex AF ook? | Amraflex Ultima aanhouden |
| 78 | Temperatuureisen | Op de tekening van de begane grond (w102) staat een koelcel ingetekend, wat zijn hier de temperatuur eisen i.v.m. toepassen splitunit/ VRF? | 1 kW koelvermogen aanhouden |
| 79 | Verwarming | Is er nog verwarming benodigd in de entrees? (algemeen verwarming) | Entree OKT voorzien van vloerverwarming; entree BK voorzien van een kleine binnenunit (min. 1 kW) |
| 80 | ZOZO zonnepanelen | In het bestek staat: De omvormers ten behoeve van de zonnepanelen dienen geplaatst te worden zoals op de tekening aangegeven. Welke tekening? | Zie tekening E201. |
| 81 | ZOZO zonnepanelen | In het Bestek wordt gesproken over een zuid opstelling, in de BENG wordt gesproken over oost/west. Wat aanhouden? | Zie antwoord op vraag 68. |
| 82 | ZOZO zonnepanelen | In het bestek wordt gesproken over een montagesystem met een hellingshoek van 15°. Zonnepanelen leverancier plaatst standaard bevestigingsmaterialen met een hellingshoek van 10°, is dat akkoord? | Dit is akkoord, maar let er op dat op een groot deel van het dak er Solar Sedum airframes geplaatst moeten worden icm het groene dak. Dat is geen standaard bevestigingsmateriaal. |
| 83 | Elektrawerk | 75.11.31-a: om de juiste offerte t.b.v. een KNX systeem te maken dienen alle installaties op elkaar afgestemd te worden, in samenspraak met alle partijen dient er een juist plan gemaakt te worden en kan de KNX leverancier een juiste offerte uitbrengen, in dit stadium is dit niet mogelijk. Is het mogelijk om voor het KNX systeem een stelpost aan te houden? Zo ja, hoe groot dient deze te zijn? | Bestek aanhouden en definitieve afstemming tijden uitvoering met andere partijen en directie. |
| 84 | Elektrawerk | T.B.V. WTB: kunnen wij ervan uitgaan dat de WTB installateur en derde partijen zelf de KNX modules verzorgen t.b.v. door hun aangebracht apparatuur, wij kunnen dit nu niet bepalen? | W-installaties worden voorzien van een eigen GBS, tevens dient er wel een koppeling opgenomen te worden volgens uitgangspunten bestek. Zie 75.11.32-a |
| 85 | Elektrawerk | 75.11.31-a: KNX systeem: - centrale schakeling verlichting, deze gaat toch met inbraak installatie aan/ uit? - waakverlichting gaat toch met inbraakinstallatie aan/ uit? - signaleringen vanuit e installatie, welke signaleringen? - sturen elektrische deuren, hoe hadden jullie dit in gedachte? - signalering lift, wij nemen aan dat de lift leverancier hier ook rekening mee houdt? We leveren hiervoor geen KNX modules? | Het centraal schakelsysteem in de aanbieding op te nemen volgens bestek. Definitieve uitvoering en afstemming tijdens bouw met overige bouwpartners en directie. |
| 86 | Elektrawerk | Mag het toegangscontrolesysteem ook online zijn? | Akkoord. Definitieve uitvoering en afstemming tijdens bouw met overige bouwpartners en directie. |
| 87 | Elektrawerk | Mag het toegangscontrolesysteem en inbraakdetectiesysteem gecombineerd worden (één systeem voor inbraakdetectie en toegangscontrole) | Akkoord. Definitieve uitvoering en afstemming tijdens bouw met overige bouwpartners en directie. |
| 88 | Elektrawerk | 75.52.12-a HANDBRANDMELDER EN 75.52.12-b OPTISCHE ROOKMELDER Als handmelder en optische rookmelder wordt gebruik gemaakt van de XP95 terwijl b.v. de flitser Soteria is, heeft dit een reden om Soteria en XP95 door elkaar te gebruiken? Kan één van de drie protocollen worden gebruikt, naar eigen inzicht? | Akkoord. Definitieve uitvoering en afstemming tijdens bouw met overige bouwpartners en directie. |
| 89 | Elektrawerk | 75.45.11-a LICHTSIGNAALARMATUUR FLITSLICHT Er wordt gesproken over Hertek Soteria VID, welke tegen de gevel moet komen (in overleg), echter is de VID IP33 klasse, en dus niet (spat)waterdicht | Hiervoor de BRT626 o.g. aanhouden |
| 90 | Elektrawerk | 75.33.10-a BEDIENINGS- EN SIGNALERINGSPANEEL Er wordt gesproken over een bedieningspaneel BIC692, waar wordt deze geplaatst? Bij de Buurtkamer zit de BMC in de kast en dient in de gang te komen, klopt dat? (bediening van het systeem) Bij de OKT zit de BMC in de kast, waar komt het bedieningspaneel? | Bedienpanelen in de entreeruimten. Centrales aanbrengen volgens tekening. |
| 91 | Elektrawerk | 70.13.50-a METING ELEKTRISCHE INSTALLATIES Er wordt gesproken over een Risicoklasse 2 inbraakdetectie installatie conform de BORG/VEB norm. In het bestek wordt onder dit deel alleen gesproken over BORG en niet over VEB | BORG aanhouden |
| 92 | Elektrawerk | 75.11.32-b TOEGANGSCONTROLE INSTALLATIE / TOEGANGSCONTROLE INSTALLATIE Er wordt gesproken over een offline toegangscontrolesysteem waarbij de techniek in het deurbeslag zit. Wat wordt er bedoeld met offline toegangscontrolesysteem? Mag dit ook een systeem zijn met een pc met een real-time database van de gebruikers en toegang? Lokaal dus niet in de Cloud o.i.d. Kaartlezers aan de buitendeuren kan de techniek niet op de deur….. Ontgrendeling vindt plaats door BMC, Nooddrukkers en kaartlezers. Wat zijn de vluchtroutes in het pand? | Een offline toegangscontrolesysteem betekent dat de deur of het slot zelfstandig werkt, zonder continue verbinding met een centrale computer of netwerk.Ten behoeve van de vluchtroutes, zie vluchtwegpictogramarmaturen. |
| 93 | Elektrawerk | 75.11.32.32-a BEDIENINGS EN SIGNALERINGPANEEL Het signaal vanuit het inbraakdetectiesysteem (noodknoppen behandelruimtes) naar het bediening en signaleringspaneel, dient deze op het touchscreen van dit paneel te komen en te bedienen? (reset van het noodalarm) of mag dit ook middels een code bediendeel bij de balie/ receptie? | Mag ook op het bediendeel bij de balie/receptie |
| 94 | Elektrawerk | 75.11.21-C INBRAAKBEVEILIGINGINSTALLATIE Bij de receptie komt een 3 standen schakelaar voor calamiteiten zodat de schuifdeur bediend kan worden. Wat is het verband met inbraakdetectie? | Dat deze deur bij brand ook vrijgegeven moet worden. |
| 95 | Elektrawerk | 70.11.30-a: sfeerverlichting, hoe deze te schakelen, staan niet op tekeningen? | Met de algemene verlichting meeschakelen |
| 96 | Elektrawerk | 70.11.30-a: bij inschakelen inbraak dient er waakverlichting aan te gaan, deze staan niet op tekening? Graag aangeven op tekening waar en welke armaturen? | 1 armatuur per ruimte aan de gevel. En per gang/verkeersruimte om de 4 armaturen. |
| 97 | Elektrawerk | 75.62.11-a: graag aangeven hoeveel rangeersnoeren wij dienen te leveren. | Van ieder 25 stuks. |
| 98 | Elektrawerk | 70.41.10-a: is er een reden dat wij kabelgoten in functiebehoud moeten gaan toepassen, zolang wij geen FB kabel brandmeld installatie niet aanbrengen in deze goot is dat overbodig? Zo niet, FB30 of FB60 toepassen? | Dat is juist. |
| 99 | Elektrawerk | 70.00.29.61: graag aangeven welke brandklasse bekabeling wij toe moeten passen, voor ons is de gebruiksfunctie van het pand onduidelijk. | Volgens aansturingstabel 4.42 besluit bouwwerken leefomgeving. |
| 100 | Elektrawerk | 70.13.50 -a: hier wordt gesproken over glasvezelbekabeling, waarvoor dient deze? Indien van toepassing graag type glasvezelkabel aangeven. | Niet van toepassing. |
| 101 | Elektrawerk | 70.11.10-H overspanningsbeveiliging: alle binnenkomende bekabeling vanuit buiten wordt hier mee bedoeld nemen wij aan? | Dat is juist. |
| 102 | Elektrawerk | 70.11.10-g: graag vermogens opgeven van de WTB installatie i.v.m. toe te passen voedingskabels. | Door de W-installateur te bepalen. |
| 103 | Bestickering wanden en deuren | Wanneer zal de nummering van de ruimtes bekend worden? | Onderdeel van U&O fase. |
| 104 | Tekeningen | Graag ontvangen we aanzichttekeningen met maten van bestikkeringen wanden en deuren | Zie antwoord op vraag 90. |
| 105 | Dekvloeren | Dienen de dekvloeren op verschillende hoogtes te worden gestort? Zo staat het wel vermeld in de details echter gaat dit om een minimaal hoogte verschil. Daar waar tegels komen (natte ruimtes) komt enig verschil wat weer met de dorpel van de natte ruimtes opgelost wordt. Is dit akkoord? | Nee niet akkoord. Zoals omschreven bovenkant vloerafwerkingen gelijk ivm rolstoel toegankelijkheid. |
| 106 | Tekening geveldragers | Wij ontvangen graag de tekening met maten van de geveldragers > plantenbakken gevel | afmeting geveldragers opgave constructeur. Bevestiging plantenbak op buitenblad is constructieve/ boukwundige uitwerking gevelement UO fase. |
| 107 | Staal bekleden | Is inwendig staal bekleden met menie voldoende, bestek stelt hogere eisen met meerdere coatings. Wij vragen ons af of dat nodig is gezien het staal wordt omtimmert en weggewerkt. | Staal dat zich in een droog milieu bevindt: indien geen zichtwerk dan volstaat een roestwerende coating/menie. Indien zichtwerk van toepassing dan is de afwerkstaat van de architect van toepassing. Balusters en geveldragers: Vochtig en oncontroleerbaar milieu -> wel thermisch verzinken + dubbele epoxycoating. |
| 108 | Bestek 30.33.11-C | In bestek 30.33.11-C (Houten deur) worden decibel eisen aan deuren gesteld, echter als wij deze nauw opvolgen krijgen veel meer deuren een valdorpel dan op tekening is aangegeven. Wat moet er aangehouden worden de kozijn tekening met eisen of het bestek? | Er is nog geen complete kozijn overzicht met kozijnlijst; deze tekeningen dienen ter indicatie vd verschillen soorten kozijnen. Decibel eisen deuren aangegeven op bouwkundige plattegronden i.i.g. aanhouden. |
| 109 | Opschonen terrein | Wij kunnen geen post vinden in het bestek waarin het opschonen van het terrein omschreven staat, welke moet dit zijn? | De kavel is bouwrijp en wordt in de huidige staat overgedragen aan de aannemer. |
| 110 | Rapportage | Zijn alle werkzaamheden omschreven in de rapportages ook verwerkt in het bestek? Zo ja waar dan. | De informatie in alle bijgeleverde rapporten zijn niet geheel verwerkt in het bestek en de tekeningen maar zijn wel onderdeel van het bestek. De gemeente neemt de verantwoordelijkheid voor de juistheid van de rapporten. |
| 111 | Terreinwerkzaamheden | Bij het lezen van de rapportage lijkt het erop dat alle terrein werkzaamheden al gerealiseerd zijn. | Dit klopt, het terrein is bouwrijp gemaakt |
| 112 | Riolering | Voor wat betreft de riolering klopt het dat wij uit deze tekeningen & het bestek kunnen opmaken dat er geen terreinleidingen gelegd moeten worden? | Correct; eindigen op 1 meter uit de gevel. |
| 113 | Bouwterrein | Moet het bouwterrein opgeschoond worden? Staan er dan bomen in de weg, waar is dit verduidelijkt in het bestek? | zie antwoord vraag 57. |
| Aanvulling door opdrachtgever |  |  |  |
| 114 | Materiaalstaat Metselwerk |  | Fabrikant steenleverancier: Iking, type/sortering: Düsseldorf. Afmetingen (lxbxh) (mm): 240x100x52. |

# Bijlagen

- ‘Principedetail brandwerend bekleden constructie_01’;

- ‘Principedetail brandwerend bekleden constructie_02’;