Bijlage 1 - Programma van Eisen

Elektrotechnisch onderhoud

Gemeente ’s-Hertogenbosch

| Kenmerk | : | PMSW - 1157 |
| --- | --- | --- |
| Datum | : | 22 - 10 - 2025 |

Het overnemen en vermenigvuldigen van (delen van) dit document ten behoeve van derden is slechts geoorloofd na schriftelijke toestemming van gemeente ‘s-Hertogenbosch.

Inhoudsopgave

1.	Algemeen	3

1.1	Opbouw programma van eisen	3

1.2	Aard en omvang dienstverlening	3

1.3	Algemene eisen	4

1.4	Certificeringen	4

1.5	Assetlijsten	4

1.6	Soorten onderhoud	5

1.6.1	Contractonderhoud	5

1.6.2	Dagelijks onderhoud	6

1.6.3	Planmatig onderhoud	6

1.6.4	Overig onderhoud	7

2.	Functionele omschrijving, installatie-onderdelen	8

2.1	Noodstroomaggregaten – Jaarlijks onderhoud	8

2.2	Zonnepanelen (PV) – Jaarlijks onderhoud	8

2.3	Noodverlichtingsarmaturen – Jaarlijks onderhoud	8

2.4	Specifieke buitenverlichting – Jaarlijks onderhoud	9

2.5	CCTV-installatie – Jaarlijks onderhoud	9

2.6	Brandmeldinstallatie en ontruimingsinstallatie – Jaarlijks en maandelijks onderhoud	9

2.7	Inbraakinstallatie – Jaarlijks onderhoud	10

3.	Communicatie	10

3.1	Melding van onveilige situaties tijdens werkzaamheden	10

3.2	Software	10

3.3	Meldingen tijdens kantooruren	10

3.4	Meldingen buiten kantooruren	11

3.5	Opdrachten	11

3.6	Urgenties	11

3.7	Afmelden van werkzaamheden	12

4.	Overige bepalingen	12

4.1	Veiligheids- en Gezondheidsplan	12

4.2	Huisvesting kwetsbare doelgroepen	12

4.3	Coördinatie van uitvoering	13

4.4	Offertes en tarieven	13

4.4.1	toetsen op marktconformiteit	13

4.5	Overige voorschriften	13

4.6	Overlegstructuren	15

4.7	Managementrapportage & Kritische Prestatie Indicatoren	15

# Algemeen

## Opbouw programma van eisen

In dit programma van eisen, verder aan te duiden als PvE, wordt de verwachte dienstverlening van inschrijver (hierna te noemen: Opdrachtnemer) voor de gebouw-gebonden elektrotechnische installaties gespecificeerd. Onderdeel van dit PvE zijn de bijbehorende bijlagen of nota’s van inlichtingen. Deze dienen aangehouden te worden voor het indienen van contractstukken, rapportages, het uitvoeren van werkzaamheden etc.

## Aard en omvang dienstverlening

De door de gemeente ‘s-Hertogenbosch (hierna te noemen: Opdrachtgever) gevraagde dienstverlening betreft het contract-, dagelijks, planmatig en overig onderhoud van de gebouw-gebonden elektrotechnische installaties.

De scope van de opdracht omvat alle voorkomende werkzaamheden aan elektrotechnische installaties, waaronder: verlichting, krachtinstallaties, noodstroomvoorzieningen, beveiligingssystemen, pv-installaties, data- en communicatienetwerken en inspectie- en storingsdiensten.

Buiten de scope:

- Onderhouden liftinstallaties

- Werktuigbouwkundige werkzaamheden

- Nieuwbouw of renovatieprojecten

- Alarm opvolgingsdiensten

- Bliksembeveiligingsinstallaties

- Bedrijfsmiddelen welke aan de installatie zijn gekoppeld. (alles met een stekker).

- Keuringen van installaties

De Opdrachtgever heeft het geheel verdeeld in 3 percelen:

Perceel 1. kleine objecten/ gebouwen zonder een ontruimingsinstallatie

Perceel 2. utiliteit middelgrote-grote objecten met een ontruimingsinstallatie

Perceel 3. grote utiliteitsgebouwen met een brand/ ontruimingsinstallatie

De verplichtingen van Inschrijvers binnen de overeenkomst bestaan uit het geheel van de gevraagde dienstverlening voor onderhoud aan de gebouw gebonden elektrotechnische installaties, inclusief de bijbehorende werkzaamheden en leveringen nodig hiervoor. Aanvullende werken dienen vrijblijvend te worden aangeboden, mogelijk in concurrentie.

De dienstverlening dient gericht te zijn op de instandhouding van de door de Opdrachtgever aangegeven installaties, daarnaast behoren tot de verplichtingen van de Inschrijver;

- De planning van de werkzaamheden, coördinatie van de uitvoering, toezicht, controle en rapportage aan de opdrachtgever.

- Het verzorgen van een storingsdienstfunctie.

- Het uitbrengen van advies betreffende levensduurkosten, energiekosten, wettelijke eisen en relevante ontwikkelingen

- Het verzamelen, analyseren en vastleggen van voor het beheer benodigde relevante informatie.

## Algemene eisen

De in dit document omschreven werkzaamheden dienen compleet en deugdelijk te worden uitgevoerd waarbij de volgende normen, voorschriften en richtlijnen van toepassing zijn:

(Indien niet specifiek vermeld geldt voor allen de laatste en meest actuele versie)

- NEN 1010: veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties;

- NEN 3140: Bedrijfsvoering van elektrische installaties – laagspanning;

- NEN 6088: Brandveiligheid van gebouwen - vluchtwegaanduiding – eigenschappen en bepalingsmethoden (oude norm indien nog van toepassing op specifieke situaties);

- NEN-EN-ISO 7010:2012 grafische symbolen, veiligheidskleuren en veiligheidstekens;

- NEN-EN 1838: Toegepaste verlichtingstechniek – noodverlichting;

- ISSO-publicatie 79 (inspectie en onderhoud van noodverlichtingsinstallaties);

- NPR 2576 Functiebehoud bij brand - Richtlijn voor bekabeling, ophanging en montage van transmissiewegen.

- NPR 5310 Nederlandse Praktijkrichtlijn bij NEN 1010

- Zakboek 'Wet- en regelgeving bestaande gebouwen en installaties' (Melford)

- Bouwbesluit;

- Arbowet

## Certificeringen

Zonder in aanmerking te komen voor een aanvullende vergoeding bezit uw onderneming/ medewerkers minimaal de onderstaande certificaten:

Peceel 1 (Kleine gebouwen)

- VGM-systeem VCA* & VCA-VOL

- Certificaat volgens het certificatieschema Noodverlichtingsinstallaties voor ontwerp, installatie en onderhoud

Peceel 2 & 3  (Gebouwen met een BMI & grote utiliteit)

- VGM-systeem VCA** dat naast de veiligheid, gezondheid en het milieu van uw bedrijf ook toeziet op die van de onderaannemers, en periodiek door een geaccrediteerde instelling wordt getoetst.

- CCV-certificaat brandmeldinstallaties voor ontwerp, installatie en onderhoud

- Certificaat volgens het certificatieschema Noodverlichtingsinstallaties voor ontwerp, installatie en onderhoud

- BRL 6000-certificering

## Assetlijsten

Samen met de ingediende prijzen en tijdsbesteding uit het prijsblad, vormen de assetlijsten de basis voor de kostenberekening van het contractonderhoud. Bij de eerste onderhoudsbeurt dient de Opdrachtnemer de aanwezige installaties te controleren ten opzichte van de assetlijsten. Geconstateerde afwijkingen zijn verrekenbaar conform de inschrijving. Kosten voor deze actualisatie zijn niet verrekenbaar.

## Soorten onderhoud

### Contractonderhoud

Het uitvoeren van onderhoud aan installaties dat jaarlijks in ongeveer dezelfde omvang terugkomt (ook wel regulier of preventief onderhoud genoemd). Hieronder vallen ook maatregelen die voortkomen uit wet- en regelgeving zoals keuringen en certificering.

Inschrijver voert het contractonderhoud uit conform de voorschriften van de fabrikant van het installatiedeel, richtlijnen en wetgeving. De werkzaamheden zoals benoemd in deze onderhoudsvoorschriften dienen minimaal te worden uitgevoerd. Het contractonderhoud heeft als doel het in standhouden van het optimaal functioneren van de installaties en het waarborgen van de vereiste technische kwaliteit, werking en veiligheid.

Contractonderhoud vindt minimaal één keer per jaar plaats (tenzij anders geadviseerd door Opdrachtnemer en overeengekomen met Opdrachtgever). Indien Meerdere onderhoudsbezoeken per jaar benodigd zijn, dienen deze gelijkmatig over het onderhoudsjaar te worden verdeeld. Het contractonderhoud bestaat uit:

- Inspecteren

Het controleren van installatie en (onder)delen op juiste werking. Inspecties worden periodiek uitgevoerd met als doel het nagaan of op korte termijn extra maatregelen nodig zijn om de installaties in stand te houden. Voorstellen dienen te worden gedaan en mogelijke verbeteringen dienen te worden gerapporteerd.

- Reinigen

Onder reinigen wordt verstaan het op specialistische wijze schoonmaken van installatieonderdelen die door het functioneren van de installatie vervuilen. Alle installatieonderdelen worden tenminste één keer per jaar inwendig en uitwendig gereinigd of zoveel meer als noodzakelijk en conform de voorschriften van de fabrikant of situatie.

- Controleren, beproeven en afstellen

Alle technische onderdelen die van invloed zijn op de bedrijfszekere en veilige werking van de installaties dienen op een zodanige wijze te worden gecontroleerd, beproefd en afgesteld dat bij voorbaat het aantal storingen en de slijtage tot een minimum worden beperkt en de bedrijfsvaardigheid alsmede het veilig gebruik van de installaties zijn gewaarborgd.

Controleren van setpoints, bespreken en actualiseren van gebruik specifieke instellingen zoals kloktijden, vakanties en kleine aanpassingen in software is ook onderdeel van het Contractonderhoud.

- Kleine onderhoudswerkzaamheden en vervangen van onderdelen

Het leveren van de jaarlijks voor vervanging voorgeschreven onderdelen (welke zijn vermeld in de onderhoudsomschrijvingen, richtlijnen en wetgeving) en onderdelen welke bij normaal gebruik aan zodanige slijtage onderhevig zijn dat zij binnen een jaar moeten worden vervangen zijn inbegrepen in het contractonderhoud. Uitsluitend materialen van een gelijkwaardige kwaliteit als het origineel mogen toegepast  worden.

- Rapporteren, keuren en certificeren

Opdrachtnemer dient zorg te dragen voor alle benodigde jaarlijks terugkomende inspecties, keuringen, meldingen en certificeringen van de gecontracteerde installaties. Rapportages dienen zowel in een logboek op locatie als digitaal aan opdrachtgever te worden aangeleverd. Jaarlijks benodigde inspecties, keuringen, meldingen en certificeringen zijn onderdeel van het contractonderhoud. De kosten voor jaar-overstijgende inspecties, keuringen en certificeringen worden separaat door opdrachtgever ingekocht. (Herstel)werkzaamheden voortvloeiend uit inspecties, keuringen en certificeringen dienen binnen 15 werkdagen na constatering geoffreerd te worden aan de opdrachtgever. Ten aanzien van de (wettelijke) verplichtingen is en blijft de opdrachtgever verantwoordelijk. De uitvoering van de noodzakelijke inspecties en het herstellen van gebreken wordt belegd bij opdrachtnemer. Opdrachtnemer is dus verantwoordelijk voor correcte en tijdige uitvoering.

- Installatieverantwoordelijkheid

Installatieverantwoordelijkheid wordt tijdens uitvoering van werkzaamheden aan de uitvoerende partij gedelegeerd. De Gemeente zal met ondersteuning van de opdrachtnemers uit perceel 1,2,3 een traject starten hoe dit in de toekomst te kunnen gaan organiseren. Vooralsnog dienen opdrachtnemers er dan ook van uit te gaan dat er geen IV-er aanwezig is.

### Dagelijks onderhoud

Onder dagelijks onderhoud wordt verstaan het onderhoud dat zich onverwacht voordoet, onderhoud dat er op gericht is de technische functionaliteit of gebrek te herstellen na bijv. de melding van een klacht. (Ook wel reactief, correctief of herstellend onderhoud genoemd). Bij dagelijks onderhoud dient eerst een onderhoud of storingsmonteur te worden ingezet. Deze persoon kan indien nodig de technische specialist inschakelen voor assistentie.

Voor een gedeelte van het onderhoud is de huurder verantwoordelijk, na gunning zal de demarcatie worden besproken met Opdrachtnemer. Huurders hebben de mogelijkheid aanvullend (gebruikers) onderhoud rechtstreeks bij Opdrachtnemer in te kopen, hierbij dienen huurder en Opdrachtnemer separaat tot overeenstemming te komen. Bij dit proces is geen betrokkenheid van Opdrachtgever.

Onder dagelijks onderhoud wordt verstaan:

- De reparaties en vervangingen welke moeten worden uitgevoerd omdat de installatie niet meer naar behoren functioneert of binnen afzienbare tijd niet meer zal functioneren.

- Het verhelpen van gebreken welke een ongewenste degradatie van de installatie veroorzaken

- Het uitvoeren van werkzaamheden nadat een defect aan een installatie is geconstateerd met mogelijke gevolgen voor personen, milieu of bedrijfsproces.

### Planmatig onderhoud

Planmatig onderhoud betreft alle eventueel voorkomende omvangrijke herstelwerkzaamheden, modificaties, uitbreidingen en vervangingen welke door de opdrachtgever specifiek behandeld worden ten aanzien van budgettering en meerjarenplanning (MJOP).

Opdrachtgever behoudt zich het recht voor planmatig onderhoud gecombineerd met een projectmatige verduurzaming, renovatie of groot onderhoud separaat aan te besteden.

Elk kalenderjaar worden door de technisch beheerders van de opdrachtgever (op basis van het MJOP) jaarplanningen voor planmatig onderhoud opgesteld. De werkwijze voor de uitvoering van dit planmatige onderhoud is als volgt:

- Door opdrachtgever wordt de offerteaanvraag toegestuurd.

- Uiterlijk binnen 15 werkdagen na ontvangst van de offerteaanvraag dient de Opdrachtnemer de offertes aan te leveren. De offertes dienen per gebouw of bouwwerk te zijn uitgewerkt conform de tariefafspraken en toeslagen waarmee de opdrachtnemer heeft ingeschreven.

- Uiterlijk 10 werkdagen na ontvangst van de offerte ontvangt de opdrachtnemer reactie.

- De Opdrachtnemer is in deze verantwoordelijk voor de afstemming met de huurders inzake de uitvoeringsperiode en later ook de uitvoeringsplanning.

- In overleg laat opdrachtnemer aantoonbaar kwaliteitscontroles uitvoeren gedurende de uitvoeringsperiode en/of na het gereedkomen van het werk, deze uren dienen te zijn opgenomen in de offerte.

- Opdrachten dienen uiterlijk binnen 5 maanden na opdracht gereed en opgeleverd te zijn.

(Onder voorwaarden van een akkoord van de huurder op de door Opdrachtnemer met hem overeengekomen uitvoeringsperiode).

### Overig onderhoud

Opdrachtgever heeft de ambitie om komende jaren de vastgoedportefeuille met de Opdrachtnemer verder te verduurzamen. In de MJOP wordt (nog) geen rekening gehouden met verduurzamingsmaatregelen. Opdrachtgever streeft ernaar om bij al het onderhoud zo efficiënt en effectief mogelijk te werk te gaan. Dit houdt in dat Opdrachtgever van de Opdrachtnemer verwacht dat deze een proactieve rol speelt omtrent het adviseren m.b.t. verduurzaming, efficiëntie en effectiviteit, alsmede over trends en ontwikkelingen (indien werk/maatregel binnen de overeenkomst word uitgevoerd) . Van opdrachtnemer wordt verwacht dat deze werkwijze integraal onderdeel uitmaakt van het uit te voeren onderhoud.

Bij mogelijke uitvoering van een (integrale) verduurzaming van het vastgoed zal mogelijk een separate projectorganisatie worden ingericht. Opdrachtgever behoudt zich het recht voor overig onderhoud gecombineerd met een projectmatige verduurzaming, renovatie of groot onderhoud separaat aan te besteden.

# Functionele omschrijving, installatie-onderdelen

## Noodstroomaggregaten – Jaarlijks onderhoud

Tijdens het jaarlijkse onderhoud worden de installatieonderdelen gecontroleerd en getest conform de voorschriften van de fabrikant, met als minimum de volgende werkzaamheden:

Onbelast proefdraaien (maximaal 20 minuten per keer) Na het onbelast proefdraaien brandstof bijvullen tot minimaal 90%.

Onderhoudswerkzaamheden

- Controle en simulatie van de netwachter en schakeling.

- Inspectie van de dieselmotor, motorklemmen en bedrading.

- Accu en acculader controleren; accu preventief vervangen elke drie jaar.

- Koelsysteem en accuvloeistoffen controleren en bijvullen indien nodig.

- Inwendige inspectie van de brandstoftank op corrosie en schade.

- Testen van het startsysteem.

- Controle van de V-snaar; indien nodig spannen of vervangen.

- Inspectie van bekabeling op schade en losse componenten; herstel waar nodig.

- Mechanische controle van alle verbindingen en bevestigingen.

- Inspectie op lekkages van olie, brandstof, uitlaat en koellucht.

- Kleppen bijstellen en kleppakking vervangen.

- Vervanging van brandstof- en oliefilters.

- Reiniging of vervanging van luchtfilters.

- Visuele en fysieke controle van bedrading, schakelaars en signaleringen.

- Testen van DC-systemen, instellingen en beveiligingen.

- Controle en test van het startsysteem.

- Inspectie van bedrading bij motorklemmen.

## Zonnepanelen (PV) – Jaarlijks onderhoud

Onderhoudswerkzaamheden

- Visuele Controle van de omvormer op werking en afwerking.

- Doormeten van de installatie.

- Controle en rapportage van de energieopbrengst ten opzichte van de verwachte waarden.

- Inwendig en uitwendig reiniging van de omvormer

## Noodverlichtingsarmaturen – Jaarlijks onderhoud

Onderhoudswerkzaamheden:

- Uitvoeren van keuring conform de wettelijke cyclus.

- Aanbrengen van een controlesticker op elk armatuur met maand en jaar van inspectie.

- Jaarlijkse vervanging van continu lichtbronnen, met uitzondering van LED-bronnen.
Kosten voor lampvervanging zijn voor rekening van de opdrachtgever.

- Testen van de accucapaciteit (autonomie).

- Controle van accu’s; vervanging bij defect of ouderdom (ouder dan vier jaar).
Kosten voor accuvervanging vallen binnen het onderhoud en zijn voor rekening van de opdrachtgever.

- Reiniging van armaturen.

- Controle op bouwkundige wijzigingen die invloed kunnen hebben op de noodverlichtingsinstallatie.

- Inspectie van de bedrading op conditie

## Specifieke buitenverlichting – Jaarlijks onderhoud

Onderhoudswerkzaamheden:

- Inspectie van verlichting, lichtmasten op (voor zover verbonden aan het object)

- Controle van de werking van armaturen, inclusief schakelingen en dimmers.

- Inspectie van de bedrading op conditie; herstel indien nodig.

- Reiniging van armaturen en lichtsensoren van schemeringsschakelaars bij vervuiling.

- Defecte lampen en starters worden vervangen.
Kosten voor lampen zijn declareerbaar; arbeidskosten vallen binnen het onderhoud.

## CCTV-installatie – Jaarlijks onderhoud

Onderhoudswerkzaamheden:

- Visuele inspectie van alle camera’s (binnen en buiten), monitoren en opnameapparatuur, inclusief bevestiging en ophanging.

- Reiniging van cameralenzen en behuizing.

- Controle van de software, inclusief het uitvoeren van eventuele updates.

- Testen en doormeten van bekabeling en het functioneren van het volledige systeem.

## Brandmeldinstallatie en ontruimingsinstallatie – Jaarlijks en maandelijks onderhoud

Onderhoud en inspectie worden uitgevoerd conform NEN 2535 en NEN 2654-1.

onderhoud en inspectie (door gecertificeerd bedrijf):

- Centrale in teststand zetten en betrokken instanties vooraf informeren.

- Controle op aanwezigheid en werking van alle componenten: melders, kleefmagneten, alarmgevers, doormeldapparatuur, energievoorziening, signaleringslampjes, aansturingen.

- Uitvoeren van ‘live-tests’ waar mogelijk.

- Controle op juistheid van tekeningen, schema’s en gebruiksvoorschriften.

- Beoordeling of aanpassingen nodig zijn door wijzigingen in gebruik, inrichting of bouwkundige situatie.

- Rapportage van bevindingen in het logboek.

- Afstellen en bijregelen van componenten bij afwijkingen.

- Vervanging van versleten of verouderde onderdelen (kleine componenten inbegrepen in contractprijs).

- Inwendige reiniging en herstel van lakschade aan regelkasten.

- Controle en vervanging van accu’s ouder dan vier jaar.
Kosten accu: voor opdrachtgever. Arbeid: voor opdrachtnemer.

Maandelijkse controle OP-taken: (op verzoek indien niet door huurder/ gebruiker)

- Visuele inspectie van brandmeldcentrale, brandweerpaneel en nevenpanelen.

- Controle van optische indicatoren, teksten, bevestiging en beschadigingen.

- Test van doormeldfunctie naar PAC/OMS/brandweer via gesimuleerde alarmmelding.

- Herstel van alarmmelding volgens voorschrift.

- Uitgebreide controle van de installatie na vier en acht maanden.

## Inbraakinstallatie – Jaarlijks onderhoud

Onderhoudswerkzaamheden:

- Visuele inspectie van de installatie en componenten.

- Reiniging van sensoren en melders, inclusief de directe omgeving (straal van 0,5 m²).

- Testen en doormeten van accu’s en melders.
Kosten voor accuvervanging zijn voor rekening van de opdrachtgever; arbeidskosten vallen binnen het onderhoud.

- Test van de doormeldfunctie.
Voorafgaand aan de inspectie dient de centrale in teststand te worden gezet en moeten de relevante instanties worden geïnformeerd.

# Communicatie

## Melding van onveilige situaties tijdens werkzaamheden

Bij het constateren van een gevaarlijke situatie tijdens werkzaamheden wordt direct actie ondernomen. De monteur informeert de huurder/gebruiker persoonlijk en neemt contact op met de technisch beheerder van de gemeente ’s-Hertogenbosch. In overleg wordt bepaald welke maatregelen nodig zijn om de situatie veilig te stellen en binnen welke termijn het gebrek moet worden verholpen. Een rapportage/ werkbon wordt dezelfde werkdag aan de technisch beheerder verstrekt. Daarnaast worden onveilige situaties zoals ondeskundig handelen, het niet naleven van voorschriften, het gebruik van ondeugdelijke materialen of elektrocutiegevaar vastgelegd in de werkbon of rapportage, inclusief foto. Deze situaties worden direct op locatie gecommuniceerd en per e-mail gemeld aan de opdrachtgever.

## Software

Inschrijver beschikt over een softwareoplossing waarbij de voortgang door de monteur op locatie kan worden bijgewerkt en waarbij opdrachtgever inzage krijgt in de actuele status van meldingen en werkzaamheden.

## Meldingen tijdens kantooruren

Meldingen die plaatsvinden op mandag t/m vrijdag tussen 6:00 en 18:00uur worden door huurder/gebruiker bij het meldpunt-gebouwen van de Opdrachtgever gemeld. Opdrachtgever verrijkt de melding met aanvullende informatie (zoals opdrachtnummer, contactgegevens en urgentie) en meld deze vervolgens bij de Opdrachtnemer.

## Meldingen buiten kantooruren

Meldingen bij een hoge urgentie tussen 18:00 en 6:00 worden telefonisch door de huurder/gebruiker direct gemeld bij de opdrachtnemer. De eerstvolgende werkdag meldt de Opdrachtnemer bij de meldpuntmedewerker van de opdrachtgever dat er buiten kantooruren een melding is afgehandeld. De Meldpuntmedewerker registreert de melding, maakt een opdracht aan, (werk reeds uitgevoerd) en verstuurd de opdracht naar het bij ons bekende e-mailadres van de opdrachtnemer.

Opdrachtnemer dient 24 uur per dag, 7 dagen per week telefonisch als per email bereikbaar, oproepbaar en inzetbaar te zijn voor storingen, klachten en opdrachten gerelateerd aan het dagelijks onderhoud.

Een 0900-nummer of een ander telefoonnummer, waaraan extra kosten verbonden zijn is niet toegestaan.

## Opdrachten

Op de opdracht voor dagelijks onderhoud is vermeld dat indien de werkzaamheden het ingevulde raambedrag (standaard € 500 excl. btw) of de overeengekomen uitvoeringsduur wordt overschreden er vóór de overeengekomen opleverdatum contact opgenomen moet worden met de contactpersoon van de Opdrachtgever vermeld op de opdracht. Deze beoordeelt de afwijking en zal op basis van zijn beoordeling de opdracht: seponeren, een nieuwe opleverdatum overeenkomen of nieuwe financiële verplichting overeenkomen. Opdrachten worden per e-mail verstrekt op een door Opdrachtnemer aangegeven mailadres. Bij Hoge urgentie zal er ook telefonisch contact worden opgenomen.

## Urgenties

Opdrachtgever bepaald de urgentie. Deze urgentie bepaald de reactie en hersteltijd van het onderhoud. Alle opdrachten voor dagelijks onderhoud moeten binnen vier uur na opdracht aan de contactpersoon van de betreffende locatie worden teruggekoppeld. Op basis van de prioriteit en de aard van het onderhoud zal door opdrachtnemer een afspraak worden gepland voor het herstel.

Hoog urgent:

Functioneel herstel	: binnen 3 uur

Definitief herstel	: binnen 10 werkdagen na functioneel herstel

Laag urgent:

Functioneel herstel	: binnen 2 werkdagen

Definitief herstel	: binnen 10 werkdagen na functioneel herstel

Niet urgent:

Functioneel herstel	: binnen 5 werkdagen

Definitief herstel	: binnen 10 werkdagen na functioneel herstel

In overleg:

Definitief herstel	: In overleg met de opdrachtgever/ contactpersoon van de locatie

Functioneel herstel: Leverancier dient binnen de aangegeven periode na verzending van de opdracht te zijn aangevangen met de opdracht op de locatie van het onderhoud. Hierbij dient zover mogelijk de verstoring te worden verholpen en eventuele gevolgschade te worden beperkt.

Definitief herstel: Leverancier dient binnen de aangegeven periode na functioneel herstel de  werkzaamheden op de locatie van het onderhoud afgerond te hebben. Indien de overeengekomen uitvoeringsduur overschreden gaat worden (bijvoorbeeld bij levertijden), dient leverancier ruim vóór de opleverdatum contact op te nemen met de opdrachtgever.

## Afmelden van werkzaamheden

Onderhoud wordt door leverancier binnen 24 uur na uitvoering, per e-mail (meldinggebouwen@s-hertogenbosch.nl) met een duidelijke beschrijving van uitgevoerde werkzaamheden afgemeld. Storingen in het weekend dienen de eerstvolgende werkdag afgemeld te worden.

De Opdrachtgever wil de opdrachtnemer in de loop van de uitvoering van de overeenkomst toegang/ een koppeling verschaffen tot het meldsysteem (Planon). De bedoeling hiervan is dat de opdrachtnemer de gereedmelding en informatie rondom de afhandeling van meldingen gaat registreren in het systeem van de opdrachtgever. De opdrachtnemer dient hier rekening mee te houden. De administratieve werkzaamheden die hiermee gepaard gaan, dienen te zijn vervat in de opgegeven uurtarieven.

# Overige bepalingen

## Veiligheids- en Gezondheidsplan

Opdrachtnemer zorgt voor een algemeen V&G-plan ontwerpfase dat ten grondslag ligt aan de uitvoering. Opdrachtnemer staat in voor de uitvoering van de coördinatietaken, de juistheid en volledigheid. De opdrachtnemer moet de opdrachtgever op de hoogte stellen van alle (bijna)ongevallen, gevaarlijke situaties op het werkterrein, met verstrekking van alle ter zake doende inlichtingen. De kosten gepaard gaande met het opstellen en naleven van het algemene V&G-plan zijn  onderdeel van de algemene kosten. Bij kritische werkzaamheden (zoals vervanging van installaties) dient deze te worden opgenomen in de toekomstige aanbiedingen conform het tarief behorende bij de betreffende functies die een rol vervullen in dit proces.

De opdrachtnemer is in het kader van de uitvoering van het werk gehouden alle hem ingevolge de

Arbeidsomstandighedenwet, het Arbeidsomstandighedenbesluit en daaruit voortvloeiende c.q. daarmee samenhangende regelingen en voorschriften opgelegde verplichtingen tijdig en correct na te komen. Opdrachtnemer vrijwaart de Opdrachtgever tegen aanspraken van derden die verband houden met het niet, niet tijdig of niet correct nakomen van deze verplichtingen.

## Huisvesting kwetsbare doelgroepen

Binnen de portefeuille van de opdrachtgever zijn diverse gebouwen ingericht voor opvang of huisvesting van kwetsbare doelgroepen uit de samenleving. Indien de opdrachtnemer werkzaamheden binnen en/of aan deze gebouwen verricht, dan is het medewerkers van de opdrachtnemer verboden op welke vorm dan ook, gesprekken aan te gaan met bewoners, bezoekers of cliënten. Indien naar het oordeel van opdrachtgever of huurder / gebruiker grensoverschrijdend gedrag wordt geconstateerd, dan zal een vertegenwoordiger van de Opdrachtgever de werkzaamheden stilleggen en medewerkers van de opdrachtnemer verzoeken de locatie te verlaten. Aansluitend zal overleg plaatsvinden over het afronden van de werkzaamheden en/of het al dan niet voortzetten van de overeenkomst met de opdrachtnemer. Ook bij locaties van bv. sportverenigingen, kleedlokalen, scholen en kinderdagverblijven dient u zich vooraf te vergewissen van de omstandigheden waarin, hoe en waarop u werkzaamheden dient uit te gaan voeren. Bij twijfel en/of onduidelijkheid treedt u te allen tijde vooraf in overleg met uw contactpersoon van de Opdrachtgever en/of van de locatie. Op verzoek van Opdrachtgever kan voor werkzaamheden bij specifieke locaties om een verklaring omtrent gedrag (VOG) worden gevraagd van de geplande werknemers.

## Coördinatie van uitvoering

De verantwoordelijk technisch beheerder van het gebouw of object stemt vooraf de contactpersonen op de betreffende locaties af. Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden is de technisch beheerder niet fysiek aanwezig om de opdrachtnemer te begeleiden. De gemeente verstrekt tijdig de benodigde contactinformatie van de locatievertegenwoordigers, zodat de opdrachtnemer zelfstandig de planning en eventuele vragen over de inspecties kan afstemmen.

Het uitschakelen van verdelers of groepen dient door de opdrachtnemer ter plaatse te worden afgestemd met de huurders of gebruikers van het pand.

De opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de volledige coördinatie van de werkzaamheden. Dit betekent dat zij te allen tijde de regie voert, eindverantwoordelijk is en het overzicht bewaart over zowel de eigen werkzaamheden als die van eventuele derden die onder haar verantwoordelijkheid opereren. Indien zich knelpunten of problemen voordoen, wordt van de opdrachtnemer verwacht dat deze proactief en tijdig aan de opdrachtgever worden gemeld.

## Offertes en tarieven

De Opdrachtnemer dient een offerte zodanig aan te leveren dat hieruit transparant het aantal in te zetten uren per functie, het tarief per functie overeenkomstig met de inschrijving en de hoeveelheid materiaal naar voren komt. Dit geldt ook voor werkzaamheden die eventueel door onderaannemers worden uitgevoerd.

### toetsen op marktconformiteit

Opdrachtgever kan steekproefsgewijs door een externe kostendeskundige offertes laten toetsen op marktconformiteit. De conclusie van de kostendeskundige wordt besproken in het tactisch overleg met de contractmanager. Indien uit de gehouden steekproef blijkt dat er sprake is van niet marktconforme offertes, kan dit een reden zijn voor het niet verlengen van de overeenkomst.

Het oordeel van de onafhankelijke kostendeskundige zal bindend zijn voor beide partijen.

## Overige voorschriften

- Werknemers:

Op verzoek van Opdrachtgever dient Opdrachtnemer aan te tonen dat door hem ingezet

personeel legaal werkzaam is

- Werktijden:

De werkzaamheden dienen tussen 07.00 uur 's morgens en 17.00 uur ’s middags te worden uitgevoerd. Voor de uitvoering van werkzaamheden buiten voornoemde tijdsperiode dient vooraf toestemming te worden verkregen van de opdrachtgever.

- Geluidoverlast:

Geluidsoverlast in welke vorm dan ook dient beperkt te blijven.

- Stofoverlast

Op de werkplek moet rekening gehouden worden met de aanwezigheid van fijnstof en moeten de nodige maatregelen genomen worden om overlast te beperken.

- (Zwaar) materieel:

Wanneer de opdrachtnemer in het kader van de overeengekomen werkzaamheden gebruik wenst te maken van (zwaar) materieel als steigers, opslag- en afvalcontainers en dergelijke, dient deze daarvoor vooraf toestemming te verkrijgen van de opdrachtgever.

Opdrachtgever is aangesloten bij het convenant Schoon en Emissieloos Bouwen (SEB), in te zetten materieel dient te voldoen aan het hierin gestelde basisniveau. Bij (zwaar) transport of

het opstellen van een kraan, zorgt opdrachtnemer voor benodigde vergunningen en

verkeersmaatregelen

- Huidige staat:

De opdrachtnemer dient zich te allen tijde op de hoogte te stellen van de staat van de omgeving, opstallen en gebouwen waaraan hij de opgedragen werkzaamheden dient te verrichten. Gebreken dienen schriftelijk te worden vastgelegd, eventueel ondersteund door fotomateriaal. De omgeving waarin de werkzaamheden worden verricht, moet na afronding in

dezelfde staat worden opgeleverd als aangetroffen voor aanvang van de werkzaamheden. Afval dient te worden opgeruimd en afgevoerd. Bij de opname ligt de bewijslast voor eventuele onvolkomenheden bij de opdrachtnemer.

- Bewaking:

De wijze van bewaking van het werk, de bouwstoffen en de gereedschappen/hulpmiddelen behoort tot het risico en verantwoording van de opdrachtnemer.

- Garantie

De garantie is van toepassing op alle verwerkte materialen en het uitgevoerde werk. De

garantie heeft een looptijd van 1 jaar. Schade die onder de garantie valt omvat een volledige vergoeding van de herstelkosten, waaronder bereikbaarheidskosten en andere voorzieningen. Genoemde garanties en kwaliteitseisen blijven van kracht gedurende de genoemde termijnen, ongeacht een eventuele contractverlenging.

- Voorschriften:

De opdrachtnemer dient te allen tijde de van toepassing zijnde wettelijke voorschriften van overheidswege correct en adequaat op te volgen.

- Vergunningen:

De opdrachtnemer draagt zorg voor de tijdige verkrijging van publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen, ontheffingen en dergelijke beschikkingen (met uitzondering van Omgevingsvergunningen), die eventueel nodig zijn voor de uitvoering van de opgedragen werkzaamheden.

- Bouwplaats:

Voor de inrichting van de bouwplaats (plaatsen van keten, containers, hekwerk e.d.) dient de opdrachtnemer goedkeuring te verkrijgen van de plaatselijke (overheid)instanties en de opdrachtgever.

- Reclame:

Het voeren van reclame behoeft de goedkeuring van de directie. Kosten, voortkomend uit het voeren van reclame, komen voor eigen rekening van de opdrachtnemer.

- Communicatie:

Contacten met de media verlopen altijd via het perscentrum van de opdrachtgever.

- Verzekering

De opdrachtgever beschikt over een doorlopende verzekering Constructie Allrisk (CAR-)

Eventuele verzekeringskosten van opdrachtnemer komen voor eigen rekening van de opdrachtnemer.

- Bouwstoffen en afval

Nieuwe bouwstoffen dienen vooraf ter goedkeuring te worden aangeboden aan de opdrachtgever. Dit gebeurt in principe gedurende het offertetraject. Op de bouwplaats mogen geen bouwstoffen aanwezig zijn die niet door de opdrachtgever zijn goedgekeurd. Oude bouwstoffen en uitkomend afval worden eigendom van de opdrachtnemer en dienen te worden afgevoerd, tenzij expliciet, in toekomstige opdrachten die verstrekt worden onder onderhavige raamovereenkomst, voor specifieke bouwstoffen anders is geregeld.

Afval dient gescheiden te worden onder tuinafval, plastics, glas, hout en papier, metaal, puin en samengestelde producten. De afvalfracties dienen gescheiden te worden getransporteerd naar de daartoe geëigende afvalverwerkende instanties. De opdrachtnemer draagt zorg voor de noodzakelijke vergunningen. Voor het milieu schadelijke afvalstoffen dienen in gesloten containers te worden verzameld en te worden afgevoerd. Voor de verwerking van asbest zijn speciale plannen en vergunningen noodzakelijk. Asbestproducten mogen niet zonder toestemming en goedkeuring van opdrachtgever worden bewerkt, verwijderd en/of afgevoerd.

- Milieu

In verband met voorkoming van schade aan personen, goederen en het milieu dient de Opdrachtnemer onder andere zodanige maatregelen te treffen dat het omgaan met, de uitgifte en inname en het verwerken van milieubelastende stoffen centraal geschiedt, en wel zo dat dergelijke producten op geen enkele wijze in de bodem of het grondwater terecht kunnen komen.

- Veilig werken op hoogte

Alle werkzaamheden dienen in lijn met de geldende wettelijke voorschriften voor ‘veilig werken

op hoogte’ uitgevoerd te worden;.

- Parkeren

Vanuit de opdrachtgever worden geen faciliteiten en/of vergunningen van tijdelijke aard ter beschikking gesteld.

## Overlegstructuren

Ten behoeve van het bewaken, monitoren, sturen en evalueren worden er per perceel een tweetal overlegsoorten georganiseerd waar de opdrachtnemer van het betreffende perceel en de opdrachtgever aan deelnemen. Indien escalatie noodzakelijk is, is het eerste escalatieniveau vanuit de functionarissen van het technisch overleg naar de functionarissen van het contractoverleg.

- Technisch overleg (bouwvergadering)

Deelnemer opdrachtgever: Technisch beheerder of projectleider

Deelnemer opdrachtnemer: Projectleider opdrachtnemer

Frequentie: 8 keer per jaar

Notulen en verslaglegging: Door Opdrachtnemer

Voorzitter: Technisch beheerder van Opdrachtgever

Agenda: Standaard agenda, nader op te stellen na gunning.

- Contractoverleg

Deelnemer opdrachtgever: Contractmanager van Opdrachtgever

Deelnemer opdrachtnemer: Contractmanager opdrachtnemer

Facultatief: Projectleiders opdrachtnemer en opdrachtgever

Frequentie: 4 keer per jaar

Notulen en verslaglegging: Door opdrachtnemer

Voorzitter: Contractmanager van Opdrachtgever

Agenda: Standaard agenda, nader op te stellen na gunning.

## Managementrapportage & Kritische Prestatie Indicatoren

De Opdrachtgever zal in deze overeenkomst sterk sturen op de stabiliteit en continuïteit van de kwaliteit van de dienstverlening en het uitgevoerde werk. De opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het aanleveren van managementrapportages ten behoeve van het bewaken, monitoren, sturen en evalueren van de gemaakte contractafspraken. De contractafspraken worden vastgelegd en getoetst in de vorm van (meetbare) Kritische Prestatie Indicatoren (KPI’s). De KPI’s kennen verschillende tijdsintervallen waarop deze gemeten worden. De exacte lay-out en de invulling van de managementrapportage, wordt in samenwerking tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer opgezet.

Het administreren voor, en het opstellen van de rapportage valt onder administratieve en ondersteunende werkzaamheden en dient in het uurtarief te zijn opgenomen.

Kritische Prestatie Indicatoren:

- Responstijd dagelijks onderhoud:

Doel: 95% van de opdrachten voor dagelijks onderhoud wordt binnen de gestelde termijn na

melding opgepakt en afgerond.

Meting: Tijd tussen de melding van de storing en de aanvang van de werkzaamheden.

- Tijdige Aanlevering van Offertes:

Doel: 100% van de offertes wordt binnen de gestelde termijn na aanvraag ingediend.

Meting: Tijd tussen de aanvraag van de offerte en de indiening ervan.

- Kwaliteit van Uitgevoerde Werkzaamheden:

Doel: 98% van de uitgevoerde werkzaamheden voldoet bij gereedmelding aan de gestelde

kwaliteitsnormen.

Meting: Aantal klachten en herstellingen op uitgevoerde werkzaamheden binnen 30 dagen na

gereedmelding van de werkzaamheden.

- Klanttevredenheid:

Doel: Gemiddelde klanttevredenheidsscore van minimaal 8 met als ondergrens een 7 bij een

schaal van 1 tot 10. Toetsen per kwartaal bij de technisch beheerders en projectleiders. De

opdrachtnemer stelt een format op waarin op essentiële punten de tevredenheid in beeld

wordt gebracht.

Meting: Twee keer per jaar periodieke klanttevredenheidsonderzoeken.

- Veiligheid op de werkplek:

Doel: 0 veiligheidsincidenten

Meting: Aantal gemelde veiligheidsincidenten.

- Communicatie en Rapportage:

Doel: 100% van de vereiste rapportages wordt tijdig en volledig ingediend. Aanleveren

managementrapportage Iedere 3 maanden, op de 5e dag van de maand, startend vanaf

april 2026.

Meting: Tijdigheid en volledigheid van ingediende rapportages.

- Social Return

2% van de totale opdrachtsom excl. btw