## In te vullen
Categorie | Omschrijving | Eenheid / Waarde | Invulveld Leverancier | Toelichting/ eis | Kolom1 | Legenda |  | Opties keuzemenu
1. Algemene informatie | [6 empty] | Waarschijnlijk goed ingevuld | I | 2700
| Fabrikant | – | Lumenbedrijf | Fabrikant van armatuur |  |  | Fout ingevuld/ veroorzaakt fout | II | 3000
| Naam van armatuur | – | DeLux | Exact typeaanduiding |  |  | Handmatig controleren
| Lengte | mm | 300 | Lengte: van toepassing percelen 4, 5, 6 en 7. |  |  | In te vullen
| Breedte of Diameter afmeting | mm | 200 | Diameter: van toepassing percelen 1, 2, en 3. Breedte: van toepassing percelen 4, 5, 6 en 7. |  |  | Niet invulbaar (automatisch berekening)
| Hoogte afmeting | mm | 100 | Hoogte
| Component led: merk en serie | – | Onlight leds 8 | Specificeer type led-chip
| Component optiek of lenzen: merk en serie | – | Onlight lens 500AS | Type lens of optiek
| Component driver: merk en serie | – | Driver ACDC25W v2.00 | Inclusief serienummer
| Perceel |  | 1 | 1 t/m 7
| Maximale vermogen LED driver | W | 24 | ≤ 25W (perceel 1 t/m 5) ≤ 40W (perceel 6 en 7)
| Kleur armatuur | RAL | 9007 | Perceel 1: RAL 9007 Perceel 2: RAL 9005 Perceel 3: RAL 7016 Percelen 4 t/m 7: standaardkleur metaalgrijs leverancier of RAL 9007
| Tilthoek (opschuif) minimum | Graden | -5 | ≤ -5° Van toepassing percelen 4, 5, 6 en 7
| Tilthoek (opschuif) maximum | Graden | 5 | ≥ 0° Van toepassing percelen 4, 5, 6 en 7
2. Levensduur armatuur
| Verwachte levensduur led-module | Uur | 100000 | ≥ 100.000 uur
| Lumenbehoud led-module | L | 95 | Minimaal L95
| Faalpercentage ledmodule | F | 10 | Maximaal F10
| Levensduur driver | Uur | 100000 | ≥ 100.000 uur
| Faalpercentage driver | F | 10 | Max. F10
3. Fotometrische parameters
| Luminous flux armatuur | Lm | 1200 | Volgens uitkomst lichtberekening profiel
| Efficacy armatuur (start) | Lm/W | 105.26 | ≥ 90lm/W
| Efficacy armatuur einde levensduur | Lm/W | 103.17 | ≥ 90lm/W
| Luminous flux LED-module | Lm | 1600
| Rendement armatuur | – | 75% | Hier zit geen specifieke eis aan verbonden.
| Kleurtemperatuur | K | 2700 | 2700K (perceel 1) volgens CIE 15 3000K (perceel 2 t/m 7) volgens CIE 15
| Kleurcoördinaten | X/Y | 0.44, 0.41 | Volgens CIE 15. (max. 3 decimalen)
| Kleurrendering | CRI | 80 | CRI ≥ 70 volgens CIE 13.3 (perceel 1) CRI ≥ 80 volgens CIE 13.3 (perceel 2 t/m 7)
| Kleurnauwkeurigheid | MacAdam | 5 | Afwijking na 9000 branduren. Max. 5 SDCM.
| Low Frequency ripple, piek-tot-piek (bij 100% belasting), typ. | % | 3 | ≤ 10%
| Flikkerpercentage | % | 10 | ≤ 20% (decimaal toegestaan)
4. Elektrische parameters
| Voedingsspanningsbereik (min) | V AC | 200 | ≤ 200V AC Van toepassing op alle percelen
| Voedingsspanningsbereik (max) | V AC | 250 | ≥ 250V AC Van toepassing op alle percelen
| Voedingsspanningsbereik (min) | V DC | 320 | ≤ 320V DC Van toepassing perceel 1, 3, 4 en 6
| Voedingsspanningsbereik (max) | V DC | 380 | ≥ 380V DC Van toepassing perceel 1, 3, 4 en 6
| Stroom bij begin levensduur (incl. CLO) | mA | 394 | Op basis van daadwerkelijk verbruik (230v AC)
| Gem. stroom gedurende levensduur (incl. CLO) | mA | 398 | Op basis van daadwerkelijk verbruik (230v AC)
| Stroom einde levensduur (incl. CLO) | mA | 402 | Op basis van daadwerkelijk verbruik (230v AC)
| Max. inschakelstroom 230v AC | A | 80 | Bij 90° fasehoek. Max. 80A. Van toepassing op alle percelen
| Duur inschakelpiek 230v AC | µs | 500 | ≤ 1500 µs Van toepassing op alle percelen
| Max. inschakelstroom 350v DC | A | 40 | Max. 40A. Van toepassing perceel 1, 3, 4 en 6
| Duur inschakelpiek 350v DC | µs | 1500 | ≤ 1500 µs Van toepassing perceel 1, 3, 4 en 6
| Vermogen - Start | W | 11.4 | Volgens uitkomst lichtberekening profiel
| EMVI vermogen | W | 11.4 | Voor gunningscriteria
| Power factor bij opgegeven 'Vermogen - Start, cel B46' | Cos φ | 0.85 | PF op basis van 230v AC.
| Power factor 100% (van nominale vermogen driver) | Cos φ | 0.95 | ≥ 0,95. PF op basis van 230v AC.
| Power factor 70% (van nominale vermogen driver) | Cos φ | 0.9 | ≥ 0,90. PF op basis van 230v AC.
| Power factor 50% (van nominale vermogen driver) | Cos φ | 0.85 | ≥ 0,80. PF op basis van 230v AC.
| Power factor 20% (van nominale vermogen driver) | Cos φ | 0.85 | ≥ 0,70. PF op basis van 230v AC.
| Efficiency bij opgegeven 'Vermogen - Start, cel B46' | % | 86 | Efficiency op basis van 350v DC. Van toepassing perceel 1, 3, 4 en 6.
| Efficiency bij 100% (van nominale vermogen driver) | % | 97 | ≥ 85%. Efficiency op basis van 350v DC. Van toepassing perceel 1, 3, 4 en 6.
| Efficiency bij 70% (van nominale vermogen driver) | % | 80 | ≥ 75%. Efficiency op basis van 350v DC. Van toepassing perceel 1, 3, 4 en 6.
| Efficiency bij 50% (van nominale vermogen driver) | % | 75 | ≥ 70%. Efficiency op basis van 350v DC. Van toepassing perceel 1, 3, 4 en 6.
| Efficiency bij 20% (van nominale vermogen driver) | % | 70 | ≥ 65%. Efficiency op basis van 350v DC. Van toepassing perceel 1, 3, 4 en 6.
| Total Harmonic Distortion (THD) bij nominale belasting driver | % | 10 | ≤ 10% (decimaal toegestaan) volgens EN 61000-3-2 uitgaand van 230v AC 50hz.
| Surge bescherming (line-line) | kV | 6 | ≥ 6kV. Volgens EN 61000-4-5
| Surge bescherming (line-earth) | kV | 10 | ≥ 10kV. Volgens EN 61000-4-5
| Veiligheid elektrisch | Klasse (keuzemenu) | II | I of II.
5. Omgevingscondities
| IP-classificatie | IPXX | 65 | ≥ IP65.
| IK-classificatie | IK | 9 | Min. IK09 (perceel 1 en 2) Min. IK08 (perceel 3, 4, 5, 6 en 7)
| Gewicht | kg | 12 | Op 0,1 kg nauwkeurig Max. 8 kg (perceel 1 en 2) Max. 12 kg (perceel 3) Max. 8 kg (perceel 4, 5, 6 en 7)
| Oppervlaktebehandeling klasse | C | 4 | ≥ C4. (niet van toepassing op een biobased deksel)
| Oppervlaktebehandeling omschrijving | Tekst (bondig) | Poedercoat 50µm en toplaag 60 µm | Aantal lagen + type coating + laagdiktes (µm) Of omschrijving in geval van biobased
6. Duurzaamheid
| Levenscyclusanalyse (LCA) | kg CO₂ eq | 80 | Gehele armatuur (par. 7.3.5), onderdeel A1 t/m A4. Op 0,1 nauwkeurig Max. 100,0 kg CO2 eq.
7. Lichttechnisch
| Gemiddelde verlichtingssterkte (Egem) | lx | 3.45 | Volgens lichtberekening (perceel 1, 2, 3, 4 en 5) Beoordelingsvlak Rijbaan P5
| Gelijkmatigheid (Es/Egem) | – | 0.34 | Volgens lichtberekening (perceel 1, 2, 3, 4 en 5) Beoordelingsvlak Rijbaan P5
| Luminantie (L) | L | 0.5 | Volgens lichtberekening (perceel 6 en 7)
| Gelijkmatigheid (Ul) | lx | 0.42 | Volgens lichtberekening (perceel 6 en 7)