## Prijzenblad
Bijlage 4: Prijzenblad Inrichting praktijklokalen BiNaSk Het Innovium College
Alleen deze cellen invullen
Inrichting praktijlokalen BiNaSk
Aantal | Positie | Omschrijving | Model / Typenummer | Bruto prijs per stuk | Korting | Nettoprijs per stuk | Totaal Netto
Lokaal 0.54 Biologie (t)
3 | 061 | Vitrinekastjes hoog |  | 0 | 0% | 0 | 0
1 | 060 | Werkblad |  | 0 | 0% | 0 | 0
1 | 062 | Onderkast met vitrine bovenkast |  | 0 | 0% | 0 | 0
Lokaal 0.55 Biologie (t)
1 | 063 | Onderkast met vitrine bovenkast |  | 0 | 0% | 0 | 0
Lokaal 0.56 Natuurkunde (t)
8 | 002 + 001 | Elektrahaspels uit plafond + Noodstop |  | 0 | 0% | 0 | 0
3 | 003 | Wandkasten met opzetkasten incl. tassenkast met opzetkast |  | 0 | 0% | 0 | 0
1 | 004 | Aanrechtblok met spoelbak |  | 0 | 0% | 0 | 0
Lokaal 0.57 Scheikunde (t)
1 | 005 | Demodocententafel met water/gas/elektra + aan/uit knop & noodstop |  | 0 | 0% | 0 | 0
3 | 008 | Tassenkasten laag |  | 0 | 0% | 0 | 0
1 | 007 | Wandkast met opzetkast |  | 0 | 0% | 0 | 0
Lokaal 0.63 Natuurkunde (p)
10 | 009 | Elektrahaspels uit plafond + Noodstop |  | 0 | 0% | 0 | 0
1 | 010 | Wandkasten met opzetkasten incl. tassenkast met opzetkast |  | 0 | 0% | 0 | 0
1 | 011 | Aanrechtblok met spoelbak |  | 0 | 0% | 0 | 0
Lokaal 0.64 Biologie (p)
1 | 012 | Demodocententafel met water/elektra + aan/uit knop |  | 0 | 0% | 0 | 0
3 | 017 | Vitrinekastjes hoog |  | 0 | 0% | 0 | 0
1 | 016 | Werkblad gangzijde met 1 spoelbak |  | 0 | 0% | 0 | 0
1 | 015 | Werkblad raamzijde |  | 0 | 0% | 0 | 0
Lokaal 0.65 Scheikunde (p)
1 | 018 + 019 | Demotafel met water/gas/elektra + aan/uit knop en noodstop |  | 0 | 0% | 0 | 0
16 | 021 | Leerlingtafels hoog voor 2 personen |  | 0 | 0% | 0 | 0
32 | 021 | Hoge krukken met lage rugleuning |  | 0 | 0% | 0 | 0
1 | 025 | (Doorgeef)zuurkast |  | 0 | 0% | 0 | 0
8 | 022 | Plafondlift: mediazuilen voor gas en elektra |  | 0 | 0% | 0 | 0
3 | 024 | Aanrecht met 3 spoelbakken en 2 afzetgebieden |  | 0 | 0% | 0 | 0
Lokaal 0.66 Lab
1 | 058 + 059 | Balie voor TOA's met verhoogde afscheiding naar labzijde |  | 0 | 0% | 0 | 0
1 | n.t.b. | Noodstop door derden achter deur verplaatsen richting 067 |  | 0 | 0% | 0 | 0
3 | 054 | Wandkast met opzetkast |  | 0 | 0% | 0 | 0
1 | 054 | Lage wandkast |  | 0 | 0% | 0 | 0
5 | 055 | Wandkast met opzetkasten incl. tassenkast met opzetkast |  | 0 | 0% | 0 | 0
3 | 056 | 12 persoons eilandtafel |  | 0 | 0% | 0 | 0
1 | 053 | Zuurkast |  | 0 | 0% | 0 | 0
1 | n.t.b. | Verrijdbare kapstokkenrek voor labjassen |  | 0 | 0% | 0 | 0
36 | 056 | Hoge krukken met lage rugleuning |  | 0 | 0% | 0 | 0
Lokaal 0.67 TOA
1 | 026 | Brandveiligheidskast |  | 0 | 0% | 0 | 0
1 | 026 | Gasflessenkast |  | 0 | 0% | 0 | 0
1 | 027 | Zuren- en logenkast |  | 0 | 0% | 0 | 0
3 | 028 | Chemicaliënkast |  | 0 | 0% | 0 | 0
2 | 029 | Wandkast met opzetkast |  | 0 | 0% | 0 | 0
1 | 033 | Aanrecht met 2 spoelbakken |  | 0 | 0% | 0 | 0
1 | 033 | Miele PLW8604 - Laboratoriumvaatwasser met demi-wateraansluiting |  | 0 | 0% | 0 | 0
1 | 033 | Demi-apparaat |  | 0 | 0% | 0 | 0
2 | 032 | Wandkast met opzetkast |  | 0 | 0% | 0 | 0
2 | 031 | Wandkast met opzetkast |  | 0 | 0% | 0 | 0
1 | 030 | Werktafel met water/gas/elektra + aan/uit knop & noodstop (scheikunde/biologie) |  | 0 | 0% | 0 | 0
1 | 030A | Werktafel met elektra (scheikunde/biologie) |  | 0 | 0% | 0 | 0
1 | 030A | Weegtafel |  | 0 | 0% | 0 | 0
1 | 030B | Werktafel met elektra (natuurkunde) |  | 0 | 0% | 0 | 0
1 | 025 | (Doorgeef)zuurkast |  | 0 | 0% | 0 | 0
Lokaal 0.68 Natuur-/scheikunde (t)
1 | 042 | Demozuil met water/elektra/gas + aan/uit knop en noodstop |  | 0 | 0% | 0 | 0
9 | 045 | Elektrahaspels plafond |  | 0 | 0% | 0 | 0
16 | 044 | Leerlingtafels hoog voor 2 personen |  | 0 | 0% | 0 | 0
32 | 044 | Hoge krukken met lage rugleuning |  | 0 | 0% | 0 | 0
2 | 047 | Wandkast met opzetkast |  | 0 | 0% | 0 | 0
1 | 048 | Aanrechtblok met spoelbak |  | 0 | 0% | 0 | 0
2 | 049 | Lage wandkast |  | 0 | 0% | 0 | 0
Lokaal 0.69 Biologie (p)
1 | 035 + 036 | Demodocententafel met water/elektra + aan/uit knop |  | 0 | 0% | 0 | 0
1 | 040 | Onderkast met vitrine bovenkast |  | 0 | 0% | 0 | 0
1 | 041 | Werkblad met spoelbak |  | 0 | 0% | 0 | 0
6 | 040 | Vitrinekastjes hoog |  | 0 | 0% | 0 | 0
Lokaal 0.73 Biologie (t)
1 | n.v.t. | Onderkast met vitrine bovenkast |  | 0 | 0% | 0 | 0
1 | 049 | Demozuil met water/elektra |  | 0 | 0% | 0 | 0
1 | 051 | Werkblad met spoelbak |  | 0 | 0% | 0 | 0
6 | 052 | Vitrinekastjes hoog |  | 0 | 0% | 0 | 0
Totaal (bedrag voor gunning) | [6 empty] | 0
Naam inschrijver
Naam ondertekenaar
Handtekening
Datum

## Specificaties & opmerkingen
Bijlage 4: Prijzenblad Inrichting praktijklokalen BiNaSk Purmerendse ScholenGroep
Inrichting praktijlokalen BiNaSk
Positie | Omschrijving | Afmeting | Specificaties | Aandachtspunt t.o.v. (sparings)tekening
Lokaal 0.54 Biologie (t)
061 | Vitrinekastjes hoog | Zie .dwg-bestand | Aluminiumprofiel Voorzien van LED spots 7W warm wit 2 schuifruiten met ingeslepen greepjes en afsluitbaar met gelijksluitende cilindersloten Legborden van floatglas, in hoogte verstelbaar Vitrinekast rondom van veiligheidsglas Bodemplaat, kleur ?
060 | Werkblad | Zie .dwg-bestand | Werkblad volkern compact 750 mm diep 20 mm dik met afgeronde hoeken, kleur ?, hoogte ± 90 cm, diepte ± 80 cm Boven werkblad kabelgoot met 3 tot 4 dubbele wandcontactdoos 230V 16A met aanraakbeveiliging
062 | Onderkast met vitrine bovenkast | Zie .dwg-bestand | Boven en onder gelijksluitende cilindersloten Onderkast voorzien van legbord(en) en scharnier- of schuifdeuren Bovenkast verkrijgbaar in verschillende configuraties met schuifdeuren. Legborden van floatglas, vitrinekast van veiligheidsglas
Lokaal 0.55 Biologie (t)
063 | Onderkast met vitrine bovenkast | Zie .dwg-bestand | Boven en onder gelijksluitende cilindersloten Onderkast voorzien van legbord(en) en scharnier- of schuifdeuren Bovenkast verkrijgbaar in verschillende configuraties met schuifdeuren. Legborden van floatglas, vitrinekast van veiligheidsglas
Lokaal 0.56 Natuurkunde (t)
002 + 001 | Elektrahaspels uit plafond + Noodstop | Zie .dwg-bestand | Zeer stevige ophangbeugel voor plafondmontage Viervoudige wandcontactdoos 230V 16A met aanraakbeveiliging per haspel Paraplustok voor omlaag halen haspel Noodstop in buurt docentenwerkplek
003 | Wandkasten met opzetkasten incl. tassenkast met opzetkast | Zie .dwg-bestand | 2x wandkast met handgrepen, iedere kast voorzien van 2 vleugeldeuren en 8 legborden 1x tassenkast 3x opzetkast met handgrepen, 2x linksdraaiend, 1x rechtsdraaiend, voorzien van legborden 3x ladderprofiel op tussenstuk tussen kast en opzetkast Aluminiumladder voor kast + ophangprofiel Aftimmeren tot plafond
004 | Aanrechtblok met spoelbak | Zie .dwg-bestand | Werkblad volkern compact 20 mm dik met afgeronde hoeken, kleur ? Opbouw spoelbak met achterwand en 2 afzetgebieden 2x spoelonderkast met kastdeur. Iedere deur 1 handgreep, 1x rechts- en 1x linksdraaiend Broenlab koud waterkraan Passtuk rechts, werkblad steekt links uit
Lokaal 0.57 Scheikunde (t)
005 | Demodocententafel met water/gas/elektra + aan/uit knop & noodstop | Zie .dwg-bestand | Werkblad volkern toplab plus 20 mm dik met afgeronde hoeken, kleur ? Onderbouw spoelbak voorzien van deksel Broenlab waterkraan 300 mm hoog voor proceswater Broenlab gaskraan met beveiligde snelkoppeling 1x spoelonderkast met kastdeur rechtsdraaiend met legbord 2x onderkast met kastdeur links- en rechtsdraaiend met legbord en lades Ruime nis Sleutelschakelaar met uitknop, noodstop, controlelamp en 2 sleutelsDubbele Wandcontactdoos 230V 16A met aanraakbeveiliging HDMI-aansluiting | Spoelbak verplaatsen naar deurzijde gang (dus rechts t.o.v. docent i.p.v. links) (wijziging t.o.v. tekening).
008 | Tassenkasten laag | Zie .dwg-bestand | Kasten zijn 1,10 m hoog Blad bovenop wandkasten, 30 mm dik met 0,8 mm HPL toplaag en ABS randafwerking
007 | Wandkast met opzetkast | Zie .dwg-bestand | Wandkast met handgrepen, kast voorzien van 2 vleugeldeuren en 8 legborden Deuren voorzien van glazenpaneel voor doorkijk Opzetkast met handgrepen, voorzien van legbord Aftimmeren tot plafond
Lokaal 0.63 Natuurkunde (p)
009 | Elektrahaspels uit plafond + Noodstop | Zie .dwg-bestand | Zeer stevige ophangbeugel voor plafondmontage Viervoudige wandcontactdoos 230V 16A met aanraakbeveiliging per haspel Paraplustok voor omlaag halen haspel Noodstop in buurt docentenwerkplek
010 | Wandkasten met opzetkasten incl. tassenkast met opzetkast | Zie .dwg-bestand | 2x wandkast met handgrepen, iedere kast voorzien van 2 vleugeldeuren en 8 legborden 1x tassenkast 3x opzetkast met handgrepen, 1x linksdraaiend, 2x rechtsdraaiend, voorzien van legborden 3x ladderprofiel op tussenstuk tussen kast en opzetkast Aluminiumladder voor kast + ophangprofiel Aftimmeren tot plafond
011 | Aanrechtblok met spoelbak | Zie .dwg-bestand | Werkblad volkern compact 20 mm dik met afgeronde hoeken, kleur ? Opbouw spoelbak met achterwand en 2 afzetgebieden 2x spoelonderkast met kastdeur. Iedere deur 1 handgreep, 1x rechts- en 1x linksdraaiend Broenlab koud waterkraan Passtuk links, werkblad steekt rechts uit (alleen in geval van wijziging t.o.v. tekening) | 2 afzetplekken aan weerzijden van spoelbak (vergelijkbaar met lokaal 0.56 - wijzing t.o.v. tekening).
Lokaal 0.64 Biologie (p)
012 | Demodocententafel met water/elektra + aan/uit knop | Zie .dwg-bestand | Werkblad volkern compact 20 mm dik met afgeronde hoeken, kleur ? Onderbouw spoelbak voorzien van deksel Broenlab waterkraan 300 mm hoog voor proceswater 1x spoelonderkast met kastdeur rechtsdraaiend met legbord 1x onderkast met kastdeur linksdraaiend met legbord en/of lades Ruime nis Noodstop? Sleutelschakelaar voor elektra HDMI-aansluiting Dubbele wandcontactdoos 230V 16A met aanraakbeveiliging
017 | Vitrinekastjes hoog | Zie .dwg-bestand | Aluminiumprofiel Voorzien van LED spots 7W warm wit 2 schuifruiten met ingeslepen greepjes en afsluitbaar met gelijksluitende cilindersloten Legborden van floatglas, in hoogte verstelbaar Vitrinekast rondom van veiligheidsglas Bodemplaat, kleur ?
016 | Werkblad gangzijde met 1 spoelbak | Zie .dwg-bestand | Werkblad volkern compact 20 mm dik met afgeronde hoeken, kleur ?, hoogte ± 90 cm, diepte ± 80 cm 2 afzetgebieden aan weerzijden van spoelbak. Opbouw spoelbak met achterwand 3x spoelonderkast met kastdeur. Iedere deur 1 handgreep, 1x rechts- en 2x linksdraaiend Broenlab koud waterkraan Boven werkblad kabelgoot met 3 tot 4 dubbele wandcontactdoos 230V 16A met aanraakbeveiliging
015 | Werkblad raamzijde | Zie .dwg-bestand | Werkblad volkern compact 20 mm dik met afgeronde hoeken, kleur ?, hoogte ± 90 cm, diepte ± 80 cm Boven werkblad kabelgoot met 4 dubbele wandcontactdoos 230V 16A met aanraakbeveiliging, i.v.m. raampartijen anders op/onder werkblad
Lokaal 0.65 Scheikunde (p)
018 + 019 | Demotafel met water/gas/elektra + aan/uit knop en noodstop | Zie .dwg-bestand | Werkblad volkern toplab plus 20 mm dik met afgeronde hoeken, kleur ? Onderbouw spoelbak voorzien van deksel Waterkraan met keramisch binnenwerk voor drinkwater Broenlab waterkraan 300 mm hoog voor proceswater Broenlab gaskraan met beveiligde snelkoppeling 1x spoelonderkast met kastdeur linksdraaiend met legbord 2x onderkast met kastdeur links- en rechtsdraaiend met legbord en lades Ruime nis Sleutelschakelaar met uitknop, noodstop, controlelamp en 2 sleutels Controlerbox(en) voor mediazuilen Dubbele wandcontactdoos 230V 16A met aanraakbeveiliging HDMI-aansluiting
021 | Leerlingtafels hoog voor 2 personen | 140 x 60 cm | Werkblad volkern toplab plus 20 mm dik met afgeronde hoeken, kleur ? 4-poots onderstel, rechthoek profiel met kunststof glijders, kleur? | Voorkeur gaat uit naar een breedte van 140x60 cm (i.p.v. 120x60 cm) - wijzing t.o.v. tekening.
021 | Hoge krukken met lage rugleuning | - | Voorstel vanuit leverancier
025 | (Doorgeef)zuurkast | Zie .dwg-bestand | Onderkast voorzien van draaideuren Keramiek werkblad (Steinzeug) met rondom een waterkeringsrand uitgevoerd met 1 keramiek waterbakje (Steinzeug) Horizontale en verticale schuiframen van veiligheidsglas met RVS ophanging, contragewicht en valbeveiliging Airflow-systeem met ingebouwde schakelaars (FM500) t.b.v. de bediening voor de ventilatie en de verlichting in de wandzuurkast Koud water uitloop Gasuitloop Wandcontactdoos 230V 16A met aanraakbeveiliging Noodstop 2-polig Aftimmering tot plafond | Mogelijk verbinding maken met zuurkast in TOA ruimte (lokaal 067) door sparing in zijwand zuurkast. Schuifraam blinderen.
022 | Plafondlift: mediazuilen voor gas en elektra | Zie .dwg-bestand | Manueel bedienbare zwenkbare leerlinglift Meerdere wandcontactdozen 230V 16A met aanraakbeveiliging 2-voudige gaskraan met keramisch binnenwerk en beveiligde snelkoppelingen
n.t.b. | Nooddouche | - | Broen nooddouche Af te stemmen met installateur
024 | Aanrecht met 3 spoelbakken en 2 afzetgebieden | Zie .dwg-bestand | Werkblad volkern toplab plus 20 mm dik met afgeronde hoeken, kleur ? 3x Broenlab koud waterkraan 3x opbouw spoelbak met achterwand 3x spoelonderkast met kastdeur en legbord. Iedere deur 1 handgreep, 2x rechts- en 1x linksdraaiend Onder afzetgebied geen onderkast
058 + 059 | Balie voor TOA's met verhoogde afscheiding naar labzijde | Zie .dwg-bestand | Werkblad volkern compact 20 mm dik met afgeronde hoeken, kleur ?, hoogte ± 100 cm, diepte ± 80 cm 3x ruime nissen 5x onderkast met kastdeur links- en rechtsdraaiend met legbord en lades Sleutelschakelaar met uitknop, noodstop, drukknop, controlelamp en 2 sleutels 3x dubbele wandcontactdoos 230V 16A met aanraakbeveiliging Data-aansluiting
n.t.b. | Noodstop |  | Af te stemmen met gebruiker en leverancier | Verplaatsen richting deur ruimte 0.67 - Positiewijziging t.o.v. tekening
054 | Wandkast met opzetkast | Zie .dwg-bestand | 3x wandkast met handgrepen, iedere kast voorzien van 2 vleugeldeuren: - 2 kast voorzien van 8 legborden - 1 kasten voorzien van Gratnellbakken 75 mm hoog (type F1) kleur .. 3x opzetkast met handgrepen, 1x linksdraaiend, 2x rechtsdraaiend, voorzien van legborden Kasten afsluitbaar met gelijksluitende cilindersloten 3x ladderprofiel op tussenstuk tussen kast en opzetkast Aluminiumladder voor kast + ophangprofiel Aftimmeren tot plafond Kastdeuren te voorzien van visuals | 3 hoge kasten en 1 lage kast i.p.v. 3 lage kasten en 1 hoge kast (wijzing t.o.v. tekening).
054 | Lage wandkast | Zie .dwg-bestand | Lage wandkast (110 cm) met handgrepen, kast voorzien van 2 vleugeldeuren en Gratnellbakken 75 mm hoog (type F1) kleur .. Kasten afsluitbaar met gelijksluitende cilindersloten Kastdeuren te voorzien van visuals
055 | Wandkasten met opzetkasten incl. tassenkast met opzetkast | Zie .dwg-bestand | 4x wandkast met handgrepen, iedere kast voorzien van 2 vleugeldeuren en 8 legborden 1x tassenkast 5x opzetkast met handgrepen, 2 vleugeldeuren en legbord 5x ladderprofiel op tussenstuk tussen kast en opzetkast Aftimmeren tot plafond Kastdeuren te voorzien van visuals
056 | 6 persoons eilandtafel | Zie .dwg-bestand | Werkblad volkern toplab plus 20 mm dik met afgeronde hoeken, kleur ? Drukknop voor 230V, aan-/uitknop met controlelamp leerlingen Drukknop voor gas, aan-/uitknop met controlelamp leerlingen Onderbouw spoelbak met deksel 2x Broenlab waterkraan voor proceswater (of dubbele uitloop?) Broenlab gaskraan met dubbele uitloop met beveiligde snelkoppeling 4-6x wandcontactdoos 230V 16A met aanraakbeveiliging Onderkast afsluitbaar met gelijksluitende cilindersloten
053 | Zuurkast | Zie .dwg-bestand | Onderkast voorzien van draaideuren Keramiek werkblad (Steinzeug) met rondom een waterkeringsrand uitgevoerd met 1 keramiek waterbakje (Steinzeug) Horizontale en verticale schuiframen van veiligheidsglas met RVS ophanging, contragewicht en valbeveiliging Airflow-systeem met ingebouwde schakelaars (FM500) t.b.v. de bediening voor de ventilatie en de verlichting in de wandzuurkast Koud water uitloop Gasuitloop Wandcontactdoos 230V 16A met aanraakbeveiliging Noodstop 2-polig Aftimmering tot plafond
n.t.b. | Verrijdbare kapstokkenrek voor labjassen | - | Voorstel vanuit leverancier
056 | Hoge krukken met lage rugleuning | - | Voorstel vanuit leverancier | 6 i.p.v. 8 per tafel - wijziging in aantal t.o.v. aantallen in tekening)
Lokaal 0.67 TOA
026 | Brandveiligheidskast | Zie .dwg-bestand | Brandveiligheidskast Düperthal Classic XL1 type 90 bestaande uit: - 90 minuten brandwerende gecompartimenteerde veiligheidskast geschikt voor de opslag van gevaarlijke stoffen conform PGS 15. - Goedkeuring volgens NEN-EN 14470-1 MPA/IBMB NEN-EN 14727 (laboratorium meubelnorm) - 4x legbord gepoedercoat - 1x bodemopvangbak Afzuiging 75 mm Opzetkast met handgrepen, 2 vleugeldeuren en legbord Ladderprofiel op tussenstuk tussen kast en opzetkast Aftimmering tot plafond
026 | Gasflessenkast | Zie .dwg-bestand | Gasflessenkast Düperthal SUPREME plus S of M (voorstel vanuit leverancier rekeninghoudend met .dwg-bestand) type G 90 bestaande uit: - 90 minuten brandwerende gecompartimenteerde veiligheidskast geschikt voor de opslag van gevaarlijke stoffen conform PGS 15 - Goedkeuring volgens NEN-EN 14470-1 MPA/IBMB NEN-EN 14727 (laboratorium meubelnorm) - Flessenhouder(s) met 2 gordels - 1x horizontale bevestigingsrail - 1x hellingplaat voor inrijden Afzuiging 75 mm Opzetkast met handgrepen, 2 vleugeldeuren en legbord Ladderprofiel op tussenstuk tussen kast en opzetkast Aftimmering tot plafond
027 | Zuren- en logenkast | Zie .dwg-bestand | Zuren- en logenkast: - Geschikt voor de opslag van gevaarlijke stoffen conform PGS 15 - Goedkeuring volgens NEN-EN 14470-1 MPA/IBMB NEN-EN 14727 (laboratorium meubelnorm) 2 compartimenten met ieder 3 legborden + lekbak Afzuiging 75 mm Opzetkast met handgrepen, 2 vleugeldeuren en legbord Ladderprofiel op tussenstuk tussen kast en opzetkast Aftimmering tot plafond
028 | Chemicaliënkast | Zie .dwg-bestand | Chemicaliënkast: - Geschikt voor de opslag van gevaarlijke stoffen conform PGS 15 - Goedkeuring volgens NEN-EN 14470-1 MPA/IBMB NEN-EN 14727 (laboratorium meubelnorm) Voorstel vanuit leverancier qua indeling. Afzuiging 75 mm Opzetkast met handgrepen, 2 vleugeldeuren en legbord Ladderprofiel op tussenstuk tussen kast en opzetkast Aftimmering tot plafond
029 | Wandkast met opzetkast | Zie .dwg-bestand | 2x wandkast met handgrepen, iedere kast voorzien van 2 vleugeldeuren: - 1 kast voorzien van 8 legborden - 1 kasten voorzien van Gratnellbakken 75 mm hoog (type F1) kleur .. (bakken reeds in bezit opdrachtgever) 2x opzetkast met handgrepen, 1x linksdraaiend, 1x rechtsdraaiend, voorzien van legborden 2x ladderprofiel op tussenstuk tussen kast en opzetkast Aluminiumladder voor kast + ophangprofiel Aftimmeren tot plafond
033 | Aanrecht met 2 spoelbakken | Zie voorstel wijziging achteraan deze regel. | Werkblad en achterwand volkern compact 20 mm dik met afgeronde hoeken, kleur ? 2x opbouwspoelbakken 2x Broenlab mengkraan (met perlator?) 1x Demiwaterkraan Broen (300 mm hoog) Achterwand Close-in boiler 1x hoge vrieskast 2x kleine koelkast (tafelmodel) zonder vriesvak | Gewijzigde opstelling t.o.v. tekening:
033 | Miele PLW8604 - Laboratoriumvaatwasser met demi-wateraansluiting |  | Miele PLW8604 - Laboratoriumvaatwasser met demi-wateraansluiting, inclusief boven- en onderrek/lafette Miele Inzet E105/1 voor reageerbuizen tot 165 mm Miele Inzet E106 met 28 positioneer pennen op twee hoogtes Miele Inzet AK12/1 Op verhoging (werkbladhoogte) Vaatwasserkraan met keerklep (en sticker voor demiwater?)
033 | Demi-apparaat |  | Plaatsing bij laboratoriumvaatwasser (hoog) Voorzien van extra patronen
032 | Wandkast met opzetkast | Zie .dwg-bestand | 2x wandkast met handgrepen, brede kast voorzien van 2 vleugeldeuren, smalle kast voorzien van deur rechtsdraaiend. Kasten voorzien van 10-12 legborden 2x opzetkast met handgrepen, brede kast voorzien van 2 vleugeldeuren, smalle kast voorzien van deur rechtsdraaiend. Kasten voorzien van legborden 2x ladderprofiel op tussenstuk tussen kast en opzetkast Aftimmeren tot plafond | Smalle kast voorzien van deur rechtsdraaiend (i.p.v. linksdraaien) - wijziging t.o.v. tekening.
031 | Wandkast met opzetkast | Zie .dwg-bestand | 2x wandkast met handgrepen voorzien van 2 vleugeldeuren en 8 legborden 2x opzetkast met handgrepen voorzien van 2 vleugeldeuren en legborden 2x ladderprofiel op tussenstuk tussen kast en opzetkast Aluminiumladder voor kast + ophangprofiel Aftimmeren tot plafond
030 | Werktafel met water/gas/elektra + aan/uit knop & noodstop (scheikunde/biologie) | Zie .dwg-bestand | Werkblad volkern toplab plus 20 mm dik met afgeronde hoeken, kleur ? In het midden van de werktafel een verhoging voor spullen + 4x dubbele wandcontactdoos 230V 16A met aanraakbeveiliging Onderbouw spoelbak voorzien van deksel Broenlab waterkraan voor proceswater Broenlab gaskraan met beveiligde snelkoppeling 2/3x spoelonderkast met kastdeurlijnks- en rechtsdraaiend met legbord 4x onderkast met kastdeur links- en rechtsdraaiend met legbord en lades Ruime nis (120 cm breed) Sleutelschakelaar (gas/elektra) met uitknop, drukknop, noodstop, controlelamp en 2 sleutels
030A | Werktafel met elektra (scheikunde/biologie) | Zie .dwg-bestand | Werkblad volkern toplab plus 20 mm dik met afgeronde hoeken, kleur ? In het midden van de werktafel een verhoging voor spullen + 4x dubbele wandcontactdoos 230V 16A met aanraakbeveiliging 4x onderkast met kastdeur links- en rechtsdraaiend met legbord en lades Ruime nis (120 cm breed)
030A | Weegtafel |  | Werktafel met stalenprofielframe Precisiebalans 4 trillingsdempers onder het werkoppervlak In hoogte verstelbare stelpoten | Plaatsing aan kopse kant (wijziging t.o.v. tekening)
030B | Werktafel met elektra (natuurkunde) | Zie .dwg-bestand | Werkblad van hout voor werktafel In het midden van de werktafel een verhoging voor spullen + 4x dubbele wandcontactdoos 230V 16A met aanraakbeveiliging 4x onderkast met kastdeur links- en rechtsdraaiend met legbord en lades Ruime nis (120 cm breed) | Gereedschapskar plaatsen aan kopse kant (wijziging t.o.v. tekening)
025 | (Doorgeef)zuurkast | Zie .dwg-bestand | Onderkast voorzien van draaideuren Keramiek werkblad met rondom een waterkeringsrand uitgevoerd met 1 keramiek waterbakje Horizontale en verticale schuiframen van veiligheidsglas met RVS ophanging, contragewicht en valbeveiliging Airflow-systeem met ingebouwde schakelaars (FM500) t.b.v. de bediening voor de ventilatie en de verlichting in de wandzuurkast Koud water uitloop Gasuitloop Wandcontactdoos 230V 16A met aanraakbeveiliging Noodstop 2-polig Aftimmering tot plafond | Mogelijk verbinding maken met zuurkast in lokaal scheikunde (lokaal 0.65) door sparing in zijwand zuurkast. Schuifraam blinderen.
Lokaal 0.68 Natuur-/scheikunde (t)
042 | Demozuil met water/elektra/gas + aan/uit knop en noodstop | Zie .dwg-bestand | Werkblad volkern compact 20 mm dik met afgeronde hoeken, kleur ? Onderbouw spoelbak voorzien van deksel Broenlab waterkraan 300 mm hoog voor proceswater Broenlab gaskraan met beveiligde snelkoppeling Spoelonderkast met kastdeur lrechtsdraaiend met legbord Sleutelschakelaar (gas/elektra) met uitknop, drukknop, noodstop, controlelamp en 2 sleutels
045 | Elektrahaspels uit plafond | Zie .dwg-bestand | Zeer stevige ophangbeugel voor plafondmontage Viervoudige wandcontactdoos 230V 16A met aanraakbeveiliging per haspel Paraplustok voor omlaag halen haspel Noodstop in buurt docentenwerkplek
044 | Leerlingtafels hoog voor 2 personen | 140 x 60 cm | Werkblad volkern compact 20 mm dik met afgeronde hoeken, kleur ? 4-poots onderstel, rechthoek profiel met kunststof glijders, kleur?
044 | Hoge krukken met lage rugleuning | - | Voorstel vanuit leverancier
047 | Wandkast met opzetkast | Zie .dwg-bestand | 2x wandkast met handgrepen, iedere kast voorzien van 2 vleugeldeuren, voorzien van Gratnellbakken 75 mm hoog (type F1) kleur .. 2x opzetkast met handgrepen, 1x linksdraaiend, 1x rechtsdraaiend, voorzien van legborden Kasten afsluitbaar met gelijksluitende cilindersloten 2x ladderprofiel op tussenstuk tussen kast en opzetkast Aftimmeren tot plafond
048 | Aanrechtblok met spoelbak | Zie .dwg-bestand | Werkblad volkern compact 20 mm dik met afgeronde hoeken, kleur ? Opbouw spoelbak met achterwand en 2 afzetgebieden 2x spoelonderkast met kastdeur. Iedere deur 1 handgreep, 1x rechts- en 1x linksdraaiend Broenlab koud waterkraan Werkblad steekt links uit | 2 afzetplekken aan weerzijden van spoelbak (vergelijkbaar met lokaal 0.56 - wijzing t.o.v. tekening).
049 | Lage wandkast |  | 2x lage wandkast (1,10 m) met handgrepen, iedere kast voorzien van 2 vleugeldeuren en legborden Kasten afsluitbaar met gelijksluitende cilindersloten Blad bovenop wandkasten, 30 mm dik met 0,8 mm HPL toplaag en ABS randafwerking
Lokaal 0.69 Biologie (p)
035 + 036 | Demodocententafel met water/elektra + aan/uit knop | Zie .dwg-bestand | Werkblad volkern compact 20 mm dik met afgeronde hoeken, kleur ? Onderbouw spoelbak voorzien van deksel Broenlab waterkraan 300 mm hoog voor proceswater 1x spoelonderkast met kastdeur rechtsdraaiend met legbord 1x onderkast met kastdeur linksdraaiend met legbord en/of lades Ruime nis Sleutelschakelaar met uitknop, noodstop?, controlelamp en 2 sleutels HDMI-aansluiting Dubbele wandcontactdoos 230V 16A met aanraakbeveiliging
037 | Onderkast met vitrine bovenkast | Zie .dwg-bestand | Boven en onder gelijksluitende cilindersloten Onderkast voorzien van legbord(en) en scharnier- of schuifdeuren Bovenkast verkrijgbaar in verschillende configuraties met schuifdeuren. Legborden van floatglas, vitrinekast van veiligheidsglas
040 | Werkblad met spoelbak | Zie .dwg-bestand | Werkblad volkern compact 20 mm dik met afgeronde hoeken, kleur ?, hoogte ± 90 cm, diepte ± 80 cm Opbouw spoelbak met achterwand en 2 afzetgebieden 2x spoelonderkast met kastdeur. Iedere deur 1 handgreep, 1x rechts- en 1x linksdraaiend Broenlab koud waterkraan Boven/op/onder werkblad kabelgoot met 4 dubbele wandcontactdoos 230V 16A met aanraakbeveiliging
041 | Vitrinekastjes hoog | Zie .dwg-bestand | Aluminiumprofiel Voorzien van LED spots 7W warm wit 2 schuifruiten met ingeslepen greepjes en afsluitbaar met gelijksluitende cilindersloten Legborden van floatglas, in hoogte verstelbaar Vitrinekast rondom van veiligheidsglas Bodemplaat, kleur ?
Lokaal 0.73 Biologie (t)
n.v.t. | Onderkast met vitrine bovenkast |  | Boven en onder gelijksluitende cilindersloten Onderkast voorzien van legbord(en) en scharnier- of schuifdeuren Bovenkast verkrijgbaar in verschillende configuraties met schuifdeuren. Legborden van floatglas, vitrinekast van veiligheidsglas | Toevoeging t.o.v. tekening
049 | Demozuil met water/elektra | Zie .dwg-bestand | Werkblad volkern compact 20 mm dik met afgeronde hoeken, kleur ? Onderbouw spoelbak voorzien van deksel Broenlab waterkraan 300 mm hoog voor proceswater 1x spoelonderkast met kastdeur rechtsdraaiend met legbord Sleutelschakelaar met uitknop, noodstop?, controlelamp en 2 sleutels Dubbele wandcontactdoos 230V 16A met aanraakbeveiliging
051 | Werkblad met spoelbak | Zie .dwg-bestand | Werkblad volkern compact 20 mm dik met afgeronde hoeken, kleur ?, hoogte ± 90 cm, diepte ± 80 cm Opbouw spoelbak met achterwand en 2 afzetgebieden 2x spoelonderkast met kastdeur. Iedere deur 1 handgreep, 1x rechts- en 1x linksdraaiend Broenlab koud waterkraan Boven/op/onder werkblad kabelgoot met 4 dubbele wandcontactdoos 230V 16A met aanraakbeveiliging
052 | Vitrinekastjes hoog | Zie .dwg-bestand | Aluminiumprofiel Voorzien van LED spots 7W warm wit 2 schuifruiten met ingeslepen greepjes en afsluitbaar met gelijksluitende cilindersloten Legborden van floatglas, in hoogte verstelbaar Vitrinekast rondom van veiligheidsglas Bodemplaat, kleur ?