Bijlage 6. Werkbeschrijving

Beschrijving van het werk:

- Het periodiek reinigen van de installaties incl. de verslaglegging in de beheerapplicatie XDM.

- Het uitvoeren van periodiek preventief onderhoud conform de BRL K 14020/01 inclusief de verslaglegging in beheerapplicatie XDM. De werkzaamheden dienen te worden verricht conform de in de BRL K 14020/01 of gelijkwaardig voorgeschreven processpecificaties met bijbehorend certificaat, waarbij het eindresultaat voldoet aan de daaraan gestelde prestaties, zoals in de BRL K 14020/01 (A1) of gelijkwaardig zijn vastgelegd.

- De levering van materialen/onderdelen, zoals deze worden gebruikt/ toegepast bij het preventief onderhoud.

1. Areaal

De gemeente Drimmelen streeft naar een optimaal beheer van haar installaties. Daarom is het noodzakelijk om de toestand van de verschillende installaties in beeld te krijgen door middel van een reinigings- en preventief onderhoudsronde. Deze dienst omvat de volgende objecten binnen het grondgebied van gemeente Drimmelen:

Aantal drukunits: 259 st. (1 pomp)
Aantal CVK’s: 12 st.
Aantal grote gemalen: 16 st. (1 pomp)
Aantal grote gemalen: 28 st. (2 pompen)
Aantal BBB/BBR: 8 st. (2 pompen of meer)

2. Frequentie werkzaamheden

Voor het uitvoeren van het jaarlijks onderhoud dient de volgende frequentie te worden gehanteerd:

- 1x reinigen minigemalen

- 1x reinigen rioolgemalen

- 1x reinigen pompkelder BBB/ BBR

- 1x inspecteren minigemalen

- 1x inspecteren rioolgemalen

- 1x inspecteren pompkelder BBB/ BBR

- 1x inspecteren CVK’s

- 1x reinigen CVK’s

Kleine gebreken worden op basis van nacalculatie doorberekend.

3. Uitvoering

De preventieve onderhoudswerkzaamheden dienen in de maanden december en januari uitgevoerd te worden. Voor het eerst december 2026 en januari 2027.

4. Aanvang werkzaamheden

Aanvang van de werkzaamheden gaat in overleg met de gemeente. Het is niet toegestaan om eerder te beginnen met de werkzaamheden voor de overeengekomen datum. Eén week voordat de werkzaamheden aanvangen moet dit gemeld worden bij de contactpersoon van de gemeente.

5. Toegepaste fabricaten

De gemeente Drimmelen heeft de volgende fabricaten in het areaal voor de mini-gemalen, rioolgemalen en randvoorzieningen:

- ABS

- Homa

- Flygt

- KSB

- Zehnder

Bovenstaand overzicht geeft een indruk van de aanwezige fabricaten. Deze informatie is ter indicatie. Hier kunnen geen rechten aan worden ontleend.

6. Reinigen hoofdgemalen, drukrioolgemalen en BBB / BBR’s

Het reinigen van de installaties dient volgens de opgegeven planning te worden uitgevoerd, en ingevoerd in XDM waarbij de opdrachtnemer zelf de acties dient aan te maken. Het reinigen dient middels een zuigwagen van de hoofdgemalen en drukrioolgemalen door de opdrachtnemer samen met de inspectie te worden uitgevoerd.

De werkzaamheden bij het reinigen bestaan uit:

- Het afsluiten van inkomende leidingen, mits voorzien van een werkende schuif

- Het reinigen van vetafzetting aan de wanden

- Het reinigen van de pomp

- Het reinigen van de pompkelder

- Het reinigen van de persleiding, inclusief voetbocht, balkeerklep en geleideconstructie

- Het handmatig reinigen van de niveauregeling

- Het verwijderen van het vuil uit de gehele pompput

- Het reinigen van de putrand en deksel

- Het reinigen van de bedieningskast, uitwendig en inwendig met inachtneming van dat sommige kasten moeilijker zijn te openen i.v.m. de aanwezige beplanting

- Het voldoende vullen van de pompkelder om hiermee de pomp(en) te ontluchten

- Het testen en gebruiksklaar opleveren van de gereinigde installatie

7. Reinigen algemeen

De reiniging van de installaties moet bij elke ronde apart in XDM worden geregistreerd en gerapporteerd. De mate van vervuiling moet volgens het BRL 14020/01 (1 - goed, 2 – redelijk, 3 - slecht) worden geregistreerd. 
De pompput moet worden gereinigd met een hogedrukreiniger waarbij al het vuil uit de pompput moet worden verwijderd. 
De vervuiling mag niet met de pomp van het gemaal worden weggezogen. Hier moet een zuigwagen voor worden ingezet. 
De pompen dienen bij controle d.m.v. een hoge druk spuit te worden gereinigd. Mocht er sprake zijn van ernstige vervuiling, dan moet de gemeente op de hoogte worden gesteld. Het invoeren in XDM dient binnen 2 werkdagen na uitvoering te zijn afgerond.

8. Reinigen en inspecteren hoofdgemalen en randvoorzieningen

Het reinigen en inspecteren van de hoofdgemalen en randvoorzieningen moeten worden uitgevoerd door minimaal twee personen. 
Als de installatie is uitgevoerd met een druksensor, dan moet deze zijn verwijderd voordat de pompput/ kelder gereinigd mag worden. Alleen de pompkelder/ gedeelte moet gereinigd/geïnspecteerd worden. De druksensor mag alleen met de hand worden gereinigd. Bij het (wanneer nodig) toetreden/ afdalen in hoofdgemalen of randvoorzieningen zijn de veiligheidsvoorschriften ‘werken in besloten ruimten’ van toepassing.

9. Reinigen drukrioolgemalen

Een deel van onze mini-gemalen staan op particulier terrein. Hierbij moet de opdrachtnemer in overleg met de gemeente contact opnemen met de eigenaren wanneer zij toegang willen krijgen op de percelen waar de mini-gemalen staan. Voor de drukrioolgemalen, welke zich verder van de verharde weg bevinden, volstaat het reinigen met een hogedrukreiniger en het verwijderen van stenen en andere vaste delen welke zich in de pompput bevinden. Deze drukrioolgemalen mogen gereinigd en onderhouden worden door één persoon.

10. Vrijgekomen slib, zand en grofvuil

Vrijgekomen steekvast slib, zand en grofvuil dient door de opdrachtnemer naar een op basis van de Wet Milieubeheer vergunde inrichting te worden afgevoerd. De opdrachtnemer dient hiervoor een tonnentarief op te geven. De kosten per ton dienen betrekking te hebben op het transporteren en storten van het slib. Voor het verrekenen van de stortkosten dient door de opdrachtnemer een stortbon met de werkelijke hoeveelheid te worden overhandigd. Het is niet toegestaan om het slib te lozen in het rioolstelsel van de gemeente. Ook mogen er geen beperkingen in de verrekenprijs worden opgenomen m.b.t. de vervuilingsgraad van de putten.

11. Beoordeling en plegen van preventief onderhoud

Het preventief onderhoud aan de hoofdgemalen en randvoorzieningen dient volgens de opgegeven planning te worden uitgevoerd en ingevoerd in XDM. De opdrachtnemer moet zelf de inspecties aanmaken en de wijzigingen en aanpassingen opslaan en afsluiten. Het preventieve onderhoud moet samen met de reiniging worden uitgevoerd. Iedere installatie moet tijdens een ronde te worden onderhouden en gerapporteerd conform de richtlijnen welke beschreven staan in de BRL K 14020/01 (A1). Tijdens de onderhoudsronde moet er van elke installatie digitale foto’s worden gemaakt. Het gaat hier om:

- 1 overzichtsfoto waarop de locatie/ plaats van de installatie is te zien

- 1 foto waarop te zien is dat de pomp uit de put getakeld is.

- 1 foto van de binnenzijde van de pompput met alle onderdelen, gemonteerd, na het onderhoud

- 1 foto van de geopende bedieningskast

Deze afbeeldingen moeten in XDM worden ingevoerd.

12. Pompen

Het preventief onderhoud betreft:

- Controle op de algehele werking (trillingen, overmatig lawaai, corrosie, functioneren)

- Waaier controleren en inspecteren en opnieuw afstellen, slijtring, snijmes en pomphuis inclusief het eventueel reinigen (speling voor- en na afstellen noteren) kwaliteit olie in de olieruimte inspecteren/controleren. Indien vervuild, de oliekamer reinigen en de olie vervangen

- Tevens dient een algehele beoordeling van de pomp te worden opgegeven in XDM

13. Mechanische installatie/ pompput

Het preventief onderhoud betreft:

- Werking geleidebuizen controleren/inspecteren

- Controleren van de voetbocht, leidingwerk, terugslagklep, afsluiter

- Visuele inspectie beton/kunststof, inclusief muurdoorvoering (aantasting, lekkage, wortelingroei)

- Vervuiling gemaal controleren/inspecteren

- Werking schuiven controleren

- Controleren r.v.s. bevestigingshaken

- Controleren van (eventueel) aanwezige schakelaars en/of stekkers en deze controleren op afdichting

- Het inspecteren en keuren van de hijskettingen

- De algehele beoordeling van de mechanische installatie moet worden opgegeven in XDM

14. Elektrische installatie/ functioneren gemaal

Het preventief onderhoud betreft:

visuele inspectie apparatuurkast en overige componenten;

- Controleren aardlekschakelaar, motorschakelaars, zekeringen/automaten en hulprelais

- Controleren werking gemaalbesturing (in- en uitschakelpeilen)

- Controleren werking niveaumeting. Indien nodig opnieuw kalibreren

- Controleren bedieningsschakelaars

- Controleren alarmering (rode lamp)

- Controleren hoofdgroep

- Controleren en opnemen stroomverbruik van de pomp(en)

- Controleren pompschakelaar c.q. Pomptestdrukker

- Controleren aardlekschakelaars

- Controleren en evt. afstellen van het thermisch relais

- Controleren en opnemen urenteller (indien aanwezig)

- Controleren en opnemen ampèremeter (indien aanwezig)

- Controleren en opnemen debietmeting (indien aanwezig)

- Een algehele beoordeling van de elektrische installatie moet worden opgegeven in XDM

15. Buitenopstellingkast en CVK’s

Het preventief onderhoud betreft:

- Controleren en aangeven indien de kast onvoldoende waterpas staat

- Controleren en aangeven indien de kast onvoldoende vast staat

- Controleren en eventueel smeren van deur, slot en slotdeksel

- Controleren bevestiging montageachterwand

- Controleren kabelklemmen

- Controleren signaleringslamp

- Controleren kastverlichting

- Controleren afdichtingen kabeldoorvoeringen in fundering en zo nodig opnieuw afdichten

- Een algehele beoordeling van de buitenopstellingkast en CVK moet worden opgegeven in XDM

- Reinigen van de binnenzijde van de kast (verwijderen van spinrag, ongedierte en nesten.

De kasten van de rioolgemalen, mini-gemalen, CVK’s en randvoorzieningen zijn afgesloten met zogenaamde ‘DOM sleutels’. Deze worden op verzoek ter beschikking gesteld. Hier moet voor getekend worden.

16. Bouwkundige installatie

Het preventief onderhoud betreft:

- Eventuele bijzonderheden (verzakking, bereikbaarheid) controleren/inspecteren

- Aantasting beton controleren/inspecteren

- Kwaliteit muurdoorvoer controleren/inspecteren

- Verwijderen van vervuiling

- Controleren/ garanderen van toegankelijkheid

- De algehele beoordeling van de bouwkundige installatie moet worden opgegeven in XDM

17. Rapportage preventief onderhoud

Alle bovengenoemde installatiecomponenten worden in vier coderingen voor onderhoud ingedeeld. De betekenis die wordt toegekend aan de getallen 1 t/m 4 is weergegeven in onderstaande tabel:

• 1 Goed Geen tot lichte gebreken, functioneert goed.

• 2 Redelijk Zichtbare gebreken, functioneert nog zonder storing

• 3 Slecht Ernstige gebreken, functioneert gebrekkig Advies vervangingstermijn aangeven

• 4 Component is vervangen

18. Storingen en gebreken tijdens preventief onderhoud

Gelijktijdig met de uitvoering van het preventief onderhoud kunnen kleine storingen en gebreken alleen met toestemming en in overleg met de directie worden verholpen. De kosten die met een storing of reparatie gemoeid zijn worden aan de opdrachtgever gefactureerd middels een specificatie en de opgegeven prijzen uit onderdelen lijst van de meest gebruikte materialen.

Onder kleine storingen en gebreken wordt verstaan storingen of gebreken aan:

- Zekeringen

- Magneetschakelaars

- Thermische blokken

- Aardlekschakelaars

- Signaalverlichting

- Niveauregeling (vlotters, druksensor, luchtpomp, etc.)

- Geleidestangen (drukriolering)

- Waaier en/ of snij-inrichting

- Pomphuis, vervuiling, ook daar waar sprake is van vuil boven de waaier

- Pompkabel (inclusief opnieuw afdichten mantelbuis bij vervanging)

De monteur dient de benodigde onderdelen en materialen voor deze werkzaamheden, buiten de reguliere voorraad, minimaal op de onderhoudswagen beschikbaar te hebben. De te vervangen materialen dienen vervangen te worden door hetzelfde fabricaat als reeds aanwezig in de installatie of gelijkwaardig. De opdrachtnemer dient een gelijkwaardig materiaal ter goedkeuring voor te leggen aan de opdrachtgever. De vervangen onderdelen en of hoofdcomponenten dienen in het XDM-paspoort te worden vastgelegd (fabricaat, type, bouwjaar). Zaken die niet omschreven zijn in dit PvE, maar noodzakelijk zijn voor correcte uitvoering van de werkzaamheden (bouten, schroefjes e.d.) c.q. correct functioneren behoren in de prijzen te zijn opgenomen. Zolang de bedrijfszekerheid niet in gevaar komt mogen er geen pompen en waaiers vervangen worden zonder dat er overleg plaats vindt met de gemeente. Het betreft hier preventief (klein) onderhoud. Kleine posten dienen in de prijs meegenomen te worden zoals deze zijn opgenomen in de overeenkomst. Grotere vervangingen komen terug op gebrekenlijst. Deze gebreken worden vervangen bij het groot onderhoud. Dit maakt geen onderdeel uit van deze opdracht.

19. Grotere storingen en gebreken tijdens preventief onderhoud

De grotere storingen en gebreken welke tijdens de preventieve ronde worden geconstateerd dienen opgenomen te worden in de onderhoudsrapportage en te worden vastgelegd in de storings- dan wel actiemodule van de XDM-beheerapplicatie. Reparaties die niet kunnen wachten moeten gelijk worden gemeld bij de contactpersoon van de gemeente. Na akkoord van opdrachtgever dienen grotere gebreken tijdens de preventieve ronde gerepareerd te worden. Na uitvoering van de werkzaamheden dienen de bevindingen te worden vastgelegd in de storings- dan wel actiemodule van de XDM-beheerapplicatie. Waarbij de hoofdcomponenten in het paspoort aangepast dienen te worden.

20. Verrekening kosten

Door de opdrachtnemer dient met de inschrijfstaat een opgave te worden gedaan van de vaste verrekenprijzen voor de onderdelen welke tijdens de inspectie en preventief onderhoudswerkzaamheden vervangen c.q. vernieuwd dienen te worden. Andere merken dan genoemd zijn alleen met toestemming van de opdrachtgever toegestaan. De gemeenten hebben geen afnameverplichting voor de opgegeven materialen en diensten.

21. Afhandeling van tweedelijns storingen

De opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het verhelpen van tweedelijnsstoringen. Deze storingen worden telefonisch doorgegeven door de buitendienst van de gemeente en hebben betrekking op situaties waarin directe actie noodzakelijk is, zoals:

- Verstopping of defecten aan persleidingen die niet door de gemeente zelf kunnen worden verholpen.

- Reparaties aan, of vervanging van onderdelen die niet op voorraad zijn bij de gemeente zoals pompen of andere essentiële onderdelen.

Bereikbaarheid en reactietijd:

De opdrachtnemer dient 24 uur per dag, 7 dagen per week telefonisch bereikbaar te zijn voor meldingen van tweedelijns storingen. Na melding moet de opdrachtnemer uiterlijk binnen 24 uur de storing opgelost hebben. In incidentele gevallen van storingen met hoge urgentie dient de opdrachtnemer binnen twee uur ter plaatse te zijn.

Uitvoering:

De opdrachtnemer zorgt voor adequate inzet van personeel, materieel en materialen om de storing zo snel mogelijk op te lossen. De uitgevoerde werkzaamheden dienen te worden verantwoord volgens een prestatieverklaring door middel van een maandelijkse termijnstaat.

Voorschriften aan de uitvoering

1. Toegang tot de installaties

De opdrachtnemer zorgt zelf voor aanwezigheid van materiaal voor het kunnen openen van inspectieputten. Eén set sleutels ter beschikking worden gesteld. Hiervoor zal moeten worden getekend. Nadat de werkzaamheden zijn afgerond dienen deze binnen 3 werkdagen aan de directie te worden overhandigd.

2. Bedrijfsgereed achterlaten van de installaties

De installatie dient bedrijfsgereed achter gelaten te worden. Pompen, terugslagkleppen en leidingwerk moeten zijn ontlucht. Er dient gecontroleerd te worden dat de pompen op volle capaciteit kunnen draaien, aan de hand van de daarbij behorende nominale stroom voordat men de installatie verlaat. De putten, kelders en kasten dienen na het onderhoud op de juiste wijze afgesloten te worden. Bedieningsschakelaars dienen in dezelfde stand achtergelaten te worden als bij de aanvang van de werkzaamheden. Bij twijfel dient door de opdrachtnemer contact te worden gezocht met opdrachtgever.

3. Beschikbaarheid water

De opdrachtnemer dient zelf zorg te dragen voor het verkrijgen van water t.b.v. het reinigen van de installaties.

4. Voortgang werkzaamheden

Wekelijks moet de opdrachtnemer zich melden bij de gemeente bij de aanvang van de werkzaamheden om de voortgang van het werk te bespreken. Dit mag ook telefonisch.

5. Werktijden

De werkzaamheden mogen alleen plaatsvinden op de volgende tijden:

Maandag tot en met vrijdag van 07:30 tot 17:00

Tijdens weekends en feestdagen vindt geen preventief onderhoud plaats.

6. Samenstelling onderhoudsploegen

Voor de uitvoering van de preventieve onderhoudswerkzaamheden moeten steeds dezelfde monteurs te worden ingezet gedurende de gehele looptijd per perceel van het contract. Bij preventief onderhoud aan hoofdgemalen en randvoorzieningen is het verplicht om dit met 2 monteurs gezamenlijk uit te voeren. De kleine minigemalen kunnen met één persoon worden uitgevoerd, mits dit veilig kan. Hierbij is het toegestaan om extra monteurs in te zetten, mits deze vergezeld wordt door de (vaste) monteur(s).

7. Vaste projectleider

Vanuit de aannemer dient één contactpersoon te worden aangesteld welke gedurende de looptijd van het contract als aanspreekpunt fungeert voor het gehele werk. Bij afwezigheid van de contactpersoon moet een vervanger aangesteld te worden, welke op de hoogte is van de procedures en werkzaamheden. De kosten voor het inzetten van een projectleider dienen te zijn meegenomen in de eenheidsprijzen.

8. Toegang tot XDM

Voor het onderhoud aan de installaties zal aan de aannemer een persoonlijke account worden aangemaakt voor toegang tot de XDM-beheerapplicatie van de opdrachtgever, waarin alle locaties zijn aangegeven. Voor iedere installatie is een paspoort opgesteld.

9. Voorrijkosten

Voorrijkosten of reistijd worden geacht inbegrepen te zijn in de eenheidsprijzen.