EUROPESE AANBESTEDING

LIFTONDERHOUD

ONDERHOUDSRICHTLIJNEN BESTEK –

BIJLAGENBOEK

Kwalitatief- en  Exploitatiegericht Onderhoud,

bevattend preventief en correctief onderhoud

LIFTINSTALLATIES

ten behoeve van:

Tilburg University te Tilburg

datum: 01-01-2026

Inhoud

BIJLAGE A Objectgegevens / inventarisatie-overzicht liftinstallaties	42

BIJLAGE B eisen onderhoudskwaliteit / sancties	41

BIJLAGE C technische definities	41

BIJLAGE D kwaliteitsindicatoren [Kpi’s]	41

BIJLAGE E staat van verrekenprijzen en tarieven	41

BIJLAGE F normen en voorschriften	41

BIJLAGE G niet verrekenbare materialen en werkzaamheden	41

BIJLAGE H model meerjarenplanning en -begroting	41

BIJLAGE J garantieverklaring, model	41

BIJLAGE K voorbeeldrapportage prestatieoverzicht – in log-/liftboek	41

BIJLAGE L standaardformulier log-/liftboek – registratie bezoeken	41

BIJLAGE M beoordelingsformulier kpi’s	75

# BIJLAGE A

# (Objectgegevens / inventarisatie-overzicht liftinstallaties)

(separaat bijgevoegd)

# BIJLAGE B

# ( eisen onderhoudskwaliteit / sancties)

Toelichting.

1.	Conditie (conditionele status van liften)

In deze bijlage is de matrix aangegeven, te weten:

-	Gebrek / Intensiteit / Omvang

Bij het Gebrek wordt aangegeven wat defect of versleten is of niet meer of onvoldoende functioneert.

Bij de Intensiteit  wordt aangegeven in welk stadium de beschadiging verkeert en in welke mate deze 	van het omschreven onderdeel aanwezig is.

Bij Omvang wordt de grootte van de veroudering, beschadiging, de speling of de slijtage aangegeven.

In de deze bijlage zijn per onderdeel het gebrek en bijbehorende I/O score scores aangegeven aan de hand waarvan de onderhoudsstatus wordt bepaald. De onderhoudsstatus is in de cijfers 1...6 weergegeven. 6 is buiten beschouwing gelaten omdat deze conditie niet voorkomt (installatie is reeds stil gezet i.v.m. een onveilige situatie).

De huidige conditie is vastgesteld aan de hand van een opname van een derde en vastgesteld in opnamestaten. De opdrachtnemer dient:

a. De conditiescore van een derde over te nemen of

b. Een eigen conditiescore vast te leggen echter met vertaling naar de genormaliseerde conditiescore.

De vastgelegde condities dienen te worden gehandhaafd dan wel te worden verbeterd tot de gewenste conditiescore is bereikt.

Het bereiken van de gewenste conditiescore dient te geschieden door:

a.	Het Preventieve Onderhoud

b.	Het Correctief Onderhoud

c.	Het Planmatig Onderhoud

## Conditie score  NEN 2767 (NVDO systematiek) in relatie met de categorie:

| CATEGORIE A | uitstekend | goed | redelijk | matig | Slecht |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| onderhoudsstatus | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Veiligheid / Gezondheid | X |  |  |  |  |
| Functioneren | X |  |  |  |  |
| Esthetica / Belevingswaarde |  | X |  |  |  |
| Conditie |  | X |  |  |  |
| Economisch / Energetisch |  | X |  |  |  |

| CATEGORIE B | uitstekend | goed | redelijk | matig | Slecht |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| onderhoudsstatus | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Veiligheid / Gezondheid | X |  |  |  |  |
| Functioneren |  | X |  |  |  |
| Esthetica / Belevingswaarde |  |  | X |  |  |
| Conditie |  | X1 | X2 |  |  |
| Economisch / Energetisch |  | X |  |  |  |

Vaak is het lastig de onderhoudstoestand van elementen en installatiedelen objectief te bepalen 		door de veelheid aan invloedfactoren. Er is daarom gekozen voor een bepaling van de 				onderhoudsstatus met behulp van de tabel “conditiescore”, waarin de mate is aangegeven 			waarin het gebrek of storing zich manifesteert.

In bovenstaande matrix wordt een relatie gelegd tussen de Intensiteit van het gebrek / de 			storing en de omvang de invloed op de Omvang van het installatieonderdeel wat uiteindelijk 			leidt tot de mate van functioneren van de installatie.

2.	Onderhoud

Ad. a.	Het Preventieve Onderhoud dient te worden uitgevoerd in een vastgesteld, gelijkelijk over het 			jaar verdeeld aantal uren. Naarmate de liften ouder zijn, het gebruik intensiever en of het

gebruik ruwer, zal meer tijd aan controle en onderhoud moeten worden besteed.

Ad. B.	Het Correctief Onderhoud dient te worden uitgevoerd welke noodzakelijk zijn na het optreden van 		een storing. De herstelwerkzaamheden bestaan uit het repareren en vervangen van defecte 			onderdelen om een veilige en doelmatige werking van de liftinstallatie te verkrijgen.

Ad. c.	Het Planmatig Onderhoud zal jaarlijks worden uitgevoerd. Voor het 3e kwartaal van elk jaar waarin het planmatig onderhoud plaats vindt, dient de offerte voor het Planmatig Onderhoud te zijn ingediend. De opdrachtverstrekking en uitvoering zal binnen 1 maand plaatsvinden. De controle op offerte en uitvoering zal namens de opdrachtgever door derde geschieden.

3.	Sanctie

Aan de prestatie eis kan niet zijn voldaan om de volgende redenen:

a.	Onvoldoende uitgevoerd Preventief onderhoud;

b.	Onvoldoende uitgevoerd Correctief onderhoud;

c.	Onvoldoende en ondeskundig uitgevoerd Planmatig onderhoud,

In het Prestatie gericht onderhoud wordt geanticipeerd op de verantwoordelijkheid van de opdrachtnemer.

Indien blijkt dat de opdrachtnemer niet aan zijn verplichting heeft voldaan om de onder a., b. dan wel c. genoemde reden, zal hij eenmalig in staat worden gesteld, zonder dat hier extra vergoeding voor wordt 	toegekend, de benodigde werkzaamheden uit voeren om de vastgestelde of de gewenste conditie te realiseren begeleidt door een door de opdrachtnemer opgesteld Plan van Aanpak.

Boeteclausule, sanctie en ontbinding onderhoudsovereenkomst

Indien de vastgestelde of gewenste conditie –of technische storingen boven het aangegeven aantal, door een te kort aan Preventief Onderhoud, ondeskundig uitgevoerd Correctief onderhoud of slecht uitgevoerd Planmatig Onderhoud niet wordt gerealiseerd, moet de opdrachtnemer binnen een door de directie vastgestelde aantal werkdagen/afgesproken termijn aan de prestatie eis voldoen. (KPI-penalty)

Indien de opdrachtnemer niet binnen de gestelde werkdagen/afgesproken termijn+ aan de prestatie eis voldoet zal namens en voor rekening van de opdrachtnemer door de directie aan een derde opdracht worden verstrekt om de gebreken te herstellen c.q. werkzaamheden verrichtten om de prestatie eis te behalen. Tevens zullen de kosten, die door de opdrachtgever en/of diens gemachtigde zijn gemaakt, worden doorberekend aan de opdrachtnemer. Bij te weinig uitgevoerde onderhoudsbeurten zullen de kosten per onderhoudsbeurt in mindering worden gebracht op de aanneemsom voor het preventief onderhoud. Tevens zal een KPI-penalty gegeven worden.

De sanctie zal niet ten uitvoer worden gebracht indien een overmacht situatie is ontstaan of doordat geen opdrachtverstrekking betreffende het planmatig onderhoud of andere door de opdrachtnemer voorgestelde noodzakelijke verbeteringen plaatsvond door de opdrachtgever. Indien blijkt dat de Opdrachtnemer niet aan de gestelde voorwaarden voor bovengenoemde voldoet, heeft Opdrachtgever het recht een financiële malus ter grootte van €500,00 excl. BTW per gebeurtenis in rekening te brengen.

Bij drie ontvangen penalty’s heeft Opdrachtgever ook het recht om per direct en zonder verrekening van kosten de onderhoudsovereenkomst per onmiddellijke ingang op te zeggen.

# BIJLAGE C

# (technische definities)

1.1	Lifttechnische definities

Liftcabine

Een samenstel van de liftcabine, de cabine met het interieur, de automatisch werkende cabinedeur, het cabineframe met de cabine-leisloffen en de vanginrichting.

Constructies in de schacht, de liftmachinekamer en de schijvenruimte

Alle in de schacht voorkomende apparatuur zoals de cabine- en tegengewichtleiders het tegengewicht, de leiwielen,  de draagkabels, de cilinder met plunjer, het spanwiel van de snelheidsbegrenzer e.d.

Aandrijving

Een samenstel van de motor met tornschijf, de rem en de reductiekast met de tractieschijf en snelheidsbegrenzer.

Voor hydraulische liften is het een samenstel van het aggregaat, de oliepomp, de pulsatiedemper en het ventielenblok incl. leidingen en slangen.

Besturing en regeling

Onder de besturing en regeling wordt het complete samenstel van de relaiskast, de elektronische componenten, de contactoren, het kopieerapparaat, de schachtinformatie en de drukknoptableaus gerekend.

Schachttoegangen

Alle schachttoegangen met de kozijnen, dag-stukken e.d.

Overige constructies

De elektrische componenten zoals de schachtverlichting, de machinekamerverlichting, de schakelkasten, wandcontactdozen e.d.

2.	Activiteiten

Controle

Controle kan plaatsvinden door:

1.	Meting.

2.	Visueel.

3.	Auditief

Reparatie

Reparatie kan plaatsvinden door:

1.	Herstelling met originele materialen.

2.	Herstelling met gelijkwaardige materialen (bij voorkeur vrij verkrijgbare en vrij onderhoudbaar).

3.	Herstelling met gelijkwaardige middelen.

Vervanging

1.	Vervanging door originele materialen.

2.	Vervanging door identieke materialen.

3.	Vervanging door identieke middelen.

Storing

Een onderbreking in de juiste werking van de installatie wordt als een storing aangemerkt. Er worden vijf soorten storingen onderscheiden, te weten:

1.	Voortvloeiend uit technisch falen.

2.	Voortvloeiend uit achterstallig onderhoud.

3.	Voortvloeiend uit groot onderhoud waarvoor de opdrachtnemer een offerte bij de opdrachtgever heeft ingediend.

4.	Voortvloeiend uit een onjuiste handeling van de gebruiker.

5.	Voortvloeiend uit vandalisme

Ongewenste onderbrekingstijd

De periode na de melding waarin ter plaatse bij de installatie een aanvang moet zijn gemaakt, ongeacht of een storing niet definitief kan worden verholpen door het ontbreken van de juiste onderdelen.

Reinigen van machine- en installatie onderdelen

Het zonder omvangrijke demontagewerkzaamheden reinigen van machines en installatie-onderdelen.

Reinigen of herstellen van bekleding

Het reinigen met vloeistoffen of herstellen van bekleding en of decoratiewerk zoals liftkooien e.d.

Reinigen van liftmachinekamers, schachtputten, leiders en schijvenruimte

Het op droge wijze reinigen door middel van bezem, doek o.i.d. Het ontvetten van leiders en leiderbeugels.

Reinigen van schakelapparatuur

Het reinigen van contacten door middel van doekje, stofkwast o.i.d.

Vervanging van smeermiddelen

Het zonder extra kosten vervangen of aanvullen van hydraulische olie en/of de olie in de vertragingskast van een machine.

Omvangrijke demontage werkzaamheden

Onder omvangrijke demontage werkzaamheden wordt begrepen het uit elkaar nemen van machine onderdelen welke door boutverbindingen met elkaar zijn bevestigd. Hieronder wordt niet begrepen het los nemen van deksels van reductiekasten of ventilatieroosters van motoren.

# BIJLAGE D

# ( kwaliteitsindicatoren [KPI’s] )

Toelichting

1.	Storingen

In deze bijlage zijn de toegelaten aantallen storingen, voortkomend uit technisch falen vastgelegd. De storingsaantallen zijn afgeleid uit de beschikbare liftliteratuur waarin een gemiddeld aantal storingen van liftinstallaties over een zeer groot aantal liften is vastgelegd.

De in de kwaliteitsindicatoren aangegeven aantallen storingen zijn gerelateerd aan de intensiviteit van het liftgebruik.

De kosten van storingen buiten gebruikelijke werktijden als gevolg van slecht uitgevoerd onderhoud zijn voor rekening van de opdrachtnemer.

2.	Onderhoud

Naarmate het gebruik intensiever is, zullen de controles en de onderhoudstijd moeten toenemen. Als basis voor de bestede onderhoudstijd zal echter ook de liftleeftijd in acht moeten worden genomen.

Verkeerd liftgebruik en vandalisme worden als molest beschouwd, maar zullen in het geval van reparatie of herstelling apart in rekening kunnen worden gebracht.

Het aantal storingen voortkomend uit technisch falen hangt veelal samen met:

a. Niet goed uitgevoerd Preventief Onderhoud

b. Ondeskundig uitgevoerd Correctief Onderhoud

c. Niet tijdig aangegeven en of uitgevoerd Planmatig Onderhoud

Ad. a.	Het Preventief Onderhoud dient zodanig te worden uitgevoerd dat onderdelen als drukknoppen, deursloffen,-rollen  en -contacten tijdig worden vervangen. Ook kleine gevolgen van verkeerd gebruik en vandalisme dienen direct te worden hersteld. Naarmate het liftgebruik ruwer wordt zal meer tijd aan controle en onderhoud besteed moeten worden.

Ad. b		Het Correctief Onderhoud dient zodanig te worden uitgevoerd om een in storing bevindende liftinstallatie veilig en doemmatig in werking te kunnen stellen. Onderdelen welke binnen het contract vallen, die voor het Correctief onderhoud worden gebruikt, zijn genoemd in bijlage E.

Ad. c.	In het jaarlijks uit te voeren Planmatig onderhoud moet zoveel mogelijk kwalitatief goede en

antivandaal gevoelige apparatuur worden toegepast.

| ## Tractie en Hydraulische liften | Maximaal aantal storingen per jaar |
| --- | --- |
| Max. aantal storingen volgens categorie A |  |
| Relaisbesturing | 4 |
| Elektronische besturing | 3 |
| Max. aantal storingen volgens categorie B |  |
| Relaisbesturing | 6 |
| Elektronische besturing | 5 |
| Werkdagen van 08:00 uur t/m 17:00 uur (normale tijd) | ! |
| Buiten normale tijd van 17:00 uur t/m 08:00 uur | ! |
| Zie schema: onderhoud- en reparatieniveau | ! |
| Responsetijd is maximaal 60 min. in het geval van opsluiting | ! |

3.	Responstijden, hersteltijden en afhandelingstijden

In deze bijlage zijn de vereiste responstijden weergegeven: zie schema onderhoud- en reparatieniveau:

|  |  |  | Onderhoud- en reparatiecategorieën |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aspecten |  |  | categorie A |  |  |  | categorie B |  |  |  |
| Aanrijtijd storing | Maximaal aantal uur waar binnen het bedrijf ter plaatse moet zijn na melding van storing* |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  |
| Reparatie binnen werktijd | Maximaal aantal uur (na aankomst) waar binnen het bedrijf een storing** moet oplossen (het aantal uur dat daarvoor staat moet binnen werktijd vallen) |  | 4 (+2 in geval komst specialist noodzakelijk) |  |  |  | 4 (+2 in geval komst specialist noodzakelijk) |  |  |  |
| Reparatie buiten werktijd | Maximaal aantal uur waar binnen het bedrijf een storing die buitenwerktijd is gemeld moet oplossen |  | 4 ( in geval komst specialist noodzakelijk binnen 2 uur volgende werkdag) |  |  |  | storing gemeld na 23.00 uur wordt volgende dag verholpen binnen 2 uur (+2 in geval komst specialist noodzakelijk binnen 2 uur volgende werkdag) |  |  |  |
| Storingsfrequentie | Maximaal aantal niet-huurdergerelateerde*** storingen per jaar dat mag voorkomen (bedrijven kunnen hier op sturen door vaker preventief onderhoud te plegen) |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Aanrijtijd opsluiting persoon | Maximaal aantal minuten om ter plaatse te zijn bij opsluiting persoon |  | 60 |  |  |  | 60 |  |  |  |
| Onderhoud | Minimaal aantal onderhoudsbeurten per jaar tot 3/ 5/ >6 verdiepingen |  | 2/3/6 |  |  |  | 2/3/6 |  |  |  |
| Schoonmaak | Minimaal aantal schoonmaakbeurten schacht en machinekamer per jaar |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |
| * betreft alle type storingen m.u.v. een kapot lampje f of sluitsnelheid deuren |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ** betreft storingen waarbij er geen sprake is van vervanging van onderdelen met levertijden *** niet-huurdergerelateerde storingen zijn storingen die niet zijn ontstaan door gebruikersgedrag (manieren waarop werking van de lift bewust dan wel onbewust wordt verstoord. Denk bijvoorbeeld aan tegen de deuren aanrijden/schoppen). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(afhandelingstijd= daadwerkelijk tijd om de storing te verhelpen = responstijd + herstel(reparatietijd).

4.	Verbeterplan

1 maal per jaar als een verbeterplan worden behandeld welke ongevraagd door de opdrachtnemer zal worden ingediend. Het verbeterplan in de ruime zins des woords welke kan gaan over techniek, energie-besparingen, communicatie, verbeteringen aan installatie ter gunste van TiU etc.

Het verstrekken van het verbeterplan maakt deel uit van de KPI’s.

# BIJLAGE E

# ( Staat van Verrekenprijzen en tarieven )

los bijgevoegd

# BIJLAGE F

# (normen en voorschriften)

NORMEN EN VOORSCHRIFTEN PERSONENLIFTEN MET BERTREEDBARE KOOI

De personenliften vallen onder de wet "Warenwetbesluit Liften" en “Europese Aanbevelingen Liften” en moeten daarom voldoen aan de hierop afgestemde veiligheidsvoorschriften, te weten:

-	NEN 1081				Veiligheidsvoorschriften voor elektrische personen- en goederenliften (verouderd)

-	Richtlijn 95/16/EG 	van het Europees Parlement en de Raad van 29 juni 1995 inzake de  onderlinge 				aanpassing van de wetgeving der Lidstaten betreffende liften (Richtlijn Liften)

-	Richtlijn machines	Veiligheidsvoorschriften voor het aanbrengen van machines niet zijnde liften

-	NEN-EN 81-1	     	Veiligheidsvoorschriften voor het vervaardigen en het aanbrengen van personenliften.

Deel 1: Elektrische personenliften, bestaande installaties

-	NEN-EN 81-2			Veiligheidsvoorschriften voor het vervaardigen en aanbrengen van personenliften en kleingoederenliften. (deel 2: Hydraulische personenliften), bestaande installaties

-	NEN-EN 81-20			vervangt de NEN-EN 81-1 en 2 (na 31 augustus 2017 definitief en vervalt NEN-EN 81-1/2, bij nieuwbouw

-	EUROPESCHE RICHT-	(typekeuringen en CE-markeringen), bv. aanwezigheid certificaat kunststof buffers

LIJNEN 					etc.

-	NEN 3583				Trapliften, Veiligheidseisen

-	NEN 81-41:2024			Bijzonder liften voor vervoer van personen en goederen, hefplateaus voor personen met beperkte mobiliteit

-	Geboden Toegang		Handboek woonkeur 2002.  (Handboek voor Toegankelijkheid, NEN 81-70)

-	NEN-EN 60204-1			Elektrische uitrusting van industriële machines. Algemene eisen (IEC 204-1:1992, 		(gewijzigd 1e druk sep.1993)

-	NEN/EN 13015	     	Regels voor onderhoudsinstructies

-	NEN1010					Veiligheidseisen voor laagspanningsinstallaties, laatste uitgave

-	NEN-EN 81-58				Brandwerendheid

-	NEN-EN 81-28				Communicatie liften

-	NEN-EN 81-70				Veiligheidsregels voor bijzondere liften, Toegankelijkheid van liften

voor personen met een handicap

-	NEN-EN 81-71				Liftbescherming tegen vandalisme

-	NEN-EN 81-72				Brandweerliften

-	NEN-EN 81-73				Veiligheidsregels voor vervaardigen liften, gedrag van liften in geval van brand

# BIJLAGE G

# NIET VERREKENBARE MATERIALEN EN WERKZAAMHEDEN

(binnen het contract vallende materialen en werkzaamheden, liftinstallaties)

VOORBEELDEN VAN MATERIALEN EN WERKZAAMHEDEN DIE NIET VERREKENBAAR ZIJN EN ONDER INDIRECTE KOSTEN VAN DE OVEREENKOMST WORDEN GEREKEND

De volgende werkzaamheden en materialen worden hiertoe gerekend:

- reinigen van machines en installatiedelen zonder dat omvangrijke demontage werkzaamheden moeten plaats vinden;

- het reinigen (bezemschoon) van schachtputten, verwijderen van stofvlokken aan leiders en leiderbeugels;

- het onder begeleiding (laten) reinigen van de binnenzijde van glazen schachten;

- het reinigen (inspecteerbaar) van cabine-slofhuizen en -voeringen en vangsectie;

- het reinigen (inspecteerbaar) van cabinedaken en ventilatieroosters van de cabineventilatie;

- het behandelen van roestvorming aan metalen installatiedelen zoals cabineframes, tegengewichtframe etc;

- het aanvullen van wormkast- en hydraulische olie en lageringolie volgens voorschrift fabrikant;

-	het op droge wijze reinigen en ontvetten van liftmachinekamers- ruimten, schijvenruimten, cabinedaken;

-	het reinigen van contacten door middel van doekje of stofkwast;

-	het toepassen van oliën, smeermiddelen, opvul- en verfmateriaal;

-	het gebruik van reinigings-, impregneer- en conserveringsmiddelen;

-	het gebruik van zekeringen voor besturing en regeling, aardlekbeveiligingen, smeltveiligheden bevindend in de besturings- en/of regelingkasten, schakel- en verdeelinrichtingen en apparatenkasten;

- 	het gebruik van logboeken en installatiekaarten, op tijd aanvullen van liftboeken met blanco invulbladen;

-	het adequaat invullen van het standaard formulier logboek, prestatie overzicht en periodiek verstrekken;

-	het gebruik van hand- en hulpgereedschappen;

-	reviseren van tekeningen, schema’s na wijzigingen in de installatie, inventarisatieoverzichten, classificatiesysteem incl. afdruk, digitalisering en distributie en verstrekken aan keurende instantie;

-	het vervaardigen van verslagen en distributie van de werkbesprekingen;

-	het verstrekken van informatie vermeldingen t.b.v. gebruikers bij o.a. de installaties (t.b.v. alle afzettingen, veiligheid, voormeldingen) e.d.;

-	het verlenen van assistentie bij keuringen van wettelijke keurende instanties, herkeuringen etc.

-	toepassing van afzet-, klim- en steigermateriaal;

-	het voorbereiden, regelen en uitvoeren van alle uitvoerende werkzaamheden incl. informatie vermeldingen ter plaatse, aan gebruikers als daar om gevraagd wordt en opdrachtgever e.d.

-	het in- en uit bedrijf nemen en veilig stellen van installaties, incl. de noodzakelijke voorzieningen conform ARBO.

-	het afstellen van deurlopen (soepel en zonder schokbewegingen) en sluitmomenten (dichtklappen deur-vleugels is niet toegestaan en moet verholpen worden) en deursnelheden op verzoek.

-	het steeds voor de aanstaande periodieke keuringen controleren van norm-technische uitloopmaten boven en onder en indien nodig afstellen dan wel door aanpassen van bufferstuitingen, noodeind-afstellingen.

-	het bij elke onderhoudsbeurt testen van de spreekluisterunit/-verbinding en kwaliteit van de verbinding

en luidspreker. Ook bedieningen onder de cabine etc.

Onder omvangrijke demontage werkzaamheden wordt verstaan:

-	het uit elkaar nemen van machine onderdelen welke door middel van boutverbindingen met elkaar zijn verbonden. Hieronder wordt niet begrepen het los nemen van deksels van reductiekasten of motoren en ARBO-afschermingen om goed onderhoud te kunnen uitvoeren.

Omniet te leveren en aan te brengen materialen, montage c.q. uit te voeren werkzaamheden:

-	alle voorkomende besturingsrelais, inclusief hoofdstroomrelais

-	lampjes, led’s en drukknopplaatjes in de bedien- en signaleringstableaus van de drukknoppen en

overige signaleringen

-	impulseurs, magneetbanden, getande riemen, magneten, reedcontacten, opnemers en ander schachtinformatie-schakelmateriaal

-	deureindschakelaars (microschakelaars), terugloopcontacten en afstellingen, deurcontacten

-	lei-slofvoeringen of -rollen van cabine en/of tegengewicht

-	het stellen van leider-beugels bij veranderde rij-gedragen en stopverschillen zodanig dat de cabine nagenoeg zonder schokken en rustig langs de leiders beweegt

-	ondergeleidingsslofjes van cabine- en schachtdeuren

-	deurrollen en tegendrukrollen van cabine- en schachtdeuren

-	pakkingen en afsluitdoppen van peilglazen en peilglazen van tandwielkasten liftmachines

- lichtschakelaars, lampen (toepassen van gloeilampen niet toegestaan, uitsluitend energiezuinige lampen), starters, voorschakelapparatuur, LED-armaturen, LED-drivers en bedrading in cabine, machinekamer- en ruimte en schacht, ook het vervangen van TL-armaturen voor LED-strip in de schacht als verbetering

- accu’s van alle noodstroomvoorzieningen zoals van UPS, accu’s en noodvoeringen van de besturingen, armaturen, noodverlichting of evacuatieschakelingen, m.u.v. de accu van de RuKra/EDNL – SPL-unit

-	aandrijfriemen, V-snaren van deuraandrijvingen (of Belt) en koppelkabels (aircords)

-	fluisterdopjes, deurrubbers op de sluitkant van de deuren

-	cabine- en schachtdrukknoppen incl. stuurprintjes met drukplaatjes met verdiepingsaanduiding of deur “open” of “sluiten”, alarmknop, compleet (ook bij vandalisme)

-	het inkorten van draagkabels of banden en gelijkspannen alsmede de snelheidsbegrenzerkabel incl. vervangen spanwielcontact(en) en spanwielen recht hangen voor goede werking

-	het recht-hangen van het spanwiel voor het tegengewicht en indien nodig het spanwielcontact vervangen

-	kunststof buffers van cabine- en tegengewicht met CE-certificaat

# BIJLAGE H

# (model meerjarenplanning en -begroting)

# BIJLAGE J

# (garantieverklaring, model)

Garantieverklaring voor een onderdeel (Model II).

Garantieverklaring. de ondergetekende...................................................................................................; (1). gevestigd te...............................................................................................................; (2). hierna te noemen: 'de garant’. in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door; (3). ................................................................................................................................... verklaart te hebben kennis genomen van de bestekbepalingen van bestek nummer. ..................................................................................................................................; (4). d.d.............................................................................................................................; (5). van............................................................................................................................; (6). ten behoeve van het werk.........................................................................................; (7). in opdracht van.........................................................................................................; (8). gevestigd te..............................................................................................................; (9). hierna te noemen: 'de opdrachtgever'.. De garant verklaart met betrekking tot het onderdeel. ...............................................................................................................................; (10). genoemd in besteksartikel.......................................................................................; (11). tegenover de opdrachtgever:. dat garant zich verbindt om voor zijn rekening alle tijdens de garantieperiode optredende gebreken op eerste aanzegging van de opdrachtgever of diens rechtsopvolger zo spoedig mogelijk te herstellen, tenzij de garant aantoont dat de gebreken niet voor zijn risico komen.. dat de garantieverklaring zal gelden:. vanaf het gereed komen of de levering van het gegarandeerde onderdeel gedurende een periode van. ...................................................................................................................; (12a). vanaf het gereed komen of de levering van het gegarandeerde onderdeel tot aan de oplevering en in aansluiting daarop gedurende een periode van. ...................................................................................................................; (12b). Voor de beslechting van de hieronder bedoelde geschillen doen partijen uitdrukkelijk afstand van hun recht de tussenkomst van de gewone rechter in te roepen.. Alle geschillen, welke ook -daaronder begrepen die, welke slechts door één der partijen als zodanig worden beschouwd- die naar aanleiding van deze garantie of van overeenkomsten, die daarvan een uitvloeisel mochten zijn tussen opdrachtgever of diens rechtsopvolger en garant mochten ontstaan, worden beslecht door arbitrage overeenkomstig de regelen beschreven in de statuten van................................................................................................................... .....................................................................................................................................; (13). zoals deze drie maanden voor de dag van aanbesteding luiden.. Indien bij een in kracht van gewijsde gegaan rechterlijk vonnis een uitspraak van het scheidsgerecht geheel of gedeeltelijk nietig wordt verklaard, heeft ieder der partijen het recht het geschil, voor het dientengevolge onbeslist is gebleven, opnieuw te doen beslechten.. De vordering is niet ontvankelijk indien zij bij de hierboven genoemde Raad wordt aanhangig gemaakt later dan drie maanden na het in kracht van gewijsde gaan van de rechterlijke uitspraak. Degene die als scheidsman of secretaris aan de nietig verklaarde beslissing heeft medegewerkt zal aan de nieuwe behandeling niet mogen meewerken.. Plaats.....................................................................................................................; (14). Datum....................................................................................................................; (15). Handtekening.........................................................................................................; (16).

# BIJLAGE K

# (voorbeeldrapportage prestatieoverzicht – in log-/liftboek)

Prestatie overzicht

|  | Firma: |  | Datum: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Klant: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Object: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KEO-LIFTNUMMER | COMPLEX/OBJECT | PLAATS | ADRES | ONDERHOUDSVISITES |  |  |  |  |  |  | KEURING | REPARATIE | OPMERKING | STORINGEN |  |  |  |  | OPMERKINGEN |
|  |  |  |  | 1e | 2e |  | 3 e | 4e | 5e | 6e |  |  |  | AANTAL | 1e | 2e | 3e | 4e |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | totaal |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | gemiddeld |  |  |  |  |

# BIJLAGE L

# (standaard formulier log-/liftboek – registratie bezoeken)

| KEO-Installatienr: |  |  |  |  | complex nr: |  | adres: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| datum | rittenrellerstand | aankomsttijd | vertrektijd | naam | paraaf | firma | omschrijving |

# BIJLAGE M

# (beoordelingsformulier KPI’s)

los bijgevoegd

-	aantal keuringspunten bij periodieke keuring per lift

-	aantal herhaalpunten per lift

-	aantal afkeuringen te wijten aan onvoldoende pre-controles tijdens onderhoud

-	responstijden bij opsluiting en stilstand bij storing

-	uitblijven of ontbreken van communicatie naar klant bij essentiële veranderingen aan/van installaties

-	foutieve of onnodige verstrekking offertes zonder vooraf duidelijke toelichting en

aantal niet-verrekenbare kosten in rekening brengen

SMART-methode

Wanneer je een doel aan je KPI hangt, moet dit SMART gedefinieerd worden. SMART staat voor Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden. Hieronder een toelichting per onderdeel:

Specifiek

Het doel moet in ieder geval specifiek zijn. Noem getallen, euro’s, tijden, conversies, locaties en ga zo maar door.

Meetbaar

De doelstelling zal meetbaar gemaakt moeten worden. Je moet op een bepaalde tijd kunnen zeggen dat de doelstelling is gehaald. Denk ook vooraf na hoe je de metingen gaat doen.

Acceptabel

Zorg ervoor dat het doel door alle betrokkenen geaccepteerd wordt. Bij een POP-gesprek zal de leidinggevende bijvoorbeeld akkoord moeten gaan. Bij KPI’s zijn er vaak meerdere medewerkers betrokken. Zorg ervoor dat zij de doelstellingen begrijpen en ondersteunen.

Realistisch

Misschien een beetje cliché, maar het doel moet realistisch zijn. Dit betekent dat het niet te hoog gegrepen is, maar ook niet te gemakkelijk. Ambities zijn nodig om daadwerkelijk energie in mensen te mobiliseren.

Tijdgebonden

Koppel een tijd aan het doel. Zo kan je op een bepaald moment checken of je de doelstelling hebt behaald. Noem letterlijk een datum/tijd.