## VB
PRIJZENBOEK - STAAT VAN VERREKENPRIJZEN
datum | 2026-01-01
betreft | KEO-overeenkomst onderhoud liftinstallaties TiU
Versie | Prijzenboek-SvVpr1-1_TiU

## 1_Besturing
Nummer | Hoofdstuk | Beschrijving
PPI-1.1. | Besturing | Vervangen van besturing
| Omvang werkzaamheden | Hier wordt verstaan het vervangen van de gehele besturing. Inclusief alle montage en demontage werkzaamheden en afvoer oude onderdelen. Het betreft de volgende onderdelen:
- Rit besturing en signalering (normaal- en bijzonderbedrijf)
- Aansturing van de bestaande deurbesturing;
- Elektrotechnische installatie;
- Voorzieningen t.b.v. energiebesparingen zoals standby modus;
| Technische eisen | De besturing dient zo te worden uitgevoerd dat het uitlezen van informatie zonder speciale tool mogelijk is of deze tool dient te worden geleverd als onderdeel van de levering en worden eigendom van Portaal.
Neerwaarts verzamelend
Kast= Altijd een gemoffelde kast en exclusief onderkast. MRL waar mogelijk inbouw in bestaande kast
Schachtinformatie systeem = Limax
Signalering altijd canbus;
Aansturing standaanwijzing alle verdiepingen
De besturing in de machinekamer van een tornbesturing voorzien
Levering inclusief net-travo (waar nodig?)
UPS voorziening aanbrengen
Nominale snelheid: gelijk aan huidig (prijs op basis van maximaal 1,0 m/s)
Jerk: moet voldoen aan Portaal standaard (instellingen aantonen met Kleeman app)
Versnelling: moet voldoen aan Portaal standaard (instellingen aantonen met Kleeman app)
Snelheid wegrijden op de etage, ook wel startvertraging en motorstarttijd genoemd (= tijd tussen nadat de deur is gesloten en start van liftinstallatie): 0,5 s en 1,5 s. (instellingen aantonen met Kleeman app)
Snelheid inrijden op de etage, ook wel levellingvertraging genoemd (= tijd voor het op lage snelheid inrijden op een etage): 0,5 s en 2 s. (instellingen aantonen met Kleeman app)
De tijd dat deuren openstaan: instelbaar.
Deurtijden voor het openen van de deuren(centraal): instelbaar tussen 2,5 s en 5 s en deuren (telescoop) tussen 3 s en 5 s. (instellingen aantonen met Kleeman app)
Deurtijden voor het sluiten van de deuren (centraal): tussen 2,5 s (centraal) en 5 s en deuren (telescoop) tussen 3,5 s en 5 s. (instellingen aantonen met Kleeman app)
Besturing dient geschikt te zijn voor de huidige maximale aansluitwaarde
Bestaande zekeringen (in de MK) handhaven en indien mogelijk aanpassen naar lagere waarde
Indien van toepassing: hoofdstroom noodeind verwijderen en vervangen voor 2 stuurstroom noodeindshakelaars.
Het leveren en aanbrengen van nieuwe bekabeling/bedrading t.b.v. de besturing en demonteren en afvoeren van de huidige bekabeling.
| Kwaliteit eisen | Besturing dient aantoonbaar energiezuinig te zijn.
Besturing dient geschikt te zijn voor een gebruik van 200.000 ritten per jaar
Alle onderdelen dienen vrij op de markt verkrijgbaar te zijn en mogen niet door enige vorm van blokkering zijn voorbehouden. Eventuele hulpmiddelen en of speciaal gereedschap/tools behoren bij de levering.
Onderdeel dient een levertijd van maximaal 24 uur te hebben. Indien dit niet mogelijk is dan dient aangegeven te worden hoe lange stilstand voorkomen moet worden.
Standby functies: type A (verlichting op stand by)
Zelflerendheidsfunctie (optimaal omgaan met energie)
Nummer | Hoofdstuk | Beschrijving
PPI-1.2. | Besturingsprint | Vervangen van de besturingsprint
| Omvang werkzaamheden | Hier wordt verstaan het vervangen van de besturingsprint. Inclusief alle montage en demontage werkzaamheden en afvoer oude onderdelen. (certificering eruit gehaald)
| Technische eisen | 1 op 1 uitwisselen van de huidige besturingsprint voor een origineel gelijke besturingsprint. Tevens dienen alle functies van de huidige besturingprint in de nieuw te plaatsen besturingprint te worden opgenomen.
| Kwaliteit eisen | Alle onderdelen dienen indien mogelijk vrij op de markt verkrijgbaar te zijn en mogen niet door enige vorm van blokkering zijn voorbehouden. Eventuele hulpmiddelen en of speciaal gereedschap/tools behoren bij de levering. Indien de besturingsprint een 1:1 uitwisseling is dan dient deze minimaal gelijkwaardig te zijn met bestaande printen.
Onderdeel dient een levertijd van maximaal 24 uur te hebben. Indien dit niet mogelijk is dan dient aangegeven te worden hoe lange stilstand voorkomen moet worden.
Nummer | Hoofdstuk | Beschrijving
PPI-1.3. | Frequentieregelaar | Vervangen van frequentieregeling, remweerstanden en tacho/pulsgever
| Omvang werkzaamheden | Hier wordt verstaan het vervangen of nieuw aanbrengen van een frequentieregelaar, remweerstanden, tacho/pulsgever en VVVF bekabeling. Inclusief alle montage en demontage werkzaamheden en afvoer oude onderdelen.
| Technische eisen | De regeling dient zo te worden uitgevoerd dat het uitlezen van informatie zonder speciale tool mogelijk is of deze tool dient te worden geleverd als onderdeel van de levering en worden eigendom van de Opdrachtgever. Voor 1 op 1 vervanging geldt dat de frequentieregelaar voor een originele frequentieregelaar wordt vervangen en dat voorgaande eis komt te vervallen. Tevens dienen alle functies van de huidige regeling in de nieuw te plaatsen regeling te worden opgenomen.
Aandrijving closed loop frequentie geregeld met een maximaal stopverschil van 5 mm (NTA 4614). Open loop alleen toegestaan als in de bestaande situatie een openloop aanwezig is.
Indien van toepassing: hoofdstroom noodeind verwijderen en vervangen voor 2 stuurstroom noodeindshakelaars.
Frequentieregelaar dient geschikt te zijn om storingsvrij met de besturing te kunnen werken
Frequentieregeling in combinatie met de besturing dient geschikt te zijn voor de huidige maximale aansluitwaarde
Bestaande zekeringen handhaven en indien mogelijk aanpassen naar lagere waarde
| Kwaliteit eisen | Frequentieregeling dient aantoonbaar energiezuinig te zijn.
Frequnetieregeling dient geschikt te zijn voor een gebruik van 200.000 ritten per jaar
Alle onderdelen dienen vrij op de markt verkrijgbaar te zijn en mogen niet door enige vorm van blokkering zijn voorbehouden. Eventuele hulpmiddelen en of speciaal gereedschap/tools behoren bij de levering. Indien de regelaar een 1:1 uitwisseling is dan dient deze minimaal gelijkwaardig te zijn met bestaande regelaar.
Onderdeel dient een levertijd van maximaal 24 uur te hebben. Indien dit niet mogelijk is dan dient aangegeven te worden hoe lange stilstand voorkomen moet worden.
Nummer | Hoofdstuk | Beschrijving
PPI-1.5. | Hoofdstroomrelais | Vervangen van de hoofdstroomrelais
| Omvang werkzaamheden | Hier wordt verstaan het vervangen van alle hoofdstroomrelais. Inclusief alle montage en demontage werkzaamheden en afvoer oude onderdelen. (certificering weggehaald)
| Technische eisen | De relais dienen te worden vervangen met relais van gelijkwaardige amperage en voltage
| Kwaliteit eisen | Alle onderdelen dienen vrij op de markt verkrijgbaar te zijn en mogen niet door enige vorm van blokkering zijn voorbehouden. Eventuele hulpmiddelen en of speciaal gereedschap/tools behoren bij de levering.
Onderdeel dient een levertijd van maximaal 24 uur te hebben. Indien dit niet mogelijk is dan dient aangegeven te worden hoe lange stilstand voorkomen moet worden.
Nummer | Hoofdstuk | Beschrijving
PPI-1.6. | Stuurstroom-/hulprelais | Vervangen van de stuurstroom-/hulprelais
| Omvang werkzaamheden | Hier wordt verstaan het vervangen van alle aan slijtage onderhevige/zwaarbelaste stuurstroom-/hulprelais. Inclusief alle montage en demontage werkzaamheden en afvoer oude onderdelen.
| Technische eisen | De relais dienen te worden vervangen met relais van gelijkwaardige amperage en voltage
Eventuele relais op printplaten vallen ook onder stuurstroom-/hulprelais
| Kwaliteit eisen | Alle onderdelen dienen vrij op de markt verkrijgbaar te zijn en mogen niet door enige vorm van blokkering zijn voorbehouden. Eventuele hulpmiddelen en of speciaal gereedschap/tools behoren bij de levering.
Onderdeel dient een levertijd van maximaal 24 uur te hebben. Indien dit niet mogelijk is dan dient aangegeven te worden hoe lange stilstand voorkomen moet worden.
Nummer | Hoofdstuk | Beschrijving
PPI-1.8. | Drukknoppen cabine vandaalbestendig | Vervangen van drukknoppen cabine
| Omvang werkzaamheden | Hier wordt verstaan het vervangen van het complete cabinedrukknoppentableau met vandaalbestendige drukknoppen. Inclusief alle montage en demontage werkzaamheden en afvoer oude onderdelen.
| Technische eisen | Een inbouw of vlak opgelegd bedieningstableau met geintergreerde standaanwijzing comform de esien qua positionering en uitvoering van NEN-EN 81-70 en NEN 81-71
Tableau in RVS (1 richting geslepen met K240) en voorzien van dichte achterplaat
Drukknoppen: - Vandaalbestendige drukknoppen volgens NEN EN 81-71 - Met drukknoppen waarbij het opschrift met inlay labels naast de drukknop is geplaatst en voldoet aan NEN EN 81-70 (o.a. braille opschriften) - Voorkeur heeft op een half size cabine panneel. Alleen full size gebruiken als vervanging van full size
Hoofdstopplaats opgelegd met groene markeringsring
Deur-open knop en deur-sluit knop in tableau opgenomen (uitgevoerd met inlay labels)
Drukknoppen dienen geschikt te zijn om storingsvrij met de besturing te kunnen werken
Optische standaanwijzer met richtingspijlen geintergreerd in tableau
Alarmknop voor alarmbel met geintergreerde spreek/luisterverbinding opgenomen in het tableau: - moet aangesloten kunnen worden op een Elseco spreekluisterverbinding - SIM kaart te leveren door opdrachtgever - Aansluitkosten voor Elseco spreekluisterverbinding maken geen deel uit van prijsvorming
Noodverlichting, met bedrijfstijd van ten minste 1 uur, geintergreerd in cabinetableau of in de reguliere cabine verlichting
Eventuele oude sparingen afdekken met RVS blindplaat (1 richting geslepen met K240)
Tableau, drukknoppen en standaanwijzer dienen geschikt te zijn om storingsvrij met de besturing te kunnen werken en alle bestaande functies dienen ook in het nieuwe drukknoppentabeau te zijn opgenomen (noodstop, ventilator, overlast, etc)
| Kwaliteit eisen | Alle onderdelen dienen vrij op de markt verkrijgbaar te zijn en mogen niet door enige vorm van blokkering zijn voorbehouden. Eventuele hulpmiddelen en of speciaal gereedschap/tools behoren bij de levering.
Onderdeel dient een levertijd van maximaal 24 uur te hebben. Indien dit niet mogelijk is dan dient aangegeven te worden hoe lange stilstand voorkomen moet worden.
Nummer | Hoofdstuk | Beschrijving
PPI-1.10. | Drukknoppen hal vandaalbestendig | Vervangen van drukknoppen hal
| Omvang werkzaamheden | Hier wordt verstaan het vervangen van alle haldrukknoppentableaus met vandaalbestendige drukknoppen. Inclusief alle montage en demontage werkzaamheden en afvoer oude onderdelen.
| Technische eisen | Een inbouw of vlak opgelegd bedieningstableau comform de esen qua positionering en uitvoering van NEN-EN 81-70 en NEN 81-71
Tableau in RVS (1 richting geslepen met K240) en voorzien van dichte achterplaat
Drukknoppen: - Nader te specificeren uitvoering, materiaal, merk en type vandaalbestendige drukknoppen - Terugmeldsignalering in of nabij de drukknoppen - Lichtrand rondom de drukknoppen
- richtingspijlen niet op drukknoppen aanbrengen, maar naast knoppen dmv inlay labels
Optische standaanwijzer met richtingspijlen geintergreerd nabij de schachttoegang op de hoofdstopplaats(en)
Eventuele oude sparingen afdekken met RVS blindplaat (1 richting geslepen met K240)
Tableau en drukknoppen dienen geschikt te zijn om storingsvrij met de besturing te kunnen werken en alle bestaande functies dienen ook in het nieuwe drukknoppentabeau te zijn opgenomen.
| Kwaliteit eisen | Alle onderdelen dienen vrij op de markt verkrijgbaar te zijn en mogen niet door enige vorm van blokkering zijn voorbehouden. Eventuele hulpmiddelen en of speciaal gereedschap/tools behoren bij de levering.
Onderdeel dient een levertijd van maximaal 24 uur te hebben. Indien dit niet mogelijk is dan dient aangegeven te worden hoe lange stilstand voorkomen moet worden.

## 2_Aandrijving
Nummer | Hoofdstuk | Beschrijving
PPI-2.1. | Aandrijving | Het leveren en vervangen van de aandrijving
| Omvang werkzaamheden | Leveren en installeren van een complete aandrijving. Inclusief alle montage en demontage werkzaamheden en afvoer oude onderdelen.
exclusief leveren en installeren de tractieschijf
Inclusief Frame (aanpassingen)
Inclusief balancering
exclussief leveren en installeren van nieuwe kabels/banden
Exclusief eventuele hijskosten buiten het gebouw
| Technische eisen | Vermogen ruim voldoende voor nieuwe situatie (+/-20% overcapaciteit)
Nominale snelheid zoals bestaand
Capaciteit zoals bestaand
Geschikt voor 200.000 per jaar
Stopverschil: maximaal 5 mm (NTA 4614).
I-nominaal en I aanloop zoals bestaande situatie
Nominale spanning 400V en 50Hz
| Kwaliteit eisen | Kunnen functioneren bij een omgevingstemperatuur van minimaal +5°C en maximaal +40°C
Alle onderdelen dienen vrij op de markt verkrijgbaar te zijn en mogen niet door enige vorm van blokkering zijn voorbehouden. Eventuele hulpmiddelen en of speciaal gereedschap/tools behoren bij de levering.
Onderdeel dient een levertijd van maximaal 24 uur te hebben. Indien dit niet mogelijk is dan dient aangegeven te worden hoe lange stilstand voorkomen moet worden.
Nummer | Hoofdstuk | Beschrijving
PPI-2.2. | Reviseren machine | Reviseren van de machine inclusie olie en lagers
| Omvang werkzaamheden | Vervangen van alle machinelagers
Vervangen van alle pakkingen
Vervangen van olie van de machine
Inclusief alle aanverwante onderdelen, noodzakelijke afstellingen en in- en uitwendig reinigen
| Technische eisen | Machinelagers van orginele fabrikant
Pakkingen van orginele fabrikant
Olie moet voldoen aan de voorschriften van de fabrikant
| Kwaliteit eisen (inzet van Facta) | Alle onderdelen dienen vrij op de markt verkrijgbaar te zijn en mogen niet door enige vorm van blokkering zijn voorbehouden. Eventuele hulpmiddelen en of speciaal gereedschap/tools behoren bij de levering.
Onderdeel dient een levertijd van maximaal 24 uur te hebben. Indien dit niet mogelijk is dan dient aangegeven te worden hoe lange stilstand voorkomen moet worden.
Nummer | Hoofdstuk | Beschrijving
PPI-2.3. | Machine lagers | Leveren en vervangen van de machinelagers
| Omvang werkzaamheden | Vervangen van alle motorlagers
Vervangen van alle pakkingen
Vervangen van olie van de wormkast
Inclusief alle aanverwante onderdelen, noodzakelijke afstellingen en in- en uitwendig reinigen
| Technische eisen | Motorlagers van orginele fabrikant
Pakkingen van orginele fabrikant
Olie moet voldoen aan de voorschriften van de fabrikant
| Kwaliteit eisen (inzet van Facta) | Alle onderdelen dienen vrij op de markt verkrijgbaar te zijn en mogen niet door enige vorm van blokkering zijn voorbehouden. Eventuele hulpmiddelen en of speciaal gereedschap/tools behoren bij de levering.
Onderdeel dient een levertijd van maximaal 24 uur te hebben. Indien dit niet mogelijk is dan dient aangegeven te worden hoe lange stilstand voorkomen moet worden.
Nummer | Hoofdstuk | Beschrijving
PPI-2.4. | Tractieschijf | Leveren en vervangen van de tractieschijf
| Omvang werkzaamheden | Hier wordt verstaan het vervangen van de tractieschijf. Inclusief alle montage en demontage werkzaamheden en afvoer oude onderdelen.
Exclusief het leveren en vervangen van de draagkabels/draagbanden
Inclusief alle aanverwante onderdelen en noodzakelijke afstellingen
| Technische eisen | Geschikt voor aantal kabels/banden zoals in bestaande situatie
Tractieschijf zoals bestaande situatie
| Kwaliteit eisen | Roestwerend
Alle onderdelen dienen vrij op de markt verkrijgbaar te zijn en mogen niet door enige vorm van blokkering zijn voorbehouden. Eventuele hulpmiddelen en of speciaal gereedschap/tools behoren bij de levering.
Onderdeel dient een levertijd van maximaal 24 uur te hebben. Indien dit niet mogelijk is dan dient aangegeven te worden hoe lange stilstand voorkomen moet worden.
Nummer | Hoofdstuk | Beschrijving
PPI-2.5. | Kabels en draagbanden | Leveren en vervangen van de draagkabels/banden
| Omvang werkzaamheden | Vervangen van de draagkabels/ draagbanden
Inclusief alle aanverwante onderdelen en noodzakelijke afstellingen.
Voor 1:2 ophanging inclusief werkbordes
| Technische eisen | Draadconstructie zoals bestaand
Treksterkte zoals bestaand
Dikte zoals bestaand
| Kwaliteit eisen | Roestwerend
Onderhoudsinstructie van de staalkabels dienen aan het liftboek te worden toegevoegd
Alle onderdelen dienen vrij op de markt verkrijgbaar te zijn en mogen niet door enige vorm van blokkering zijn voorbehouden. Eventuele hulpmiddelen en of speciaal gereedschap/tools behoren bij de levering.
Onderdeel dient een levertijd van maximaal 24 uur te hebben. Indien dit niet mogelijk is dan dient aangegeven te worden hoe lange stilstand voorkomen moet worden.
Nummer | Hoofdstuk | Beschrijving
PPI-2.6. | Snelheidbegrenzer | Leveren en vervangen van een neerwaarts werkende snelheidsbegrenzer
| Omvang werkzaamheden | Hier wordt verstaan het vervangen van de snelheidsbegrenzer. Inclusief alle montage en demontage werkzaamheden en afvoer oude onderdelen.
Vervangen van de snelheidbegrenzerkabel
Vervangen van het spangewicht
exclusief afstandbediening
Inclusief alle aanverwante onderdelen en noodzakelijke afstellingen.
| Technische eisen | Geschikt voor zowel op- als neerwaarts en mogelijkheid voor toevoeging van UCMP
Minimaal geschikt voor snelheden tot 1,6 m/s en 8 stopplaatsen.
| Kwaliteit eisen | Alle onderdelen dienen vrij op de markt verkrijgbaar te zijn en mogen niet door enige vorm van blokkering zijn voorbehouden. Eventuele hulpmiddelen en of speciaal gereedschap/tools behoren bij de levering.
Onderdeel dient een levertijd van maximaal 24 uur te hebben. Indien dit niet mogelijk is dan dient aangegeven te worden hoe lange stilstand voorkomen moet worden.
Nummer | Hoofdstuk | Beschrijving
PPI-2.7. | Aggregaat met besturing | Leveren en vervangen van het aggregaat en de besturing en aansluiten op de cilinder van de liftinstallatie.
| Omvang werkzaamheden | Hier wordt verstaan het vervangen van het aggregaat. Inclusief alle montage en demontage werkzaamheden en afvoer oude onderdelen.
De besturing dient te voldoen aan de in PPI 1.1. gestelde eisen
exclusief leidingbreukventiel
exclusief drukknoppen en bedieningstableaus
exclusief hydraulische olie (apart doorberekenen)
Inclusief motor-pomp combinatie, aanverwante onderdelen, montage en noodzakelijke afstellingen.
Iclusief een hydraulische slang van maximaal 6 meter. Voor langere slangen dient een meer prijs te worden berekend.
Inclusief alle aanverwante onderdelen en noodzakelijke afstellingen.
| Technische eisen | Installatie dient goed te functioneren tussen +5°C en +40°C.
Er dient gecontroleerd te worden dat de omgeving van het aggregaat op de gestelde temperatuurswaarde kan worden gehouden.
| Kwaliteit eisen | Alle onderdelen dienen vrij op de markt verkrijgbaar te zijn en mogen niet door enige vorm van blokkering zijn voorbehouden. Eventuele hulpmiddelen en of speciaal gereedschap/tools behoren bij de levering.
Onderdeel dient een levertijd van maximaal 24 uur te hebben. Indien dit niet mogelijk is dan dient aangegeven te worden hoe lange stilstand voorkomen moet worden.
Nummer | Hoofdstuk | Beschrijving
PPI-2.8. | Aggregaat zonder besturing | Leveren en vervangen van het aggregaat en de besturing en aansluiten op de cilinder van de liftinstallatie.
| Omvang werkzaamheden | Hier wordt verstaan het vervangen van het aggregaat. Inclusief alle montage en demontage werkzaamheden en afvoer oude onderdelen.
exclusief leidingbreukventiel
exclusief drukknoppen en bedieningstableaus
exclusief hydraulische olie (apart doorberekenen)
Inclusief motor-pomp combinatie, aanverwante onderdelen, montage en noodzakelijke afstellingen.
Iclusief een hydraulische slang van maximaal 6 meter. Voor langere slangen dient een meer prijs te worden berekend.
Inclusief alle aanverwante onderdelen en noodzakelijke afstellingen.
| Technische eisen | Installatie dient goed te functioneren tussen +5°C en +40°C.
Er dient gecontroleerd te worden dat de omgeving van het aggregaat op de gestelde temperatuurswaarde kan worden gehouden.
| Kwaliteit eisen | Alle onderdelen dienen vrij op de markt verkrijgbaar te zijn en mogen niet door enige vorm van blokkering zijn voorbehouden. Eventuele hulpmiddelen en of speciaal gereedschap/tools behoren bij de levering.
Onderdeel dient een levertijd van maximaal 24 uur te hebben. Indien dit niet mogelijk is dan dient aangegeven te worden hoe lange stilstand voorkomen moet worden.
Nummer | Hoofdstuk | Beschrijving
PPI-2.9. | Leidwiel | Leveren en vervangen van het Leidwiel
| Omvang werkzaamheden | Hier wordt verstaan het vervangen van het Leidwiel. Inclusief alle montage en demontage werkzaamheden en afvoer oude onderdelen.
Inclusief alle aanverwante onderdelen en noodzakelijke afstellingen
| Technische eisen | Geschikt voor aantal kabels/banden zoals in bestaande situatie
Leidwiel zoals bestaande situatie
| Kwaliteit eisen | Roestwerend
Alle onderdelen dienen vrij op de markt verkrijgbaar te zijn en mogen niet door enige vorm van blokkering zijn voorbehouden. Eventuele hulpmiddelen en of speciaal gereedschap/tools behoren bij de levering.
Onderdeel dient een levertijd van maximaal 24 uur te hebben. Indien dit niet mogelijk is dan dient aangegeven te worden hoe lange stilstand voorkomen moet worden.

## 3_Cabine
Nummer | Hoofdstuk | Beschrijving
PPI-3.1. | Bekleding | Vervangen van de bekleding van de cabine
| Omvang werkzaamheden | Hier wordt verstaan het vervangen van de gehele kooibekleding. Inclusief alle montage en demontage werkzaamheden, afvoer oude onderdelen.
- Vervangen van de liftcabinebekleding;
- Vervangen van de volgende voorzieningen:
· Cabineverlichting (indien noodzakelijk);
· Noodverlichting (indien noodzakelijk);
· Ventilatie (indien nooodzakelijk);
- Vervangen van inrichting liftcabine.
- Balanceren van tegengewicht en cabine.
| Technische eisen | Wandbekleding dient krasvast te zijn en bestand tegen agressieve schoonmaakmiddelen (bijvoorbeeld graffitiverwijderaar)
Vloerbedekking dient slijtvast linoleum, marmoleum of gelijkwaardig te zijn en bestand tegen schoonmaakmiddelen
Noodverlichting cabine voldoet aan PPI-3.2
Verlichting cabine voldoet aan PPI-3.3
Ventilatie van cabine dient aantoonbaar te voldoen aan wettelijke eisen
De volgende inrichtingen dienen aanwezig te zijn:
- Leunig tegen de cabinewand waar zich ook het bedingspaneel bevindt;
- Spiegel tegenover de toegangsdeur over de volle breedte van de achterwand, minimaal vanaf de leuning tot aan het plafond;
| Kwaliteit eisen | Alle onderdelen dienen vrij op de markt verkrijgbaar te zijn en mogen niet door enige vorm van blokkering zijn voorbehouden. Eventuele hulpmiddelen en of speciaal gereedschap/tools behoren bij de levering.
Onderdeel dient een levertijd van maximaal 24 uur te hebben. Indien dit niet mogelijk is dan dient aangegeven te worden hoe lange stilstand voorkomen moet worden.
Nummer | Hoofdstuk | Beschrijving
PPI-3.2. | Noodverlichting cabine | Vervangen van de volledige noodverlichtingsunit in de cabine
| Omvang werkzaamheden | Levering en installatie van de noodverlichtingsunit
| Technische eisen | LED verlichting
Minimale verlichtingssterkte van 10 lux op de vloer
Lampen verwisselbaar vanuit de liftcabine
Verlchting weggewerkt in plafond
Verlichting vandaal bestendig
Minimale brandduur 1 uur
| Kwaliteit eisen | Alle onderdelen dienen vrij op de markt verkrijgbaar te zijn en mogen niet door enige vorm van blokkering zijn voorbehouden. Eventuele hulpmiddelen en of speciaal gereedschap/tools behoren bij de levering.
Onderdeel dient een levertijd van maximaal 24 uur te hebben. Indien dit niet mogelijk is dan dient aangegeven te worden hoe lange stilstand voorkomen moet worden.
Nummer | Hoofdstuk | Beschrijving
PPI-3.3. | Verlichting cabine | Vervangen van cabineverlichting
| Omvang werkzaamheden | Levering en installatie van verlichtingsarmentuur
| Technische eisen | LED verlichting (tegels)
Minimale verlichtingssterkte van 100 lux op de vloer en voor de ingang
Uitwisselbaar vanuit de liftcabine
Verlichting weggewerkt in plafond
Verlichting vandaal bestendig
Mogelijkheid om noodverlichting te intergreren.
Uitschakeltijd instelbaar
| Kwaliteit eisen | Alle onderdelen dienen vrij op de markt verkrijgbaar te zijn en mogen niet door enige vorm van blokkering zijn voorbehouden. Eventuele hulpmiddelen en of speciaal gereedschap/tools behoren bij de levering.
Onderdeel dient een levertijd van maximaal 24 uur te hebben. Indien dit niet mogelijk is dan dient aangegeven te worden hoe lange stilstand voorkomen moet worden.
Nummer | Hoofdstuk | Beschrijving
PPI-3.4. | Reviseren vang | Revieren vangmechanisme
| Omvang werkzaamheden | Het controleren en reinigen van alle onderdelen van het vangmechanisme, indien nodig het vervangen van onderdelen en het afstellen en testen van het vangmechanisme.
Het controleren en reinigen van alle aanverwante onderdelen zoals buffers en indien nodig ook deze onderdelen vervangen, gereedmaken en testen.
| Technische eisen | Bij de revisie dienen orginele onderdelen gebruikt te worden.
Vang dient na de revisie verzegeld te worden.
Werkzaamheden dienen in het liftboek te worden genoteerd en er dient aangegeven te worden wanneer de volgende revisie dient te worden uitgevoerd
| Kwaliteit eisen | Werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd door deskundige werknemers. Namen van deze personen dienen in het liftboek te worden genoteerd.
Werkzaamheden dienen in het liftboek te worden genoteerd en er dient aangegeven te worden wanneer de volgende revisie dient te worden uitgevoerd.
Nummer | Hoofdstuk | Beschrijving
PPI-3.5. | Reviseren opwaartse voorziening | Reviseren opwaartse voorziening
| Omvang werkzaamheden | Het controleren en reinigen van alle onderdelen van de opwaartse voorziening, indien nodig het vervangen van onderdelen en het afstellen en testen van de opwaartse voorziening.
| Technische eisen | Bij de revisie dienen orginele onderdelen gebruikt te worden.
Vang dient na de revisie verzegeld te worden.
Werkzaamheden dienen in het liftboek te worden genoteerd en er dient aangegeven te worden wanneer de volgende revisie dient te worden uitgevoerd
| Kwaliteit eisen | Werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd door deskundig werknemers. Namen van deze personen dienen in het liftboek te worden genoteerd.
Werkzaamheden dienen in het liftboek te worden genoteerd en er dient aangegevn te worden wanneer de volgende revisie dient te worden uitgevoerd
Nummer | Hoofdstuk | Beschrijving
PPI-3.6. | Grendelschaats | Vervangen van de ontgrendelschaats
| Omvang werkzaamheden | Leveren, plaatsen en afstellen van de ontgrendelschaats
Leveren en plaatsen van rollen en lagers
Inclusief alle aanverwante onderdelen en noodzakelijke afstellingen
Technische eisen
| Kwaliteit eisen (Kronenberg) | Werkzaamheden dien in het liftboek te worden opgeschreven
Alle onderdelen dienen vrij op de markt verkrijgbaar te zijn en mogen niet door enige vorm van blokkering zijn voorbehouden. Eventuele hulpmiddelen en of speciaal gereedschap/tools behoren bij de levering.
Onderdeel dient een levertijd van maximaal 24 uur te hebben. Indien dit niet mogelijk is dan dient aangegeven te worden hoe lange stilstand voorkomen moet worden.
Nummer | Hoofdstuk | Beschrijving
PPI-3.8. | Sloffen | Vervangen van de sloffen
| Omvang werkzaamheden | Leveren en plaatsen van de sloffen
Technische eisen
| Kwaliteit eisen | Werkzaamheden dien in het liftboek te worden opgeschreven
Alle onderdelen dienen vrij op de markt verkrijgbaar te zijn en mogen niet door enige vorm van blokkering zijn voorbehouden. Eventuele hulpmiddelen en of speciaal gereedschap/tools behoren bij de levering.
Onderdeel dient een levertijd van maximaal 24 uur te hebben. Indien dit niet mogelijk is dan dient aangegeven te worden hoe lange stilstand voorkomen moet worden.
Nummer | Hoofdstuk | Beschrijving
PPI-3.9. | Kooirollen | Vervangen van de kooirollen
| Omvang werkzaamheden | Leveren en plaatsen van de kooirollen
Technische eisen
| Kwaliteit eisen | Werkzaamheden dien in het liftboek te worden opgeschreven
Alle onderdelen dienen vrij op de markt verkrijgbaar te zijn en mogen niet door enige vorm van blokkering zijn voorbehouden. Eventuele hulpmiddelen en of speciaal gereedschap/tools behoren bij de levering.
Onderdeel dient een levertijd van maximaal 24 uur te hebben. Indien dit niet mogelijk is dan dient aangegeven te worden hoe lange stilstand voorkomen moet worden.
Nummer | Hoofdstuk | Beschrijving
PPI-3.10. | Spreekluister verbinding | Vervangen van de spreekluisterverbinding
| Omvang werkzaamheden | Leveren en plaatsen van een spreekluisterverbinding
| Technische eisen | Spreekluisterverbinding wordt geleverd door Eleseco
| Kwaliteit eisen | Alle onderdelen dienen vrij op de markt verkrijgbaar te zijn en mogen niet door enige vorm van blokkering zijn voorbehouden. Eventuele hulpmiddelen en of speciaal gereedschap/tools behoren bij de levering.
Onderdeel dient een levertijd van maximaal 24 uur te hebben. Indien dit niet mogelijk is dan dient aangegeven te worden hoe lange stilstand voorkomen moet worden.
Nummer | Hoofdstuk | Beschrijving
PPI-3.11. | Sensorlijsten | Vervangen van lichtlijst/sensorlijst
| Omvang werkzaamheden | Leveren en plaatsen van lichtlijst/sensorlijst
Inclusief: alle bekabeling, aanluitwerkzaamheden etc.
Inclusief: alle noodzakelijke onderdelen voorplaatsen
Accoutisch signaal bij te lange openstand
Inclusief: aanpassingen kooi en dagstukken
| Technische eisen | Bescherming tegen vandalisme
Vaste opstelling (profielen buitenzijde)
| Kwaliteit eisen | Beschermingsgraad IP 54
Alle onderdelen dienen vrij op de markt verkrijgbaar te zijn en mogen niet door enige vorm van blokkering zijn voorbehouden. Eventuele hulpmiddelen en of speciaal gereedschap/tools behoren bij de levering.
Onderdeel dient een levertijd van maximaal 24 uur te hebben. Indien dit niet mogelijk is dan dient aangegeven te worden hoe lange stilstand voorkomen moet worden.
Nummer | Hoofdstuk | Beschrijving
PPI-3.12. | Uninteruptable Power Supply (UPS) | Vervangen van de UPS
| Omvang werkzaamheden | Leveren en plaatsen van de UPS
Inclusief: alle bekabeling, aanluitwerkzaamheden etc.
Inclusief: alle noodzakelijke onderdelen voor plaatsen
Mogelijkheid tot testen van de UPS
| Technische eisen | Bescherming tegen vandalisme
Vaste opstelling op de cabine
| Kwaliteit eisen | Beschermingsgraad IP 54
Alle onderdelen dienen vrij op de markt verkrijgbaar te zijn en mogen niet door enige vorm van blokkering zijn voorbehouden. Eventuele hulpmiddelen en of speciaal gereedschap/tools behoren bij de levering.
Onderdeel dient een levertijd van maximaal 24 uur te hebben. Indien dit niet mogelijk is dan dient aangegeven te worden hoe lange stilstand voorkomen moet worden.
Nummer | Hoofdstuk | Beschrijving
PPI-3.13. | Vloerbekleding vervangen | Vervangen van de vloerbekleding van de cabine
| Omvang werkzaamheden | Hier wordt verstaan het vervangen van de gehele vloerbedekking. Inclusief alle montage en demontage werkzaamheden, afvoer oude onderdelen.
- Leveren en aanbrengen van de vloerbedekking in overleg met de Opdrachtgever;
- Daar waar mogelijk, uitvoeren als kuipvloer met opstaande randen van 5cm. De holle ruimte van de kuipranden dienen opgevuld of verstevigd te zijn;
- Indien de vloer en/of bodem van de cabine roestig is, deze ontroesten en tegen roest behandelen:
- Balanceren van tegengewicht en cabine indien er significant zwaardere of lichtere vloerbedekking wordt gekozen (eventueel met modificatiekeuring).
| Technische eisen | Vloerbedekking dient slijtvast linoleum, marmoleum of gelijkwaardig te zijn en bestand tegen schoonmaakmiddelen
Eventuele naden en/of randen dienen dichtgelast of afgekit te worden.
Uitvoering: standaard;
Kleur vloerbedekking: nader te bepalen
| Kwaliteit eisen | Alle onderdelen dienen vrij op de markt verkrijgbaar te zijn en mogen niet door enige vorm van blokkering zijn voorbehouden. Eventuele hulpmiddelen en of speciaal gereedschap/tools behoren bij de levering.
Onderdeel dient een levertijd van maximaal 24 uur te hebben. Indien dit niet mogelijk is dan dient aangegeven te worden hoe lange stilstand voorkomen moet worden.

## 4__Deuren
Nummer | Hoofdstuk | Beschrijving
PPI-4.1. | Schachtdeur | Vervangen van de schachtdeur
| Omvang werkzaamheden | Leveren en plaatsen van de schachtdeur(en). Inclusief alle montage en demontageloopwerken, bekabeling/bedrading, alle aanverwante onderdelen en noodzakelijke afstellingen.
Plaatsing exclusief kozijnen/muurkappen.
Exclusief bouwkundige werkzaamheden, die niet tot standaard werkzaamheden behoren. ( worden op het werk geinventariseerd en aangeboden)
Plaatsing exclusief alle schilderwerkzaamheden
Schachtdeuren dienen demontabel te zijn en niet in beton gestort
Inclusief stofschotten
| Technische eisen | Vrijedoorgang zoals bestaande situatie; Uitgangswaarde zijn 900 x 2100mm
Bediening automatisch door cabinedeur
Plaatsing zoals bestaande situatie; uitgangswaarde 2 vleugelige deuren
Materiaal gebruik zoals in de bestaande situatie
| Kwaliteit eisen | Beschermingsgraad voor binnen opgestede liften is IP42
Beschermingsgraad voor buiten opgestede liften is IP54 (meer prijs)
Alle onderdelen dienen vrij op de markt verkrijgbaar te zijn en mogen niet door enige vorm van blokkering zijn voorbehouden. Eventuele hulpmiddelen en of speciaal gereedschap/tools behoren bij de levering.
Onderdeel dient een levertijd van maximaal 24 uur te hebben. Indien dit niet mogelijk is dan dient aangegeven te worden hoe lange stilstand voorkomen moet worden.
Nummer | Hoofdstuk | Beschrijving
PPI-4.2. | Cabinedeur | Vervangen van de cabinedeur.
| Omvang werkzaamheden | Leveren en plaatsen van een cabinedeur. Inclusief alle montage en demontageloopwerken, bekabeling/bedrading, alle aanverwante onderdelen en noodzakelijke afstellingen.
Exclusief bouwkundige werkzaamheden, die niet tot standaard werkzaamheden behoren. ( worden op het werk geinventariseerd en aangeboden)
Plaatsing exclusief alle schilderwerkzaamheden
| Technische eisen | Vrijedoorgang zoals bestaande situatie; Uitgangswaarde 900 x 2100mm
Plaatsing zoals bestaande situatie
Materiaal gebruik zoals in de bestaande situatie
| Kwaliteit eisen | Beschermingsgraad voor binnen opgestede liften is IP42
Beschermingsgraad voor buiten opgestede liften is IP54 (meer prijs)
Alle onderdelen dienen vrij op de markt verkrijgbaar te zijn en mogen niet door enige vorm van blokkering zijn voorbehouden. Eventuele hulpmiddelen en of speciaal gereedschap/tools behoren bij de levering.
Onderdeel dient een levertijd van maximaal 24 uur te hebben. Indien dit niet mogelijk is dan dient aangegeven te worden hoe lange stilstand voorkomen moet worden.
Nummer | Hoofdstuk | Beschrijving
PPI-4.3. | Cabinedeur reviseren | Reviseren van de cabinedeur
| Omvang werkzaamheden | Reviseren van de slijtende onderdelen
- V-snaren en/of aandrijfband(en) en/of aandrijfkabel en/of aandrijfkettingen en/of (tand)wiel(en).
- Deurloop rollen en contrarollen.
- Gelijkloop koppelkabeltjes met omleidrollen.
- Revisie ontgrendelschaats (inclusief eventueel rollen en lagers).
- Aanbrengen nieuwe onder deurgeleide slofjes.
- Deur en grendelcontacten met brugstukjes.
- Eindschakelaars en deurstuit buffers.
- Grondig schoonmaken van de looprail.
- Inclusief alle noodzakelijke afstellingen.
| Technische eisen | Merk en type te bepalen door Portaal
Plaatsing zoals bestaande situatie
| Kwaliteit eisen (Dynso) | Beschermingsgraad voor binnen opgestede liften is IP42
Beschermingsgraad voor buiten opgestede liften is IP54 (meer prijs)
Alle onderdelen dienen vrij op de markt verkrijgbaar te zijn en mogen niet door enige vorm van blokkering zijn voorbehouden. Eventuele hulpmiddelen en of speciaal gereedschap/tools behoren bij de levering.
Onderdeel dient een levertijd van maximaal 24 uur te hebben. Indien dit niet mogelijk is dan dient aangegeven te worden hoe lange stilstand voorkomen moet worden.
Nummer | Hoofdstuk | Beschrijving
PPI-4.4. | Schachtdeur reviseren | Reviseren van schachtdeur(en)
| Omvang werkzaamheden | Reviseren van de slijtende onderdelen
- Aanbrengen nieuwe deurloop rollen en contrarollen.
- Aanbrengen nieuwe gelijkloop koppelkabeltjes met omleidrollen.
- Aanbrengen nieuwe onder deurgeleide slofjes.
- Aanbrengen nieuwe deur en grendelcontacten met brugstukjes.
- Grondig schoonmaken van de looprail.
- Reviseren van de grendelwerken (inclusief eventuele grendel rollen en lagers).
- Inclusief alle noodzakelijke afstellingen.
| Technische eisen | Plaatsing zoals bestaande situatie
Plaatsing inclusief kozijnen, bekabeling/bedrading, alle aanverwante onderdelen en noodzakelijke afstellingen
| Kwaliteit eisen (Dynso) | Beschermingsgraad voor binnen opgestede liften is IP42
Beschermingsgraad voor buiten opgestede liften is IP54 (meer prijs)
Alle onderdelen dienen vrij op de markt verkrijgbaar te zijn en mogen niet door enige vorm van blokkering zijn voorbehouden. Eventuele hulpmiddelen en of speciaal gereedschap/tools behoren bij de levering.
Onderdeel dient een levertijd van maximaal 24 uur te hebben. Indien dit niet mogelijk is dan dient aangegeven te worden hoe lange stilstand voorkomen moet worden.
Nummer | Hoofdstuk | Beschrijving
PPI-4.5. | Deurdranger | Vervangen deurdranger
| Omvang werkzaamheden | Leveren en monteren van deurdranger
| Technische eisen | Plaatsing zoals bestaande situatie
| Kwaliteit eisen (Dynso) | Alle onderdelen dienen vrij op de markt verkrijgbaar te zijn en mogen niet door enige vorm van blokkering zijn voorbehouden. Eventuele hulpmiddelen en of speciaal gereedschap/tools behoren bij de levering.
Onderdeel dient een levertijd van maximaal 24 uur te hebben. Indien dit niet mogelijk is dan dient aangegeven te worden hoe lange stilstand voorkomen moet worden.
Nummer | Hoofdstuk | Beschrijving
PPI-4.6. | Grendels en contacten | Vervangen van de grendels en contacten
| Omvang werkzaamheden | Leveren en aanbrengen van grendels en contacten
| Technische eisen | Merk en type zoals bestaand
Plaatsing zoals bestaande situatie
Noodzakelijke afstellingen
| Kwaliteit eisen (Dynso) | Beschermingsgraad voor binnen opgestede liften is IP42
Beschermingsgraad voor buiten opgestede liften is IP54
Alle onderdelen dienen vrij op de markt verkrijgbaar te zijn en mogen niet door enige vorm van blokkering zijn voorbehouden. Eventuele hulpmiddelen en of speciaal gereedschap/tools behoren bij de levering.
Onderdeel dient een levertijd van maximaal 24 uur te hebben
Nummer | Hoofdstuk | Beschrijving
PPI-4.7. | Cabine deur aandrijving | Vervangen van de cabinedeuraandrijving
| Omvang werkzaamheden | Leveren en aanbrengen van een cabinedeuraandrijving
Inclusief een:
· Cabinedeurgrendel (slechts indien noodzakelijk);
| Technische eisen | Merk en type te bepalen door Portaal
Deuraandrijving: d.m.v. frequentie geregelde elektromotor
Plaatsing zoals bestaande situatie (indien mogelijk)
| Kwaliteit eisen (Dynso) | Beschermingsgraad voor binnen opgestede liften is IP42
Beschermingsgraad voor buiten opgestede liften is IP54
Alle onderdelen dienen vrij op de markt verkrijgbaar te zijn en mogen niet door enige vorm van blokkering zijn voorbehouden. Eventuele hulpmiddelen en of speciaal gereedschap/tools behoren bij de levering.
Onderdeel dient een levertijd van maximaal 24 uur te hebben. Indien dit niet mogelijk is dan dient aangegeven te worden hoe lange stilstand voorkomen moet worden.
Nummer | Hoofdstuk | Beschrijving
PPI-4.8. | Deurregeling | vervangen van de deurregeling
| Omvang werkzaamheden | Reviseren van de slijtende onderdelen
⁻ Deurmotor, slipkoppeling en/of V-snaren en/of aandrijfband(en) en/of aandrijfkabel en/of aandrijfkettingen en/of (tand)wiel(en).
| Technische eisen | Merk en type te bepalen door Portaal
Vrijedoorgang zoals bestaande situatie; hxb mm
Plaatsing zoals bestaande situatie
Plaatsing inclusief kozijnen, bekabeling/bedrading, alle aanverwante onderdelen en noodzakelijke afstellingen
Plaatsing inclusief alle bouwkundige werkzaamheden
Plaatsing inclusief alle schilderwerkzaamheden
Materiaal gebruik zoals in de bestaande situatie
| Kwaliteit eisen | Beschermingsgraad voor binnen opgestede liften is IP42
Beschermingsgraad voor buiten opgestede liften is IP54
Alle onderdelen dienen vrij op de markt verkrijgbaar te zijn en mogen niet door enige vorm van blokkering zijn voorbehouden. Eventuele hulpmiddelen en of speciaal gereedschap/tools behoren bij de levering.
Onderdeel dient een levertijd van maximaal 24 uur te hebben. Indien dit niet mogelijk is dan dient aangegeven te worden hoe lange stilstand voorkomen moet worden.
Nummer | Hoofdstuk | Beschrijving
PPI-4.9. | Deurkappen/kozijnen | Leveren en plaatsen van kozijnen/muurkappen
| Omvang werkzaamheden | Leveren en plaatsen van kozijnen/ muurkappen. Inclusief alle montage en demontageloopwerken, bekabeling/bedrading, alle aanverwante onderdelen en noodzakelijke afstellingen.
Plaatsing exclusief alle schilderwerkzaamheden
| Technische eisen | Materiaal gebruik zoals in de bestaande situatie
Maximale breedte van de kozijnen 10cm
| Kwaliteit eisen (firma Herwegh) | Alle onderdelen dienen vrij op de markt verkrijgbaar te zijn en mogen niet door enige vorm van blokkering zijn voorbehouden. Eventuele hulpmiddelen en of speciaal gereedschap/tools behoren bij de levering.
Onderdeel dient een levertijd van maximaal 24 uur te hebben. Indien dit niet mogelijk is dan dient aangegeven te worden hoe lange stilstand voorkomen moet worden.
Nummer | Hoofdstuk | Beschrijving
PPI-4.10. | Cabinedeur Type Kiekert reviseren | Reviseren van de "Kiekert" cabinedeur
| Omvang werkzaamheden | Reviseren van de slijtende onderdelen
- Schoonmaken/revisie ontgrendelschaats.
- Aanbrengen nieuwe boven deurgeleide rollen.
- Deur en grendelcontacten met brugstukjes.
- Eindschakelaars en verende deurstuit buffers.
- Grondig schoonmaken van de looprail en drempel.
- Inclusief alle noodzakelijke afstellingen.
- Eventuele andere benodigde zaken zoals bv, stangen, deurrubbers, scharnierpunten en deurvleugels dienen apart vermeld en afgeprijsd te worden.
| Technische eisen | Merk en type Kiekert
Plaatsing zoals bestaande situatie
| Kwaliteit eisen | Alle onderdelen dienen vrij op de markt verkrijgbaar te zijn en mogen niet door enige vorm van blokkering zijn voorbehouden. Eventuele hulpmiddelen en of speciaal gereedschap/tools behoren bij de levering.
Onderdeel dient een levertijd van maximaal 24 uur te hebben. Indien dit niet mogelijk is dan dient aangegeven te worden hoe lange stilstand voorkomen moet worden.

## 5__Schacht_en_machinekamer
Nummer | Hoofdstuk | Beschrijving
PPI-5.1. | Cabinebuffer | Vervangen van de cabinebuffer
| Omvang werkzaamheden | Leveren en aanbrengen van de cabinebuffer(s)
| Technische eisen | Buffer dient geschikt te zijn voor de installatie en het gebruik van de installatie.
Indien de situatie veranderd is of er wordt een type/merk buffer geplaatst, dan dient er aangetoont te worden dat de buffer geschikt is voor gebruik.
| Kwaliteit eisen | Voldoen aan norm en wettelijke eisen
Buffers dienen certificeerd te zijn
Berekeningen dienen in het liftboek te worden toegevoegd.
Informatie over merk en type dient in het liftboek genorteerd te worden.
Alle onderdelen dienen vrij op de markt verkrijgbaar te zijn en mogen niet door enige vorm van blokkering zijn voorbehouden. Eventuele hulpmiddelen en of speciaal gereedschap/tools behoren bij de levering.
Onderdeel dient een levertijd van maximaal 24 uur te hebben. Indien dit niet mogelijk is dan dient aangegeven te worden hoe lange stilstand voorkomen moet worden.
Nummer | Hoofdstuk | Beschrijving
PPI-5.2. | Tegengewicht buffer | Vervangen van de tegengewichtbuffer
| Omvang werkzaamheden | Leveren en aanbrengen van de tegengewichtbuffer
| Technische eisen | Buffer dient geschikt te zijn voor de installatie en het gebruik van de installatie.
Indien de situatie veranderd is of er wordt een type/merk buffer geplaatst, dan dient er aangetoont te worden dat de buffer geschikt is voor gebruik.
| Kwaliteit eisen | Voldoen aan norm en wettelijke eisen
Buffers dienen certificeerd te zijn
Berekeningen dienen in het liftboek te worden toegevoegd.
Informatie over merk en type dient in het liftboek genorteerd te worden.
Alle onderdelen dienen vrij op de markt verkrijgbaar te zijn en mogen niet door enige vorm van blokkering zijn voorbehouden. Eventuele hulpmiddelen en of speciaal gereedschap/tools behoren bij de levering.
Onderdeel dient een levertijd van maximaal 24 uur te hebben. Indien dit niet mogelijk is dan dient aangegeven te worden hoe lange stilstand voorkomen moet worden.
Nummer | Hoofdstuk | Beschrijving
PPI-5.3. | Hydraulische buffers kooi/TG | Vervangen van Hydraulische buffers kooi/TG
| Omvang werkzaamheden | Leveren en aanbrengen van de Hydraulische buffers kooi/TG
| Technische eisen | Buffer dient geschikt te zijn voor de installatie en het gebruik van de installatie.
Indien de situatie veranderd is of er wordt een type/merk buffer geplaatst, dan dient er aangetoont te worden dat de buffer geschikt is voor gebruik.
| Kwaliteit eisen | Voldoen aan norm en wettelijke eisen
Buffers dienen certificeerd te zijn te zijn
Berekeningen dienen in het liftboek te worden toegevoegd.
Informatie over merk en type dient in het liftboek genorteerd te worden.
Alle onderdelen dienen vrij op de markt verkrijgbaar te zijn en mogen niet door enige vorm van blokkering zijn voorbehouden. Eventuele hulpmiddelen en of speciaal gereedschap/tools behoren bij de levering.
Onderdeel dient een levertijd van maximaal 24 uur te hebben. Indien dit niet mogelijk is dan dient aangegeven te worden hoe lange stilstand voorkomen moet worden.
Nummer | Hoofdstuk | Beschrijving
PPI-5.4. | Noodverlichting machinekamer | Vervangen van de volledige noodverlichtingsunit in de machinekamer
| Omvang werkzaamheden | Levering en installatie van de noodverlichtingsunit
| Technische eisen | Geschikt voor zowel wand- als plafondmontage
In te stellen om continue te branden of alleen bij stroom uitval
Minimale verlichtingssterkte van 15 lux op de vloer en minimaal 10 procent van de normale verlichtingssterkte
Decentraal gevoede noodverlichting
Minimale brandduur 1 uur
Led verlichting
| Kwaliteit eisen | Voldoen aan norm en wettelijke eisen (NEN EN 1838)
Alle onderdelen dienen vrij op de markt verkrijgbaar te zijn en mogen niet door enige vorm van blokkering zijn voorbehouden. Eventuele hulpmiddelen en of speciaal gereedschap/tools behoren bij de levering.
Onderdeel dient een levertijd van maximaal 24 uur te hebben. Indien dit niet mogelijk is dan dient aangegeven te worden hoe lange stilstand voorkomen moet worden.
Nummer | Hoofdstuk | Beschrijving
PPI-5.5. | Noodverlichting cabinedak | Vervangen van de volledige noodverlichtingsunit op het cabinedak
| Omvang werkzaamheden | Levering en installatie van de noodverlichtingsunit
| Technische eisen | Geschikt voor zowel wand- als plafondmontage
In te stellen om continue te branden of alleen bij stroom uitval
Minimale verlichtingssterkte van 15 lux op de vloer en minimaal 10 procent van de normale verlichtingssterkte
Decentraal gevoede noodverlichting
Minimale brandduur 1 uur
Led verlichting
| Kwaliteit eisen | Voldoen aan norm en wettelijke eisen (NEN EN 1838)
Alle onderdelen dienen vrij op de markt verkrijgbaar te zijn en mogen niet door enige vorm van blokkering zijn voorbehouden. Eventuele hulpmiddelen en of speciaal gereedschap/tools behoren bij de levering.
Onderdeel dient een levertijd van maximaal 24 uur te hebben. Indien dit niet mogelijk is dan dient aangegeven te worden hoe lange stilstand voorkomen moet worden.
Nummer | Hoofdstuk | Beschrijving
PPI-5.6. | Noodverlichting schachtput | Vervangen van de volledige noodverlichtingsunit in de schachtput
| Omvang werkzaamheden | Levering en installatie van de noodverlichtingsunit
| Technische eisen | Geschikt voor zowel wand- als plafondmontage
In te stellen om continue te branden of alleen bij stroom uitval
Minimale verlichtingssterkte van 15 lux op de vloer en minimaal 10 procent van de normale verlichtingssterkte
Decentraal gevoede noodverlichting
Minimale brandduur 1 uur
Led verlichting
| Kwaliteit eisen | Voldoen aan norm en wettelijke eisen (NEN EN 1838)
Alle onderdelen dienen vrij op de markt verkrijgbaar te zijn en mogen niet door enige vorm van blokkering zijn voorbehouden. Eventuele hulpmiddelen en of speciaal gereedschap/tools behoren bij de levering.
Onderdeel dient een levertijd van maximaal 24 uur te hebben. Indien dit niet mogelijk is dan dient aangegeven te worden hoe lange stilstand voorkomen moet worden.
Nummer | Hoofdstuk | Beschrijving
PPI-5.7. | Schachtbeplating | Vervangen van de schachtbeplating
| Omvang werkzaamheden | Leveren en aanbrengen van schachtbeplating
| Technische eisen | Beplating dient in staal te worden uitgevoerd en minimaal 2,5mm dik te zijn.
Standaard afwerking Poedercoating in de door de klant voorgeschreven kleur of aluminium
| Kwaliteit eisen | Bekleding dient deugdelijk te zijn bevestigd en ontbraamd. Scherpe kanten dienen afgerond te worden.
Nummer | Hoofdstuk | Beschrijving
PPI-5.8. | Automatische leidersmering | Vervangen van de automatische leidersmering
| Omvang werkzaamheden | Leveren en aanbrengen van een automatisch leidersmeringssysteem
| Kwaliteit eisen | Merk en type dienen in het liftboek genoteerd te worden
Gebruikshandleiding en onderhoudsvoorschriften dienen in het liftboek te worden toegevoegd
Alle onderdelen dienen vrij op de markt verkrijgbaar te zijn en mogen niet door enige vorm van blokkering zijn voorbehouden. Eventuele hulpmiddelen en of speciaal gereedschap/tools behoren bij de levering.
Onderdeel dient een levertijd van maximaal 24 uur te hebben. Indien dit niet mogelijk is dan dient aangegeven te worden hoe lange stilstand voorkomen moet worden.