## Uitleg
Deze excel geeft de inputs en outputs vanuit de Sattline software vanuit PLC's STPLC1_O, STPLC2_O, STPLC1_W en STPLC2_W. Deze waardes zijn uitgelezen door ABB vanuit de backup van het software systeem van de Schipholtunnel. Elke PLC heeft een tabblad. Daarnaast hebben STPLC1_O en STPLC2_O ook seriële communicatie. Deze staat in een apart tabblad. Deze data komt uit documentatie van RWS. | Begrippen en afkortingen
| Zones | Afkorting | Verlichting | Afkortingen
| Drempel zone 1 | DZ1 | R1, R2, R3, S4 | Toegangszone | TZ
| Drempel zone 2 | DZ2 | R1, R2, R3, S4 | Inganszone | IZ
| Overgangszone 1 | OZ1 | R1, R2, R3, S4 | Centralezone | CZ
| Overgangszone 2 | OZ2 | R1, R3 | Verlatingszone | VZ
| Overgangszone 3 | OZ3 | R1, R3 | Signalering | Sl
| Centrale zone | CZ | R1 | Regelgroep | R
| Open inrit | OI |  | Schakelgroep | Sl

## STPLC1_W
ABB data
IO Module | IO address | Tag | Min | Max | Unit | SignalRange | Opmerking
IB16 | 0.0.0 | Vent01W1_Handbedrijf
| 0.0.1 | Vent01W1_Autobedrijf
| 0.0.2 | Vent01W1_MotorBev.
| 0.0.3 | Vent01W1_Stuurstroom
| 0.0.4 | Vent01W1_In bedrijf
| 0.0.5 | Vent02W1_Handbedrijf
| 0.0.6 | Vent02W1_Autobedrijf
| 0.0.7 | Vent02W1_MotorBev.
| 0.0.8 | Vent02W1_Stuurstroom
| 0.0.9 | Vent02W1_In bedrijf
| 0.0.10 | Vent03W1_Handbedrijf
| 0.0.11 | Vent03W1_Autobedrijf
| 0.0.12 | Vent03W1_MotorBev.
| 0.0.13 | Vent03W1_Stuurstroom
| 0.0.14 | Vent03W1_In bedrijf
| 0.0.15 | 24Volt PLC1W aanwezig
IB16 | 0.1.0 | Vent04W1_Handbedrijf
| 0.1.1 | Vent04W1_Autobedrijf
| 0.1.2 | Vent04W1_MotorBev.
| 0.1.3 | Vent04W1_Stuurstroom
| 0.1.4 | Vent04W1_In bedrijf
| 0.1.5 | Vent05W1_Handbedrijf
| 0.1.6 | Vent05W1_Autobedrijf
| 0.1.7 | Vent05W1_MotorBev.
| 0.1.8 | Vent05W1_Stuurstroom
| 0.1.9 | Vent05W1_In bedrijf
| 0.1.10 | Vent06W1_Handbedrijf
| 0.1.11 | Vent06W1_Autobedrijf
| 0.1.12 | Vent06W1_MotorBev.
| 0.1.13 | Vent06W1_Stuurstroom
| 0.1.14 | Vent06W1_In bedrijf
| 0.1.15 | -
IB16 | 0.2.0 | Vent07W1_Handbedrijf
| 0.2.1 | Vent07W1_Autobedrijf
| 0.2.2 | Vent07W1_MotorBev.
| 0.2.3 | Vent07W1_Stuurstroom
| 0.2.4 | Vent07W1_In bedrijf
| 0.2.5 | Vent08W1_Handbedrijf
| 0.2.6 | Vent08W1_Autobedrijf
| 0.2.7 | Vent08W1_MotorBev.
| 0.2.8 | Vent08W1_Stuurstroom
| 0.2.9 | Vent08W1_In bedrijf
| 0.2.10 | Vent09W1_Handbedrijf
| 0.2.11 | Vent09W1_Autobedrijf
| 0.2.12 | Vent09W1_MotorBev.
| 0.2.13 | Vent09W1_Stuurstroom
| 0.2.14 | Vent09W1_In bedrijf
| 0.2.15 | -
IB16 | 0.3.0 | Vent10W1_Handbedrijf
| 0.3.1 | Vent10W1_Autobedrijf
| 0.3.2 | Vent10W1_MotorBev.
| 0.3.3 | Vent10W1_Stuurstroom
| 0.3.4 | Vent10W1_In bedrijf
| 0.3.5 | Vent11W1_Handbedrijf
| 0.3.6 | Vent11W1_Autobedrijf
| 0.3.7 | Vent11W1_MotorBev.
| 0.3.8 | Vent11W1_Stuurstroom
| 0.3.9 | Vent11W1_In bedrijf
| 0.3.10 | Vent12W1_Handbedrijf
| 0.3.11 | Vent12W1_Autobedrijf
| 0.3.12 | Vent12W1_MotorBev.
| 0.3.13 | Vent12W1_Stuurstroom
| 0.3.14 | Vent12W1_In bedrijf
| 0.3.15 | -
IB16 | 0.4.0 | Vent13W1_Handbedrijf
| 0.4.1 | Vent13W1_Autobedrijf
| 0.4.2 | Vent13W1_MotorBev.
| 0.4.3 | Vent13W1_Stuurstroom
| 0.4.4 | Vent13W1_In bedrijf
| 0.4.5 | Vent14W1_Handbedrijf
| 0.4.6 | Vent14W1_Autobedrijf
| 0.4.7 | Vent14W1_MotorBev.
| 0.4.8 | Vent14W1_Stuurstroom
| 0.4.9 | Vent14W1_In bedrijf
| 0.4.10 | Vent15W1_Handbedrijf
| 0.4.11 | Vent15W1_Autobedrijf
| 0.4.12 | Vent15W1_MotorBev.
| 0.4.13 | Vent15W1_Stuurstroom
| 0.4.14 | Vent15W1_In bedrijf
| 0.4.15 | -
IB16 | 0.5.0 | Vent16W1_Handbedrijf
| 0.5.1 | Vent16W1_Autobedrijf
| 0.5.2 | Vent16W1_MotorBev.
| 0.5.3 | Vent16W1_Stuurstroom
| 0.5.4 | Vent16W1_In bedrijf
| 0.5.5 | Vent17W1_Handbedrijf
| 0.5.6 | Vent17W1_Autobedrijf
| 0.5.7 | Vent17W1_MotorBev.
| 0.5.8 | Vent17W1_Stuurstroom
| 0.5.9 | Vent17W1_In bedrijf
| 0.5.10 | Vent18W1_Handbedrijf
| 0.5.11 | Vent18W1_Autobedrijf
| 0.5.12 | Vent18W1_MotorBev.
| 0.5.13 | Vent18W1_Stuurstroom
| 0.5.14 | Vent18W1_In bedrijf
| 0.5.15 | -
IB16 | 0.6.0 | Vent19W1_Handbedrijf
| 0.6.1 | Vent19W1_Autobedrijf
| 0.6.2 | Vent19W1_MotorBev.
| 0.6.3 | Vent19W1_Stuurstroom
| 0.6.4 | Vent19W1_In bedrijf
| 0.6.5 | HS en Autom PLC2
| 0.6.6 | Watchdog PLC2
| 0.6.7 | ZichtMetW1Automaat
| 0.6.8 | -
| 0.6.9 | -
| 0.6.10 | -
| 0.6.11 | -
| 0.6.12 | -
| 0.6.13 | Vluchtweg West 1 automaten
| 0.6.14 | Vluchtweg West 1 KS Auto
| 0.6.15 | Vluchtweg West 1 in
IB16 | 0.7.0 | Automaat voeding 03N0023-01
| 0.7.1 | Automaat voeding 01N0023-01
| 0.7.2 | Automaat voeding hulppost W2
| 0.7.3 | Automaat voeding openbverl.
| 0.7.4 | -
| 0.7.5 | Vent20W1_Handbedrijf
| 0.7.6 | Vent20W1_Autobedrijf
| 0.7.7 | Vent20W1_MotorBev.
| 0.7.8 | Vent20W1_Stuurstroom
| 0.7.9 | Vent20W1_In bedrijf
| 0.7.10 | Vent21W1_Handbedrijf
| 0.7.11 | Vent21W1_Autobedrijf
| 0.7.12 | Vent21W1_MotorBev.
| 0.7.13 | Vent21W1_Stuurstroom
| 0.7.14 | Vent21W1_In bedrijf
| 0.7.15 | -
IB16 | 1.0.0 | -
| 1.0.1 | -
| 1.0.2 | -
| 1.0.3 | -
| 1.0.4 | -
| 1.0.5 | -
| 1.0.6 | -
| 1.0.7 | -
| 1.0.8 | -
| 1.0.9 | -
| 1.0.10 | -
| 1.0.11 | -
| 1.0.12 | -
| 1.0.13 | -
| 1.0.14 | -
| 1.0.15 | 24Volt PLC1W aanwezig
IB16 | 1.1.0 | -
| 1.1.1 | -
| 1.1.2 | -
| 1.1.3 | -
| 1.1.4 | -
| 1.1.5 | VentW1KsVolgorde1234
| 1.1.6 | VentW1KsVolgorde2341
| 1.1.7 | VentW1KsVolgorde3412
| 1.1.8 | VentW1KsVolgorde4123
| 1.1.9 | VentW1KsVolgordeAutom
| 1.1.10 | Automaat stuurstroom vent.
| 1.1.11 | VentW1_Lampentest
| 1.1.12 | Vent.W1 vrijgave van NSA
| 1.1.13 | Vent.W1 blokkering van NSA
| 1.1.14 | -
| 1.1.15 | -
IB16 | 1.2.0 | VentGroep01W1
| 1.2.1 | VentGroep02W1
| 1.2.2 | VentGroep03W1
| 1.2.3 | VentGroep04W1
| 1.2.4 | 24V stuurspanning vent.
| 1.2.5 | Thermostaat tracing
| 1.2.6 | Thermostaat contr.tracing
| 1.2.7 | Verwarming W2 automaten
| 1.2.8 | Calamiteit westbuizen
| 1.2.9 | Automaat st.str. verwarming
| 1.2.10 | Verwarming HP W1 terugmeld.
| 1.2.11 | Verwarming W1 automaten
| 1.2.12 | Verwarming W1 a/h keuze
| 1.2.13 | Tracing terugmelding
| 1.2.14 | Tracing automaat
| 1.2.15 | Tracing a/h keuze
IB16 | 1.3.0 | Verl. W1 03N23-102 automaat
| 1.3.1 | Verl. W1 02N23-103 automaat
| 1.3.2 | Verl. W1 01N23-101 automaat
| 1.3.3 | Verl. W1 01Z23-101 automaat
| 1.3.4 | Verl. W1 03N23-100 automaat
| 1.3.5 | Verl.W1 02N23-100 automaat
| 1.3.6 | Verl. W1 01N23-100 automaat
| 1.3.7 | Verl. W1 03Z23-100 automaat
| 1.3.8 | Verl. W2 NN verz.storing
| 1.3.9 | Verl. W2 NB verz.storing
| 1.3.10 | Storing MTK-W N/N
| 1.3.11 | Storing MTK-W N/B
| 1.3.12 | Schakelklok schemer W1
| 1.3.13 | Schakelklok nacht W1
| 1.3.14 | Schakelklok schemer W2
| 1.3.15 | Schakelklok nacht W2
IB16 | 1.4.0 | Verl. Handbed. Auto
| 1.4.1 | Verl. Handbed. Hand
| 1.4.2 | Verl. Handbed. R1
| 1.4.3 | Verl. Handbed. R2
| 1.4.4 | Verl. Handbed. R3
| 1.4.5 | Verl. Handbed. S4
| 1.4.6 | Verl. Handbed. Lamptest
| 1.4.7 | Aut.st.stroom 30N2017-01
| 1.4.8 | Automaat voeding 30N2022_02
| 1.4.9 | Tracing gebouw NW 30N2022_02
| 1.4.10 | -
| 1.4.11 | -
| 1.4.12 | -
| 1.4.13 | -
| 1.4.14 | -
| 1.4.15 | -
OW8 | 2.0.0 | Aansturing rijri vent. W1
| 2.0.1 | Aansturing wado PLC vent. W1
| 2.0.2 | Sign.Lamp KS vent.W1 niet auto
| 2.0.3 | -
| 2.0.4 | -
| 2.0.5 | -
| 2.0.6 | -
| 2.0.7 | -
OW8 | 2.1.0 | AansturingVentilatorgroep1W1
| 2.1.1 | AansturingVentilatorgroep2W1
| 2.1.2 | AansturingVentilatorgroep3W1
| 2.1.3 | AansturingVentilatorgroep4W1
| 2.1.4 | Sign.Lamp Ventilatorgroep1W1
| 2.1.5 | Sign.Lamp Ventilatorgroep2W1
| 2.1.6 | Sign.Lamp Ventilatorgroep3W1
| 2.1.7 | Sign.Lamp Ventilatorgroep4W1
OW8 | 2.2.0 | Verwarming hulpposten
| 2.2.1 | Thermostaat verwarming
| 2.2.2 | Tracing
| 2.2.3 | Thermostaat tracing
| 2.2.4 | Verl.SL Hand regelstand 1
| 2.2.5 | Verl.SL Hand regelstand 2
| 2.2.6 | Verl.SL Hand regelstand 3
| 2.2.7 | Verl.SL Hand schakelstand 4
OW8 | 2.3.0 | Verl.SL storing L20-meting
| 2.3.1 | Verl.SL storing L2-meting
| 2.3.2 | Verl.SL lichtnivo te laag
| 2.3.3 | Verl.SL verz.storing W2
| 2.3.4 | Verl.SL regelstand 1 ingesch.
| 2.3.5 | Verl.SL regelstand 2 ingesch.
| 2.3.6 | Verl.SL regelstand 3 ingesch.
| 2.3.7 | Verl.SL S4 ingeschakeld
OW8 | 2.4.0 | -
| 2.4.1 | VluchtwegaandW1Aansturing
| 2.4.2 | Aansturing trac. geb NW
| 2.4.3 | -
| 2.4.4 | AansturingVentilator20W1
| 2.4.5 | AansturingVentilator21W1
| 2.4.6 | -
| 2.4.7 | PLC 1 Watchdog
IE8 | 3.0.0 | Vent01W1_Stroommeting | 0.0 | 40.0 | A | 0-20mA of 0-10V?
| 3.0.1 | Vent02W1_Stroommeting | 0.0 | 40.0 | A | 0-20mA of 0-10V?
| 3.0.2 | Vent03W1_Stroommeting | 0.0 | 40.0 | A | 0-20mA of 0-10V?
| 3.0.3 | Vent04W1_Stroommeting | 0.0 | 40.0 | A | 0-20mA of 0-10V?
| 3.0.4 | Vent05W1_Stroommeting | 0.0 | 40.0 | A | 0-20mA of 0-10V?
| 3.0.5 | Vent06W1_Stroommeting | 0.0 | 40.0 | A | 0-20mA of 0-10V?
| 3.0.6 | Vent07W1_Stroommeting | 0.0 | 40.0 | A | 0-20mA of 0-10V?
| 3.0.7 | Vent08W1_Stroommeting | 0.0 | 40.0 | A | 0-20mA of 0-10V?
IE8 | 3.1.0 | Vent09W1_Stroommeting | 0.0 | 40.0 | A | 0-20mA of 0-10V?
| 3.1.1 | Vent10W1_Stroommeting | 0.0 | 40.0 | A | 0-20mA of 0-10V?
| 3.1.2 | Vent11W1_Stroommeting | 0.0 | 40.0 | A | 0-20mA of 0-10V?
| 3.1.3 | Vent12W1_Stroommeting | 0.0 | 40.0 | A | 0-20mA of 0-10V?
| 3.1.4 | Vent13W1_Stroommeting | 0.0 | 40.0 | A | 0-20mA of 0-10V?
| 3.1.5 | Vent14W1_Stroommeting | 0.0 | 40.0 | A | 0-20mA of 0-10V?
| 3.1.6 | Vent15W1_Stroommeting | 0.0 | 40.0 | A | 0-20mA of 0-10V?
| 3.1.7 | Vent16W1_Stroommeting | 0.0 | 40.0 | A | 0-20mA of 0-10V?
IE8 | 3.2.0 | Vent17W1_Stroommeting | 0.0 | 40.0 | A | 0-20mA of 0-10V?
| 3.2.1 | Vent18W1_Stroommeting | 0.0 | 80.0 | A | 0-20mA of 0-10V?
| 3.2.2 | Vent19W1_Stroommeting | 0.0 | 80.0 | A | 0-20mA of 0-10V?
| 3.2.3 | Vent20W1_Stroommeting | 0.0 | 100.0 | A | 0-20mA of 0-10V?
| 3.2.4 | Vent21W1_Stroommeting | 0.0 | 100.0 | A | 0-20mA of 0-10V?
| 3.2.5 | -
| 3.2.6 | -
| 3.2.7 | -
IE8 | 3.3.0 | -
| 3.3.1 | -
| 3.3.2 | Potmeter R1 | 1.0 | 100.0 | % | 4-20mA
| 3.3.3 | Potmeter R2 | 1.0 | 100.0 | % | 4-20mA
| 3.3.4 | Potmeter R3 | 1.0 | 100.0 | % | 4-20mA
| 3.3.5 | Verl. L20 Meting | 0 | 9250 | Cd/m² | 4-20mA
| 3.3.6 | Verl. L2 Meting | 0 | 500 | Cd/m² | 4-20mA
| 3.3.7 | -
OE4 | 3.4.0 | Verl.uitlezing L20-meting | 0 | 9250 | Cd/m² | 4-20mA
| 3.4.1 | Verl.uitlezing L2-meting | 0 | 500 | Cd/m² | 4-20mA
| 3.4.2 | -
| 3.4.3 | -
IB16 | 14.2.0.0 | HP01W1_DeurOpen
| 14.2.0.1 | HP01W1_Blusser
| 14.2.0.2 | HP01W1_Haspel
| 14.2.0.3 | HP01W1_Brand
| 14.2.0.4 | HP03W1_DeurOpen
| 14.2.0.5 | HP03W1_Blusser
| 14.2.0.6 | HP03W1_Haspel
| 14.2.0.7 | HP03W1_Brand
| 14.2.0.8 | PB02W1_DeurOpen
| 14.2.0.9 | PB02W1_Blusser
| 14.2.0.10 | PB04W1_DeurOpen
| 14.2.0.11 | PB04W1_Blusser
| 14.2.0.12 | Vent01W1_Werkschakelaar
| 14.2.0.13 | Vent02W1_Werkschakelaar
| 14.2.0.14 | Vent03W1_Werkschakelaar
| 14.2.0.15 | Vent04W1_Werkschakelaar
IB16 | 14.2.1.0 | HS en automaten 3N21
| 14.2.1.1 | -
| 14.2.1.2 | -
| 14.2.1.3 | -
| 14.2.1.4 | VlDr06W1_DeurGesloten
| 14.2.1.5 | -
| 14.2.1.6 | -
| 14.2.1.7 | -
| 14.2.1.8 | VlDr01W1_DeurGesloten
| 14.2.1.9 | Thermostaat HP verwarming W1
| 14.2.1.10 | Thermostaat contr.verw.W1
| 14.2.1.11 | 24Volt remote I/O aanwezig
| 14.2.1.12 | -
| 14.2.1.13 | -
| 14.2.1.14 | -
| 14.2.1.15 | -
IB16 | 14.2.2.0 | Vent01W1_ThermistorBev.
| 14.2.2.1 | Vent02W1_ThermistorBev.
| 14.2.2.2 | Vent03W1_ThermistorBev.
| 14.2.2.3 | Vent04W1_ThermistorBev.
| 14.2.2.4 | StoringGeluidbaken1W1
| 14.2.2.5 | TerugmeldingGeluidbaken1W1
| 14.2.2.6 | TerugmeldingContourverl.1W1
| 14.2.2.7 | -
| 14.2.2.8 | -
| 14.2.2.9 | -
| 14.2.2.10 | -
| 14.2.2.11 | -
| 14.2.2.12 | -
| 14.2.2.13 | -
| 14.2.2.14 | -
| 14.2.2.15 | -
OW8 | 14.2.3.0 | -
| 14.2.3.1 | -
| 14.2.3.2 | -
| 14.2.3.3 | -
| 14.2.3.4 | GeluidbakenlW1Aansturing
| 14.2.3.5 | ContVerllW1Aansturing
| 14.2.3.6 | -
| 14.2.3.7 | PLC 1 Watchdog
IB16 | 14.3.0.0 | HP05W1_DeurOpen
| 14.3.0.1 | HP05W1_Blusser
| 14.3.0.2 | HP05W1_Haspel
| 14.3.0.3 | HP05W1_Brand
| 14.3.0.4 | PB06W1_DeurOpen
| 14.3.0.5 | PB06W1_Blusser
| 14.3.0.6 | 24Volt remote I/O aanwezig
| 14.3.0.7 | Vent05W1_Werkschakelaar
| 14.3.0.8 | Vent06W1_Werkschakelaar
| 14.3.0.9 | HS en automaten 2N21
| 14.3.0.10 | Vent05W1_ThermistorBev.
| 14.3.0.11 | Vent06W1_ThermistorBev.
| 14.3.0.12 | StoringGeluidbaken2W1
| 14.3.0.13 | TerugmeldingGeluidbaken2W1
| 14.3.0.14 | Verl. W2-DZ1 NB verz.storing
| 14.3.0.15 | Verl. W2-DZ2 NN verz.storing
IB16 | 14.3.1.0 | HS verd.inrichting 01N23_05
| 14.3.1.1 | Automaat tracing brandblus
| 14.3.1.2 | Automaat tracing VZ wand W2
| 14.3.1.3 | Automaat tracing VZ wand W1
| 14.3.1.4 | -
| 14.3.1.5 | -
| 14.3.1.6 | -
| 14.3.1.7 | VlDr02W1_DeurGesloten
| 14.3.1.8 | Verl. W1-DZ2 L HS-vent-st.str
| 14.3.1.9 | Verl. W1-DZ2 L R1 automaat
| 14.3.1.10 | Verl. W1-DZ2 L R2 automaat
| 14.3.1.11 | Verl. W1-DZ2 L R3 automaat
| 14.3.1.12 | Verl. W1-DZ2 L R1 uitgeschak.
| 14.3.1.13 | Verl. W1-DZ2 L R2 uitgeschak.
| 14.3.1.14 | Verl. W1-DZ2 L R3 uitgeschak.
| 14.3.1.15 | Verl. W1-DZ2 L R1 By-pass
IB16 | 14.3.2.0 | Verl. W1-DZ2 L R2 By-pass
| 14.3.2.1 | Verl. W1-DZ2 L R3 By-pass
| 14.3.2.2 | Verl. W1-DZ2 R HS-vent-st.str
| 14.3.2.3 | Verl. W1-DZ2 R R1 automaat
| 14.3.2.4 | Verl. W1-DZ2 R R2 automaat
| 14.3.2.5 | Verl. W1-DZ2 R R3 automaat
| 14.3.2.6 | Verl. W1-DZ2 R R1 uitgeschak.
| 14.3.2.7 | Verl. W1-DZ2 R R2 uitgeschak.
| 14.3.2.8 | Verl. W1-DZ2 R R3 uitgeschak.
| 14.3.2.9 | Verl. W1-DZ2 R R1 By-pass
| 14.3.2.10 | Verl. W1-DZ2 R R2 By-pass
| 14.3.2.11 | Verl. W1-DZ2 R R3 By-pass
| 14.3.2.12 | Verl. W1-DZ2 S4 L+R HS
| 14.3.2.13 | Verl. W1-DZ2 L+R S4 aut.
| 14.3.2.14 | Verl. W1-DZ2 L+R S4 uit
| 14.3.2.15 | TerugmeldingContourverl.2W1
OW8 | 14.3.3.0 | Aanst. DZ2 L R1 uit. W1
| 14.3.3.1 | Aanst. DZ2 L R2 uit. W1
| 14.3.3.2 | Aanst. DZ2 L R3 uit. W1
| 14.3.3.3 | Aanst. DZ2 R R1 uit. W1
| 14.3.3.4 | Aanst. DZ2 R R2 uit. W1
| 14.3.3.5 | Aanst. DZ2 R R3 uit. W1
| 14.3.3.6 | Aanst. DZ2 S4 L1 uit. W1
| 14.3.3.7 | Aanst. DZ2 S4 L2 uit. W1
OW8 | 14.3.4.0 | Aanst. DZ2 S4 R1 uit. W1
| 14.3.4.1 | Aanst. DZ2 S4 R2 uit. W1
| 14.3.4.2 | Geluidbaken2W1Aansturing
| 14.3.4.3 | ContVerl2W1Aansturing
| 14.3.4.4 | -
| 14.3.4.5 | -
| 14.3.4.6 | -
| 14.3.4.7 | PLC 1 Watchdog
OE4 | 14.3.5.0 | Verl.DZ1 L Regelstand 1 | 0.0 | 100.0 | Volt | 0-20mA of 0-10V?
| 14.3.5.1 | Verl.DZ1 L Regelstand 2 | 0.0 | 100.0 | Volt | 0-20mA of 0-10V?
| 14.3.5.2 | Verl.DZ1 L Regelstand 3 | 0.0 | 100.0 | Volt | 0-20mA of 0-10V?
| 14.3.5.3 | -
OE4 | 14.3.6.0 | Verl.DZ1 R Regelstand 1 | 0.0 | 100.0 | Volt | 0-20mA of 0-10V?
| 14.3.6.1 | Verl.DZ1 R Regelstand 2 | 0.0 | 100.0 | Volt | 0-20mA of 0-10V?
| 14.3.6.2 | Verl.DZ1 R Regelstand 3 | 0.0 | 100.0 | Volt | 0-20mA of 0-10V?
| 14.3.6.3 | -
IB16 | 14.4.0.0 | HP07W1_DeurOpen
| 14.4.0.1 | HP07W1_Blusser
| 14.4.0.2 | HP07W1_Haspel
| 14.4.0.3 | HP07W1_Brand
| 14.4.0.4 | HP09W1_DeurOpen
| 14.4.0.5 | HP09W1_Blusser
| 14.4.0.6 | HP09W1_Haspel
| 14.4.0.7 | HP09W1_Brand
| 14.4.0.8 | PB08W1_DeurOpen
| 14.4.0.9 | PB08W1_Blusser
| 14.4.0.10 | PB10W1_DeurOpen
| 14.4.0.11 | PB10W1_Blusser
| 14.4.0.12 | Vent07W1_ThermistorBev.
| 14.4.0.13 | Vent07W1_Werkschakelaar
| 14.4.0.14 | Vent08W1_Werkschakelaar
| 14.4.0.15 | Vent08W1_ThermistorBev.
IB16 | 14.4.1.0 | HS en automaten 1Z21/1N21
| 14.4.1.1 | HS en automaten verwarming
| 14.4.1.2 | -
| 14.4.1.3 | -
| 14.4.1.4 | -
| 14.4.1.5 | 24Volt remote I/O aanwezig
| 14.4.1.6 | TerugmeldingLuidspreker3W1V
| 14.4.1.7 | TerugmeldingLuidspreker3W1D
| 14.4.1.8 | Verl. W1-OZ2 NB HS
| 14.4.1.9 | Verl. W1-OZ2 NB R1 aut.
| 14.4.1.10 | Verl. W1-OZ2 R1 uitgeschak.
| 14.4.1.11 | Verl. W1-OZ2 NB R1 By-pass
| 14.4.1.12 | Verl. W1-OZ2 NN HS
| 14.4.1.13 | Verl. W1-OZ2 NN R1 aut.
| 14.4.1.14 | Verl. W1-OZ2 R3 uitgeschak.
| 14.4.1.15 | Verl. W1-OZ2 NN R1 By-pass
IB16 | 14.4.2.0 | Verl. W2-OZ2 NB verz.storing
| 14.4.2.1 | Verl. W2-OZ2 NN verz.storing
| 14.4.2.2 | -
| 14.4.2.3 | -
| 14.4.2.4 | -
| 14.4.2.5 | -
| 14.4.2.6 | -
| 14.4.2.7 | -
| 14.4.2.8 | -
| 14.4.2.9 | -
| 14.4.2.10 | -
| 14.4.2.11 | -
| 14.4.2.12 | -
| 14.4.2.13 | -
| 14.4.2.14 | -
| 14.4.2.15 | -
OW8 | 14.4.3.0 | AansturingLuidsprekergroep3W1V
| 14.4.3.1 | AansturingLuidsprekergroep3W1D
| 14.4.3.2 | -
| 14.4.3.3 | Aanst. OZ2 R1 uit. W1
| 14.4.3.4 | Aanst. OZ2 R3 uit. W1
| 14.4.3.5 | -
| 14.4.3.6 | -
| 14.4.3.7 | PLC 1 Watchdog
OE4 | 14.4.4.0 | Verl.OZ2 Regelstand 1 | 0.0 | 100.0 | Volt | 0-20mA of 0-10V?
| 14.4.4.1 | Verl.OZ2 Regelstand 3 | 0.0 | 100.0 | Volt | 0-20mA of 0-10V?
| 14.4.4.2 | -
| 14.4.4.3 | -
IB16 | 14.5.0.0 | HP11W1_DeurOpen
| 14.5.0.1 | HP11W1_Blusser
| 14.5.0.2 | HP11W1_Haspel
| 14.5.0.3 | HP11W1_Brand
| 14.5.0.4 | HP13W1_DeurOpen
| 14.5.0.5 | HP13W1_Blusser
| 14.5.0.6 | HP13W1_Haspel
| 14.5.0.7 | HP13W1_Brand
| 14.5.0.8 | PB12W1_DeurOpen
| 14.5.0.9 | PB12W1_Blusser
| 14.5.0.10 | PB14W1_DeurOpen
| 14.5.0.11 | PB14W1_Blusser
| 14.5.0.12 | Vent09W1_Werkschakelaar
| 14.5.0.13 | Vent10W1_Werkschakelaar
| 14.5.0.14 | -
| 14.5.0.15 | Vent11W1_Werkschakelaar
IB16 | 14.5.1.0 | HS en automaten 1Z21/2Z21
| 14.5.1.1 | -
| 14.5.1.2 | -
| 14.5.1.3 | -
| 14.5.1.4 | VlDr03W1_DeurGesloten
| 14.5.1.5 | 24Volt remote I/O aanwezig
| 14.5.1.6 | -
| 14.5.1.7 | -
| 14.5.1.8 | Vent09W1_ThermistorBev.
| 14.5.1.9 | Vent10W1_ThermistorBev.
| 14.5.1.10 | Vent11W1_ThermistorBev.
| 14.5.1.11 | StoringGeluidbaken3W1
| 14.5.1.12 | TerugmeldingGeluidbaken3W1
| 14.5.1.13 | TerugmeldingContourverl.3W1
| 14.5.1.14 | Verl. W2-OZ3NB verz.storing
| 14.5.1.15 | Verl. W2-OZ3 NN verz.storing
IB16 | 14.5.2.0 | Verl. W1-OZ3 NB HS
| 14.5.2.1 | Verl. W1-OZ3 NB R1 aut.
| 14.5.2.2 | Verl. W1-OZ3 R1 uitgeschak.
| 14.5.2.3 | Verl. W1-OZ3 NB R1 By-pass
| 14.5.2.4 | Verl. W1-OZ3 NN HS
| 14.5.2.5 | Verl. W1-OZ3 NN R3 aut.
| 14.5.2.6 | Verl. W1-OZ3 NN R3 uitgeschak.
| 14.5.2.7 | Verl. W1-OZ3 NN R3 By-pass
| 14.5.2.8 | -
| 14.5.2.9 | -
| 14.5.2.10 | -
| 14.5.2.11 | -
| 14.5.2.12 | -
| 14.5.2.13 | -
| 14.5.2.14 | -
| 14.5.2.15 | -
OW8 | 14.5.3.0 | -
| 14.5.3.1 | -
| 14.5.3.2 | Geluidbaken3W1Aansturing
| 14.5.3.3 | Aanst. OZ3 R1 uit. W1
| 14.5.3.4 | Aanst. OZ3 R3 uit. W1
| 14.5.3.5 | ContVerl3W1Aansturing
| 14.5.3.6 | -
| 14.5.3.7 | PLC 1 Watchdog
OE4 | 14.5.4.0 | Verl.OZ3 Regelstand 1 | 0.0 | 100.0 | Volt | 0-20mA of 0-10V?
| 14.5.4.1 | Verl.CZ1 Regelstand 3 | 0.0 | 100.0 | Volt | 0-20mA of 0-10V?
| 14.5.4.2 | -
| 14.5.4.3 | -
IB16 | 14.6.0.0 | HP15W1_DeurOpen
| 14.6.0.1 | HP15W1_Blusser
| 14.6.0.2 | HP15W1_Haspel
| 14.6.0.3 | HP15W1_Brand
| 14.6.0.4 | HP17W1_DeurOpen
| 14.6.0.5 | HP17W1_Blusser
| 14.6.0.6 | HP17W1_Haspel
| 14.6.0.7 | HP17W1_Brand
| 14.6.0.8 | PB16W1_DeurOpen
| 14.6.0.9 | PB16W1_Blusser
| 14.6.0.10 | PB18W1_DeurOpen
| 14.6.0.11 | PB18W1_Blusser
| 14.6.0.12 | Vent12W1_Werkschakelaar
| 14.6.0.13 | Vent12W1_ThermistorBev.
| 14.6.0.14 | Vent13W1_Werkschakelaar
| 14.6.0.15 | Vent13W1_ThermistorBev.
IB16 | 14.6.1.0 | HS en automaten 3Z21
| 14.6.1.1 | -
| 14.6.1.2 | -
| 14.6.1.3 | -
| 14.6.1.4 | VlDr04W1_DeurGesloten
| 14.6.1.5 | 24Volt remote I/O aanwezig
| 14.6.1.6 | StoringGeluidbaken4W1
| 14.6.1.7 | TerugmeldingGeluidbaken4W1
| 14.6.1.8 | Verl. W1-CZ1 NB HS
| 14.6.1.9 | Verl. W1-CZ1 NB R1 aut.
| 14.6.1.10 | Verl. W1-CZ1 NB R1 uitgeschak.
| 14.6.1.11 | Verl. W1-CZ1 NB R1 By-pass
| 14.6.1.12 | Verl. W2-CZ1 NB verz.storing
| 14.6.1.13 | -
| 14.6.1.14 | ZichtMetW1Uit_Urgent
| 14.6.1.15 | ZichtMetW1Uit_NUrgent
IB16 | 14.6.2.0 | TerugmeldingContourverl.4W1
| 14.6.2.1 | -
| 14.6.2.2 | -
| 14.6.2.3 | -
| 14.6.2.4 | -
| 14.6.2.5 | -
| 14.6.2.6 | -
| 14.6.2.7 | -
| 14.6.2.8 | -
| 14.6.2.9 | -
| 14.6.2.10 | -
| 14.6.2.11 | -
| 14.6.2.12 | ZichtMetW1Mid_Urgent
| 14.6.2.13 | ZichtMetW1Mid_NUrgent
| 14.6.2.14 | -
| 14.6.2.15 | -
OW8 | 14.6.3.0 | Aanst. CZ1 R1 uit. W1
| 14.6.3.1 | Geluidbaken4W1Aansturing
| 14.6.3.2 | ContVerl4W1Aansturing
| 14.6.3.3 | -
| 14.6.3.4 | -
| 14.6.3.5 | -
| 14.6.3.6 | -
| 14.6.3.7 | PLC 1 Watchdog
OE4 | 14.6.4.0 | Verl.CZ1 Regelstand 1 | 0.0 | 100.0 | Volt | 0-20mA of 0-10V?
| 14.6.4.1 | -
| 14.6.4.2 | -
| 14.6.4.3 | -
IE8 | 14.6.5.0 | ZichtMetingW1Uitrij | 0.0 | 15.0 | Km | 4-20mA
| 14.6.5.1 | -
| 14.6.5.2 | -
| 14.6.5.3 | -
| 14.6.5.4 | -
| 14.6.5.5 | -
| 14.6.5.6 | -
| 14.6.5.7 | ZichtMetingW1Midden | 0.0 | 15.0 | Km | 4-20mA
IB16 | 14.7.0.0 | HP19W1_DeurOpen
| 14.7.0.1 | HP19W1_Blusser
| 14.7.0.2 | HP19W1_Haspel
| 14.7.0.3 | HP19W1_Brand
| 14.7.0.4 | HP21W1_DeurOpen
| 14.7.0.5 | HP21W1_Blusser
| 14.7.0.6 | HP21W1_Haspel
| 14.7.0.7 | HP21W1_Brand
| 14.7.0.8 | PB20W1_DeurOpen
| 14.7.0.9 | PB20W1_Blusser
| 14.7.0.10 | PB22W1_DeurOpen
| 14.7.0.11 | PB22W1_Blusser
| 14.7.0.12 | Vent14W1_Werkschakelaar
| 14.7.0.13 | StoringGeluidbaken5W1
| 14.7.0.14 | Vent15W1_Werkschakelaar
| 14.7.0.15 | Vent16W1_Werkschakelaar
IB16 | 14.7.1.0 | HS en automaten 4Z21/5Z21
| 14.7.1.1 | HS en automaten verwarming
| 14.7.1.2 | -
| 14.7.1.3 | -
| 14.7.1.4 | -
| 14.7.1.5 | VlDr05W1_DeurGesloten
| 14.7.1.6 | -
| 14.7.1.7 | -
| 14.7.1.8 | Vent14W1_ThermistorBev.
| 14.7.1.9 | Vent15W1_ThermistorBev.
| 14.7.1.10 | Vent16W1_ThermistorBev.
| 14.7.1.11 | 24Volt remote I/O aanwezig
| 14.7.1.12 | HS verd.inrichting 04Z23_05
| 14.7.1.13 | Automaat tracing brandblus
| 14.7.1.14 | Automaat tracing VZ wand W2
| 14.7.1.15 | Automaat tracing VZ wand W1
IB16 | 14.7.2.0 | Verl. W1-CZ2 NB HS
| 14.7.2.1 | Verl. W1-CZ2 NB R1 aut.
| 14.7.2.2 | Verl. W1-CZ2 NB R1 uitgeschak.
| 14.7.2.3 | Verl. W1-CZ2 NB R1 By-pass
| 14.7.2.4 | Verl. W2-CZ2 NB verz.storing
| 14.7.2.5 | TerugmeldingGeluidbaken5W1
| 14.7.2.6 | TerugmeldingContourverl.5W1
| 14.7.2.7 | -
| 14.7.2.8 | -
| 14.7.2.9 | -
| 14.7.2.10 | -
| 14.7.2.11 | -
| 14.7.2.12 | -
| 14.7.2.13 | -
| 14.7.2.14 | -
| 14.7.2.15 | -
OW8 | 14.7.3.0 | -
| 14.7.3.1 | -
| 14.7.3.2 | Aanst. CZ2 R1 uit. W1
| 14.7.3.3 | Geluidbaken5W1Aansturing
| 14.7.3.4 | ContVerl5W1Aansturing
| 14.7.3.5 | -
| 14.7.3.6 | -
| 14.7.3.7 | PLC 1 Watchdog
OE4 | 14.7.4.0 | Verl.CZ2 Regelstand 1 | 0.0 | 100.0 | Volt | 0-20mA of 0-10V?
| 14.7.4.1 | -
| 14.7.4.2 | -
| 14.7.4.3 | -
IE8 | 14.7.5.0 | TempMetingW1_1 | -20.0 | 80.0 | °C | 4-20mA
| 14.7.5.1 | TempMetingW1_2 | -20.0 | 80.0 | °C | 4-20mA
| 14.7.5.2 | TempMetingW1_3 | -20.0 | 80.0 | °C | 4-20mA
| 14.7.5.3 | -
| 14.7.5.4 | -
| 14.7.5.5 | -
| 14.7.5.6 | -
| 14.7.5.7 | -
IB16 | 14.8.0.0 | HP23W1_DeurOpen
| 14.8.0.1 | HP23W1_Blusser
| 14.8.0.2 | HP23W1_Haspel
| 14.8.0.3 | HP23W1_Brand
| 14.8.0.4 | HP25W1_DeurOpen
| 14.8.0.5 | HP25W1_Blusser
| 14.8.0.6 | HP25W1_Haspel
| 14.8.0.7 | HP25W1_Brand
| 14.8.0.8 | PB24W1_DeurOpen
| 14.8.0.9 | PB24W1_Blusser
| 14.8.0.10 | Vent17W1_ThermistorBev.
| 14.8.0.11 | Vent18W1_ThermistorBev.
| 14.8.0.12 | Vent19W1_ThermistorBev.
| 14.8.0.13 | Vent17W1_Werkschakelaar
| 14.8.0.14 | Vent18W1_Werkschakelaar
| 14.8.0.15 | Vent19W1_Werkschakelaar
IB16 | 14.8.1.0 | HS en automaten 6Z21
| 14.8.1.1 | -
| 14.8.1.2 | -
| 14.8.1.3 | 24Volt remote I/O aanwezig
| 14.8.1.4 | Vent20W1_ThermistorBev.
| 14.8.1.5 | Vent21W1_ThermistorBev.
| 14.8.1.6 | Vent20W1_Werkschakelaar
| 14.8.1.7 | Vent21W1_Werkschakelaar
| 14.8.1.8 | Verl. W1-CZ3 NB HS
| 14.8.1.9 | Verl. W1-CZ3 NB R1 aut.
| 14.8.1.10 | Verl. W1-CZ3 NB R1 uitgeschak.
| 14.8.1.11 | Verl. W1-CZ3 NB R1 By-pass
| 14.8.1.12 | Verl. W2-CZ3 NB verz.storing
| 14.8.1.13 | -
| 14.8.1.14 | -
| 14.8.1.15 | -
| 14.8.2 | [5 empty] | Dummy IO module
OW8 | 14.8.3.0 | AansturingLuidsprekergroep6W1V
| 14.8.3.1 | AansturingLuidsprekergroep6W1D
| 14.8.3.2 | AansturingLuidsprekergroep7W1V
| 14.8.3.3 | AansturingLuidsprekergroep7W1D
| 14.8.3.4 | Aanst. CZ3 R1 uit. W1
| 14.8.3.5 | -
| 14.8.3.6 | -
| 14.8.3.7 | PLC 1 Watchdog
OE4 | 14.8.4.0 | Verl.CZ3 Regelstand 1 | 0.0 | 100.0 | Volt | 0-20mA of 0-10V?
| 14.8.4.1 | -
| 14.8.4.2 | -
| 14.8.4.3 | -
IB16 | 14.9.0.0 | Verl. W1-DZ1 L HS-vent-st.str
| 14.9.0.1 | Verl. W1-DZ1 L R1 automaat
| 14.9.0.2 | Verl. W1-DZ1 L R2 automaat
| 14.9.0.3 | Verl. W1-DZ1 L R3 automaat
| 14.9.0.4 | Verl. W1-DZ1 L R1 uitgeschak.
| 14.9.0.5 | Verl. W1-DZ1 L R2 uitgeschak.
| 14.9.0.6 | Verl. W1-DZ1 L R3 uitgeschak.
| 14.9.0.7 | -
| 14.9.0.8 | -
| 14.9.0.9 | -
| 14.9.0.10 | Verl. W1-DZ1 L R1 By-pass
| 14.9.0.11 | Verl. W1-DZ1 L R2 By-pass
| 14.9.0.12 | Verl. W1-DZ1 L R3 By-pass
| 14.9.0.13 | Verl. W1-DZ1 R HS-vent-st.str
| 14.9.0.14 | Verl. W1-DZ1 R R1 automaat
| 14.9.0.15 | Verl. W1-DZ1 R R2 automaat
IB16 | 14.9.1.0 | Verl. W1-DZ1 R R3 automaat
| 14.9.1.1 | Verl. W1-DZ1 R R1 uitgeschak.
| 14.9.1.2 | Verl. W1-DZ1 R R2 uitgeschak.
| 14.9.1.3 | Verl. W1-DZ1 R R3 uitgeschak.
| 14.9.1.4 | -
| 14.9.1.5 | Verl. L2 meting automaat
| 14.9.1.6 | Verl. L20 meting automaat
| 14.9.1.7 | Verl. W1-DZ1 R R1 By-pass
| 14.9.1.8 | Verl. W1-DZ1 R R2 By-pass
| 14.9.1.9 | Verl. W1-DZ1 R R3 By-pass
| 14.9.1.10 | Verl. W1-OI NB automaat
| 14.9.1.11 | Verl. W1-OI NB uitgeschak.
| 14.9.1.12 | Verl. W1-DZ1 S4 L+R HS
| 14.9.1.13 | Verl. W1-DZ1 L+R S4 aut.
| 14.9.1.14 | Verl. W1-DZ1 L+R S4 uit
| 14.9.1.15 | Verl. W1-OI NN automaat
IB16 | 14.9.2.0 | Verl. W1-OI NN uitgeschak.
| 14.9.2.1 | Verl. W2-DZ1 NB verz.storing
| 14.9.2.2 | Verl. W2-DZ1 NN verz.storing
| 14.9.2.3 | 24Volt remote I/O aanwezig
| 14.9.2.4 | -
| 14.9.2.5 | ZichtMetW1In_Urgent
| 14.9.2.6 | ZichtMetW1In_NUrgent
| 14.9.2.7 | -
| 14.9.2.8 | -
| 14.9.2.9 | -
| 14.9.2.10 | -
| 14.9.2.11 | -
| 14.9.2.12 | -
| 14.9.2.13 | ZichtMetW1AutMTK
| 14.9.2.14 | -
| 14.9.2.15 | -
OW8 | 14.9.3.0 | Aanst. DZ1 L R1 uit. W1
| 14.9.3.1 | Aanst. DZ1 L R2 uit. W1
| 14.9.3.2 | Aanst. DZ1 L R3 uit. W1
| 14.9.3.3 | Aanst. DZ1 R R1 uit. W1
| 14.9.3.4 | Aanst. DZ1 R R2 uit. W1
| 14.9.3.5 | Aanst. DZ1 R R3 uit. W1
| 14.9.3.6 | Aanst. OI Zijw. NB uit. W1
| 14.9.3.7 | Aanst. DZ1 S4 L1 uit. W1
OW8 | 14.9.4.0 | Aanst. DZ1 S4 L2 uit. W1
| 14.9.4.1 | Aanst. DZ1 S4 R1 uit. W1
| 14.9.4.2 | Aanst. DZ1 S4 R2 uit. W1
| 14.9.4.3 | Aanst. OI Zijw. NN uit. W1
| 14.9.4.4 | -
| 14.9.4.5 | -
| 14.9.4.6 | -
| 14.9.4.7 | PLC 1 Watchdog
OE4 | 14.9.5.0 | Verl.DZ1 L Regelstand 1 | 0.0 | 100.0 | Volt | 0-20mA of 0-10V?
| 14.9.5.1 | Verl.DZ1 L Regelstand 2 | 0.0 | 100.0 | Volt | 0-20mA of 0-10V?
| 14.9.5.2 | Verl.DZ1 L Regelstand 3 | 0.0 | 100.0 | Volt | 0-20mA of 0-10V?
| 14.9.5.3 | -
OE4 | 14.9.6.0 | Verl.DZ1 R Regelstand 1 | 0.0 | 100.0 | Volt | 0-20mA of 0-10V?
| 14.9.6.1 | Verl.DZ1 R Regelstand 2 | 0.0 | 100.0 | Volt | 0-20mA of 0-10V?
| 14.9.6.2 | Verl.DZ1 R Regelstand 3 | 0.0 | 100.0 | Volt | 0-20mA of 0-10V?
| 14.9.6.3 | -
IE8 | 14.9.7.0 | ZichtMetingW1Inrij | 0.0 | 15.0 | Km | 4-20mA
| 14.9.7.1 | -
| 14.9.7.2 | -
| 14.9.7.3 | -
| 14.9.7.4 | -
| 14.9.7.5 | -
| 14.9.7.6 | -
| 14.9.7.7 | -
| 14.9.7.8 | -
| 14.9.7.9 | -
| 14.9.7.10 | -
| 14.9.7.11 | -
| 14.9.7.12 | -
| 14.9.7.13 | -
| 14.9.7.14 | -
| 14.9.7.15 | -
IB16 | 14.10.0.0 | Verl. W1-OZ1 L HS-vent-st.str
| 14.10.0.1 | Verl. W1-DZ2 str.9 L R1 aut.
| 14.10.0.2 | Verl. W1-DZ2 str.9 L R2 aut.
| 14.10.0.3 | Verl. W1-DZ2 str.9 L R3 aut.
| 14.10.0.4 | Verl. W1-DZ2 str.9 L R1 uit..
| 14.10.0.5 | Verl. W1-DZ2 str.9 L R2 uit.
| 14.10.0.6 | Verl. W1-DZ2 str.9 L R3 uit.
| 14.10.0.7 | Verl. W1-DZ2 L R1 By-pass
| 14.10.0.8 | Verl. W1-DZ2 L R2 By-pass
| 14.10.0.9 | Verl. W1-DZ2 L R3 By-pass
| 14.10.0.10 | Verl. W1-OZ1 L R1 automaat
| 14.10.0.11 | Verl. W1-OZ1 L R1 uitgeschak.
| 14.10.0.12 | Verl. W1-OZ1 L R1 By-pass
| 14.10.0.13 | -
| 14.10.0.14 | -
| 14.10.0.15 | 24Volt remote I/O aanwezig
IB16 | 14.10.1.0 | Verl. W1-OZ1 R HS-vent-st.str
| 14.10.1.1 | Verl. W1-DZ2 str.9 R R1 aut.
| 14.10.1.2 | Verl. W1-DZ2 str.9 R R2 aut.
| 14.10.1.3 | Verl. W1-DZ2 str.9 R R3 aut.
| 14.10.1.4 | Verl. W1-DZ2 str.9 R R1 uit.
| 14.10.1.5 | Verl. W1-DZ2 str.9 R R2 uit.
| 14.10.1.6 | Verl. W1-DZ2 str.9 R R3 uit.
| 14.10.1.7 | Verl. W1-DZ2 R R1 By-pass
| 14.10.1.8 | Verl. W1-DZ2 R R2 By-pass
| 14.10.1.9 | Verl. W1-DZ2 R R3 By-pass
| 14.10.1.10 | Verl. W1-OZ1 L R1 automaat
| 14.10.1.11 | Verl. W1-OZ1 L R1 uitgeschak.
| 14.10.1.12 | Verl. W1-OZ1 L R1 By-pass
| 14.10.1.13 | Verl. W2-OZ1 NB verz.storing
| 14.10.1.14 | Verl. W2-OZ1 NN verz.storing
| 14.10.1.15 | -
IB16 | 14.10.2.0 | Verl. W1-OZ1 HS-vent-st.str.
| 14.10.2.1 | Verl. W1-OZ1 L R2 automaat
| 14.10.2.2 | Verl. W1-OZ1 L R3 automaat
| 14.10.2.3 | Verl. W1-DZ2 str.9 S4 aut.
| 14.10.2.4 | Verl. W1-OZ1 S4 aut.
| 14.10.2.5 | Verl. W1-OZ1 L R2 uitgeschak.
| 14.10.2.6 | Verl. W1-OZ1 L R3 uitgeschak.
| 14.10.2.7 | Verl. W1-DZ2 str.9 S4 uit
| 14.10.2.8 | Verl. W1-OZ1 S4 uit
| 14.10.2.9 | Verl. W1-OZ1 L R2 By-pass
| 14.10.2.10 | Verl. W1-OZ1 L R3 By-pass
| 14.10.2.11 | -
| 14.10.2.12 | -
| 14.10.2.13 | -
| 14.10.2.14 | -
| 14.10.2.15 | -
OW8 | 14.10.3.0 | Aanst. DZ1 str.9 L R1 uit. W1
| 14.10.3.1 | Aanst. DZ1 str.9 L R2 uit. W1
| 14.10.3.2 | Aanst. DZ1 str.9 L R3 uit. W1
| 14.10.3.3 | Aanst. OZ1 L R1 uit. W1
| 14.10.3.4 | Aanst. DZ1 str.9 R R1 uit. W1
| 14.10.3.5 | Aanst. DZ1 str.9 R R2 uit. W1
| 14.10.3.6 | Aanst. DZ1 str.9 R R3 uit. W1
| 14.10.3.7 | Aanst. OZ1 R R1 uit. W1
OW8 | 14.10.4.0 | Aanst. OZ1 L R2 uit. W1
| 14.10.4.1 | Aanst. OZ1 L R3 uit. W1
| 14.10.4.2 | Aanst. DZ1 str.9 S4 L1 uit. W1
| 14.10.4.3 | Aanst.1 OZ1 S4 uit. W1
| 14.10.4.4 | Aanst.2 OZ1 S4 uit. W1
| 14.10.4.5 | -
| 14.10.4.6 | -
| 14.10.4.7 | PLC 1 Watchdog
OE4 | 14.10.5.0 | Verl.DZ2 str.9 L Regelstand 1 | 0.0 | 100.0 | Volt | 0-20mA of 0-10V?
| 14.10.5.1 | Verl.DZ2 str.9 L Regelstand 2 | 0.0 | 100.0 | Volt | 0-20mA of 0-10V?
| 14.10.5.2 | Verl.DZ2 str.9 L Regelstand 3 | 0.0 | 100.0 | Volt | 0-20mA of 0-10V?
| 14.10.5.3 | Verl.OZ2 L Regelstand 1 | 0.0 | 100.0 | Volt | 0-20mA of 0-10V?
OE4 | 14.10.6.0 | Verl.DZ2 str.9 R Regelstand 1 | 0.0 | 100.0 | Volt | 0-20mA of 0-10V?
| 14.10.6.1 | Verl.DZ2 str.9 R Regelstand 2 | 0.0 | 100.0 | Volt | 0-20mA of 0-10V?
| 14.10.6.2 | Verl.DZ2 str.9 R Regelstand 3 | 0.0 | 100.0 | Volt | 0-20mA of 0-10V?
| 14.10.6.3 | Verl.OZ2 R Regelstand 1 | 0.0 | 100.0 | Volt | 0-20mA of 0-10V?
OE4 | 14.10.7.0 | Verl.OZ1 Regelstand 2 | 0.0 | 100.0 | Volt | 0-20mA of 0-10V?
| 14.10.7.1 | Verl.OZ1 Regelstand 3 | 0.0 | 100.0 | Volt | 0-20mA of 0-10V?
| 14.10.7.2 | -
| 14.10.7.3 | -

## STPLC2_W
ABB data
IO Module | IO address | Tag | Min | Max | Unit | SignalRange | Opmerking
IB16 | 0.0.0 | Voeding verl.kabelkanaal N/N
| 0.0.1 | Voeding verl.kabelkanaal N/B
| 0.0.2 | Verl.kabelkan. N/N uitgeschak.
| 0.0.3 | Storing SOS Westbuis 1
| 0.0.4 | Storing SOS Westbuis 2
| 0.0.5 | Verl.kabelkan. N/B uitgeschak.
| 0.0.6 | Drukkn. verl.kabelkan. bediend
| 0.0.7 | 24Volt PLC2W aanwezig
| 0.0.8 | Calamiteit westbuizen
| 0.0.9 | -
| 0.0.10 | Automaat voeding PLC3W
| 0.0.11 | HS en Autom PLC1W
| 0.0.12 | Watchdog PLC1W
| 0.0.13 | Luik kabelkanaal Geb.NW open
| 0.0.14 | Luik kabelkanaal west open
| 0.0.15 | Luik kabelkanaal oost open
IB16 | 0.1.0 | Vent01W2_Handbedrijf
| 0.1.1 | Vent01W2_Autobedrijf
| 0.1.2 | Vent01W2_MotorBev.
| 0.1.3 | Vent01W2_Stuurstroom
| 0.1.4 | Vent01W2_In bedrijf
| 0.1.5 | Vent02W2_Handbedrijf
| 0.1.6 | Vent02W2_Autobedrijf
| 0.1.7 | Vent02W2_MotorBev.
| 0.1.8 | Vent02W2_Stuurstroom
| 0.1.9 | Vent02W2_In bedrijf
| 0.1.10 | Vent03W2_Handbedrijf
| 0.1.11 | Vent03W2_Autobedrijf
| 0.1.12 | Vent03W2_MotorBev.
| 0.1.13 | Vent03W2_Stuurstroom
| 0.1.14 | Vent03W2_In bedrijf
| 0.1.15 | -
IB16 | 0.2.0 | Vent04W2_Handbedrijf
| 0.2.1 | Vent04W2_Autobedrijf
| 0.2.2 | Vent04W2_MotorBev.
| 0.2.3 | Vent04W2_Stuurstroom
| 0.2.4 | Vent04W2_In bedrijf
| 0.2.5 | Vent05W2_Handbedrijf
| 0.2.6 | Vent05W2_Autobedrijf
| 0.2.7 | Vent05W2_MotorBev.
| 0.2.8 | Vent05W2_Stuurstroom
| 0.2.9 | Vent05W2_In bedrijf
| 0.2.10 | Vent06W2_Handbedrijf
| 0.2.11 | Vent06W2_Autobedrijf
| 0.2.12 | Vent06W2_MotorBev.
| 0.2.13 | Vent06W2_Stuurstroom
| 0.2.14 | Vent06W2_In bedrijf
| 0.2.15 | -
IB16 | 0.3.0 | Vent07W2_Handbedrijf
| 0.3.1 | Vent07W2_Autobedrijf
| 0.3.2 | Vent07W2_MotorBev.
| 0.3.3 | Vent07W2_Stuurstroom
| 0.3.4 | Vent07W2_In bedrijf
| 0.3.5 | Vent08W2_Handbedrijf
| 0.3.6 | Vent08W2_Autobedrijf
| 0.3.7 | Vent08W2_MotorBev.
| 0.3.8 | Vent08W2_Stuurstroom
| 0.3.9 | Vent08W2_In bedrijf
| 0.3.10 | Vent09W2_Handbedrijf
| 0.3.11 | Vent09W2_Autobedrijf
| 0.3.12 | Vent09W2_MotorBev.
| 0.3.13 | Vent09W2_Stuurstroom
| 0.3.14 | Vent09W2_In bedrijf
| 0.3.15 | -
IB16 | 0.4.0 | Vent10W2_Handbedrijf
| 0.4.1 | Vent10W2_Autobedrijf
| 0.4.2 | Vent10W2_MotorBev.
| 0.4.3 | Vent10W2_Stuurstroom
| 0.4.4 | Vent10W2_In bedrijf
| 0.4.5 | Vent11W2_Handbedrijf
| 0.4.6 | Vent11W2_Autobedrijf
| 0.4.7 | Vent11W2_MotorBev.
| 0.4.8 | Vent11W2_Stuurstroom
| 0.4.9 | Vent11W2_In bedrijf
| 0.4.10 | Vent12W2_Handbedrijf
| 0.4.11 | Vent12W2_Autobedrijf
| 0.4.12 | Vent12W2_MotorBev.
| 0.4.13 | Vent12W2_Stuurstroom
| 0.4.14 | Vent12W2_In bedrijf
| 0.4.15 | -
IB16 | 0.5.0 | Vent13W2_Handbedrijf
| 0.5.1 | Vent13W2_Autobedrijf
| 0.5.2 | Vent13W2_MotorBev.
| 0.5.3 | Vent13W2_Stuurstroom
| 0.5.4 | Vent13W2_In bedrijf
| 0.5.5 | -
| 0.5.6 | -
| 0.5.7 | ZichtMetW2Automaat
| 0.5.8 | -
| 0.5.9 | -
| 0.5.10 | -
| 0.5.11 | -
| 0.5.12 | -
| 0.5.13 | Vluchtweg W2 automaten
| 0.5.14 | Vluchtweg West 2 KS Auto
| 0.5.15 | Vluchtweg West 2 in
IB16 | 0.6.0 | Automaat voeding 03N23-02
| 0.6.1 | Automaat voeding 01N23-02
| 0.6.2 | Automaat voeding HP W1
| 0.6.3 | -
| 0.6.4 | -
| 0.6.5 | Vent14W2_Handbedrijf
| 0.6.6 | Vent14W2_Autobedrijf
| 0.6.7 | Vent14W2_MotorBev.
| 0.6.8 | Vent14W2_Stuurstroom
| 0.6.9 | Vent14W2_In bedrijf
| 0.6.10 | Vent15W2_Handbedrijf
| 0.6.11 | Vent15W2_Autobedrijf
| 0.6.12 | Vent15W2_MotorBev.
| 0.6.13 | Vent15W2_Stuurstroom
| 0.6.14 | Vent15W2_In bedrijf
| 0.6.15 | -
IB16 | 0.7.0 | -
| 0.7.1 | -
| 0.7.2 | -
| 0.7.3 | -
| 0.7.4 | -
| 0.7.5 | VentW2KsVolgorde1234
| 0.7.6 | VentW2KsVolgorde1234
| 0.7.7 | VentW2KsVolgorde3412
| 0.7.8 | VentW2KsVolgorde4123
| 0.7.9 | VentW2KsVolgordeAutom
| 0.7.10 | Automaat stuurstroom Vent.
| 0.7.11 | VentW2_Lampentest
| 0.7.12 | Vent.W2 vrijgave van NSA
| 0.7.13 | Vent.W2 blokkering van NSA
| 0.7.14 | -
| 0.7.15 | -
IB16 | 1.0.0 | VentGroep01W2
| 1.0.1 | VentGroep02W2
| 1.0.2 | VentGroep03W2
| 1.0.3 | VentGroep04W2
| 1.0.4 | 24V stuurspanning Vent
| 1.0.5 | -
| 1.0.6 | -
| 1.0.7 | 24Volt PLC2W aanwezig
| 1.0.8 | storing brandblusinstallatie
| 1.0.9 | -
| 1.0.10 | storing lenspompen
| 1.0.11 | HS en Autom PLC3W
| 1.0.12 | Watchdog PLC3W
| 1.0.13 | -
| 1.0.14 | Verwarming automaten
| 1.0.15 | Tracing automaat
IB16 | 1.1.0 | Automaat st.str. verwarming
| 1.1.1 | Verwarming hulpposten
| 1.1.2 | Verwarming automaten
| 1.1.3 | Verwarming keuze
| 1.1.4 | -
| 1.1.5 | -
| 1.1.6 | Verl. W2 03N23-102 automaat
| 1.1.7 | Verl. W2 02N23-103 automaat
| 1.1.8 | Verl. W2 01N23-101 automaat
| 1.1.9 | Verl. W2 01Z23-101 automaat
| 1.1.10 | Verl. W2 03N23-103 automaat
| 1.1.11 | Verl.W2 02N23-103 automaat
| 1.1.12 | Verl. W2 01N23-102 automaat
| 1.1.13 | Verl. W2 03Z23-102 automaat
| 1.1.14 | Verl. W1 NN verz.storing
| 1.1.15 | Verl. W1 NB verz.storing
IB16 | 1.2.0 | VGV_Net/Nood Automaten 1
| 1.2.1 | VGV_Net/Nood Automaten 2
| 1.2.2 | VGV_No-BrAutomaten 1
| 1.2.3 | VGV_No-BrAutomaten 2
| 1.2.4 | Schakelklok schemer W2
| 1.2.5 | Schakelklok nacht W2
| 1.2.6 | Schakelklok schemer W1
| 1.2.7 | Schakelklok nacht W1
| 1.2.8 | Verl. Handbed. Auto
| 1.2.9 | Verl. Handbed. Hand
| 1.2.10 | Verl. Handbed. R1
| 1.2.11 | Verl. Handbed. R2
| 1.2.12 | Verl. Handbed. R3
| 1.2.13 | Verl. Handbed. S4
| 1.2.14 | Verl. Handbed. Lamptest
| 1.2.15 | Automaat voeding 30N2017-05
OW8 | 2.0.0 | verl.kabelkanaal N/N uitgesch.
| 2.0.1 | Verwarming hulpposten
| 2.0.2 | Thermostaat verwarming
| 2.0.3 | verl.kabelkanaal N-B uitgesch.
| 2.0.4 | -
| 2.0.5 | -
| 2.0.6 | -
| 2.0.7 | -
OW8 | 2.1.0 | Aansturing rijri vent. W2
| 2.1.1 | Aansturing wado PLC vent. W2
| 2.1.2 | Sign.Lamp KS vent.W2 niet auto
| 2.1.3 | -
| 2.1.4 | -
| 2.1.5 | -
| 2.1.6 | -
| 2.1.7 | -
OW8 | 2.2.0 | AansturingVentilatorgroep1W2
| 2.2.1 | AansturingVentilatorgroep2W2
| 2.2.2 | AansturingVentilatorgroep3W2
| 2.2.3 | AansturingVentilatorgroep4W2
| 2.2.4 | Sign.Lamp Ventilatorgroep1W2
| 2.2.5 | Sign.Lamp Ventilatorgroep2W2
| 2.2.6 | Sign.Lamp Ventilatorgroep3W2
| 2.2.7 | Sign.Lamp Ventilatorgroep4W2
OW8 | 2.3.0 | AansturingVentilator14W2
| 2.3.1 | AansturingVentilator15W2
| 2.3.2 | -
| 2.3.3 | -
| 2.3.4 | Verl.SL Hand regelstand 1
| 2.3.5 | Verl.SL Hand regelstand 2
| 2.3.6 | Verl.SL Hand regelstand 3
| 2.3.7 | Verl.SL Hand schakelstand 4
OW8 | 2.4.0 | Verl.SL storing L20-meting
| 2.4.1 | Verl.SL storing L2-meting
| 2.4.2 | Verl.SL lichtnivo te laag
| 2.4.3 | Verl.SL verz.storing W2
| 2.4.4 | Verl.SL regelstand 1 ingesch.
| 2.4.5 | Verl.SL regelstand 2 ingesch.
| 2.4.6 | Verl.SL regelstand 3 ingesch.
| 2.4.7 | Verl.SL S4 ingeschakeld
OW8 | 2.5.0 | -
| 2.5.1 | VluchtwegaandW2Aansturing
| 2.5.2 | -
| 2.5.3 | -
| 2.5.4 | -
| 2.5.5 | -
| 2.5.6 | -
| 2.5.7 | PLC 2 Watchdog
IE8 | 3.0.0 | Vent01W2_Stroommeting | 0 | 40 | A | 0-20mA of 0-10V?
| 3.0.1 | Vent02W2_Stroommeting | 0 | 40 | A | 0-20mA of 0-10V?
| 3.0.2 | Vent03W2_Stroommeting | 0 | 40 | A | 0-20mA of 0-10V?
| 3.0.3 | Vent04W2_Stroommeting | 0 | 40 | A | 0-20mA of 0-10V?
| 3.0.4 | Vent06W2_Stroommeting | 0 | 40 | A | 0-20mA of 0-10V?
| 3.0.5 | Vent06W2_Stroommeting | 0 | 40 | A | 0-20mA of 0-10V?
| 3.0.6 | Vent07W2_Stroommeting | 0 | 40 | A | 0-20mA of 0-10V?
| 3.0.7 | Vent08W2_Stroommeting | 0 | 40 | A | 0-20mA of 0-10V?
IE8 | 3.1.0 | Vent09W2_Stroommeting | 0 | 40 | A | 0-20mA of 0-10V?
| 3.1.1 | Vent10W2_Stroommeting | 0 | 40 | A | 0-20mA of 0-10V?
| 3.1.2 | Vent11W2_Stroommeting | 0 | 40 | A | 0-20mA of 0-10V?
| 3.1.3 | Vent12W2_Stroommeting | 0 | 80 | A | 0-20mA of 0-10V?
| 3.1.4 | Vent13W2_Stroommeting | 0 | 80 | A | 0-20mA of 0-10V?
| 3.1.5 | Vent14W2_Stroommeting | 0 | 100 | A | 0-20mA of 0-10V?
| 3.1.6 | Vent15W2_Stroommeting | 0 | 100 | A | 0-20mA of 0-10V?
| 3.1.7 | -
IE8 | 3.2.0 | Potmeter R1 | 1 | 100 | % | 4-20mA
| 3.2.1 | Potmeter R2 | 1 | 100 | % | 4-20mA
| 3.2.2 | Potmeter R3 | 1 | 100 | % | 4-20mA
| 3.2.3 | -
| 3.2.4 | -
| 3.2.5 | -
| 3.2.6 | Verl. L2 Meting | 0 | 500 | Cd/m² | 4-20mA
| 3.2.7 | -
| 3.3 | [5 empty] | Dummy IO module
OE4 | 3.4.0 | Verl.uitlezing L20-meting | 0 | 9250 | cd/m2 | 4-20mA
| 3.4.1 | Verl.uitlezing L2-meting | 0 | 500 | cd/m2 | 4-20mA
| 3.4.2 | -
| 3.4.3 | -
IB16 | 14.2.0.0 | HP01W2_DeurOpen
| 14.2.0.1 | HP01W2_Blusser
| 14.2.0.2 | HP01W2_Haspel
| 14.2.0.3 | HP01W2_Brand
| 14.2.0.4 | -
| 14.2.0.5 | -
| 14.2.0.6 | -
| 14.2.0.7 | -
| 14.2.0.8 | PB02W2_DeurOpen
| 14.2.0.9 | PB02W2_Blusser
| 14.2.0.10 | -
| 14.2.0.11 | -
| 14.2.0.12 | Vent01W2_Werkschakelaar
| 14.2.0.13 | Vent02W2_Werkschakelaar
| 14.2.0.14 | Vent01W2_ThermistorBev.
| 14.2.0.15 | Vent02W2_ThermistorBev.
IB16 | 14.2.1.0 | VGV01W_Net/NdVoedingAan
| 14.2.1.1 | VGV01W_No-BrVoedingAan
| 14.2.1.2 | VGV01W_Net/NoodVerlUit
| 14.2.1.3 | VGV01W_No-BreakVerlUit
| 14.2.1.4 | VGV01W_Drukknop 1
| 14.2.1.5 | VGVWest_DrukknopGeheel
| 14.2.1.6 | -
| 14.2.1.7 | -
| 14.2.1.8 | HS en automaten 3N22
| 14.2.1.9 | -
| 14.2.1.10 | -
| 14.2.1.11 | -
| 14.2.1.12 | VlDr01W2_DeurGesloten
| 14.2.1.13 | 24Volt remote I/O aanwezig
| 14.2.1.14 | -
| 14.2.1.15 | -
IB16 | 14.2.2.0 | -
| 14.2.2.1 | Thermostaat HP verwarming W2
| 14.2.2.2 | Thermostaat contr.verw W2
| 14.2.2.3 | -
| 14.2.2.4 | -
| 14.2.2.5 | -
| 14.2.2.6 | -
| 14.2.2.7 | -
| 14.2.2.8 | Stuurstr. vent. MTK noord
| 14.2.2.9 | StoringGeluidbaken1W2
| 14.2.2.10 | TerugmeldingGeluidbaken1W2
| 14.2.2.11 | TerugmeldingContourverl.1W2
| 14.2.2.12 | -
| 14.2.2.13 | -
| 14.2.2.14 | -
| 14.2.2.15 | -
OW8 | 14.2.3.0 | -
| 14.2.3.1 | -
| 14.2.3.2 | -
| 14.2.3.3 | -
| 14.2.3.4 | VGV01W_Net/NoodVerlAanst
| 14.2.3.5 | VGV01W_No-BreakVerlAanst
| 14.2.3.6 | GeluidbakenW2Aansturing
| 14.2.3.7 | PLC 2 Watchdog
OW8 | 14.2.4.0 | CntVerlichtlW2Aansturing
| 14.2.4.1 | -
| 14.2.4.2 | -
| 14.2.4.3 | -
| 14.2.4.4 | -
| 14.2.4.5 | -
| 14.2.4.6 | -
| 14.2.4.7 | -
IB16 | 14.3.0.0 | HP03W2_DeurOpen
| 14.3.0.1 | HP03W2_Blusser
| 14.3.0.2 | HP03W2_Haspel
| 14.3.0.3 | HP03W2_Brand
| 14.3.0.4 | PB04W2_DeurOpen
| 14.3.0.5 | PB04W2_Blusser
| 14.3.0.6 | VGV02W_Net/NdVoedingAan
| 14.3.0.7 | VGV02W_No-BrVoedingAan
| 14.3.0.8 | VGV02W_Net/NoodVerlUit
| 14.3.0.9 | VGV02W_No-BreakVerlUit
| 14.3.0.10 | VGV02W_Drukknop 1
| 14.3.0.11 | VGV01W_Drukknop 2
| 14.3.0.12 | -
| 14.3.0.13 | Vent03W2_Werkschakelaar
| 14.3.0.14 | Vent03W2_ThermistorBev.
| 14.3.0.15 | 24Volt remote I/O aanwezig
IB16 | 14.3.1.0 | HS en automaten 2N22
| 14.3.1.1 | -
| 14.3.1.2 | -
| 14.3.1.3 | -
| 14.3.1.4 | VlDr02W2_DeurGesloten
| 14.3.1.5 | StoringGeluidbaken2W2
| 14.3.1.6 | TerugmeldingGeluidbaken2W2
| 14.3.1.7 | TerugmeldingContourverl.2W2
| 14.3.1.8 | Verl. W2-DZ2 HS-vent-st.str
| 14.3.1.9 | Verl. W2-DZ2 R1 automaat
| 14.3.1.10 | Verl. W2-DZ2 R2 automaat
| 14.3.1.11 | Verl. W2-DZ2 R3 automaat
| 14.3.1.12 | Verl. W2-DZ2 R1 uitgeschak.
| 14.3.1.13 | Verl. W2-DZ2 R2 uitgeschak.
| 14.3.1.14 | Verl. W2-DZ2 R3 uitgeschak.
| 14.3.1.15 | Verl. W2-DZ2 R1 by-pass
IB16 | 14.3.2.0 | Verl. W2-DZ2 R2 by-pass
| 14.3.2.1 | Verl. W2-DZ2 R3 by-pass
| 14.3.2.2 | Verl. W2-DZ2 S4 HS
| 14.3.2.3 | Verl. W2-DZ2 S4 automaat.
| 14.3.2.4 | Verl. W2-DZ2 S4 uitgeschak.
| 14.3.2.5 | Verl. W1-DZ2 NB verz.storing
| 14.3.2.6 | Verl. W1-DZ2 NB verz.storing
| 14.3.2.7 | Verl. W1-DZ2 NN verz.storing
| 14.3.2.8 | -
| 14.3.2.9 | -
| 14.3.2.10 | -
| 14.3.2.11 | -
| 14.3.2.12 | -
| 14.3.2.13 | -
| 14.3.2.14 | -
| 14.3.2.15 | -
OW8 | 14.3.3.0 | VGV02W_Net/NoodVerlAanst
| 14.3.3.1 | VGV02W_No-BreakVerlAanst
| 14.3.3.2 | PLC 2 Watchdog
| 14.3.3.3 | Aanst. DZ2 R1 uit. W2
| 14.3.3.4 | Aanst. DZ2 R2 uit. W2
| 14.3.3.5 | Aanst. DZ2 R3 uit. W2
| 14.3.3.6 | Aanst. DZ2 S4 1 uit. W2
| 14.3.3.7 | Aanst. DZ2 S4 2 uit. W2
OW8 | 14.3.4.0 | Geluidbaken2W2Aansturing
| 14.3.4.1 | CntVerlicht2W2Aansturing
| 14.3.4.2 | -
| 14.3.4.3 | -
| 14.3.4.4 | -
| 14.3.4.5 | -
| 14.3.4.6 | -
| 14.3.4.7 | -
OE4 | 14.3.5.0 | Verl.DZ2 Regelstand 1 | 0 | 100 | % | 0-20mA of 0-10V?
| 14.3.5.1 | Verl.DZ2 Regelstand 2 | 0 | 100 | % | 0-20mA of 0-10V?
| 14.3.5.2 | Verl.DZ2 Regelstand 3 | 0 | 100 | % | 0-20mA of 0-10V?
| 14.3.5.3 | -
IB16 | 14.4.0.0 | HP05W2_DeurOpen
| 14.4.0.1 | HP05W2_Blusser
| 14.4.0.2 | HP05W2_Haspel
| 14.4.0.3 | HP05W2_Brand
| 14.4.0.4 | HP07W2_DeurOpen
| 14.4.0.5 | HP07W2_Blusser
| 14.4.0.6 | HP07W2_Haspel
| 14.4.0.7 | HP07W2_Brand
| 14.4.0.8 | PB06W2_DeurOpen
| 14.4.0.9 | PB06W2_Blusser
| 14.4.0.10 | PB8W2_DeurOpen
| 14.4.0.11 | PB8W2_Blusser
| 14.4.0.12 | Vent04W2_Werkschakelaar
| 14.4.0.13 | Vent05W2_Werkschakelaar
| 14.4.0.14 | Vent04W2_ThermistorBev.
| 14.4.0.15 | Vent05W2_ThermistorBev.
IB16 | 14.4.1.0 | VGV03W_Net/NdVoedingAan
| 14.4.1.1 | VGV03W_No-BrVoedingAan
| 14.4.1.2 | VGV03W_Net/NoodVerlUit
| 14.4.1.3 | VGV03W_No-BreakVerlUit
| 14.4.1.4 | VGV03W_Drukknop 1
| 14.4.1.5 | VGV02W_Drukknop 2
| 14.4.1.6 | HS en automaten 1N22/1Z22
| 14.4.1.7 | -
| 14.4.1.8 | HS en automaten verwarming
| 14.4.1.9 | -
| 14.4.1.10 | ZichtMetW2In_Urgent
| 14.4.1.11 | ZichtMetW2In_NUrgent
| 14.4.1.12 | ZichtMetW2AutMTK
| 14.4.1.13 | 24Volt remote I/O aanwezig
| 14.4.1.14 | ZichtMetW2Mid_Urgent
| 14.4.1.15 | ZichtMetW2Mid_NUrgent
IB16 | 14.4.2.0 | Vluchtdeur pompenkelder open
| 14.4.2.1 | Vluchtluik MTK West open
| 14.4.2.2 | Vluchtluik MTK Oost open
| 14.4.2.3 | Vluchtdeur pompenkelder Oost
| 14.4.2.4 | -
| 14.4.2.5 | -
| 14.4.2.6 | Verl. W1-DZ2 NB verz.storing
| 14.4.2.7 | Verl. W1-DZ2 NN verz.storing
| 14.4.2.8 | Verl. W2-OZ2 NB HS
| 14.4.2.9 | Verl. W2-OZ2 R1 automaat.
| 14.4.2.10 | Verl. W2-OZ2 R1 uitgeschak.
| 14.4.2.11 | Verl. W2-OZ2 R1 by-pass
| 14.4.2.12 | Verl. W2-OZ2 NN HS
| 14.4.2.13 | Verl. W2-OZ2 R3 automaat.
| 14.4.2.14 | Verl. W2-OZ2 R3 uitgeschak.
| 14.4.2.15 | Verl. W2-OZ2 R3 by-pass
OW8 | 14.4.3.0 | -
| 14.4.3.1 | -
| 14.4.3.2 | VGV03W_Net/NoodVerlAanst
| 14.4.3.3 | VGV03W_No-BreakVerlAanst
| 14.4.3.4 | -
| 14.4.3.5 | PLC 2 Watchdog
| 14.4.3.6 | Aanst. OZ2 R1 uit. W2
| 14.4.3.7 | Aanst. OZ2 R3 uit. W2
| 14.4.4 | [5 empty] | Dummy IO module
OE4 | 14.4.5.0 | Verl.OZ2 Regelstand 1 | 0 | 100 | % | 0-20mA of 0-10V?
| 14.4.5.1 | Verl.OZ2 Regelstand 3 | 0 | 100 | % | 0-20mA of 0-10V?
| 14.4.5.2 | -
| 14.4.5.3 | -
IE8 | 14.4.6.0 | ZichtMetingW2Inrij | 0 | 15 | Km | 4-20mA
| 14.4.6.1 | -
| 14.4.6.2 | -
| 14.4.6.3 | -
| 14.4.6.4 | -
| 14.4.6.5 | -
| 14.4.6.6 | -
| 14.4.6.7 | ZichtMetingW2Midden | 0 | 15 | Km | 4-20mA
IB16 | 14.5.0.0 | HP9W2_DeurOpen
| 14.5.0.1 | HP9W2_Blusser
| 14.5.0.2 | HP9W2_Haspel
| 14.5.0.3 | HP9W2_Brand
| 14.5.0.4 | HP11W2_DeurOpen
| 14.5.0.5 | HP11W2_Blusser
| 14.5.0.6 | HP11W2_Haspel
| 14.5.0.7 | HP11W2_Brand
| 14.5.0.8 | PB10W2_DeurOpen
| 14.5.0.9 | PB10W2_Blusser
| 14.5.0.10 | PB12W2_DeurOpen
| 14.5.0.11 | PB12W2_Blusser
| 14.5.0.12 | Vent06W2_Werkschakelaar
| 14.5.0.13 | Vent07W2_Werkschakelaar
| 14.5.0.14 | Vent06W2_ThermistorBev.
| 14.5.0.15 | Vent07W2_ThermistorBev.
IB16 | 14.5.1.0 | HS en automaten 1Z22/2Z22
| 14.5.1.1 | -
| 14.5.1.2 | -
| 14.5.1.3 | -
| 14.5.1.4 | VlDr03W2_DeurGesloten
| 14.5.1.5 | 24Volt remote I/O aanwezig
| 14.5.1.6 | -
| 14.5.1.7 | -
| 14.5.1.8 | StoringGeluidbaken3W2
| 14.5.1.9 | TerugmeldingGeluidbaken3W2
| 14.5.1.10 | TerugmeldingContourverl.3W2
| 14.5.1.11 | -
| 14.5.1.12 | -
| 14.5.1.13 | -
| 14.5.1.14 | Verl. W1-DZ2 NB verz.storing
| 14.5.1.15 | Verl. W1-DZ2 NN verz.storing
IB16 | 14.5.2.0 | Verl. W2-OZ3 NB HS
| 14.5.2.1 | Verl. W2-OZ3 R1 automaat.
| 14.5.2.2 | Verl. W2-OZ3 R1 uitgeschak.
| 14.5.2.3 | Verl. W2-OZ3 R1 by-pass
| 14.5.2.4 | Verl. W2-OZ3 NN HS
| 14.5.2.5 | Verl. W2-OZ3 R3 aut.
| 14.5.2.6 | Verl. W2-OZ3 R3 uitgeschak.
| 14.5.2.7 | Verl. W2-OZ3 R3 by-pass
| 14.5.2.8 | -
| 14.5.2.9 | -
| 14.5.2.10 | -
| 14.5.2.11 | -
| 14.5.2.12 | -
| 14.5.2.13 | -
| 14.5.2.14 | -
| 14.5.2.15 | -
OW8 | 14.5.3.0 | -
| 14.5.3.1 | -
| 14.5.3.2 | Geluidbaken3W2Aansturing
| 14.5.3.3 | Aanst. OZ3 R1 uit. W2
| 14.5.3.4 | Aanst. OZ3 R3 uit. W2
| 14.5.3.5 | CntVerlicht3W2Aansturing
| 14.5.3.6 | -
| 14.5.3.7 | PLC 2 Watchdog
OE4 | 14.5.4.0 | Verl.OZ3 Regelstand 1 | 0 | 100 | % | 0-20mA of 0-10V?
| 14.5.4.1 | Verl.OZ3 Regelstand 3 | 0 | 100 | % | 0-20mA of 0-10V?
| 14.5.4.2 | -
| 14.5.4.3 | -
IB16 | 14.6.0.0 | HP13W2_DeurOpen
| 14.6.0.1 | HP13W2_Blusser
| 14.6.0.2 | HP13W2_Haspel
| 14.6.0.3 | HP13W2_Brand
| 14.6.0.4 | HP15W2_DeurOpen
| 14.6.0.5 | HP15W2_Blusser
| 14.6.0.6 | HP15W2_Haspel
| 14.6.0.7 | HP15W2_Brand
| 14.6.0.8 | PB14W2_DeurOpen
| 14.6.0.9 | PB14W2_Blusser
| 14.6.0.10 | PB16W2_DeurOpen
| 14.6.0.11 | PB16W2_Blusser
| 14.6.0.12 | Vent08W2_Werkschakelaar
| 14.6.0.13 | Vent09W2_Werkschakelaar
| 14.6.0.14 | Vent08W2_ThermistorBev.
| 14.6.0.15 | Vent09W2_ThermistorBev.
IB16 | 14.6.1.0 | VGV04W_Net/NdVoedingAan
| 14.6.1.1 | VGV04W_No-BrVoedingAan
| 14.6.1.2 | VGV04W_Net/NoodVerlUit
| 14.6.1.3 | VGV04W_No-BreakVerlUit
| 14.6.1.4 | VGV04W_Drukknop 1
| 14.6.1.5 | VGV04W_Drukknop 2
| 14.6.1.6 | -
| 14.6.1.7 | 24Volt remote I/O aanwezig
| 14.6.1.8 | HS en automaten 3Z22
| 14.6.1.9 | -
| 14.6.1.10 | -
| 14.6.1.11 | -
| 14.6.1.12 | VlDr04W2_DeurGesloten
| 14.6.1.13 | StoringGeluidbaken4W2
| 14.6.1.14 | TerugmeldingGeluidbaken4W2
| 14.6.1.15 | TerugmeldingContourverl.4W2
IB16 | 14.6.2.0 | Verl. W2-CZ1 HS
| 14.6.2.1 | Verl. W2-CZ1 R1 automaat.
| 14.6.2.2 | Verl. W2-CZ1 R1 uitgeschak.
| 14.6.2.3 | Verl. W2-CZ1 R1 by-pass
| 14.6.2.4 | Verl. W1-DCZ1 verz.storing
| 14.6.2.5 | -
| 14.6.2.6 | -
| 14.6.2.7 | -
| 14.6.2.8 | -
| 14.6.2.9 | -
| 14.6.2.10 | -
| 14.6.2.11 | -
| 14.6.2.12 | -
| 14.6.2.13 | -
| 14.6.2.14 | -
| 14.6.2.15 | -
OW8 | 14.6.3.0 | VGV04W_Net/NoodVerlAanst
| 14.6.3.1 | VGV04W_No-BreakVerlAanst
| 14.6.3.2 | Geluidbaken4W2Aansturing
| 14.6.3.3 | CntVerlicht4W2Aansturing
| 14.6.3.4 | Aanst. CZ1 R1 uit. W2
| 14.6.3.5 | -
| 14.6.3.6 | -
| 14.6.3.7 | PLC 2 Watchdog
OE4 | 14.6.4.0 | Verl.CZ1 Regelstand 1 | 0 | 100 | % | 0-20mA of 0-10V?
| 14.6.4.1 | -
| 14.6.4.2 | -
| 14.6.4.3 | -
IB16 | 14.7.0.0 | HP17W2_DeurOpen
| 14.7.0.1 | HP17W2_Blusser
| 14.7.0.2 | HP17W2_Haspel
| 14.7.0.3 | HP17W2_Brand
| 14.7.0.4 | HP19W2_DeurOpen
| 14.7.0.5 | HP19W2_Blusser
| 14.7.0.6 | HP19W2_Haspel
| 14.7.0.7 | HP19W2_Brand
| 14.7.0.8 | PB18W2_DeurOpen
| 14.7.0.9 | PB18W2_Blusser
| 14.7.0.10 | PB20W2_DeurOpen
| 14.7.0.11 | PB20W2_Blusser
| 14.7.0.12 | Vent10W2_Werkschakelaar
| 14.7.0.13 | Vent11W2_Werkschakelaar
| 14.7.0.14 | Vent10W2_ThermistorBev.
| 14.7.0.15 | Vent11W2_ThermistorBev.
IB16 | 14.7.1.0 | VGV05W_Net/NdVoedingAan
| 14.7.1.1 | VGV05W_No-BrVoedingAan
| 14.7.1.2 | VGV05W_Net/NoodVerlUit
| 14.7.1.3 | VGV05W_No-BreakVerlUit
| 14.7.1.4 | VGV05W_Drukknop 1
| 14.7.1.5 | VGV04W_Drukknop 2
| 14.7.1.6 | VGVWest_DrukknopGeheel
| 14.7.1.7 | 24Volt remote I/O aanwezig
| 14.7.1.8 | HS en automaten 4Z22/5Z22
| 14.7.1.9 | HS en automaten verwarming
| 14.7.1.10 | -
| 14.7.1.11 | -
| 14.7.1.12 | -
| 14.7.1.13 | VlDr05W2_DeurGesloten
| 14.7.1.14 | -
| 14.7.1.15 | -
IB16 | 14.7.2.0 | Verl. W2-CZ2 HS
| 14.7.2.1 | Verl. W2-CZ2 R1 automaat.
| 14.7.2.2 | Verl. W2-CZ2 R1 uitgeschak.
| 14.7.2.3 | Verl. W2-CZ2 R1 by-pass
| 14.7.2.4 | Verl. W1-DCZ2 verz.storing
| 14.7.2.5 | StoringGeluidbaken5W2
| 14.7.2.6 | TerugmeldingGeluidbaken5W2
| 14.7.2.7 | TerugmeldingContourverl.5W2
| 14.7.2.8 | -
| 14.7.2.9 | ZichtMetW2Uit_Urgent
| 14.7.2.10 | ZichtMetW2Uit_NUrgent
| 14.7.2.11 | -
| 14.7.2.12 | -
| 14.7.2.13 | -
| 14.7.2.14 | -
| 14.7.2.15 | -
OW8 | 14.7.3.0 | -
| 14.7.3.1 | -
| 14.7.3.2 | VGV05W_Net/NoodVerlAanst
| 14.7.3.3 | VGV05W_No-BreakVerlAanst
| 14.7.3.4 | Geluidbaken5W21Aansturing
| 14.7.3.5 | CntVerlicht5W21Aansturing
| 14.7.3.6 | Aanst. CZ2 R1 uit. W2
| 14.7.3.7 | PLC 2 Watchdog
| 14.7.4 | [5 empty] | Dummy IO module
OE4 | 14.7.5.0 | Verl.CZ2 Regelstand 1 | 0 | 100 | % | 0-20mA of 0-10V?
| 14.7.5.1 | -
| 14.7.5.2 | -
| 14.7.5.3 | -
IE8 | 14.7.6.0 | ZichtMetingW2Uitrij | 0 | 15 | Km | 4-20mA
| 14.7.6.1 | TempMetingW2_1 | -20 | 80 | °C | 4-20mA
| 14.7.6.2 | TempMetingW2_2 | -20 | 80 | °C | 4-20mA
| 14.7.6.3 | TempMetingW2_3 | -20 | 80 | °C | 4-20mA
| 14.7.6.4 | -
| 14.7.6.5 | -
| 14.7.6.6 | -
| 14.7.6.7 | -
IB16 | 14.8.0.0 | HP21W2_DeurOpen
| 14.8.0.1 | HP21W2_Blusser
| 14.8.0.2 | HP21W2_Haspel
| 14.8.0.3 | HP21W2_Brand
| 14.8.0.4 | HP23W2_DeurOpen
| 14.8.0.5 | HP23W2_Blusser
| 14.8.0.6 | HP23W2_Haspel
| 14.8.0.7 | HP23W2_Brand
| 14.8.0.8 | PB22W2_DeurOpen
| 14.8.0.9 | PB22W2_Blusser
| 14.8.0.10 | -
| 14.8.0.11 | Vent12W2_ThermistorBev.
| 14.8.0.12 | Vent13W2_ThermistorBev.
| 14.8.0.13 | Vent12W2_Werkschakelaar
| 14.8.0.14 | Vent13W2_Werkschakelaar
| 14.8.0.15 | -
IB16 | 14.8.1.0 | HS en automaten 6Z22
| 14.8.1.1 | -
| 14.8.1.2 | -
| 14.8.1.3 | -
| 14.8.1.4 | Vent14W2_ThermistorBev.
| 14.8.1.5 | Vent15W2_ThermistorBev.
| 14.8.1.6 | Vent14W2_Werkschakelaar
| 14.8.1.7 | Vent15W2_Werkschakelaar
| 14.8.1.8 | Stuurstr. vent. MTK zuid
| 14.8.1.9 | -
| 14.8.1.10 | -
| 14.8.1.11 | -
| 14.8.1.12 | VlDr06W2_DeurGesloten
| 14.8.1.13 | 24Volt remote I/O aanwezig
| 14.8.1.14 | -
| 14.8.1.15 | -
IB16 | 14.8.2.0 | Verl. W2-CZ3 HS
| 14.8.2.1 | Verl. W2-CZ3 NB R1 aut.
| 14.8.2.2 | Verl. W2-CZ3 NB R1 uitgeschak.
| 14.8.2.3 | Verl. W2-CZ3 NB R1 by-pass
| 14.8.2.4 | Verl. W1-DCZ3 verz.storing
| 14.8.2.5 | -
| 14.8.2.6 | -
| 14.8.2.7 | -
| 14.8.2.8 | -
| 14.8.2.9 | -
| 14.8.2.10 | -
| 14.8.2.11 | -
| 14.8.2.12 | -
| 14.8.2.13 | -
| 14.8.2.14 | -
| 14.8.2.15 | -
OW8 | 14.8.3.0 | -
| 14.8.3.1 | -
| 14.8.3.2 | -
| 14.8.3.3 | -
| 14.8.3.4 | Aanst. CZ3 R1 uit. W2
| 14.8.3.5 | -
| 14.8.3.6 | -
| 14.8.3.7 | PLC 2 Watchdog
OE4 | 14.8.4.0 | Verl.CZ3 Regelstand 1 | 0 | 100 | % | 0-20mA of 0-10V?
| 14.8.4.1 | -
| 14.8.4.2 | -
| 14.8.4.3 | -
IB16 | 14.9.0.0 | Verl. W2-DZ1 HS-vent-st.str
| 14.9.0.1 | Verl. W2-DZ1 R1 automaat
| 14.9.0.2 | Verl. W2-DZ1 R2 automaat
| 14.9.0.3 | Verl. W2-DZ1 R3 automaat
| 14.9.0.4 | Verl. W2-DZ1 R1 uitgeschak.
| 14.9.0.5 | Verl. W2-DZ1 R2 uitgeschak.
| 14.9.0.6 | Verl. W2-DZ1 R3 uitgeschak.
| 14.9.0.7 | -
| 14.9.0.8 | Verl. L2 meting automaat
| 14.9.0.9 | -
| 14.9.0.10 | Verl. W2-DZ1 R1 by-pass
| 14.9.0.11 | Verl. W2-DZ1 R2 by-pass
| 14.9.0.12 | Verl. W2-DZ1 R3 by-pass
| 14.9.0.13 | Verl. W1-OI automaat
| 14.9.0.14 | Verl. W1-OI uitgeschak.
| 14.9.0.15 | Verl. W2-DZ1 S4 HS
IB16 | 14.9.1.0 | Verl. W2-DZ1 S4 automaat.
| 14.9.1.1 | Verl. W2-DZ1 S4 uitgeschak
| 14.9.1.2 | Verl. W2-OI NN automaat
| 14.9.1.3 | Verl. W2-OI NN uitgeschak.
| 14.9.1.4 | Verl. W1-DZ1 NB L verz.stor
| 14.9.1.5 | Verl. W1-DZ1 NB R verz.stor
| 14.9.1.6 | Verl. W1-DZ1 NN verz.storing
| 14.9.1.7 | -
| 14.9.1.8 | -
| 14.9.1.9 | -
| 14.9.1.10 | -
| 14.9.1.11 | -
| 14.9.1.12 | -
| 14.9.1.13 | 24Volt remote I/O aanwezig
| 14.9.1.14 | -
| 14.9.1.15 | -
| 14.9.2 | [5 empty] | Dummy IO module
OW8 | 14.9.3.0 | Aanst. DZ1 R1 uit. W2
| 14.9.3.1 | Aanst. DZ1 R2 uit. W2
| 14.9.3.2 | Aanst. DZ1 R3 uit. W2
| 14.9.3.3 | Aanst. OI Zijw. NB uit. W2
| 14.9.3.4 | Aanst. DZ1 S4 L1 uit. W2
| 14.9.3.5 | Aanst. DZ1 S4 L2 uit. W2
| 14.9.3.6 | Aanst. OI Zijw. NN uit. W2
| 14.9.3.7 | PLC 2 Watchdog
| 14.9.4 | [5 empty] | Dummy IO module
OE4 | 14.9.5.0 | Verl.DZ1 Regelstand 1 | 0 | 100 | % | 0-20mA of 0-10V?
| 14.9.5.1 | Verl.DZ1 Regelstand 2 | 0 | 100 | % | 0-20mA of 0-10V?
| 14.9.5.2 | Verl.DZ1 Regelstand 3 | 0 | 100 | % | 0-20mA of 0-10V?
| 14.9.5.3 | -
IB16 | 14.10.0.0 | Verl. W2-OZ1 NB HS-vent-st.str
| 14.10.0.1 | Verl. W2-DZ2 str.9 R1 aut.
| 14.10.0.2 | Verl. W2-DZ2 str.9 R2 aut.
| 14.10.0.3 | Verl. W2-DZ2 str.9 R3 aut.
| 14.10.0.4 | Verl. W2-DZ2 str.9 R1 uit..
| 14.10.0.5 | Verl. W2-DZ2 str.9 R2 uit.
| 14.10.0.6 | Verl. W2-DZ2 str.9 R3 uit.
| 14.10.0.7 | Verl. W2-DZ2 R1 overbelast
| 14.10.0.8 | Verl. W2-DZ2 R2 overbelast
| 14.10.0.9 | Verl. W2-DZ2 R3 overbelast
| 14.10.0.10 | Verl. W2-OZ1 R1 automaat
| 14.10.0.11 | Verl. W2-OZ1 R1 uitgeschak.
| 14.10.0.12 | Verl. W2-OZ1 R1 overbelast
| 14.10.0.13 | -
| 14.10.0.14 | -
| 14.10.0.15 | 24Volt remote I/O aanwezig
IB16 | 14.10.1.0 | Verl. W2-OZ1 NB HS-vent-st.str
| 14.10.1.1 | Verl. W2-OZ1 str.10 R2 aut.
| 14.10.1.2 | Verl. W2-OZ1 str.10 R3 aut.
| 14.10.1.3 | Verl. W2-DZ2 str.9 S4 aut.
| 14.10.1.4 | Verl. W2-OZ1 str.10 S4 aut.
| 14.10.1.5 | Verl. W2-OZ1 str.10 R2 uit.
| 14.10.1.6 | Verl. W2-OZ1 str.10 R3 uit.
| 14.10.1.7 | Verl. W2-DZ2 str.9 S4 uit.
| 14.10.1.8 | Verl. W2-OZ1 str.10 S4 uit.
| 14.10.1.9 | Verl. W2-OZ1 str.10 R2 bypass
| 14.10.1.10 | Verl. W2-OZ1 str.10 R3 bypass
| 14.10.1.11 | storing vuilwaterpompen
| 14.10.1.12 | -
| 14.10.1.13 | Verl. W1-DZ9 NB L verz.stor
| 14.10.1.14 | Verl. W1-DZ9 NB R verz.stor
| 14.10.1.15 | Verl. W1-DZ9 NN verz.storing
| 14.10.2 | [5 empty] | Dummy IO module
OW8 | 14.10.3.0 | Aanst. DZ1 str.9 R1 uit. W2
| 14.10.3.1 | Aanst. DZ1 str.9 R2 uit. W2
| 14.10.3.2 | Aanst. DZ1 str.9 R3 uit. W2
| 14.10.3.3 | Aanst. OZ1 R1 uit. W2
| 14.10.3.4 | Aanst. OZ1 R2 uit. W2
| 14.10.3.5 | Aanst. OZ1 R3 uit. W2
| 14.10.3.6 | Aanst. DZ1 str.9 S4 uit. W2
| 14.10.3.7 | Aanst.1 OZ1 S4 uit. W2
OW8 | 14.10.4.0 | -
| 14.10.4.1 | -
| 14.10.4.2 | -
| 14.10.4.3 | -
| 14.10.4.4 | -
| 14.10.4.5 | -
| 14.10.4.6 | -
| 14.10.4.7 | PLC 2 Watchdog
OE4 | 14.10.5.0 | Verl.DZ2 str.9 Regelstand 1 | 0 | 100 | % | 0-20mA of 0-10V?
| 14.10.5.1 | Verl.DZ2 str.9 Regelstand 2 | 0 | 100 | % | 0-20mA of 0-10V?
| 14.10.5.2 | Verl.DZ2 str.9 Regelstand 3 | 0 | 100 | % | 0-20mA of 0-10V?
| 14.10.5.3 | Verl.OZ2 L Regelstand 1 | 0 | 100 | % | 0-20mA of 0-10V?
OE4 | 14.10.6.0 | Verl.OZ1 Regelstand 2 | 0 | 100 | % | 0-20mA of 0-10V?
| 14.10.6.1 | Verl.OZ1 Regelstand 3 | 0 | 100 | % | 0-20mA of 0-10V?
| 14.10.6.2 | -
| 14.10.6.3 | -

## STPLC1_O
ABB data
IO Module | IO address | Tag | Min | Max | Unit | SignalRange | Opmerking
IB16 | 0.2.0 | -
| 0.2.1 | -
| 0.2.10 | -
| 0.2.11 | -
| 0.2.12 | -
| 0.2.13 | -
| 0.2.14 | overspanningbev. luminantieL20
| 0.2.15 | Automaat IF Tunnelverlichting
| 0.2.2 | -
| 0.2.3 | -
| 0.2.4 | -
| 0.2.5 | -
| 0.2.6 | -
| 0.2.7 | -
| 0.2.8 | -
| 0.2.9 | -
IB16 | 0.3.0 | -
| 0.3.1 | -
| 0.3.10 | Automaat verlichting NoBreak
| 0.3.11 | -
| 0.3.12 | -
| 0.3.13 | -
| 0.3.14 | -
| 0.3.15 | -
| 0.3.2 | -
| 0.3.3 | -
| 0.3.4 | -
| 0.3.5 | -
| 0.3.6 | -
| 0.3.7 | -
| 0.3.8 | -
| 0.3.9 | -
IB16 | 0.4.0 | -
| 0.4.1 | -
| 0.4.10 | -
| 0.4.11 | -
| 0.4.12 | -
| 0.4.13 | -
| 0.4.14 | Automaat controller tunnelverl
IB16 | 0.5.0 | -
| 0.5.1 | -
| 0.5.10 | Diesel 2 in bedrijf
| 0.5.11 | Diesel 3 in bedrijf
| 0.5.12 | Calamiteit oostbuizen
| 0.5.13 | Automaat remote IO kast O2
| 0.5.14 | 24Volt PLC5_O aanwezig
| 0.5.15 | 220Volt PLC5_O aanwezig
| 0.5.2 | ZichtMetO1Aut
| 0.5.3 | VGV_Net/Nood Automaten 1
| 0.5.4 | VGV_No-BrAutomaten 1
| 0.5.5 | VGV_Net/Nood Automaten 2
| 0.5.6 | VGV_No-BrAutomaten 2
| 0.5.7 | Ondergrens lichtnivo
| 0.5.8 | Netspanning aanwezig
| 0.5.9 | Diesel 1 in bedrijf
IB16 | 1.4.0 | Ventilator 01O1 Handbedrijf
| 1.4.1 | Ventilator 01O1 Autobedrijf
| 1.4.10 | Ventilator 03O1 MotorBev.
| 1.4.11 | Ventilator 03O1 in bedr
| 1.4.12 | Ventilator 03O1 ThermistorBev.
| 1.4.13 | Ventilator 03O1 Werkschakelaar
| 1.4.14 | -
| 1.4.15 | -
| 1.4.2 | Ventilator 01O1 MotorBev.
| 1.4.3 | Ventilator 01O1 in bedr
| 1.4.4 | Ventilator 01O1 ThermistorBev.
| 1.4.5 | Ventilator 01O1 Werkschakelaar
| 1.4.6 | Tunnel VerlCalamiteit Bedr B1
| 1.4.7 | Tunnel VerlCalamiteit Bedr B2
| 1.4.8 | Ventilator 03O1 Handbedrijf
| 1.4.9 | Ventilator 03O1 Autobedrijf
IB16 | 15.2.0.0 | StoringGeluidbaken1O1
| 15.2.0.1 | TerugmeldingGeluidbaken1O1
| 15.2.0.10 | ZichtMetO1In_Urgent
| 15.2.0.11 | ZichtMetO1In_NUrgent
| 15.2.0.12 | watchdog RIO 03Z002761
| 15.2.0.13 | ZichtMetO1AutMTK
| 15.2.0.14 | VlgVent best.kast O1 BPE
| 15.2.0.15 | VlgVent best.kast O1 lokaal
| 15.2.0.2 | TerugmeldingContourverl.1O1
| 15.2.0.3 | StoringGeluidbaken2O1
| 15.2.0.4 | TerugmeldingGeluidbaken2O1
| 15.2.0.5 | TerugmeldingContourverl.2O1
| 15.2.0.6 | StoringGeluidbaken3O1
| 15.2.0.7 | TerugmeldingGeluidbaken3O1
| 15.2.0.8 | TerugmeldingContourverl.3O1
| 15.2.0.9 | -
IB16 | 15.2.1.0 | Automaat Tunnelverlichting
| 15.2.1.1 | Automaat Tunnelverlichting
| 15.2.1.10 | VlgVent best.kast O1 Inbedrijf
| 15.2.1.11 | VlgVent best.kast O2 BPE
| 15.2.1.12 | VlgVent best.kast O2 lokaal
| 15.2.1.13 | VlgVent best.kast O2 Verz.Sto
| 15.2.1.14 | VlgVent best.kast O2 Inbedrijf
| 15.2.1.15 | -
| 15.2.1.2 | Automaat Tunnelverlichting
| 15.2.1.3 | Automaat Tunnelverlichting
| 15.2.1.4 | Automaat Tunnelverlichting
| 15.2.1.5 | Automaat Tunnelverlichting
| 15.2.1.6 | Automaat Tunnelverlichting
| 15.2.1.7 | Automaat Tunnelverlichting
| 15.2.1.8 | Automaat Tunnelverlichting
| 15.2.1.9 | VlgVent best.kast O1 Verz.Sto
IE8 | 15.2.4.0 | ZichtMetingO1Inrij | 0 | 15 | Km | 4-20mA
| 15.2.4.1 | -
| 15.2.4.2 | -
| 15.2.4.3 | -
| 15.2.4.4 | -
| 15.2.4.5 | -
| 15.2.4.6 | -
| 15.2.4.7 | -
IB16 | 15.3.0.0 | StoringGeluidbaken4O1
| 15.3.0.1 | TerugmeldingGeluidbaken4O1
| 15.3.0.10 | ZichtMetO1Uit_Urgent
| 15.3.0.11 | ZichtMetO1Uit_NUrgent
| 15.3.0.12 | watchdog RIO 02N002761
| 15.3.0.13 | -
| 15.3.0.14 | -
| 15.3.0.15 | -
| 15.3.0.2 | TerugmeldingContourverl.4O1
| 15.3.0.3 | StoringGeluidbaken5O1
| 15.3.0.4 | TerugmeldingGeluidbaken5O1
| 15.3.0.5 | TerugmeldingContourverl.5O1
| 15.3.0.6 | -
| 15.3.0.7 | -
| 15.3.0.8 | -
| 15.3.0.9 | -
IB16 | 15.3.1.0 | Automaat Tunnelverlichting
| 15.3.1.1 | Automaat Tunnelverlichting
| 15.3.1.10 | -
| 15.3.1.11 | -
| 15.3.1.12 | -
| 15.3.1.13 | -
| 15.3.1.14 | ZichtMetO1Mid_Urgent
| 15.3.1.15 | ZichtMetO1Mid_NUrgent
| 15.3.1.2 | Automaat Tunnelverlichting
| 15.3.1.3 | Automaat Tunnelverlichting
| 15.3.1.4 | -
| 15.3.1.5 | -
| 15.3.1.6 | -
| 15.3.1.7 | -
| 15.3.1.8 | -
| 15.3.1.9 | -
OW8 | 15.3.2.0 | Geluidbaken4O1Aansturing
| 15.3.2.1 | ContVerl4O1Aansturing
| 15.3.2.2 | Geluidbaken5O1Aansturing
| 15.3.2.3 | ContVerl5O1Aansturing
| 15.3.2.4 | -
| 15.3.2.5 | -
| 15.3.2.6 | -
| 15.3.2.7 | watchdogg RIO 02N002760
| 15.3.3 | [5 empty] | Dummy IO module
IE8 | 15.3.4.0 | ZichtMetingO1Uitrij | 0 | 15 | Km | 4-20mA
| 15.3.4.1 | TempMetO1_1 | -20 | 80 | °C | 4-20mA
| 15.3.4.2 | TempMetO1_2 | -20 | 80 | °C | 4-20mA
| 15.3.4.3 | TempMetO1_3 | -20 | 80 | °C | 4-20mA
| 15.3.4.4 | -
| 15.3.4.5 | -
| 15.3.4.6 | -
| 15.3.4.7 | ZichtMetingO1Midden | 0 | 15 | Km | 4-20mA
IB16 | 2.4.0 | -
| 2.4.1 | -
| 2.4.10 | -
| 2.4.11 | -
| 2.4.12 | -
| 2.4.13 | -
| 2.4.14 | Watch-Dog PLC5_O
| 2.4.15 | -
| 2.4.2 | -
| 2.4.3 | -
| 2.4.4 | -
| 2.4.5 | -
| 2.4.6 | -
| 2.4.7 | Automaat T3 secundair
| 2.4.8 | -
| 2.4.9 | -
IB16 | 2.5.0 | Temperatuur T3 hoog
| 2.5.1 | Temperatuur T3 te hoog
| 2.5.10 | -
| 2.5.11 | -
| 2.5.12 | -
| 2.5.13 | -
| 2.5.14 | -
| 2.5.15 | Bewaking 24v Ventilatie
| 2.5.2 | T3 Ingeschakeld
| 2.5.3 | -
| 2.5.4 | Autom.voed.06Z27-70
| 2.5.5 | Autom.voed.04N27-70
| 2.5.6 | -
| 2.5.7 | -
| 2.5.8 | -
| 2.5.9 | -
OB16 | 2.7.0 | -
| 2.7.1 | -
| 2.7.10 | -
| 2.7.11 | -
| 2.7.12 | -
| 2.7.13 | -
| 2.7.14 | -
| 2.7.15 | -
| 2.7.2 | -
| 2.7.3 | -
| 2.7.4 | -
| 2.7.5 | -
| 2.7.6 | Tunnel VerlCalamiteit Bedr B1
| 2.7.7 | Tunnel VerlCalamiteit Bedr B2
| 2.7.8 | Aanst Vent 02O1 rijrichting
| 2.7.9 | Aanst Vent 06O1 rijrichting
OW8 | 3.1.0 | -
| 3.1.1 | -
| 3.1.2 | -
| 3.1.3 | -
| 3.1.4 | -
| 3.1.5 | -
| 3.1.6 | -
| 3.1.7 | Watchdog PLC1_O

## STPLC2_O
ABB data
IO Module | IO address | Tag | Min | Max | Unit | SignalRange | Opmerking
IE8 | 0.0.0 | -
| 0.0.1 | -
| 0.0.2 | Vent02O2 stroommeting | 0 | 50 | A | 0-20mA of 0-10V?
| 0.0.3 | Vent04O2 stroommeting | 0 | 50 | A | 0-20mA of 0-10V?
| 0.0.4 | Vent06O2 stroommeting | 0 | 50 | A | 0-20mA of 0-10V?
| 0.0.5 | -
| 0.0.6 | -
| 0.0.7 | -
IB16 | 0.1.0 | -
| 0.1.1 | -
| 0.1.2 | -
| 0.1.3 | -
| 0.1.4 | -
| 0.1.5 | -
| 0.1.6 | -
| 0.1.7 | -
| 0.1.8 | -
| 0.1.9 | -
| 0.1.10 | -
| 0.1.11 | -
| 0.1.12 | -
| 0.1.13 | -
| 0.1.14 | -
| 0.1.15 | -
IB16 | 0.2.0 | -
| 0.2.1 | -
| 0.2.2 | -
| 0.2.3 | -
| 0.2.4 | -
| 0.2.5 | -
| 0.2.6 | -
| 0.2.7 | -
| 0.2.8 | -
| 0.2.9 | -
| 0.2.10 | -
| 0.2.11 | -
| 0.2.12 | -
| 0.2.13 | -
| 0.2.14 | -
| 0.2.15 | -
IB16 | 0.3.0 | -
| 0.3.1 | -
| 0.3.2 | -
| 0.3.3 | -
| 0.3.4 | -
| 0.3.5 | -
| 0.3.6 | -
| 0.3.7 | -
| 0.3.8 | -
| 0.3.9 | -
| 0.3.10 | Automaat verlichting NoBreak
| 0.3.11 | -
| 0.3.12 | -
| 0.3.13 | -
| 0.3.14 | -
| 0.3.15 | -
IB16 | 0.4.0 | -
| 0.4.1 | -
| 0.4.2 | -
| 0.4.3 | -
| 0.4.4 | -
| 0.4.5 | -
| 0.4.6 | -
| 0.4.7 | -
| 0.4.8 | -
| 0.4.9 | -
| 0.4.10 | -
| 0.4.11 | -
| 0.4.12 | -
| 0.4.13 | -
| 0.4.14 | Automaat controller tunnelverl
| 0.4.15 | 24Volt PLC2O aanwezig
IB16 | 0.5.0 | -
| 0.5.1 | -
| 0.5.2 | ZichtMetO2Aut
| 0.5.3 | -
| 0.5.4 | -
| 0.5.5 | -
| 0.5.6 | -
| 0.5.7 | Ondergrens lichtnivo
| 0.5.8 | Netspanning aanwezig
| 0.5.9 | Diesel 1 in bedijf
| 0.5.10 | Diesel 2 in bedijf
| 0.5.11 | Diesel 3 in bedijf
| 0.5.12 | Calamiteit oostbuizen
| 0.5.13 | Automaat remote IO kast O1
| 0.5.14 | -
| 0.5.15 | -
OW8 | 0.6.0 | -
| 0.6.1 | -
| 0.6.2 | -
| 0.6.3 | -
| 0.6.4 | -
| 0.6.5 | -
| 0.6.6 | -
| 0.6.7 | -
OW8 | 0.7.0 | -
| 0.7.1 | -
| 0.7.2 | -
| 0.7.3 | -
| 0.7.4 | -
| 0.7.5 | -
| 0.7.6 | -
| 0.7.7 | -
OW8 | 1.0.0 | -
| 1.0.1 | -
| 1.0.2 | -
| 1.0.3 | -
| 1.0.4 | -
| 1.0.5 | -
| 1.0.6 | -
| 1.0.7 | -
IE8 | 1.1.0 | Vent01O2 stroommeting | 0 | 50 | A | 0-20mA of 0-10V?
| 1.1.1 | Vent03O2 stroommeting | 0 | 50 | A | 0-20mA of 0-10V?
| 1.1.2 | Vent05O2 stroommeting | 0 | 50 | A | 0-20mA of 0-10V?
| 1.1.3 | Vent07O2 stroommeting | 0 | 50 | A | 0-20mA of 0-10V?
| 1.1.4 | Vent08O2 stroommeting | 0 | 50 | A | 0-20mA of 0-10V?
| 1.1.5 | Vent09O2 stroommeting | 0 | 50 | A | 0-20mA of 0-10V?
| 1.1.6 | Vent10O2 stroommeting | 0 | 50 | A | 0-20mA of 0-10V?
| 1.1.7 | Vent11O2 stroommeting | 0 | 50 | A | 0-20mA of 0-10V?
IE8 | 1.2.0 | Vent12O2 stroommeting | 0 | 50 | A | 0-20mA of 0-10V?
| 1.2.1 | -
| 1.2.2 | -
| 1.2.3 | -
| 1.2.4 | -
| 1.2.5 | -
| 1.2.6 | -
| 1.2.7 | -
IB16 | 1.3.0 | Ventilator 01O2 Handbedrijf
| 1.3.1 | Ventilator 01O2 Autobedrijf
| 1.3.2 | Ventilator 01O2 MotorBev.
| 1.3.3 | Ventilator 01O2 in bedr
| 1.3.4 | Ventilator 01O2 ThermistorBev.
| 1.3.5 | Ventilator 01O2 Werkschakelaar
| 1.3.6 | -
| 1.3.7 | -
| 1.3.8 | Ventilator 03O2 Handbedrijf
| 1.3.9 | Ventilator 03O2 Autobedrijf
| 1.3.10 | Ventilator 03O2 MotorBev.
| 1.3.11 | Ventilator 03O2 in bedr
| 1.3.12 | Ventilator 03O2 ThermistorBev.
| 1.3.13 | Ventilator 03O2 Werkschakelaar
| 1.3.14 | -
| 1.3.15 | -
IB16 | 1.4.0 | Ventilator 05O2 Handbedrijf
| 1.4.1 | Ventilator 05O2 Autobedrijf
| 1.4.2 | Ventilator 05O2 MotorBev.
| 1.4.3 | Ventilator 05O2 in bedr
| 1.4.4 | Ventilator 05O2 ThermistorBev.
| 1.4.5 | Ventilator 05O2 Werkschakelaar
| 1.4.6 | Tunnel VerlCalamiteit Bedr B1
| 1.4.7 | Tunnel VerlCalamiteit Bedr B2
| 1.4.8 | Ventilator 07O2 Handbedrijf
| 1.4.9 | Ventilator 07O2 Autobedrijf
| 1.4.10 | Ventilator 07O2 MotorBev.
| 1.4.11 | Ventilator 07O2 In Rijrichting
| 1.4.12 | Ventilator 07O2 Werkschakelaar
| 1.4.13 | Ventilator 07O2 ThermistorBev.
| 1.4.14 | -
| 1.4.15 | -
IB16 | 1.5.0 | Ventilator 08O2 Handbedrijf
| 1.5.1 | Ventilator 08O2 Autobedrijf
| 1.5.2 | Ventilator 08O2 MotorBev.
| 1.5.3 | Ventilator 08O2 In Rijrichting
| 1.5.4 | Ventilator 08O2 Werkschakelaar
| 1.5.5 | Ventilator 08O2 ThermistorBev.
| 1.5.6 | -
| 1.5.7 | -
| 1.5.8 | Ventilator 09O2 Handbedrijf
| 1.5.9 | Ventilator 09O2 Autobedrijf
| 1.5.10 | Ventilator 09O2 MotorBev.
| 1.5.11 | Ventilator 09O2 In Rijrichting
| 1.5.12 | Ventilator 09O2 Werkschakelaar
| 1.5.13 | Ventilator 09O2 ThermistorBev.
| 1.5.14 | -
| 1.5.15 | -
IB16 | 1.6.0 | Ventilator 10O2 Handbedrijf
| 1.6.1 | Ventilator 10O2 Autobedrijf
| 1.6.2 | Ventilator 10O2 MotorBev.
| 1.6.3 | Ventilator 10O2 In Rijrichting
| 1.6.4 | Ventilator 10O2 Werkschakelaar
| 1.6.5 | Ventilator 10O2 ThermistorBev.
| 1.6.6 | -
| 1.6.7 | -
| 1.6.8 | Ventilator 11O2 Handbedrijf
| 1.6.9 | Ventilator 11O2 Autobedrijf
| 1.6.10 | Ventilator 11O2 MotorBev.
| 1.6.11 | Ventilator 11O2 In Rijrichting
| 1.6.12 | Ventilator 11O2 Werkschakelaar
| 1.6.13 | Ventilator 11O2 ThermistorBev.
| 1.6.14 | -
| 1.6.15 | -
IB16 | 1.7.0 | Ventilator 12O2 Handbedrijf
| 1.7.1 | Ventilator 12O2 Autobedrijf
| 1.7.2 | Ventilator 12O2 MotorBev.
| 1.7.3 | Ventilator 12O2 In Rijrichting
| 1.7.4 | Ventilator 12O2 Werkschakelaar
| 1.7.5 | Ventilator 12O2 ThermistorBev.
| 1.7.6 | -
| 1.7.7 | -
| 1.7.8 | -
| 1.7.9 | -
| 1.7.10 | -
| 1.7.11 | -
| 1.7.12 | -
| 1.7.13 | -
| 1.7.14 | -
| 1.7.15 | -
IB16 | 2.0.0 | -
| 2.0.1 | -
| 2.0.2 | -
| 2.0.3 | -
| 2.0.4 | -
| 2.0.5 | -
| 2.0.6 | -
| 2.0.7 | -
| 2.0.8 | -
| 2.0.9 | -
| 2.0.10 | -
| 2.0.11 | -
| 2.0.12 | -
| 2.0.13 | -
| 2.0.14 | -
| 2.0.15 | -
IB16 | 2.1.0 | Ventilator 02O2 Handbedrijf
| 2.1.1 | Ventilator 02O2 Autobedrijf
| 2.1.2 | Ventilator 02O2 MotorBev.
| 2.1.3 | Ventilator 02O2 in bedr
| 2.1.4 | Ventilator 02O2 ThermistorBev.
| 2.1.5 | Ventilator 02O2 Werkschakelaar
| 2.1.6 | -
| 2.1.7 | -
| 2.1.8 | Ventilator 04O2 Handbedrijf
| 2.1.9 | Ventilator 04O2 Autobedrijf
| 2.1.10 | Ventilator 04O2 MotorBev.
| 2.1.11 | Ventilator 04O2 in bedr
| 2.1.12 | Ventilator 04O2 ThermistorBev.
| 2.1.13 | Ventilator 04O2 Werkschakelaar
| 2.1.14 | -
| 2.1.15 | -
IB16 | 2.2.0 | Ventilator 06O2 Handbedrijf
| 2.2.1 | Ventilator 06O2 Autobedrijf
| 2.2.2 | Ventilator 06O2 MotorBev.
| 2.2.3 | Ventilator 06O2 in bedr
| 2.2.4 | Ventilator 06O2 ThermistorBev.
| 2.2.5 | Ventilator 06O2 Werkschakelaar
| 2.2.6 | -
| 2.2.7 | -
| 2.2.8 | -
| 2.2.9 | -
| 2.2.10 | -
| 2.2.11 | -
| 2.2.12 | -
| 2.2.13 | -
| 2.2.14 | -
| 2.2.15 | -
IB16 | 2.3.0 | -
| 2.3.1 | -
| 2.3.2 | -
| 2.3.3 | -
| 2.3.4 | -
| 2.3.5 | -
| 2.3.6 | -
| 2.3.7 | -
| 2.3.8 | -
| 2.3.9 | -
| 2.3.10 | -
| 2.3.11 | -
| 2.3.12 | -
| 2.3.13 | -
| 2.3.14 | -
| 2.3.15 | Automaat T4 secundair
IB16 | 2.4.0 | Temperatuur T4 hoog
| 2.4.1 | Temperatuur T4 te hoog
| 2.4.2 | T4 Ingeschakeld
| 2.4.3 | -
| 2.4.4 | -
| 2.4.5 | -
| 2.4.6 | -
| 2.4.7 | -
| 2.4.8 | -
| 2.4.9 | -
| 2.4.10 | -
| 2.4.11 | -
| 2.4.12 | -
| 2.4.13 | -
| 2.4.14 | -
| 2.4.15 | Bewaking 24v Ventilatie
OB16 | 2.5.0 | Aanst Vent 01O2 rijrichting
| 2.5.1 | Aanst Vent 03O2 rijrichting
| 2.5.2 | Aanst Vent 05O2 rijrichting
| 2.5.3 | Aanst Vent 07O2 rijrichting
| 2.5.4 | Aanst Vent 07O2 tegenrijricht
| 2.5.5 | Aanst Vent 08O2 rijrichting
| 2.5.6 | Aanst Vent 08O2 tegenrijricht
| 2.5.7 | Aanst Vent 09O2 rijrichting
| 2.5.8 | Aanst Vent 09O2 tegenrijricht
| 2.5.9 | Aanst Vent 10O2 rijrichting
| 2.5.10 | Aanst Vent 10O2 tegenrijricht
| 2.5.11 | Aanst Vent 11O2 rijrichting
| 2.5.12 | Aanst Vent 11O2 tegenrijricht
| 2.5.13 | Aanst Vent 12O2 rijrichting
| 2.5.14 | Aanst Vent 12O2 tegenrijricht
| 2.5.15 | -
OB16 | 2.6.0 | -
| 2.6.1 | -
| 2.6.2 | -
| 2.6.3 | -
| 2.6.4 | -
| 2.6.5 | -
| 2.6.6 | -
| 2.6.7 | -
| 2.6.8 | Aanst Vent 02O2 rijrichting
| 2.6.9 | Aanst Vent 04O2 rijrichting
| 2.6.10 | Aanst Vent 06O2 rijrichting
| 2.6.11 | -
| 2.6.12 | Tunnel VerlCalamiteit Bedr B1
| 2.6.13 | Tunnel VerlCalamiteit Bedr B2
| 2.6.14 | -
| 2.6.15 | -
OW8 | 2.7.0 | Aanst Inschak Trafo T4
| 2.7.1 | Aanst Uitschak Trafo T4
| 2.7.2 | -
| 2.7.3 | -
| 2.7.4 | -
| 2.7.5 | -
| 2.7.6 | -
| 2.7.7 | Watchdog PLC2_O
IB16 | 15.2.0.0 | StoringGeluidbaken1O2
| 15.2.0.1 | TerugmeldingGeluidbaken1O2
| 15.2.0.2 | TerugmeldingContourverl.1O2
| 15.2.0.3 | StoringGeluidbaken2O2
| 15.2.0.4 | TerugmeldingGeluidbaken2O2
| 15.2.0.5 | TerugmeldingContourverl.2O2
| 15.2.0.6 | StoringGeluidbaken3O2
| 15.2.0.7 | TerugmeldingGeluidbaken3O2
| 15.2.0.8 | TerugmeldingContourverl.3O2
| 15.2.0.9 | -
| 15.2.0.10 | ZichtMetO2In_Urgent
| 15.2.0.11 | ZichtMetO2In_NUrgent
| 15.2.0.12 | watchdog RIO 03Z002760
| 15.2.0.13 | ZichtMetO2AutMTK
| 15.2.0.14 | -
| 15.2.0.15 | -
IB16 | 15.2.1.0 | Automaat Tunnelverlichting
| 15.2.1.1 | Automaat Tunnelverlichting
| 15.2.1.2 | Automaat Tunnelverlichting
| 15.2.1.3 | Automaat Tunnelverlichting
| 15.2.1.4 | Automaat Tunnelverlichting
| 15.2.1.5 | Automaat Tunnelverlichting
| 15.2.1.6 | Automaat Tunnelverlichting
| 15.2.1.7 | Automaat Tunnelverlichting
| 15.2.1.8 | -
| 15.2.1.9 | -
| 15.2.1.10 | -
| 15.2.1.11 | -
| 15.2.1.12 | -
| 15.2.1.13 | -
| 15.2.1.14 | -
| 15.2.1.15 | -
OW8 | 15.2.2.0 | GeluidbakenlO2Aansturing
| 15.2.2.1 | ContVerllO2Aansturing
| 15.2.2.2 | Geluidbaken2O2Aansturing
| 15.2.2.3 | ContVerl2O2Aansturing
| 15.2.2.4 | Geluidbaken3O2Aansturing
| 15.2.2.5 | ContVerl3O2Aansturing
| 15.2.2.6 | -
| 15.2.2.7 | watchdogg RIO 03Z002761
| 15.2.3 | [5 empty] | Dummy IO module
IE8 | 15.2.4.0 | ZichtMetingO2Inrij | 0 | 15 | Km | 4-20mA
| 15.2.4.1 | -
| 15.2.4.2 | -
| 15.2.4.3 | -
| 15.2.4.4 | -
| 15.2.4.5 | -
| 15.2.4.6 | -
| 15.2.4.7 | -
IB16 | 15.3.0.0 | StoringGeluidbaken4O2
| 15.3.0.1 | TerugmeldingGeluidbaken4O2
| 15.3.0.2 | TerugmeldingContourverl.4O2
| 15.3.0.3 | StoringGeluidbaken5O2
| 15.3.0.4 | TerugmeldingGeluidbaken5O2
| 15.3.0.5 | TerugmeldingContourverl.5O2
| 15.3.0.6 | -
| 15.3.0.7 | -
| 15.3.0.8 | -
| 15.3.0.9 | -
| 15.3.0.10 | ZichtMetO2Uit_Urgent
| 15.3.0.11 | ZichtMetO2Uit_NUrgent
| 15.3.0.12 | watchdog RIO 02N002760
| 15.3.0.13 | -
| 15.3.0.14 | -
| 15.3.0.15 | -
IB16 | 15.3.1.0 | Automaat Tunnelverlichting
| 15.3.1.1 | Automaat Tunnelverlichting
| 15.3.1.2 | Automaat Tunnelverlichting
| 15.3.1.3 | Automaat Tunnelverlichting
| 15.3.1.4 | -
| 15.3.1.5 | -
| 15.3.1.6 | -
| 15.3.1.7 | -
| 15.3.1.8 | -
| 15.3.1.9 | -
| 15.3.1.10 | -
| 15.3.1.11 | -
| 15.3.1.12 | -
| 15.3.1.13 | -
| 15.3.1.14 | ZichtMetO2Mid_Urgent
| 15.3.1.15 | ZichtMetO2Mid_NUrgent
OW8 | 15.3.2.0 | Geluidbaken4O2Aansturing
| 15.3.2.1 | ContVerl4O2Aansturing
| 15.3.2.2 | Geluidbaken5O2Aansturing
| 15.3.2.3 | ContVerl5O2Aansturing
| 15.3.2.4 | -
| 15.3.2.5 | -
| 15.3.2.6 | -
| 15.3.2.7 | watchdogg RIO 02N002761
| 15.3.3 | [5 empty] | Dummy IO module
IE8 | 15.3.4.0 | ZichtMetingO2Uitrij | 0 | 15 | Km | 4-20mA
| 15.3.4.1 | TempMetO2_1 | -20 | 80 | °C | 4-20mA
| 15.3.4.2 | TempMetO2_1 | -20 | 80 | °C | 4-20mA
| 15.3.4.3 | TempMetO2_3 | -20 | 80 | °C | 4-20mA
| 15.3.4.4 | -
| 15.3.4.5 | -
| 15.3.4.6 | -
| 15.3.4.7 | ZichtMetingO2Midden | 0 | 15 | Km | 4-20mA

## Serieel STPLC1_O
RWS data
Naam | IO | Toelichting | Waardes
Scoutmaster Heartbeat | I |  | 0-9
Luminatiemeting 1 | I |  | Cd/m2
Luminatiemeting 2 | I |  | Cd/m2
Luminatiemeter 1 status | I |  | 0 = Ok, 1 = fout
Luminatiemeter 2 status | I |  | 0 = Ok, 1 = fout
Luminatiemeter 1 Uit | I |  | 0 = Nee, 1 = Ja
Luminatiemeter 2 Uit | I |  | 0 = Nee, 1 = Ja
Actuele lichtnivovraag op basis van de lum. meting voor buis 1 | I |  | Lichtnivo 1-6
Actuele lichtnivovraag op basis van de lum. meting voor buis 2 | I |  | Lichtnivo 1-6
Actueel geschakeld lichtnivo voor buis 1 | I |  | Lichtnivo 1-6
Actueel geschakeld lichtnivo voor buis 2 | I |  | Lichtnivo 1-6
Actuele bedieningsmodus buis 1 | I |  | 0 = Lokaal auto, 1 = Scada minimum, 2 = Scada absoluut, 3 = stop, 4 = PCO
Actuele bedieningsmodus buis 2 | I |  | 0 = Lokaal auto, 1 = Scada minimum, 2 = Scada absoluut, 3 = stop, 4 = PCO
Actuele verlichtingsstatus buis 1 | I |  | Percentage
Actuele verlichtingsstatus buis 2 | I |  | Percentage
Busfouten buis 1 | I |  | Nummer van falende bus
Busfouten buis 2 | I |  | Nummer van falende bus
Bevestiging Net aanwezig | I
Bedieningsmodus buis 1 | O |  | 0 = Lokaal auto, 1 = Scada minimum, 2 = Scada absoluut, 3 = stop, 4 = PCO
Bedieningsmodus buis 2 | O |  | 0 = Lokaal auto, 1 = Scada minimum, 2 = Scada absoluut, 3 = stop, 4 = PCO
Scada heartbeat | O |  | 0 tot 9
Handmatige lichtnivovraag buis 1 | O |  | Lichtnivo 1-6, 0 = geen
Handmatige lichtnivovraag buis 2 | O |  | Lichtnivo 1-6, 0 = geen
Luminatiemeter 1 uitschakelen | O |  | 0 = Nee, 1 = Ja
Luminatiemeter 2 uitschakelen | O |  | 0 = Nee, 1 = Ja
Net status | O |  | 0 = aanwezig, 1 = afwezig
Calamiteit buis 1 | DO | Output om aan te geven dat calamiteitenstatus opgeheven kan worden
Calamiteit buis 2 | DO | Output om aan te geven dat calamiteitenstatus opgeheven kan worden
Calamiteit bevestigd buis 1 | DI | B-scout heeft calamiteit ontvangen
Calamiteit bevestigd buis 2 | DI | B-scout heeft calamiteit ontvangen
Sensor storing | DI | L2 storing
Luminatiewaarde | AI | L2 meting | Cd/m2

## Serieel STPLC2_O
RWS data
Naam | IO | Toelichting | Waardes
Scoutmaster Heartbeat | I |  | 0-9
Luminatiemeting 1 | I |  | Cd/m2
Luminatiemeting 2 | I |  | Cd/m2
Luminatiemeter 1 status | I |  | 0 = Ok, 1 = fout
Luminatiemeter 2 status | I |  | 0 = Ok, 1 = fout
Luminatiemeter 1 Uit | I |  | 0 = Nee, 1 = Ja
Luminatiemeter 2 Uit | I |  | 0 = Nee, 1 = Ja
Actuele lichtnivovraag op basis van de lum. meting voor buis 1 | I |  | Lichtnivo 1-6
Actuele lichtnivovraag op basis van de lum. meting voor buis 2 | I |  | Lichtnivo 1-6
Actueel geschakeld lichtnivo voor buis 1 | I |  | Lichtnivo 1-6
Actueel geschakeld lichtnivo voor buis 2 | I |  | Lichtnivo 1-6
Actuele bedieningsmodus buis 1 | I |  | 0 = Lokaal auto, 1 = Scada minimum, 2 = Scada absoluut, 3 = stop, 4 = PCO
Actuele bedieningsmodus buis 2 | I |  | 0 = Lokaal auto, 1 = Scada minimum, 2 = Scada absoluut, 3 = stop, 4 = PCO
Actuele verlichtingsstatus buis 1 | I |  | Percentage
Actuele verlichtingsstatus buis 2 | I |  | Percentage
Busfouten buis 1 | I |  | Nummer van falende bus
Busfouten buis 2 | I |  | Nummer van falende bus
Bevestiging Net aanwezig | I
Bedieningsmodus buis 1 | O |  | 0 = Lokaal auto, 1 = Scada minimum, 2 = Scada absoluut, 3 = stop, 4 = PCO
Bedieningsmodus buis 2 | O |  | 0 = Lokaal auto, 1 = Scada minimum, 2 = Scada absoluut, 3 = stop, 4 = PCO
Scada heartbeat | O |  | 0 tot 9
Handmatige lichtnivovraag buis 1 | O |  | Lichtnivo 1-6, 0 = geen
Handmatige lichtnivovraag buis 2 | O |  | Lichtnivo 1-6, 0 = geen
Luminatiemeter 1 uitschakelen | O |  | 0 = Nee, 1 = Ja
Luminatiemeter 2 uitschakelen | O |  | 0 = Nee, 1 = Ja
Net status | O |  | 0 = aanwezig, 1 = afwezig
Calamiteit buis 1 | DO | Output om aan te geven dat calamiteitenstatus opgeheven kan worden
Calamiteit buis 2 | DO | Output om aan te geven dat calamiteitenstatus opgeheven kan worden
Calamiteit bevestigd buis 1 | DI | B-scout heeft calamiteit ontvangen
Calamiteit bevestigd buis 2 | DI | B-scout heeft calamiteit ontvangen
Sensor storing | DI | L2 storing
Luminatiewaarde | AI | L2 meting | Cd/m2