## Toleranties
Toleranties 3D model vs werkelijkheid |  | Toleranties werkelijkheid/realisatie en 3D CAD model |  |  |  | #VALUE!
| v20251107 | Geometrisch positie in de wereld (Rijksdriehoekstelsel) |  |  |  | #VALUE!
Object | Voorbeeld van onderdeel | Tolerantie X ± (mm) | Tolerantie Y ± (mm) | Tolerantie Z ± (mm) | Meetmethode | Acceptatiecriteria
Los staande objecten (niet limitatief) |  | 50 | 50 | 50 | Pointcloud (Hoge dichtheid,RGB) | Binnen X en Y en Z t.o.v. RD; Visueel OK: Geinstalleerde klep is gelijk aan gemodeleerde klep (WYSIWYG), maar voor bebording is dat minder belangrijk.
Buffer/ tanks / silo / (influent, slib, chemicalien, enz.)
Slibindikker
Strainpress
Chemicalien dosering
(vuilwater)gemaal / losstaandde pompput
Gaswasser/Gasfilter/chiller/gasvoorbehandeling skit
Gashouder
Gasfakkel
Losstaande condensafvoerputten
Gebouwen / hallen
Lucht/geurbehandeling
Trafohuisje/-station
Zandafscheiding
Containeropstelling (zand, roostergoed, enz.)
Alle onderdelen waaruit objecten bestaan (niet limitatief) |  | ±50mm (tolerantie object) ± 50mm | ±50mm (tolerantie object) ± 50mm | ±50mm (tolerantie object) ± 50mm | Pointcloud (Hoge dichtheid,RGB) | Binnen X en Y en Z t.o.v. RD; Visueel OK: Geinstalleerde klep is gelijk aan gemodeleerde klep (WYSIWYG), maar voor bebording is dat minder belangrijk.
Vijzels
Pompen
Kleppen / afsluiters
Instrumenten
(samengestelde) machines / package Units
Leidingwerk (tussen appendages)
Flensverbindingen
Lucht- en verwarmingsinstallatie
Hoofdkabelgoten/ -ladders en -mantelbuizen
Subkabelgoten/ -ladders en -mantelbuizen
Aansluitkasten
Bediening consoles
Isolatie
Fittingen klein leidingwerk
Betonwerk/bovenbouw (bouwkundig,civieltechnisch)
Trappen en bordessen
Verbindingen tussen "objecten" (niet limitatief) |  | 100 | 100 | 100
Terreinleidingen
Leidingbruggen
Wegen en paden
Hoofdkabelgoten
Hoofdkabelladders
Overige tereininrichting (niet limitatief) |  | 1000 | 1000 | 100 | Pointcloud (Hoge dichtheid,RGB) | Binnen X en Y en Z t.o.v. RD; Visueel OK: Geinstalleerde klep is gelijk aan gemodeleerde klep (WYSIWYG), maar voor bebording is dat minder belangrijk.
Aanrijdbeveiligingen
Lantarenpaal
Straatmeubilair
Straatkolken
Overige onderdelen die niet in het 3D CAD model asbuilt gemaakt hoeven te worden (limitatief) |  | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t.
Wandcontactdozen
Lichtschakelaars
Kleine ophangbeugels
losse kabels
Werkschakelaars
Noodstoppen
Regenkappen
De bouwtolerantis voor "onderdelen" liggen vast in EN, NEN, ISO, DIN normen die voor het project en/of product en/of samengestelde product gelden.
Voorbeeld van een 3d CAD model met "objecten", een aantal "Onderdelen" en "verbindingen"

## Normtoleranties
Bouw toleranties |  |  | Toleranties realisatie (volgens normeringen)
Toleranties 3D model vs werkelijkheid | v20251104
Object | Onderdeel | Toelichting / Functie | Tolerantie X ± (mm) | Tolerantie Y ± (mm) | Tolerantie Z ± (mm) | Onderlinge maatvoering (mm) | Nauwkeurigheid (categorie) | Norm met paragraaf | Meetmethode | Acceptatiecriteria
Betonnen kunstwerk (tank) | Fundering/sloof | Draagt tank; referentie ankers | 10 | 10 | 5 | H.o.h. ankers ±5 | Nauwkeurig | EN 13670 (geom. toler.) / NSCS §10; ISO 4463-1 | Total station / 3D laserscan; waterpassing (z); rei/vlakheidsmeter (vloer) | Binnen X/Y/Z-toleranties; vlakheid ≤ opgegeven waarde; paalkopniveau ±10 mm; anker h.o.h. binnen ±5 mm
Betonnen kunstwerk (tank) | Tankvloer (kuipplaat) | Vlakheid/peil waterdichtheid | 10 | 10 | 5 | Overgang vloer-wand ±10 | Nauwkeurig | EN 13670; NSCS §10; ISO 4463-1 | Total station / 3D laserscan; waterpassing (z); rei/vlakheidsmeter (vloer) | Binnen X/Y/Z-toleranties; vlakheid ≤ opgegeven waarde; paalkopniveau ±10 mm; anker h.o.h. binnen ±5 mm
Betonnen kunstwerk (tank) | Tankwanden | Rondheid/sparingen | 10 | 10 | 10 | Sparing t.o.v. nozzle ±10 | Nauwkeurig | EN 13670; ISO 4463-1 | Total station / meetband; visueel | Binnen X/Y/Z & onderlinge maat-toleranties; visueel OK
Betonnen kunstwerk (tank) | Wapening & instort | Positie wapening/ankers | 10 | 10 | 10 | Ankerafstand ±5 | Nauwkeurig | EN 13670; NSCS §10 | Total station / meetband; visueel | Binnen X/Y/Z & onderlinge maat-toleranties; visueel OK
Betonnen kunstwerk (tank) | Dilatatie-/voegbanden | Waterdichting voegen | 10 | 10 | 5 | Overlap/voeg ±5 | Nauwkeurig | EN 13670; systeemrichtlijnen | Total station / 3D laserscan; waterpassing (z); rei/vlakheidsmeter (vloer) | Binnen X/Y/Z-toleranties; vlakheid ≤ opgegeven waarde; paalkopniveau ±10 mm; anker h.o.h. binnen ±5 mm
Betonnen kunstwerk (tank) | Waterdichting (coating/liner) | Lekdichtheid | 10 | 10 | 5 | Overlap/terminatie ±5 | Nauwkeurig | EN 13670; ISO 4463-1 | Total station / 3D laserscan; waterpassing (z); rei/vlakheidsmeter (vloer) | Binnen X/Y/Z-toleranties; vlakheid ≤ opgegeven waarde; paalkopniveau ±10 mm; anker h.o.h. binnen ±5 mm
Betonnen kunstwerk (tank) | Sparingen | Aansluiting piping | 5 | 5 | 5 | Flensparallel 1 mm/200 mm; boutcirkel ±1,5 | Zeer nauwkeurig | EN 1092-1; ASME B31.3 §335.1(c); EN 13480-4 | Caliper; vlakheidsliniaal; feeler gauges; laser/optische uitlijning | Flensvlakken uitgelijnd 1 mm/200 mm (ASME B31.3 §335.1(c)); boutpatroon passt; ruwheid conform EN 1092-1
Betonnen kunstwerk (tank) | Mangat/luiken | Toegang/veiligheid | 10 | 10 | 5 | Dagmaat ±5 | Nauwkeurig | EN 13670; ISO 4463-1 | Total station / meetband; visueel | Binnen X/Y/Z & onderlinge maat-toleranties; visueel OK
Betonnen kunstwerk (tank) | Over-/onderloop & beluchting | Hydrauliek | 10 | 10 | 5 | H.o.h. t.o.v. leiding ±10 | Nauwkeurig | EN 12056 (principes) | Total station / meetband; visueel | Binnen X/Y/Z & onderlinge maat-toleranties; visueel OK
Betonnen kunstwerk (tank) | Meet-/appendages | Peil/druk/lek | 5 | 5 | 5 | Aan-/uitstroomlengte 10–20D | Zeer nauwkeurig | ISO 5167; datasheets | Total station / meetband; visueel | Binnen X/Y/Z & onderlinge maat-toleranties; visueel OK
Gebouw/Fabriekshal | Boorpalen | Draagvermogen/positie | 50 | 50 | 10 | Paalpatroon ±50 | Nauwkeurig | EN 1536 | Total station / 3D laserscan; waterpassing (z); rei/vlakheidsmeter (vloer) | Binnen X/Y/Z-toleranties; vlakheid ≤ opgegeven waarde; paalkopniveau ±10 mm; anker h.o.h. binnen ±5 mm
Gebouw/Fabriekshal | Funderingsbalken/poeren | Dragen kolommen | 10 | 10 | 5 | Anker h.o.h. ±5 | Nauwkeurig | EN 13670; ISO 4463-1 | Total station / 3D laserscan; waterpassing (z); rei/vlakheidsmeter (vloer) | Binnen X/Y/Z-toleranties; vlakheid ≤ opgegeven waarde; paalkopniveau ±10 mm; anker h.o.h. binnen ±5 mm
Gebouw/Fabriekshal | Betonvloer | Vlakheid/peil | 10 | 10 | 5 | Vlakheidscriterium per meetrei | Nauwkeurig | EN 13670; NSCS §10 | Total station / 3D laserscan; waterpassing (z); rei/vlakheidsmeter (vloer) | Binnen X/Y/Z-toleranties; vlakheid ≤ opgegeven waarde; paalkopniveau ±10 mm; anker h.o.h. binnen ±5 mm
Gebouw/Fabriekshal | Kolomvoeten & ankers | Montage staal | 10 | 10 | 5 | Ankerafstand ±5 | Nauwkeurig | EN 1090-2; ISO 4463-1 | Total station / 3D laserscan; waterpassing (z); rei/vlakheidsmeter (vloer) | Binnen X/Y/Z-toleranties; vlakheid ≤ opgegeven waarde; paalkopniveau ±10 mm; anker h.o.h. binnen ±5 mm
Gebouw/Fabriekshal | Stalen kolommen | Richt/positie | 10 | 10 | 5 | Gridmaat ±10 | Nauwkeurig | EN 1090-2 Clause 11 | Total station; plumb/koord voor rechtstand; waterpassing niveaus | Posities binnen EN 1090-2 functionele toleranties (Clause 11); gridmaat ±10 mm; rechtstand 1/1000 h
Gebouw/Fabriekshal | Liggers/spanten | Overspanning/passing | 10 | 10 | 10 | H.o.h. gaten ±2 | Nauwkeurig | EN 1090-2 | Total station; plumb/koord voor rechtstand; waterpassing niveaus | Posities binnen EN 1090-2 functionele toleranties (Clause 11); gridmaat ±10 mm; rechtstand 1/1000 h
Gebouw/Fabriekshal | Windverbanden | Stabiliteit | 10 | 10 | 10 | Diagonaalmaat ±5 | Nauwkeurig | EN 1090-2 | Total station; plumb/koord voor rechtstand; waterpassing niveaus | Posities binnen EN 1090-2 functionele toleranties (Clause 11); gridmaat ±10 mm; rechtstand 1/1000 h
Gebouw/Fabriekshal | Gevel- & dakbeplating | Omsluiting | 10 | 10 | 10 | Naadmaat ±10 | Normaal | EN 1090-2 | Total station; plumb/koord voor rechtstand; waterpassing niveaus | Posities binnen EN 1090-2 functionele toleranties (Clause 11); gridmaat ±10 mm; rechtstand 1/1000 h
Gebouw/Fabriekshal | Kraanbaanliggers/rails | Hijsen | 5 | 5 | 5 | Spoorwijdte ±3–5; railhoogte ±5 | Zeer nauwkeurig | ISO 12488-1; EN 15011; EN 1090-2 | 3D laserscan met railprofielscanner; waterpassing railkroon; koordmeting spoorwijdte | Spoorwijdte & railhoogte binnen gekozen klasse (ISO 12488-1); rechtstand/scheluwte binnen norm; meetrapport vastleggen
Gebouw/Fabriekshal | Trappen/bordessen | Toegang | 10 | 10 | 5 | Aansluitmaat ±5 | Nauwkeurig | EN 1090-2 | Total station; plumb/koord voor rechtstand; waterpassing niveaus | Posities binnen EN 1090-2 functionele toleranties (Clause 11); gridmaat ±10 mm; rechtstand 1/1000 h
Put (beton/HDPE) | Putvloer | Draagvlak | 10 | 10 | 5 | Aansluiting ±10 | Nauwkeurig | EN 13670; ISO 4463-1 | Total station / 3D laserscan; waterpassing (z); rei/vlakheidsmeter (vloer) | Binnen X/Y/Z-toleranties; vlakheid ≤ opgegeven waarde; paalkopniveau ±10 mm; anker h.o.h. binnen ±5 mm
Put (beton/HDPE) | Putwand | Wandpositie | 10 | 10 | 10 | Doorvoer t.o.v. buis ±10 | Nauwkeurig | EN 13670 | Total station / 3D laserscan; waterpassing (z); rei/vlakheidsmeter (vloer) | Binnen X/Y/Z-toleranties; vlakheid ≤ opgegeven waarde; paalkopniveau ±10 mm; anker h.o.h. binnen ±5 mm
Put (beton/HDPE) | Opzetringen/conus | Hoogteafstemming | 10 | 10 | 5 | Ringenpassing ±5 | Nauwkeurig | ISO 4463-1 | Total station / 3D laserscan; waterpassing (z); rei/vlakheidsmeter (vloer) | Binnen X/Y/Z-toleranties; vlakheid ≤ opgegeven waarde; paalkopniveau ±10 mm; anker h.o.h. binnen ±5 mm
Put (beton/HDPE) | Deksel & frame | Lastklasse/peil | 10 | 10 | 5 | Rand t.o.v. maaiveld ±10 | Nauwkeurig | EN 124 (context); ISO 4463-1 | Total station / 3D laserscan; waterpassing (z); rei/vlakheidsmeter (vloer) | Binnen X/Y/Z-toleranties; vlakheid ≤ opgegeven waarde; paalkopniveau ±10 mm; anker h.o.h. binnen ±5 mm
Put (beton/HDPE) | Afdichtingen | Waterdichtheid | 10 | 10 | 5 | Ringcompressie conform systeem | Nauwkeurig | Productnorm | Total station / meetband; visueel | Binnen X/Y/Z & onderlinge maat-toleranties; visueel OK
Put (beton/HDPE) | Aansluitmoffen | Aansluiting buizen | 10 | 10 | 10 | Hart op hart ±10 | Nauwkeurig | EN 12056 / NEN 3215 | Total station / meetband; visueel | Binnen X/Y/Z & onderlinge maat-toleranties; visueel OK
Put (beton/HDPE) | Klimvoorziening | Veiligheid | 20 | 20 | 10 | Sportafstand ±5 | Normaal | Arbo/veiligheidsrichtlijnen | Total station / meetband; visueel | Binnen X/Y/Z & onderlinge maat-toleranties; visueel OK
Put (beton/HDPE) | Ontluchting | Gasafvoer | 20 | 20 | 10 | H.o.h. t.o.v. put ±20 | Normaal | NEN 3215 context | Total station / meetband; visueel | Binnen X/Y/Z & onderlinge maat-toleranties; visueel OK
Put (beton/HDPE) | Pompgeleiding/rooster | Pompput | 10 | 10 | 5 | Geleiderail-parallel ±3 | Nauwkeurig | Fabrikant | Total station / meetband; visueel | Binnen X/Y/Z & onderlinge maat-toleranties; visueel OK
Put (beton/HDPE) | Inspectievoorziening | Toegang | 10 | 10 | 5 | Dagmaat ±5 | Nauwkeurig | ISO 4463-1 | Total station / meetband; visueel | Binnen X/Y/Z & onderlinge maat-toleranties; visueel OK
Terreinriolering | Vrijvervalbuizen | Afschot/zelfreiniging | 50 | 50 | 10 | Peil op aansluiting ±10 (≥5 mm/m) | Nauwkeurig op z | EN 12056-2; NEN 3215 | Waterpassing peilen; slangwaterpas; camera-inspectie; peilbonnen | Helling conform ontwerp (≥5 mm/m tenzij anders); peilen op aansluitpunten ±10 mm; visuele inspectie OK
Terreinriolering | Hulpstukken | Richtingverloop | 20 | 20 | 10 | H.o.h. ±10 | Normaal | EN 12056-2 | Waterpassing peilen; slangwaterpas; camera-inspectie; peilbonnen | Helling conform ontwerp (≥5 mm/m tenzij anders); peilen op aansluitpunten ±10 mm; visuele inspectie OK
Terreinriolering | Inspectieputten | Toegang | 10 | 10 | 5 | Aansluitpeil ±10 | Nauwkeurig | ISO 4463-1 | Waterpassing peilen; slangwaterpas; camera-inspectie; peilbonnen | Helling conform ontwerp (≥5 mm/m tenzij anders); peilen op aansluitpunten ±10 mm; visuele inspectie OK
Terreinriolering | Straatkolken & roosters | Inlaat | 30 | 30 | 10 | Rand t.o.v. verharding ±10–15 | Normaal | ISO 4463-1 (maatvoering); praktijk | Waterpassing peilen; slangwaterpas; camera-inspectie; peilbonnen | Helling conform ontwerp (≥5 mm/m tenzij anders); peilen op aansluitpunten ±10 mm; visuele inspectie OK
Terreinriolering | Huisaansluitingen | Koppeling | 30 | 30 | 10 | Peil ±10 | Normaal | NEN 3215 | Waterpassing peilen; slangwaterpas; camera-inspectie; peilbonnen | Helling conform ontwerp (≥5 mm/m tenzij anders); peilen op aansluitpunten ±10 mm; visuele inspectie OK
Terreinriolering | Zandvang/afscheider | Voorbehandeling | 30 | 30 | 10 | In/uit peil ±10 | Normaal | NEN 3215 / EN 12056 | Waterpassing peilen; slangwaterpas; camera-inspectie; peilbonnen | Helling conform ontwerp (≥5 mm/m tenzij anders); peilen op aansluitpunten ±10 mm; visuele inspectie OK
Terreinriolering | Terugslag-/sifon | Terugstroming | 20 | 20 | 10 | Inbouwlengte ±5 | Nauwkeurig | Productcode | Waterpassing peilen; slangwaterpas; camera-inspectie; peilbonnen | Helling conform ontwerp (≥5 mm/m tenzij anders); peilen op aansluitpunten ±10 mm; visuele inspectie OK
Terreinriolering | Overstort/uitstroom | Afvoer | 50 | 50 | 10 | Kruinpeil ±10 | Normaal | Hydraulisch ontwerp | Waterpassing peilen; slangwaterpas; camera-inspectie; peilbonnen | Helling conform ontwerp (≥5 mm/m tenzij anders); peilen op aansluitpunten ±10 mm; visuele inspectie OK
Terreinriolering | Markering/peilpunten | Beheer | 50 | 50 | 10 | t.o.v. grid ±20 | Minder nauwkeurig | ISO 4463-1 | Total station / meetband; visueel | Binnen X/Y/Z & onderlinge maat-toleranties; visueel OK
Terreinriolering | Grondwerk/cunet & bedding | Stabiliteit | 50 | 50 | 20 | Laagdikte ±20 | Minder nauwkeurig | ISO 4463-1 | Waterpassing peilen; slangwaterpas; camera-inspectie; peilbonnen | Helling conform ontwerp (≥5 mm/m tenzij anders); peilen op aansluitpunten ±10 mm; visuele inspectie OK
Machines/PU | Machineframe/fundatieplaat | Basis | 2 | 2 | 1 | Anker h.o.h. ±2 | Zeer nauwkeurig | EN 13480 (nozzle loads); ISO 4463-1 | Precisie-waterpas; laser/optische uitlijnset; voelermaten; meetklok; trillingsmeter ISO 10816/20816 | Uitlijning pomp/motor ≤0,05 mm/m; niveau ±1 mm; nozzle-loads binnen specificatie; trillingsniveaus binnen ISO 10816/20816
Machines/PU | Aandrijving | Motor/VFD | 2 | 2 | 1 | Koppeling uitlijning ≤0,05 mm/m | Zeer nauwkeurig | Fabrikant; ISO 10816/20816 | Precisie-waterpas; laser/optische uitlijnset; voelermaten; meetklok; trillingsmeter ISO 10816/20816 | Uitlijning pomp/motor ≤0,05 mm/m; niveau ±1 mm; nozzle-loads binnen specificatie; trillingsniveaus binnen ISO 10816/20816
Machines/PU | Procesorgaan | Waaier/zeef | 5 | 5 | 5 | Inbouwmaat ±2 | Nauwkeurig | Fabrikant | Precisie-waterpas; laser/optische uitlijnset; voelermaten; meetklok; trillingsmeter ISO 10816/20816 | Uitlijning pomp/motor ≤0,05 mm/m; niveau ±1 mm; nozzle-loads binnen specificatie; trillingsniveaus binnen ISO 10816/20816
Machines/PU | Lagering & afdichting | Betrouwbaarheid | 2 | 2 | 1 | Coaxialiteit ±0,1 | Zeer nauwkeurig | Fabrikant | Precisie-waterpas; laser/optische uitlijnset; voelermaten; meetklok; trillingsmeter ISO 10816/20816 | Uitlijning pomp/motor ≤0,05 mm/m; niveau ±1 mm; nozzle-loads binnen specificatie; trillingsniveaus binnen ISO 10816/20816
Machines/PU | Behuizing/kuip | Containment | 5 | 5 | 5 | Flensmaat ±1,5 | Nauwkeurig | EN 1092-1 | Precisie-waterpas; laser/optische uitlijnset; voelermaten; meetklok; trillingsmeter ISO 10816/20816 | Uitlijning pomp/motor ≤0,05 mm/m; niveau ±1 mm; nozzle-loads binnen specificatie; trillingsniveaus binnen ISO 10816/20816
Machines/PU | Procesnozzles | Aansluiting | 2 | 2 | 2 | Flensparallel 1 mm/200 mm | Zeer nauwkeurig | ASME B31.3 §335.1(c); EN 1092-1 | Precisie-waterpas; laser/optische uitlijnset; voelermaten; meetklok; trillingsmeter ISO 10816/20816 | Uitlijning pomp/motor ≤0,05 mm/m; niveau ±1 mm; nozzle-loads binnen specificatie; trillingsniveaus binnen ISO 10816/20816
Machines/PU | CIP-/spoel | Reiniging | 5 | 5 | 5 | Dekking ±5 | Normaal | Fabrikant | Precisie-waterpas; laser/optische uitlijnset; voelermaten; meetklok; trillingsmeter ISO 10816/20816 | Uitlijning pomp/motor ≤0,05 mm/m; niveau ±1 mm; nozzle-loads binnen specificatie; trillingsniveaus binnen ISO 10816/20816
Machines/PU | Lokale instrumentatie | Bewaking | 2 | 2 | 2 | Taplengte/aanstroom 10–20D | Zeer nauwkeurig | ISO 5167 | Precisie-waterpas; laser/optische uitlijnset; voelermaten; meetklok; trillingsmeter ISO 10816/20816 | Uitlijning pomp/motor ≤0,05 mm/m; niveau ±1 mm; nozzle-loads binnen specificatie; trillingsniveaus binnen ISO 10816/20816
Machines/PU | Bedienpaneel/PLC | Besturing | 10 | 10 | 10 | Bedieningshoogte ±20 | Normaal | IEC 60204-1 context | Precisie-waterpas; laser/optische uitlijnset; voelermaten; meetklok; trillingsmeter ISO 10816/20816 | Uitlijning pomp/motor ≤0,05 mm/m; niveau ±1 mm; nozzle-loads binnen specificatie; trillingsniveaus binnen ISO 10816/20816
Machines/PU | Trillingsdempers/ankers | Vibratie | 2 | 2 | 2 | Preload/spec ± | Zeer nauwkeurig | ISO 10816/20816 | Precisie-waterpas; laser/optische uitlijnset; voelermaten; meetklok; trillingsmeter ISO 10816/20816 | Uitlijning pomp/motor ≤0,05 mm/m; niveau ±1 mm; nozzle-loads binnen specificatie; trillingsniveaus binnen ISO 10816/20816
Flenzen | Flenslichaam | Connectie | 1.5 | 1.5 | 1.5 | Face parallel 1 mm/200 mm | Zeer nauwkeurig | ASME B31.3 §335.1(c); EN 1092-1 | Caliper; vlakheidsliniaal; feeler gauges; laser/optische uitlijning | Flensvlakken uitgelijnd 1 mm/200 mm (ASME B31.3 §335.1(c)); boutpatroon passt; ruwheid conform EN 1092-1
Flenzen | Pakkingen | Afdichting | 1 | 1 | 1 | Compressie per type | Zeer nauwkeurig | EN 1092-1 | Caliper; vlakheidsliniaal; feeler gauges; laser/optische uitlijning | Flensvlakken uitgelijnd 1 mm/200 mm (ASME B31.3 §335.1(c)); boutpatroon passt; ruwheid conform EN 1092-1
Flenzen | Studbolts & moeren | Borging | 1 | 1 | 1 | Uitsteken ≥1 draad | Zeer nauwkeurig | EN 1092-1 | Caliper; vlakheidsliniaal; feeler gauges; laser/optische uitlijning | Flensvlakken uitgelijnd 1 mm/200 mm (ASME B31.3 §335.1(c)); boutpatroon passt; ruwheid conform EN 1092-1
Flenzen | Ringen/rondellen | Ondersteuning | 1 | 1 | 1 | Positie ±1 | Zeer nauwkeurig | EN 1092-1 | Caliper; vlakheidsliniaal; feeler gauges; laser/optische uitlijning | Flensvlakken uitgelijnd 1 mm/200 mm (ASME B31.3 §335.1(c)); boutpatroon passt; ruwheid conform EN 1092-1
Flenzen | Afdichtingsvlak | Ruwheid | 1 | 1 | 1 | Ra/Rz conform type | Zeer nauwkeurig | EN 1092-1 | Caliper; vlakheidsliniaal; feeler gauges; laser/optische uitlijning | Flensvlakken uitgelijnd 1 mm/200 mm (ASME B31.3 §335.1(c)); boutpatroon passt; ruwheid conform EN 1092-1
Flenzen | Isolatiesets | Galvanische isolatie | 2 | 2 | 2 | Set compleet | Nauwkeurig | EN 1092-1 | Caliper; vlakheidsliniaal; feeler gauges; laser/optische uitlijning | Flensvlakken uitgelijnd 1 mm/200 mm (ASME B31.3 §335.1(c)); boutpatroon passt; ruwheid conform EN 1092-1
Flenzen | Blindflenzen/spacers | Test/afsluit | 1.5 | 1.5 | 1.5 | Face parallel 1 mm/200 mm | Zeer nauwkeurig | ASME B31.3; EN 1092-1 | Caliper; vlakheidsliniaal; feeler gauges; laser/optische uitlijning | Flensvlakken uitgelijnd 1 mm/200 mm (ASME B31.3 §335.1(c)); boutpatroon passt; ruwheid conform EN 1092-1
Flenzen | Uitlijnhulp | Montage | 1 | 1 | 1 | — | Nauwkeurig | Praktijk | Caliper; vlakheidsliniaal; feeler gauges; laser/optische uitlijning | Flensvlakken uitgelijnd 1 mm/200 mm (ASME B31.3 §335.1(c)); boutpatroon passt; ruwheid conform EN 1092-1
Flenzen | Beschermkappen | Bescherming | 5 | 5 | 5 | — | Minder nauwkeurig | Praktijk | Caliper; vlakheidsliniaal; feeler gauges; laser/optische uitlijning | Flensvlakken uitgelijnd 1 mm/200 mm (ASME B31.3 §335.1(c)); boutpatroon passt; ruwheid conform EN 1092-1
Flenzen | Smeermiddel/anti-seize | Montagekwaliteit | — | — | — | — | — | — | Total station / meetband; visueel | Binnen X/Y/Z & onderlinge maat-toleranties; visueel OK
Pompen/elek.aandrijvingen | Pompbehuizing | Hydrauliek | 2 | 2 | 1 | Nozzle-loads binnen limiet | Zeer nauwkeurig | EN 13480; fabrikant | Precisie-waterpas; laser/optische uitlijnset; voelermaten; meetklok; trillingsmeter ISO 10816/20816 | Uitlijning pomp/motor ≤0,05 mm/m; niveau ±1 mm; nozzle-loads binnen specificatie; trillingsniveaus binnen ISO 10816/20816
Pompen/elek.aandrijvingen | Waaier/rotor | Prestatie | 2 | 2 | 1 | Speling conform datasheet | Zeer nauwkeurig | Fabrikant | Laser shaft alignment; waterpas; meetklok; druk-/lekkageproef; proefloop | Uitlijning ≤0,05 mm/m; anker h.o.h. ±2 mm; nozzle-uitlijning ≤1 mm; geen lekkage bij test
Pompen/elek.aandrijvingen | As & koppeling | Uitlijning | 1 | 1 | 1 | ≤0,05 mm/m | Zeer nauwkeurig | Fabrikant | Laser shaft alignment; waterpas; meetklok; druk-/lekkageproef; proefloop | Uitlijning ≤0,05 mm/m; anker h.o.h. ±2 mm; nozzle-uitlijning ≤1 mm; geen lekkage bij test
Pompen/elek.aandrijvingen | Mechanische afdichting | Dichtheid | 1 | 1 | 1 | Axiale speling ±0,1 | Zeer nauwkeurig | Fabrikant | Laser shaft alignment; waterpas; meetklok; druk-/lekkageproef; proefloop | Uitlijning ≤0,05 mm/m; anker h.o.h. ±2 mm; nozzle-uitlijning ≤1 mm; geen lekkage bij test
Pompen/elek.aandrijvingen | Lagering | Betrouwbaarheid | 1 | 1 | 1 | — | Zeer nauwkeurig | Fabrikant | Precisie-waterpas; laser/optische uitlijnset; voelermaten; meetklok; trillingsmeter ISO 10816/20816 | Uitlijning pomp/motor ≤0,05 mm/m; niveau ±1 mm; nozzle-loads binnen specificatie; trillingsniveaus binnen ISO 10816/20816
Pompen/elek.aandrijvingen | Zuig-/persnozzles | Aansluiting | 2 | 2 | 2 | Flensparallel 1 mm/200 mm | Zeer nauwkeurig | ASME B31.3 §335.1(c) | Laser shaft alignment; waterpas; meetklok; druk-/lekkageproef; proefloop | Uitlijning ≤0,05 mm/m; anker h.o.h. ±2 mm; nozzle-uitlijning ≤1 mm; geen lekkage bij test
Pompen/elek.aandrijvingen | Voetplaat/ankers/shims | Verankering | 2 | 2 | 1 | Anker h.o.h. ±2 | Zeer nauwkeurig | ISO 4463-1 | Laser shaft alignment; waterpas; meetklok; druk-/lekkageproef; proefloop | Uitlijning ≤0,05 mm/m; anker h.o.h. ±2 mm; nozzle-uitlijning ≤1 mm; geen lekkage bij test
Pompen/elek.aandrijvingen | Aandrijving (motor/VFD) | Energie | 2 | 2 | 1 | Koppeling ≤0,05 mm/m | Zeer nauwkeurig | IEC/ISO | Precisie-waterpas; laser/optische uitlijnset; voelermaten; meetklok; trillingsmeter ISO 10816/20816 | Uitlijning pomp/motor ≤0,05 mm/m; niveau ±1 mm; nozzle-loads binnen specificatie; trillingsniveaus binnen ISO 10816/20816
Pompen/elek.aandrijvingen | Basisinstrumentatie | Monitoring | 2 | 2 | 2 | Tap 10–20D | Zeer nauwkeurig | ISO 5167 | Laser shaft alignment; waterpas; meetklok; druk-/lekkageproef; proefloop | Uitlijning ≤0,05 mm/m; anker h.o.h. ±2 mm; nozzle-uitlijning ≤1 mm; geen lekkage bij test
Pompen/elek.aandrijvingen | Drain/vent & lekbak | Onderhoud | 5 | 5 | 5 | Valhoogte/helling ±2 | Normaal | Praktijk | Laser shaft alignment; waterpas; meetklok; druk-/lekkageproef; proefloop | Uitlijning ≤0,05 mm/m; anker h.o.h. ±2 mm; nozzle-uitlijning ≤1 mm; geen lekkage bij test
Kleppen/afsluiters (elek./pneu/hand) | Klephuis | Doorlaat | 2 | 2 | 2 | Face-to-face ±1 | Nauwkeurig | EN 558; EN 1092-1 | Meetband/caliper; flensuitlijning; functionele slagtest; seat/leak test | Face-to-face binnen EN 558; flensuitlijning 1 mm/200 mm; bediening/slag OK; seat test lekvrij
Kleppen/afsluiters (elek./pneu/hand) | Afsluitorgaan | Dichting | 2 | 2 | 2 | — | Nauwkeurig | Fabrikant | Meetband/caliper; flensuitlijning; functionele slagtest; seat/leak test | Face-to-face binnen EN 558; flensuitlijning 1 mm/200 mm; bediening/slag OK; seat test lekvrij
Kleppen/afsluiters (elek./pneu/hand) | Spindel/as | Bediening | 2 | 2 | 2 | — | Nauwkeurig | Fabrikant | Laser shaft alignment; waterpas; meetklok; druk-/lekkageproef; proefloop | Uitlijning ≤0,05 mm/m; anker h.o.h. ±2 mm; nozzle-uitlijning ≤1 mm; geen lekkage bij test
Kleppen/afsluiters (elek./pneu/hand) | Zitting/seats | Dichting | 2 | 2 | 2 | — | Nauwkeurig | Fabrikant | Meetband/caliper; flensuitlijning; functionele slagtest; seat/leak test | Face-to-face binnen EN 558; flensuitlijning 1 mm/200 mm; bediening/slag OK; seat test lekvrij
Kleppen/afsluiters (elek./pneu/hand) | Aandrijving | Actuator | 2 | 2 | 2 | Interface ISO 5211 ±1 | Nauwkeurig | ISO 5211 | Precisie-waterpas; laser/optische uitlijnset; voelermaten; meetklok; trillingsmeter ISO 10816/20816 | Uitlijning pomp/motor ≤0,05 mm/m; niveau ±1 mm; nozzle-loads binnen specificatie; trillingsniveaus binnen ISO 10816/20816
Kleppen/afsluiters (elek./pneu/hand) | Pakkingbus/gland | Dichtheid | 2 | 2 | 2 | — | Nauwkeurig | Fabrikant | Meetband/caliper; flensuitlijning; functionele slagtest; seat/leak test | Face-to-face binnen EN 558; flensuitlijning 1 mm/200 mm; bediening/slag OK; seat test lekvrij
Kleppen/afsluiters (elek./pneu/hand) | Aansluituiteinden/flenzen | Koppeling | 1.5 | 1.5 | 1.5 | Flensparallel 1 mm/200 mm | Zeer nauwkeurig | ASME B31.3; EN 1092-1 | Meetband/caliper; flensuitlijning; functionele slagtest; seat/leak test | Face-to-face binnen EN 558; flensuitlijning 1 mm/200 mm; bediening/slag OK; seat test lekvrij
Kleppen/afsluiters (elek./pneu/hand) | Positie-terugmelding | Feedback | 5 | 5 | 5 | — | Normaal | IECEx/ATEX randvoorw. | Meetband/caliper; flensuitlijning; functionele slagtest; seat/leak test | Face-to-face binnen EN 558; flensuitlijning 1 mm/200 mm; bediening/slag OK; seat test lekvrij
Kleppen/afsluiters (elek./pneu/hand) | Bypass/equalizing | Bediening | 2 | 2 | 2 | Inbouw ±2 | Nauwkeurig | Ontwerp | Laser shaft alignment; waterpas; meetklok; druk-/lekkageproef; proefloop | Uitlijning ≤0,05 mm/m; anker h.o.h. ±2 mm; nozzle-uitlijning ≤1 mm; geen lekkage bij test
Kleppen/afsluiters (elek./pneu/hand) | Vergrendel-/slot | Veiligheid | 5 | 5 | 5 | — | Normaal | HSE/bedrijfsspec. | Meetband/caliper; flensuitlijning; functionele slagtest; seat/leak test | Face-to-face binnen EN 558; flensuitlijning 1 mm/200 mm; bediening/slag OK; seat test lekvrij
Meetinstrumenten | Sensorelement/transmitter | Meten | 2 | 2 | 2 | Nauwkeurigheidsklasse afhankelijk | Zeer nauwkeurig | Datasheet | Kalibrator (druk/temperatuur); waterpas/hoekmeter; loopcheck; documenteer certificaat | Installatiehoogte volgens tabel; aanstroomlengte 10–20D (flow); kalibratiecertificaat OK; loopcheck OK
Meetinstrumenten | Procesaansluiting | Montage | 2 | 2 | 2 | Thermowell inbouw ±2 | Nauwkeurig | EN/ISO | Kalibrator (druk/temperatuur); waterpas/hoekmeter; loopcheck; documenteer certificaat | Installatiehoogte volgens tabel; aanstroomlengte 10–20D (flow); kalibratiecertificaat OK; loopcheck OK
Meetinstrumenten | Impulse lines/manifold | Drukmeting | 2 | 2 | 2 | Lengte/slope ±2 | Zeer nauwkeurig | ISO 5167 | Kalibrator (druk/temperatuur); waterpas/hoekmeter; loopcheck; documenteer certificaat | Installatiehoogte volgens tabel; aanstroomlengte 10–20D (flow); kalibratiecertificaat OK; loopcheck OK
Meetinstrumenten | Lokale display/indicator | Visueel | 5 | 5 | 5 | Hoogte ±10 | Normaal | — | Kalibrator (druk/temperatuur); waterpas/hoekmeter; loopcheck; documenteer certificaat | Installatiehoogte volgens tabel; aanstroomlengte 10–20D (flow); kalibratiecertificaat OK; loopcheck OK
Meetinstrumenten | Junction box | Bekabeling | 10 | 10 | 10 | — | Normaal | IEC | Kalibrator (druk/temperatuur); waterpas/hoekmeter; loopcheck; documenteer certificaat | Installatiehoogte volgens tabel; aanstroomlengte 10–20D (flow); kalibratiecertificaat OK; loopcheck OK
Meetinstrumenten | Kabel/connectoren | Signaal | — | — | — | — | — | — | Total station / meetband; visueel | Binnen X/Y/Z & onderlinge maat-toleranties; visueel OK
Meetinstrumenten | Montagebeugel/standpipe | Bevestiging | 5 | 5 | 5 | — | Normaal | — | Kalibrator (druk/temperatuur); waterpas/hoekmeter; loopcheck; documenteer certificaat | Installatiehoogte volgens tabel; aanstroomlengte 10–20D (flow); kalibratiecertificaat OK; loopcheck OK
Meetinstrumenten | Kalibratiepoort/test-tee | Onderhoud | 2 | 2 | 2 | — | Zeer nauwkeurig | — | Kalibrator (druk/temperatuur); waterpas/hoekmeter; loopcheck; documenteer certificaat | Installatiehoogte volgens tabel; aanstroomlengte 10–20D (flow); kalibratiecertificaat OK; loopcheck OK
Meetinstrumenten | Condenspot (stoom) | Bescherming | 2 | 2 | 2 | — | Zeer nauwkeurig | Fabrikant | Kalibrator (druk/temperatuur); waterpas/hoekmeter; loopcheck; documenteer certificaat | Installatiehoogte volgens tabel; aanstroomlengte 10–20D (flow); kalibratiecertificaat OK; loopcheck OK
Meetinstrumenten | Behuizing/EX-bescherming | Veiligheid | 5 | 5 | 5 | — | Normaal | IEC 60079 | Precisie-waterpas; laser/optische uitlijnset; voelermaten; meetklok; trillingsmeter ISO 10816/20816 | Uitlijning pomp/motor ≤0,05 mm/m; niveau ±1 mm; nozzle-loads binnen specificatie; trillingsniveaus binnen ISO 10816/20816
Lucht- en verwarmingsinstallatie | Luchtkanalen | Transport | 10 | 10 | 10 | Kanaallengte ±5 | Normaal | EN 1507/EN 12237 | Total station/meetband; luchtdichtheidsproef (EN 12237/1507); waterpas; rookproef; luchtdebietmeting | Kanaalposities binnen ±10 mm; luchtdichtheidsklasse per ontwerp; condensafschot 1–2 mm/m
Lucht- en verwarmingsinstallatie | Bochten/verdeelkasten | Verdeling | 10 | 10 | 10 | — | Normaal | EN 1507 | Laser shaft alignment; waterpas; meetklok; druk-/lekkageproef; proefloop | Uitlijning ≤0,05 mm/m; anker h.o.h. ±2 mm; nozzle-uitlijning ≤1 mm; geen lekkage bij test
Lucht- en verwarmingsinstallatie | Luchtbehandelingskast/coils | Conditionering | 5 | 5 | 5 | Flensmaat ±3 | Nauwkeurig | Fabrikant/EN | Laser shaft alignment; waterpas; meetklok; druk-/lekkageproef; proefloop | Uitlijning ≤0,05 mm/m; anker h.o.h. ±2 mm; nozzle-uitlijning ≤1 mm; geen lekkage bij test
Lucht- en verwarmingsinstallatie | Ventilatoren | Debiet | 5 | 5 | 5 | Uitlijning ±2 | Nauwkeurig | Fabrikant | Total station/meetband; luchtdichtheidsproef (EN 12237/1507); waterpas; rookproef; luchtdebietmeting | Kanaalposities binnen ±10 mm; luchtdichtheidsklasse per ontwerp; condensafschot 1–2 mm/m
Lucht- en verwarmingsinstallatie | Roosters/kleppen | Inregeling | 10 | 10 | 10 | Dagmaat ±5 | Normaal | EN 12237 | Waterpassing peilen; slangwaterpas; camera-inspectie; peilbonnen | Helling conform ontwerp (≥5 mm/m tenzij anders); peilen op aansluitpunten ±10 mm; visuele inspectie OK
Lucht- en verwarmingsinstallatie | Ophang-/rails | Dragend | 10 | 10 | 10 | Beugelafstand ±10 | Normaal | EN 1507 | 3D laserscan met railprofielscanner; waterpassing railkroon; koordmeting spoorwijdte | Spoorwijdte & railhoogte binnen gekozen klasse (ISO 12488-1); rechtstand/scheluwte binnen norm; meetrapport vastleggen
Lucht- en verwarmingsinstallatie | Isolatie & damprem | Energie | 10 | 10 | ±5 | — | Normaal | EN | Total station/meetband; luchtdichtheidsproef (EN 12237/1507); waterpas; rookproef; luchtdebietmeting | Kanaalposities binnen ±10 mm; luchtdichtheidsklasse per ontwerp; condensafschot 1–2 mm/m
Lucht- en verwarmingsinstallatie | Flexibele aansluitstukken | Trillingsontkoppeling | 10 | 10 | 10 | Inbouwlengte ±5 | Normaal | — | Total station/meetband; luchtdichtheidsproef (EN 12237/1507); waterpas; rookproef; luchtdebietmeting | Kanaalposities binnen ±10 mm; luchtdichtheidsklasse per ontwerp; condensafschot 1–2 mm/m
Lucht- en verwarmingsinstallatie | Condensafvoer/lekbak | Afvoer | 5 | 5 | 5 | Helling 1–2 mm/m | Nauwkeurig | Praktijk/EN | Laser shaft alignment; waterpas; meetklok; druk-/lekkageproef; proefloop | Uitlijning ≤0,05 mm/m; anker h.o.h. ±2 mm; nozzle-uitlijning ≤1 mm; geen lekkage bij test
Lucht- en verwarmingsinstallatie | Regel- & meetapparatuur | Besturing | 5 | 5 | 5 | — | Nauwkeurig | IEC/EN | Total station/meetband; luchtdichtheidsproef (EN 12237/1507); waterpas; rookproef; luchtdebietmeting | Kanaalposities binnen ±10 mm; luchtdichtheidsklasse per ontwerp; condensafschot 1–2 mm/m
Leidingwerk tussen appendages | Buis (materiaal & DN) | Mediumtransport | 3 | 3 | 3 | Face-to-face ±3 | Nauwkeurig | EN 13480-4; ASME B31.3 §328 | Total station / meetband; visueel | Binnen X/Y/Z & onderlinge maat-toleranties; visueel OK
Leidingwerk tussen appendages | Bochten/tees/reducers | Richting | 3 | 3 | 3 | Inbouw ±3 | Nauwkeurig | EN 13480-4 | Total station/meetband; luchtdichtheidsproef (EN 12237/1507); waterpas; rookproef; luchtdebietmeting | Kanaalposities binnen ±10 mm; luchtdichtheidsklasse per ontwerp; condensafschot 1–2 mm/m
Leidingwerk tussen appendages | Flenzen | Koppeling | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 mm/200 mm uitlijning | Zeer nauwkeurig | ASME B31.3 §335.1(c); EN 1092-1 | Total station / meetband; visueel | Binnen X/Y/Z & onderlinge maat-toleranties; visueel OK
Leidingwerk tussen appendages | Lasnaden/fittingen | Integriteit | — | — | — | — | Volgens WPS | ISO 5817 | Laser shaft alignment; waterpas; meetklok; druk-/lekkageproef; proefloop | Uitlijning ≤0,05 mm/m; anker h.o.h. ±2 mm; nozzle-uitlijning ≤1 mm; geen lekkage bij test
Leidingwerk tussen appendages | Supports | Draag/geleiding | 10 | 10 | 10 | Supportafstand ±10 | Nauwkeurig | EN 13480-4 | Total station / meetband; visueel | Binnen X/Y/Z & onderlinge maat-toleranties; visueel OK
Leidingwerk tussen appendages | Compensatoren | Thermische rek | 2 | 2 | 2 | Inbouwlengte ±2 | Nauwkeurig | EN 13480-4 | Total station / meetband; visueel | Binnen X/Y/Z & onderlinge maat-toleranties; visueel OK
Leidingwerk tussen appendages | Instrumenttaps/monsterpunten | Meting | 2 | 2 | 2 | Aan-/uitstroom 10–20D | Zeer nauwkeurig | ISO 5167 | Total station / meetband; visueel | Binnen X/Y/Z & onderlinge maat-toleranties; visueel OK
Leidingwerk tussen appendages | Coating/lining & isolatie | Bescherming | 5 | 5 | 5 | Overlap ±5 | Normaal | Productnorm | Total station/meetband; luchtdichtheidsproef (EN 12237/1507); waterpas; rookproef; luchtdebietmeting | Kanaalposities binnen ±10 mm; luchtdichtheidsklasse per ontwerp; condensafschot 1–2 mm/m
Leidingwerk tussen appendages | Afblaas/vent/drain | Ledigen | 3 | 3 | 3 | Val/helling ±2 | Nauwkeurig | Ontwerp/EN 12056 | Laser shaft alignment; waterpas; meetklok; druk-/lekkageproef; proefloop | Uitlijning ≤0,05 mm/m; anker h.o.h. ±2 mm; nozzle-uitlijning ≤1 mm; geen lekkage bij test
Leidingwerk tussen appendages | Markering/labeling | Identificatie | — | — | — | — | — | — | Total station / meetband; visueel | Binnen X/Y/Z & onderlinge maat-toleranties; visueel OK
Terreininrichting | Cunet/fundering | Onderbouw | 30 | 30 | 20 | Laagdikte ±20 | Minder nauwkeurig | ISO 4463-1 | Total station / 3D laserscan; waterpassing (z); rei/vlakheidsmeter (vloer) | Binnen X/Y/Z-toleranties; vlakheid ≤ opgegeven waarde; paalkopniveau ±10 mm; anker h.o.h. binnen ±5 mm
Terreininrichting | Verharding | Rijvlak | 20 | 20 | 10 | Vlakheid 10 mm/3 m | Normaal | Praktijk/CROW | Total station/meetband; 3 m rei (vlakheid); profylmeter; kabeldetector | Vlakheid rijvlak 10 mm/3 m; hoogten ±10–20 mm conform tabel; posities binnen opgegeven mm
Terreininrichting | Opsluitbanden | Randen | 20 | 20 | 10 | Lijnvoering ±20 | Normaal | Praktijk | Total station/meetband; 3 m rei (vlakheid); profylmeter; kabeldetector | Vlakheid rijvlak 10 mm/3 m; hoogten ±10–20 mm conform tabel; posities binnen opgegeven mm
Terreininrichting | Afwatering | Goten/kolken | 30 | 30 | 10 | Aansluiting ±10 | Normaal | ISO 4463-1 | Total station/meetband; 3 m rei (vlakheid); profylmeter; kabeldetector | Vlakheid rijvlak 10 mm/3 m; hoogten ±10–20 mm conform tabel; posities binnen opgegeven mm
Terreininrichting | Wegmarkering/bebording | Veiligheid | 50 | 50 | 10 | Positie ±50 | Minder nauwkeurig | Praktijk | Total station/meetband; 3 m rei (vlakheid); profylmeter; kabeldetector | Vlakheid rijvlak 10 mm/3 m; hoogten ±10–20 mm conform tabel; posities binnen opgegeven mm
Terreininrichting | Aanrijdbeveiliging | Bescherming | 20 | 20 | 10 | Afstand tot object ±20 | Nauwkeurig bij kritieke objecten | Praktijk | Total station/meetband; 3 m rei (vlakheid); profylmeter; kabeldetector | Vlakheid rijvlak 10 mm/3 m; hoogten ±10–20 mm conform tabel; posities binnen opgegeven mm
Terreininrichting | Hekwerk/poorten | Afsluiting | 30 | 30 | 10 | Dagmaat ±10 | Normaal | Praktijk | Total station/meetband; 3 m rei (vlakheid); profylmeter; kabeldetector | Vlakheid rijvlak 10 mm/3 m; hoogten ±10–20 mm conform tabel; posities binnen opgegeven mm
Terreininrichting | Kabeltracés/putten | Voeding | 50 | 50 | 20 | Diepte ±20 | Minder nauwkeurig | ISO 4463-1 | Total station/meetband; 3 m rei (vlakheid); profylmeter; kabeldetector | Vlakheid rijvlak 10 mm/3 m; hoogten ±10–20 mm conform tabel; posities binnen opgegeven mm
Terreininrichting | Lichtmasten/armaturen | Verlichting | 30 | 30 | 10 | Masten h.o.h. ±50 | Normaal | NEN-EN 40 context | Total station/meetband; 3 m rei (vlakheid); profylmeter; kabeldetector | Vlakheid rijvlak 10 mm/3 m; hoogten ±10–20 mm conform tabel; posities binnen opgegeven mm
Terreininrichting | Detectielussen/slagboom | Toegang | 20 | 20 | 10 | Luspositie ±20 | Nauwkeurig | Systeemleverancier | Total station/meetband; 3 m rei (vlakheid); profylmeter; kabeldetector | Vlakheid rijvlak 10 mm/3 m; hoogten ±10–20 mm conform tabel; posities binnen opgegeven mm

## Overzicht normen
Normcode (Excel) | Volledige codering | Volledige titel | URL
EN 1090-2 | NEN-EN 1090-2:2018+A1:2024 nl | Uitvoering van staal- en aluminiumconstructies – Deel 2: Technische eisen voor staalconstructies | https://connect.nen.nl/Standard/Detail/3710270
EN 1092-1 | NEN-EN 1092-1:2018 nl | Flenzen en hun verbindingen – Circulaire flenzen voor buizen, afsluiters, fittingen en toebehoren, PN aangeduid – Deel 1: Stalen flenzen | https://connect.nen.nl/Standard/Detail/3560697
EN 12056 | NEN-EN 12056:2000 nl | Afvoersystemen binnen gebouwen | https://connect.nen.nl/Family/Detail/22515
EN 12056-2 | NEN-EN 12056-2:2000 nl | Afvoersystemen binnen gebouwen – Deel 2: Leidingen voor sanitaire toestellen, indeling en berekening | https://connect.nen.nl/Family/Detail/22515
EN 12237 | NEN-EN 12237:2003 nl | Ventilatie voor gebouwen – Luchtkanalen en hulpstukken van plaatstaal met ronde doorsnede – Sterkte en dichtheid | https://connect.nen.nl/Standard/Detail/107068
EN 124 | NEN-EN 124-7:2025 | Afdekkingen voor putten en kolken voor verkeers- en voetgangersgebieden | https://connect.nen.nl/Standard/Detail/3717995?compId=12648&collectionId=0&
EN 13480 | NEN-EN 13480:2017 nl | Metalen industriële leidingsystemen | NEN Connect - NEN-EN 13480-4:2024 en
EN 13480-4 | NEN-EN 13480-4:2017 nl | Metalen industriële leidingsystemen - Deel 4: Fabricage en montage | https://connect.nen.nl/Standard/Detail/3560703
EN 13670 | NEN-EN 13670:2009 nl | Het vervaardigen van betonconstructies | https://connect.nen.nl/Standard/Detail/149144
EN 15011 | NEN-EN 15011:2020 nl | Krane – Brugkranen en portaalkranen | https://connect.nen.nl/Standard/Detail/3640789
EN 1507 | NEN-EN 1507:2006 en | Ventilatie van gebouwen | https://connect.nen.nl/Standard/Detail/99217?compId=12648&collectionId=0&
EN 1536 | NEN-EN 1536:2010 nl | Uitvoering van speciale geotechnische werken - Boorpalen | https://connect.nen.nl/Standard/Detail/121579
EN 558 | NEN-EN 558:2008 nl | Indeling van bouwlengten voor afsluiters | https://connect.nen.nl/Standard/Detail/3560685
ISO 10816 | NEN-ISO 10816:2005 nl | Mechanische trillingen – Evaluatie van trillingen van machines | https://connect.nen.nl/Standard/Detail/3560687
ISO 12488-1 | NEN-ISO 12488-1:2012 nl | Hijswerktuigen – Acceptatiecriteria voor geometrische onvolkomenheden | https://connect.nen.nl/Standard/Detail/3560684
ISO 4463-1 | NEN-ISO 4463-1:2009 nl | Bouwmaatvoering – Deel 1: Basisprincipes en regels | https://connect.nen.nl/Standard/Detail/103060
ISO 5167 | NEN-ISO 5167-1:2022 nl | Meting van vloeistofstroom door middel van drukverschilapparaten | https://connect.nen.nl/Standard/Detail/3712185
ISO 5211 | NEN-ISO 5211:2017 nl | Aandrijvingen voor afsluiters – Interface | https://connect.nen.nl/Standard/Detail/3560686
ISO 5817 | NEN-ISO 5817:2014 nl | Lasverbindingen – Acceptatiecriteria voor onvolkomenheden | https://connect.nen.nl/Standard/Detail/3560683
NEN 3215 | NEN 3215:2018 nl | Binnenriolering | https://connect.nen.nl/Standard/Detail/3560690

## Toleranties vs EN 13570
Onderdeel | Tolerantie uit tabblad Toleranties | Normeis EN 13670 | Oordeel
Fundering/sloof | X: ±10, Y: ±10, Z: ±5, Onderlinge: h.o.h. ankers ±5 | X ≤ ±10 mm; Y ≤ ±10 mm; Z ≤ ±5 mm; Ankers h.o.h. ≤ ±5 mm | Voldoet
Tankvloer (kuipplaat) | X: ±10, Y: ±10, Z: ±5, Onderlinge: overgang vloer-wand ±10 | X ≤ ±10 mm; Y ≤ ±10 mm; Z ≤ ±5 mm; Vlakheid ≤ 10 mm/3 m | Voldoet
Tankwanden | X: ±10, Y: ±10, Z: ±10, Onderlinge: sparing t.o.v. nozzle ±10 | X ≤ ±10 mm; Y ≤ ±10 mm; Z ≤ ±5 mm; Sparingen ≤ ±10 mm | Niet voldoet
Wapening & instort | X: ±10, Y: ±10, Z: ±10, Onderlinge: ankerafstand ±5 | X ≤ ±10 mm; Y ≤ ±10 mm; Z ≤ ±5 mm; Ankers h.o.h. ≤ ±5 mm | Niet voldoet
Dilatatie-/voegbanden | X: ±10, Y: ±10, Z: ±5, Onderlinge: overlap/voeg ±5 | X ≤ ±10 mm; Y ≤ ±10 mm; Z ≤ ±5 mm | Voldoet
Waterdichting (coating/liner) | X: ±10, Y: ±10, Z: ±5, Onderlinge: overlap/terminatie ±5 | X ≤ ±10 mm; Y ≤ ±10 mm; Z ≤ ±5 mm | Voldoet
Mangat/luiken | X: ±10, Y: ±10, Z: ±5, Onderlinge: dagmaat ±5 | X ≤ ±10 mm; Y ≤ ±10 mm; Z ≤ ±5 mm | Voldoet
Funderingsbalken/poeren | X: ±10, Y: ±10, Z: ±5, Onderlinge: anker h.o.h. ±5 | X ≤ ±10 mm; Y ≤ ±10 mm; Z ≤ ±5 mm; Ankers h.o.h. ≤ ±5 mm | Voldoet
Betonvloer | X: ±10, Y: ±10, Z: ±5, Onderlinge: vlakheidscriterium per meetrei | X ≤ ±10 mm; Y ≤ ±10 mm; Z ≤ ±5 mm; Vlakheid ≤ 10 mm/3 m | Voldoet
Putvloer | X: ±10, Y: ±10, Z: ±5, Onderlinge: aansluiting ±10 | X ≤ ±10 mm; Y ≤ ±10 mm; Z ≤ ±5 mm; Vlakheid ≤ 10 mm/3 m | Voldoet
Putwand | X: ±10, Y: ±10, Z: ±10, Onderlinge: doorvoer t.o.v. buis ±10 | X ≤ ±10 mm; Y ≤ ±10 mm; Z ≤ ±5 mm | Niet voldoet