## Blad1
Ref. Nr. | Fase | Inschrijffronde | Vragenronde | Perceel | Onderwerp | Vraag | Antwoord | Ontvangen op
1 | Inschrijffase | 1 | 1 | Aanbesteding installaties N+V Het Martin Buber | Werkomschrijving 24154 WOS01 §5.1.2 pag. 22 | Behoeven de vuilwaterafvoeren niet te worden geïsoleerd? Of dienen we de omschrijving onder §5.1.3 Waterinstallatie pag. 25 2e-alinea "Thermisch-akoestische isolatie" o.a. voor valleidingen aan te houden? | ja, §5.1.3 Waterinstallatie pag. 25 2e-alinea "Thermisch-akoestische isolatie" aanhouden | 2026-01-05
2 | Inschrijffase | 1 | 1 | Aanbesteding installaties N+V Het Martin Buber | Werkomschrijving 24154 WOS01 §5.1.3 pag. 24 | Dienen de appendages in de tapwaterleidingen ook geïsoleerd te worden? Zo ja, geldt dit voor zowel de koud- als warmtapwaterappendages? | nee | 2026-01-05
3 | Inschrijffase | 1 | 1 | Aanbesteding installaties N+V Het Martin Buber | Werkomschrijving 24154 WOS01 §5.1.3 pag. 24 en 25 | Isolatie Thermisch (uit het zicht) isolatie als volgt uitvoeren: "Alle leidingen in (het verlaagd plafond van) de gangen, alsmede ......., thermisch (dampdicht) isoleren". Geldt dit dampdicht isoleren voor zowel de koud- als warmtapwaterleidingen? Tevens wordt in deze alinea omschreven dat waar leidingen in het zicht, met isogenopak afgewerkt moeten worden. Is dit relevant omdat in de navolgende alinea de isolatie voor leidingen in het zicht wordt omschreven. | ja, voor zowel de koud- als warmtapwaterleidingen. Vraag 2, nee is niet relevant, volgende alinea aanhouden. | 2026-01-05
4 | Inschrijffase | 1 | 1 | Aanbesteding installaties N+V Het Martin Buber | Werkomschrijving 24154 WOS01 §5.1.3 pag. 24 en 25 | Thermisch (in het zicht) isolatie als volgt uitvoeren: "Alle leidingen in het zicht en in techniek ruimten thermisch isoleren met dampdichte isolatie" Dienen zowel de koud- als warmtapwaterleidingen dampdicht te worden geïsoleerd? | ja | 2026-01-05
5 | Inschrijffase | 1 | 1 | Aanbesteding installaties N+V Het Martin Buber | Werkomschrijving 24154 WOS01 §5.1.3 pag. 25 | 4e-alinea: "Het verdelend leidingwerk zodanig aanbrengen, dat alle tappunten stromend aangesloten worden". Dit staat niet als zodanig op de tapwatertekeningen W00 t/m w02 aangegeven! Dienen de tapwaterleidingen tot aan de hoekstopkranen stromend te worden aangesloten? | nee, aansluiten zoals op tekening vermeld staat. | 2026-01-05
6 | Inschrijffase | 1 | 1 | Aanbesteding installaties N+V Het Martin Buber | Werkomschrijving 24154 WOS01 §5.1.3 pag. 25 | Functionele omschrijving, 3e-bullet: "Waterleidingen welke blijven gehandhaafd kunnen worden dienen te worden gecontroleerd en eventueel vervangen. Hiervoor een stelpost opnemen van € 5.000,-". Is deze stelpost wel relevant? Alle waterleidingen zijn al tot aan de watermeter gedemonteerd! | klopt, deze stelpost hoeft niet meegenomen te worden. | 2026-01-05
7 | Inschrijffase | 1 | 1 | Aanbesteding installaties N+V Het Martin Buber | Werkomschrijving 24154 WOS01 §5.1.4 pag. 27 | Installatiecomponenten: Er is geen MIVA-closetcombinatie en MIVA-wastafelcombinatie omschreven! Op tekening is wel een MIVA-toilet terug te vinden. Graag omschrijving van MIVA-closetcombinatie en MIVA-wastafelcombinatie opgeven. | zie bijlage 1. | 2026-01-05
8 | Inschrijffase | 1 | 1 | Aanbesteding installaties N+V Het Martin Buber | Werkomschrijving 24154 WOS01 §5.2.1 pag. 29 en 30 | CV-installatie: Er zijn geen CV-tekeningen bij de aanvraag aangetroffen. Graag ontvangen wij CV-tekeningen waarop de volgende zaken staan aangegeven: 1. in welke ruimten wordt vloerverwarming voorzien. 2. wat is het temperatuurtraject van de vloerverwarming. 3. hoe wordt de de CV-opwekking van de vloerverwarming verzorgd. | zie bijlage 1. | 2026-01-05
9 | Inschrijffase | 1 | 1 | Aanbesteding installaties N+V Het Martin Buber | Werkomschrijving 24154 WOS01 §5.21.; §5.2.2; §5.2.3; 5.2.4 | Graag ontvangen wij principeschema's van de CV-, luchttechnische, koeltechnische en regeltechnische installaties waarop de opzet van deze installatie en de daarbij behorende componenten staan aangegeven. | dit ligt bij de opdrachtnemer. | 2026-01-05
10 | Inschrijffase | 1 | 1 | Aanbesteding installaties N+V Het Martin Buber | Werkomschrijving 24154 WOS01 §5.2.2 pag. 35 | Graag ontvangen wij de opbouw van en gegevens van de luchtbehandelingskasten het ventilatiesysteem in een principeschema. Inclusief temperatuurtrajecten (water- en luchtzijdig) en luchtdebieten. | deze dienen zelf opgevraagd te worden. Ventilatiesysteem is op tekening aangegeven. | 2026-01-05
11 | Inschrijffase | 1 | 1 | Aanbesteding installaties N+V Het Martin Buber | Werkomschrijving 24154 WOS01 §5.2.3 pag. 38 | Bij de installatiecomponenten worden warmtepompen omschreven. Deze zijn nergens terug te vinden op tekening. Graag ontvangen wij tekeningen waarop deze staan aangegeven! | Buitendelen staan op daktekening. Verdere informatie zie bijlage 1. | 2026-01-05
12 | Inschrijffase | 1 | 1 | Aanbesteding installaties N+V Het Martin Buber | Werkomschrijving 24154 WOS01 §5.3 pag. 45 | Is er een brandveiligheidsrapport van een brandadviseur voorhanden. Dan zouden wij dit graag ontvangen. Zo niet, dan ontvangen wij graag tekeningen waarop brandscheidingen staan aangegeven en waar brandveiligheidscomponenten staan aangegeven. | zie bijgevoegde tekeningen | 2026-01-05
13 | Inschrijffase | 1 | 1 | Aanbesteding installaties N+V Het Martin Buber | Werkomschrijving 24154 WOS01 §5.1.3 pag. 25 | Brandslanghaspelscombinaties zijn niet nader gespecificeerd. Graag ontvangen wij type/uitvoering van BSH's, handbrandblussers etc. | voor brandslanghaspels, zie bijlage 1. handblussers e.d. niet in opdracht. | 2026-01-05
14 | Inschrijffase | 1 | 1 | Aanbesteding installaties N+V Het Martin Buber | Werkomschrijving 24154 WOS01 §6 Bijlagen pag. 54 | Bijlage 02 Verlichtingsplan Lueur ontbreekt. Mogen wij dit alsnog ontvangen? | deze volgt. | 2026-01-05
15 | Inschrijffase | 1 | 1 | Aanbesteding installaties N+V Het Martin Buber | 24154 tekening01 VWA00 20251125 | Op de tekening staan geen vuilwaterafvoeren voor de condensafvoer van de koelcomponenten in de ruimten aangegeven. Wij gaan ervan uit dat deze wel noodzakelijk zijn. Graag ontvangen wij een bevestiging. | deze zijn noodzakelijk. | 2026-01-05
16 | Inschrijffase | 1 | 1 | Aanbesteding installaties N+V Het Martin Buber | 24154 tekening01 VWA02 20251125 | Op as 5/D-F staat: Aansluiten op bestaande standleiding. Op de overige verdiepingen staat dit niet aangegeven. Is de standleiding hier ook bestaand? | ja | 2026-01-05
17 | Inschrijffase | 1 | 1 | Aanbesteding installaties N+V Het Martin Buber | 24154 tekening01 W02 20251125 | Op de overig verdiepingen staat op as 13-14/G een brandslanghaspel aangegeven. Hoeft op de 2e-verdieping op deze positie geen BSH te komen? | klopt, op 2e verdieping ook een BSH. | 2026-01-05
18 | Inschrijffase | 1 | 1 | Aanbesteding installaties N+V Het Martin Buber | Werkomschrijving 24154 WOS01 §5.1.5 pag. 29 | Functionele omschrijving: 1. Bestaande gasketels dienen te worden veiliggesteld, afgevoerd en verwijderd. Tijdens de schouw zijn geen ketels aangetroffen. Welke gasketels dienen te worden afgevoerd en verwijderd? | niet meer van toepassing | 2026-01-05
19 | Inschrijffase | 1 | 1 | Aanbesteding installaties N+V Het Martin Buber | Algemeen | Graag ontvangen wij de bouwkundige tekeningen van de nieuwe situatie. | zie bijgevoegde tekeningen | 2026-01-05
20 | Inschrijffase | 1 | 1 | Aanbesteding installaties N+V Het Martin Buber | Werkomschrijving 24154 WOS01 §5.2.3 pag.37 | Functionele omschrijving: punt 2. "De warmtepompen dienen dusdanig te worden uitgevoerd te worden dat hiermee kan worden verwarmd en gekoeld, ofwel een VRF-systeem. Wordt hiermee bedoeld een systeem waarmee en/of verwarmd en gekoeld kan worden. Een 2- of 4-pijpssysteem? | gelijktijdig verwarmen én koelen | 2026-01-05
21 | Inschrijffase | 1 | 1 | Aanbesteding installaties N+V Het Martin Buber | Werkomschrijving 24154 WOS01 §5.1.4 pag. 28 | Toebehoren algemeen: Dienen wij de hier omschreven accessoires door ons te worden geleverd en gemonteerd? Of voorziet CWS deze in opdracht van Martin Buber college? | dit vervalt. Wordt directielevering | 2026-01-05
22 | Inschrijffase | 1 | 1 | Aanbesteding installaties N+V Het Martin Buber | Werkomschrijving 24154 WOS01 §2.7 pag. 11 | Aansprakelijkheid van de aannemer na de oplevering. Punt 2. "De aansprakelijkheid van de aannemer op grond van lid 1a en/of lid 1 omvat nimmer gebreken....." Moet dit niet "lid 1a en/of lid 1b" zijn? | Akkoord, dit moet inderdaad Lid 1a en/ of lid 1b zijn. | 2026-01-05
23 | Inschrijffase | 1 | 1 | Aanbesteding installaties N+V Het Martin Buber | 24154 TEK01 E01 20251125.pdf | Gaat de alarmering van de MIVA via het GBS of stand-alone? | GBS | 2026-01-05
24 | Inschrijffase | 1 | 1 | Aanbesteding installaties N+V Het Martin Buber | Intercom / videofoon installatie | In het bestek wordt niet gesproken over een intercom / videofoon installatie. Wat moeten wij hiervoor aanbieden? | niet meegenomen in aanbesteding | 2026-01-05
25 | Inschrijffase | 1 | 1 | Aanbesteding installaties N+V Het Martin Buber | Inbraakinstallatie | In het bestek wordt niet gesproken over een inbraakinstallatie. Wat moeten wij hiervoor aanbieden? | niet meegenomen in aanbesteding | 2026-01-05
26 | Inschrijffase | 1 | 1 | Aanbesteding installaties N+V Het Martin Buber | Frisse Scholen | Aan welke klasse moet de E installatie volgens de Frisse Scholen voldoen? | niet van toepassing | 2026-01-05
27 | Inschrijffase | 1 | 1 | Aanbesteding installaties N+V Het Martin Buber | Lift installatie | Tijdens de rondgang is er over de lift gesproken. Hier staat verder niets over in het bestek. Wat dienen wij hiervoor te rekenen/maken? | niet meegenomen in aanbesteding | 2026-01-05
28 | Inschrijffase | 1 | 1 | Aanbesteding installaties N+V Het Martin Buber | Bestek pagina 53 punt 5.4.4 | Waarom moet de CCTV installatie worden gekoppeld aan het GBS? Dit zijn 2 losstaande systemen. | niet meenemen | 2026-01-05
29 | Inschrijffase | 1 | 1 | Aanbesteding installaties N+V Het Martin Buber | Bestek pagina 53 punt 5.4.3 | Als er een ontruimingsinstallatie in komt mag deze dan worden gecombineerd met de lestijdensignalering en audio / omroepinstallatie? | ja | 2026-01-05
30 | Inschrijffase | 1 | 1 | Aanbesteding installaties N+V Het Martin Buber | Brandmeldinstallatie / ontruimingsinstallatie | In het bestek wordt zodanig niet gesproken over een brandmeldinstallatie / ontruimingsinstallatie echter wordt dit weld benoemd op pagina 43 punt 5.2.4 (Meet en regeltechniek). Wat moeten wij hiervoor aanbieden? | alleen koppeling op GBS moet mogelijk zijn. Verder niks aanbieden. | 2026-01-05
31 | Inschrijffase | 1 | 1 | Aanbesteding installaties N+V Het Martin Buber | Bestek pagina 53 punt 5.4.2 | Wij gaan er vanuit de screens door de bouwkundige aannemer worden geleverd en wij alleen op de door de bouwkundige aannemer aangegeven positie een voedingskabel leggen voor deze screens. | klopt. | 2026-01-05
32 | Inschrijffase | 1 | 1 | Aanbesteding installaties N+V Het Martin Buber | Bestek pagina 52 punt 5.4.1 | Er wordt gevraagd: -Leveren en aansluiten van telefoon- en netwerkcomponenten zoals systeemvoedingen, HUB’s, routers, switches, WIFI-accesspoints e.d. die nodig zijn voor een goed functionerende installatie behoren tot de werkzaamheden van de opdrachtnemer. - De server-, storage apparatuur, telefoontoestellen, telefoniecentrales, e.d. behoren ook tot de werkzaamheden van de aannemer van dit bestek. Is dit niet voor de eindgebruiker? | Alleen de datapunten en bekabeling voorzien van patchkast naar de ruimtes. | 2026-01-05
33 | Inschrijffase | 1 | 1 | Aanbesteding installaties N+V Het Martin Buber | Bestek pagina 52 punt 5.4.1 | Er wordt gevraagd voor een volledige wifi-dekking in de leerpleinen te gegaranderen. Is hiervoor een meting gemaakt en kan dit met ons worden gedeeld? Als deze er niet is dan graag aangeven wat wij moeten aanhouden. | datapunten aanhouden zoals op tekening wordt aangegeven. | 2026-01-05
34 | Inschrijffase | 1 | 1 | Aanbesteding installaties N+V Het Martin Buber | Bestek pagina 47 punt 5.3.2 | Er is aangegeven dat de accu door derde wordt geleverd. Welke werkzaamheden moeten wij hiervoor meenemen: - Moeten wij de voedingskabel leggen tussen de accu en de HVK? - Moeten wij een inkoppelpunt maken in de HVK? - Hoeveel vermogen heeft deze accu? | inkoppelpunt voorzien in HVK. Nadere info voor de accu volgt. | 2026-01-05
35 | Inschrijffase | 1 | 1 | Aanbesteding installaties N+V Het Martin Buber | 24154 TEK01 W01 20251125.pdf | De installatie componenten van de MIVA toilet zijn niet benoemd. Dit graag aangeven? | zie bijlage 1. | 2026-01-05
36 | Inschrijffase | 1 | 1 | Aanbesteding installaties N+V Het Martin Buber | Bestek pagina 44 punt 5.2.4 | Er dient rekening te worden gehouden met het uitlezen van standen waarin de zonwering bevindt. Alle signalen moeten op het GBS worden gevisualiseerd. Moet dit BACNET of MODBUS zijn? | afhankelijk van het fabricaat GBS | 2026-01-05
37 | Inschrijffase | 1 | 1 | Aanbesteding installaties N+V Het Martin Buber | Bestek pagina 43 punt 5.2.4 | Mag de datakoppeling tussen regelkast en schakelkast LBK ook uitgevoerd worden in MODBUS? | ja, dat mag | 2026-01-05
38 | Inschrijffase | 1 | 1 | Aanbesteding installaties N+V Het Martin Buber | Bestek pagina 41 punt 5.2.4 | De bediening door de beheerder is op elke PC benaderbaar. Wordt hiermee de PRIVA cloud bedoeld en zo ja hoeveel datapunten? | afhankelijk van het fabricaat GBS | 2026-01-05
39 | Inschrijffase | 1 | 1 | Aanbesteding installaties N+V Het Martin Buber | Bestek pagina 41 punt 5.2.4 | De GBS bediening moet via een datanetwerk worden gekoppeld met de installaties. Hoe dit te realiseren? | online inlog door gebruiker/installateur | 2026-01-05
40 | Inschrijffase | 1 | 1 | Aanbesteding installaties N+V Het Martin Buber | Sloopwerkzaamheden Techniekruimte dakopbouw | Ons voorstel is om alle sloopwerkzaamheden van de technische ruimte van de dakopbouw bij de bouwkundige aannemer neer te leggen aangezien hier nu niks meer van actief is. Is dit akkoord? | nee | 2026-01-05
41 | Inschrijffase | 1 | 1 | Aanbesteding installaties N+V Het Martin Buber | Bestek pagina 35 punt 5.2.2 | Is het dak bestand voor de belasting van de warmtepompen en luchtbehandelingskast? | ja | 2026-01-05
42 | Inschrijffase | 1 | 1 | Aanbesteding installaties N+V Het Martin Buber | Bestek pagina 30 punt 5.2.1 | Dient de tackerplaat/ vloerverwarming ook in de gangen te worden voorzien? | nee | 2026-01-05
43 | Inschrijffase | 1 | 1 | Aanbesteding installaties N+V Het Martin Buber | Bestek pagina 30 punt 5.2.1 | Wat is het vermogen per m² van de vloerverwarming in de lespleinen? | zie bijlage 1. | 2026-01-05
44 | Inschrijffase | 1 | 1 | Aanbesteding installaties N+V Het Martin Buber | Bestek pagina 30 punt 5.2.1 | We zien dat er Tackerplaat voor de vloerverwarming wordt gevraagd / gelegd. Komt deze op de huidige vloer of wordt de dekvloer verwijderd? | dit vervalt. Vloerverwarming dient ingefrred te worden. | 2026-01-05
45 | Inschrijffase | 1 | 1 | Aanbesteding installaties N+V Het Martin Buber | Bestek pagina 29 punt 5.2.1 | In bestek wordt gesproken over afgiftelichamen incl. appendages van Brugman o.g? Is dit wel bedoeld voor deze scope, ook omdat hier in de meet en regeltechniek niet over wordt gesproken. | deze dienen wel meegenomen te worden ivm de vloerverwarming | 2026-01-05
46 | Inschrijffase | 1 | 1 | Aanbesteding installaties N+V Het Martin Buber | Bestek pagina 29 punt 5.2.1 en pagina 36 punt 5.2.3 | Is er een principe schema gemaakt van de nieuwe verwarmings- en/of koelinstallatie? Zo ja, kunt u dit verstrekken? | nee | 2026-01-05
47 | Inschrijffase | 1 | 1 | Aanbesteding installaties N+V Het Martin Buber | Bestek pagina 24 punt 5.1.3 | Op de 2e verdieping staat maar 1 BSH getekend. Klopt dit? | zie vraag 17 | 2026-01-05
48 | Inschrijffase | 1 | 1 | Aanbesteding installaties N+V Het Martin Buber | Bestek pagina 22 punt 5.1.2 | Kunt u de locatie aangeven waar de pompput t.b.v. toiletgroep en keuken gaat komen? | komt te vervallen | 2026-01-05
49 | Inschrijffase | 1 | 1 | Aanbesteding installaties N+V Het Martin Buber | Aanbestedingsleidraad – par. 5.2.2 (beroeps- en/of bedrijfsaanspakelijkheidsverzekering) | Inschrijver beschikt over een geldige beroeps- en/of bedrijfsaanspakelijkheidsverzekering. Rekening houdend met de aard en omvang van de opdracht. Is opdrachtgever akkoord met het verstrekken van een verzekeringscertificaat met een minimale dekking van € 2.500,.000,-- op jaarbasis? | Akkoord | 2026-01-05
50 | Inschrijffase | 1 | 1 | Aanbesteding installaties N+V Het Martin Buber | Aanbestedingsleidraad – par. 5.2.2 (beroeps- en/of bedrijfsaanspakelijkheidsverzekering) | Inschrijver beschikt over een geldige beroeps- en/of bedrijfsaanspakelijkheidsverzekering. Rekening houdend met de aard en omvang van de opdracht. Is opdrachtgever akkoord met het verstrekken van een verzekeringscertificaat met een minimale dekking van € 2.500,.000,-- op jaarbasis? | Akkoord | 2026-01-05
51 | Inschrijffase | 1 | 1 | Aanbesteding installaties N+V Het Martin Buber | Aanbestedingsleidraad – par. 5.2.2 (aansprakelijkheid) | De hoogte van de aansprakelijkheid is beperkt per gebeurtenis en per jaar echter is deze niet beperkt in soort schade. Rekening houdend met de daadwerkelijke risico’s voor de opdracht naar aard en omvang alsmede de gebruikelijke aansprakelijkheidseis binnen de branche verzoekt inschrijver u akkoord te gaan met volgende: Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor de door Opdrachtgever geleden zaakschade en/of personenschade (materiële schade, lichamelijk letsel) als gevolg van een aan Opdrachtnemer toerekenbare omstandigheid. Deze aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is beperkt tot maximaal EUR 500.000,- per gebeurtenis en maximaal EUR 1.000.000,- per verzekeringsjaar . Bent u hiermee akkoord? | Niet akkoorcd, zie antwoord vraag 49 | 2026-01-05
52 | Inschrijffase | 1 | 1 | Aanbesteding installaties N+V Het Martin Buber | GACS | Aan welke klasse GACS moeten wij voldoen? | Klasse A | 2026-01-05
53 | Inschrijffase | 1 | 1 | Aanbesteding installaties N+V Het Martin Buber | Algemeen | Wat zijn de plafondhoogtes van de verkeersruimtes, leerpleinen, gangzones en restaurant? Kortgezegd, kunt u tekeningen met de benodigde gegevens verstrekken? | plafondhoogte zo hoog mogelijk houden. Doorsnedetekening in bijlage. | 2026-01-05