## Blad1
Ref. Nr. | Fase | Inschrijfronde | Vragenronde | Perceel | Onderwerp | Vraag | Antwoord | Ontvangen op
54 | Inschrijffase | 1 | 2 | Aanbesteding installaties N+V Het Martin Buber | Werkomschrijving 24154 WOS01 pag. 29 | Onder punt 3. Moeten de BS/Controlboxen tbv de VRF-systemen in de technische ruimte naast de LBK's worden opgesteld. Zoals op tekening MV Dak "Opstelruimte tbv Binnendelen VRF-systeem". of worden deze op de desbetreffende verdieping geplaatst? | BC-controllers worden per verdieping geplaatst. | 2026-01-22
55 | Inschrijffase | 1 | 2 | Aanbesteding installaties N+V Het Martin Buber | Werkomschrijving 24154 WOS24154 + Bijlage tbv 1e NvI versie 01 CV-installatie aanvulling vloerverwarming | In de Werkomschrijving 24154 WOS01 pag. 38 Installatiecomponenten (minimaal) staat één opslagvat type HTWBUF-300LT vermeld. In de bijlage worden 3 warmtepomp-systemen omschreven: 2 stuks met twee WP-en type ZHR-M140Y-E-CAS-2 en 1 stuks met één WP type ZHR-M140Y-E-SET en bij installatiecomponenten staat buffervat CV behorende bij WP-en. Krijgt ieder WP-systeem zijn eigen buffervat, dus totaal drie stuks? | ja, per verdieping een eigen buffervat, dus 3 stuks. | 2026-01-22
56 | Inschrijffase | 1 | 2 | Aanbesteding installaties N+V Het Martin Buber | Werkomschrijving 24154 WOS01+ tek. MV00; MV01en MV02 | De aantallen binnenunits VRF-systeem (verdampers) in de werkomschrijving op pag 38 en de aantallen binnenunits op de tekeningen komen niet overeen. Wat dienen wij aan te houden? | graag tekeningen aanhouden. | 2026-01-22
57 | Inschrijffase | 1 | 2 | Aanbesteding installaties N+V Het Martin Buber | Werkomschrijving 24154 WOS015.2.3. pag. 38 Installatiecomponenten (Minimaal) | Hier staan drie stuks PAC-IF081B-E genoemd. Klopt dit aantal? | in de werkomschrijving staat 1 stuks | 2026-01-22
58 | Inschrijffase | 1 | 2 | Aanbesteding installaties N+V Het Martin Buber | Werkomschrijving 24154 WOS015.2.3. pag. 38 | BELLYSE JET 2-200 RC20 ME. Moet het luchtgordijn een eigen buitenunit krijgen? Of komt deze op één van de warmtepompen. | losse unit | 2026-01-22
59 | Inschrijffase | 1 | 2 | Aanbesteding installaties N+V Het Martin Buber | Werkomschrijving 24154 WOS01 5.2.4 pag 41 | Verlichting staat opgesomd onder de te koppelen onderdelen aan het GBS. Er wordt verder nergens meer over gesproken. Dient de verlichting gekoppeld te worden op het GBS? | ja | 2026-01-22
60 | Inschrijffase | 1 | 2 | Aanbesteding installaties N+V Het Martin Buber | Werkomschrijving 24154 WOS015.2.4 Regelinstallatie | Met hoeveel zonneschermen dient rekening gehouden te worden? Demarcatie zonwering is onduidelijk, voorlopig gaan wij er van uit dat één naregelaar per lokaal voorzien wordt, waarmee 2 stuks zonnescherm mee bediend kan worden, bekabeling wordt voorzien naar de naregelaar (op kabelgoot in gang). Is dit akkoord? | alleen de zonbelaste zijde krijgt zonwering, 2 per lokaal aanhouden. Voor kantine/entree 1e verdieping volledig zonwering aanhouden. | 2026-01-22
61 | Inschrijffase | 1 | 2 | Aanbesteding installaties N+V Het Martin Buber | Werkomschrijving 24154 WOS01§5.2.4 Regelinstallatie | Dienen de lokalen voorzien te worden van een CO2-meting met "stoplichtfunctie"? | ja | 2026-01-22
62 | Inschrijffase | 1 | 2 | Aanbesteding installaties N+V Het Martin Buber | Werkomschrijving 24154 WOS01§5.2.4. Regelinstallatie | GACS klasse A, er wordt in het bestek niet gesproken over bemetering inlezen. Dient de E-installateur kWh-meters voor alle voedingen voor de warmtepompen en LBK's mee te nemen die op het GBS worden ingelezen? | ja | 2026-01-22
63 | Inschrijffase | 1 | 2 | Aanbesteding installaties N+V Het Martin Buber | Werkomschrijving 24154 WOS01 §5.2.4 Regelinstallatie | GACS klasse A, er wordt in het bestek niet gesproken over het sturen van de verlichting, alleen de vermelding op bestek pagina 41. Hoe dient de verlichting vanuit het GBS gestuurd te worden? | inzichtelijk maken waar verlichting brandt en alles uit functie. | 2026-01-22
64 | Inschrijffase | 1 | 2 | Aanbesteding installaties N+V Het Martin Buber | Werkomschrijving 24154 WOS01 5.2.4 Regelinstallatie pag. 44 | Alle signalen zonwering visualiseren op GBS. Is er een aanbieiding van de zonwering beschikbaar? | nee | 2026-01-22
65 | Inschrijffase | 1 | 2 | Aanbesteding installaties N+V Het Martin Buber | Werkomschrijving 24154 WOS01 5.2.4 Regelinstallatie pag 41 | Zonwering en verlichting koppelen op het GBS, verder wordt er alleen gesproken over koppeling met de zonwering en niet over de verlichting. Wat aanhouden voor de verlichting? | zie vraag 63 | 2026-01-22
66 | Inschrijffase | 1 | 2 | Aanbesteding installaties N+V Het Martin Buber | 1e Nota van Inlichtingen punt 52 | GACS klasse A, er wordt in het bestek niet gesproken over: - bemetering inlezen, BV gaat de E-installateur kWh meters voor alle voeding voor de warmtepompen en LBK’s meenemen die op het GBS worden ingelezen? | ja | 2026-01-22
67 | Inschrijffase | 1 | 2 | Aanbesteding installaties N+V Het Martin Buber | Werkomschrijving 24154 WOS01 §53 E-installatie | Op de bouwkundige tekeningen die bij de 1e nota zijn meegeleverd staan in de verkeerszones, gangen en op de leerpleinen en diverse andere ruimtes geen systeem plafonds getekend, wat hier aan te houden? In het verlichtingsplan zijn op deze locaties inbouwlegpanelen en downlighters opgenomen. Wat nu aan te houden? | uitgangspunt is dat alle ruimtes systeemplafond krijgen. | 2026-01-22
68 | Inschrijffase | 1 | 2 | Aanbesteding installaties N+V Het Martin Buber | Werkomschrijving 24154 WOS01 §5.3. E-installatie | De intentie is om de bestaande hoofdkabelgoten te hergebruiken. In hoeverre kunnen deze ivm plafonds en of andere voorzieningen blijven zitten zonder dat deze aan gepast moeten worden?` | tijdens de schouw zijn de kabelgoten ingemeten. Graag zelf een inschatting maken. | 2026-01-22
69 | Inschrijffase | 1 | 2 | Aanbesteding installaties N+V Het Martin Buber | Werkomschrijving 24154 WOS01 §5.3. E-installatie | Moeten er voedingen voorzien worden voor de liften en zo ja wat is het vermogen van de liften. | nee, op dit moment niet afprijzen. Uitgangspunt is betaande voeding hergebruiken. | 2026-01-22
70 | Inschrijffase | 1 | 2 | Aanbesteding installaties N+V Het Martin Buber | Werkomschrijving 24154 WOS01 §5.3. E-installatie | Moeten we rekening houden met het plaatsen van een Pv-installatie? En zo ja wat is dan het vermogen van de pv-installatie. | ja, graag zonnepanelen mee afprijzen. 106 panelen, 450Wp per paneel, zuidopstellng. Mogelijke omvormer SMA - STP 400 41-50V ivm schaduwval op de daken. Zie tekening Bijlage. | 2026-01-22
71 | Inschrijffase | 1 | 2 | Aanbesteding installaties N+V Het Martin Buber | Werkomschrijving 24154 WOS01 §5.3. E-installatie | Er wordt in de werkomschrijving gesproken over een vermogensbalans van Kompas360. deze vinden wij niet terug in de aan geleverde stukken. Mogen wij deze alsnog ontvangen? | ja, zie bijlage | 2026-01-22
72 | Inschrijffase | 1 | 2 | Aanbesteding installaties N+V Het Martin Buber | 1e Nota van Inlichtingen punt 34 | Nota punt 34 volgen deze gegevens nog voor deze aanbesteding? Welk vermogen dient er voor de accu’s voor het inkoppelpunt op de HVK aangehouden te worden? | uitgangspunt is 100kW | 2026-01-22
73 | Inschrijffase | 1 | 2 | Aanbesteding installaties N+V Het Martin Buber | Tekeningen E-installatie | Op de tekening staan 4v voedingspunten WCD die in het midden van de leerpleinen geprojecteerd zijn, dienen deze aansluitpunten tegen het plafond gemonteerd te worden? | leerpleinen rechts op de kolomen die getekend zijn. Links graag plafond aanhouden. | 2026-01-22
74 | Inschrijffase | 1 | 2 | Aanbesteding installaties N+V Het Martin Buber | Werkomschrijving 24154 WOS01 §5.3. E-installatie + E-tekeningen | Op de tekening staat aan gegeven aansluitpunt wcd zuil vanuit plafond, graag opgeven welke zuilen men hier wilt hebben (fabrikant en type nummer). | linker deel graag stopcontact op plafond aanhouden. Zuil is nog niet bekend. Rechts op kolommen aanhouden. | 2026-01-22
75 | Inschrijffase | 1 | 2 | Aanbesteding installaties N+V Het Martin Buber | Werkomschrijving 24154 WOS01 §5.3. E-installatie | Wat wordt bedoelt “Per stamgroep dienen 2 UTP aansluitingen aangehouden te worden volledig bekabeld en gepatched” wordt met per stamgroep een leerplein bedoeld? Komen de aansluitingen dan in het plafond en of tegen de wand? | stamgroep is inderdaad leerplein. UTP aansluiting voor router aan het plafond en 1 UTP wand per leerplein. | 2026-01-22
76 | Inschrijffase | 1 | 2 | Aanbesteding installaties N+V Het Martin Buber | 1e Nota van Inlichtingen punt 43 | Antwoord: zie bijlage 1. Het gevraagde vermogen van de vloerverwarming per m2 in de lespleinen staat niet in bijlage 1 genoemd! Wat aan te houden? | uitgangspunt voor vloerverwarming is 50w/m2 | 2026-01-22
77 | Inschrijffase | 1 | 2 | Aanbesteding installaties N+V Het Martin Buber | 1e Nota van Inlichtingen punt 45 | Antwoord: "deze dienen wel meegenomen te worden ivm de vloerverwarming." Waar dienen afgiftelichamen (radiatoren) incl. appendages worden meegenomen? Graag plaats en aantallen opgeven. | geen afgiftelichamen aanwezig in het pand. Wel appendages voor vloerverwarmingsverdelers. | 2026-01-22
78 | Inschrijffase | 1 | 2 | Aanbesteding installaties N+V Het Martin Buber | Functionele omschrijving 5.3.2 - blz. 47 | De concept vermogensbalans Kompas 360f ontbreekt. Graag ontvangen we deze alsnog. | zie bijlage | 2026-01-22
79 | Inschrijffase | 1 | 2 | Aanbesteding installaties N+V Het Martin Buber | NvI-1 vraag 52 | Zijn er IFC-modellen beschikbaar van het project en kunnen deze worden gedeeld? | er is een bouwkundig IFC model beschikbaar. Zie bijlage | 2026-01-22
80 | Inschrijffase | 1 | 2 | Aanbesteding installaties N+V Het Martin Buber | Sloopwerkzaamheden technische ruimte | Kunnen wij er vanuit gaan dat te demonteren onderdelen asbestvrij zijn? | ja | 2026-01-22
81 | Inschrijffase | 1 | 2 | Aanbesteding installaties N+V Het Martin Buber | Functionele omschrijving 5.2.2 blz. 35 punt 17 | Kanalen boven verlaagd plafond van de lokalen dienen geluidstechnisch geïsoleerd te worden: hoe moeten deze geïsoleerd worden? | uitgangspunt is armaflex | 2026-01-22
82 | Inschrijffase | 1 | 2 | Aanbesteding installaties N+V Het Martin Buber | Functionele omschrijving 5.2.2 blz. 35 punt 12 | Luchtvolume instelkleppen opnemen naar en van de roosters, bedoelt u handbediende kleppen of constant volume regelaars? | Variabel volume regelaars tbv CO2 sturing | 2026-01-22
83 | Inschrijffase | 1 | 2 | Aanbesteding installaties N+V Het Martin Buber | Functionele omschrijving 5.2.2 blz. 35 punt 10 | Kanaalwerk na de ventilatorconvectoren zijn flexibele slangen: deze kunnen we niet isoleren met Armaflex, wat is dan de bedoeling? | flexibele geisoleerde slang gebruiken. | 2026-01-22
84 | Inschrijffase | 1 | 2 | Aanbesteding installaties N+V Het Martin Buber | Functionele omschrijving 5.2.2 blz. 35 punt 10 | Hoe moeten de kanalen na de ventilatorconvector geïsoleerd worden? | flexibele geisoleerde slang gebruiken. | 2026-01-22
85 | Inschrijffase | 1 | 2 | Aanbesteding installaties N+V Het Martin Buber | Data- en telefooninstallatie 5.4.1 blz. 52 | In het bestek zijn geen nadere specificaties opgenomen voor de toe te passen patchkasten. Kunt u aangeven welk type patchkast wordt bedoeld, inclusief afmetingen, configuratie en eventuele eisen ten aanzien van uitvoering en capaciteit? | patchkast met 2x 19 inch rekken voor 2x Patchpaneel Cat6 UTP 24 poorts. Dit voor begane grond en 2e verdieping aanhouden. 1e verdieping handhaven. | 2026-01-22
86 | Inschrijffase | 1 | 2 | Aanbesteding installaties N+V Het Martin Buber | Data- en telefooninstallatie 5.4.1 blz. 52 punt 2 | In het bestek staat vermeld dat op de eerste verdieping de bestaande patchkast gehandhaafd blijft. Verder wordt aangegeven dat op verdieping 1 en 2 een nieuwe patchkast moet worden aangebracht. Wordt hiermee bedoeld dat op de begane grond een nieuwe patchkast moet worden geplaatst, of dat er in totaal slechts één patchkast benodigd is? | zie antwoord hierboven. | 2026-01-22
87 | Inschrijffase | 1 | 2 | Aanbesteding installaties N+V Het Martin Buber | BG_090126 Model | Op de tekening van Kompas 24154 TEK01 E00 20251125 zijn wandarmaturen ingetekend op de buitengevel welke niet worden omschreven op het verlichtingsplan van Lueur. Wat te doen? | zie bijlage | 2026-01-22
88 | Inschrijffase | 1 | 2 | Aanbesteding installaties N+V Het Martin Buber | BG_090126 Model - 1V_090126 Model.pdf -2V_090126 Model.pdf | Op de tekeningen van Kompas zijn in beide schachten armaturen ingetekend. Op het verlichtingsplan van Lueur alleen in de linker schacht. Moet in beide schachten nu verlichting komen? | ja, beide schachten | 2026-01-22
89 | Inschrijffase | 1 | 2 | Aanbesteding installaties N+V Het Martin Buber | BG_090126 Model - 1V_090126 Model.pdf -2V_090126 Model.pdf | Er zijn bij het trappenhuis aan de rechterzijde plafond armaturen geprojecteerd. Echter is dit trappenhuis nu buiten en van staal. Moeten wij hier nu wij wandarmaturen ophangen aan de gevel of wordt dit trappenhuis helemaal vernieuwd en inpandig? | nee, dit blijft een noodtrappenhuis. Wel armaturen aan de gevel opnemen. | 2026-01-22
90 | Inschrijffase | 1 | 2 | Aanbesteding installaties N+V Het Martin Buber | Tekening | Er is geen verlichtingstekening en E tekening aangeleverd van de dakopbouw. Deze graag verstrekken. | zie bijlage | 2026-01-22
91 | Inschrijffase | 1 | 2 | Aanbesteding installaties N+V Het Martin Buber | 24154 TEK01 E00 20251125 - 24154 TEK01 E01 20251125 - 24154 TEK01 E02 20251125 | Graag het Renvooi vervolledigen. Niet alle afkortingen welke wel op de tekening staan worden hier omschreven. | zie bijlage | 2026-01-22
92 | Inschrijffase | 1 | 2 | Aanbesteding installaties N+V Het Martin Buber | Aanbestedingsleidraad – par. 7.2 (UAV) - korting paragraaf 42 lid 2 | Op de te verstrekken opdracht zijn de Uniforme Administratieve Voorwaarden (UAV 2012) van toepassing. De UAV 2012 kent een regeling inzake korting (paragraaf 42 lid 2 ) uitgaande van een standaardkortingbedrag van 60 euro per dag. Graag zien wij dat een kortingsregeling voorzien is van een maximum. Bent u bereid de korting te maximaliseren op 10 % van de opdrachtsom? | niet akkoord | 2026-01-22
93 | Inschrijffase | 1 | 2 | Aanbesteding installaties N+V Het Martin Buber | NvI-1 vragen 49 - 51 - Aanbestedingsleidraad – par. 5.2.2 (aansprakelijkheid) | De hoogte van de aansprakelijkheid is beperkt per gebeurtenis en per jaar echter is deze niet beperkt in soort schade. Rekening houdend met de daadwerkelijke risico’s voor de opdracht naar aard en omvang alsmede de gebruikelijke aansprakelijkheidseis binnen de branche verzoekt inschrijver u akkoord te gaan met volgende: Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor de door Opdrachtgever geleden zaakschade en/of personenschade (materiële schade, lichamelijk letsel) inclusief direct daaruit voortvloeiende gevolgschade als gevolg van een aan Opdrachtnemer toerekenbare omstandigheid. Deze aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is beperkt tot maximaal EUR 2.500.000,- per gebeurtenis en maximaal EUR 5.000.000,- per verzekeringsjaar. Bent u hiermee akkoord? | akkoord | 2026-01-22
94 | Inschrijffase | 1 | 2 | Aanbesteding installaties N+V Het Martin Buber | Tekening Kompas 24154 TEK01 E00 20251125 ruimte 0.15/0.16 jeugdhonk/multifunctioneel | Hier is een toiletruimte ingetekend welke niet op de bouwkundige tekening DO.110 Begane grond staat. Maakt dit toilet onderdeel uit van onze scope? | graag bouwkundige tekening aanhouden. Toilet wordt links tegen de muur geplaatst, niet bij de opslagruimte. | 2026-01-22
95 | Inschrijffase | 1 | 2 | Aanbesteding installaties N+V Het Martin Buber | Algemeen installaties - 5.3.5 - kanalisatie | Ons inziens is er geen rekening gehouden bij het handhaven van de kabelgoten met de nieuwe ventilatie-installatie? Kunt u hiervoor een stelpost bepalen? | tijdens de schouw zijn de kabelgoten ingemeten. Graag zelf een inschatting maken. | 2026-01-22
96 | Inschrijffase | 1 | 2 | Aanbesteding installaties N+V Het Martin Buber | Bouwkundig | Tijdens de schouw is aangegeven dat er voorzetwanden voor de buitenmuren worden geplaatst. Zo ja, wat voor soort wanden worden dit? | alleen in de kantine op de begane grond. Metal stud wand aanhouden. | 2026-01-22