## Ruimtestaat
Gemeentelijke Collectie Enkhuizen
datum | : 28 november 2025
referentie | : 2024.306/AJ0776/Te/Gt
Ruimtestaat |  | Onderdeel 1 |  |  | Onderdeel 2 |  | Onderdeel 3
|  | Depotruimte |  |  | Werkruimte |  | Ondersteunende ruimten
| functiecluster | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | [10 empty] | opmerkingen en informatie
|  | Depot kleine 3D objecten | Depot Schilderstukken | Depot breedvakstellingen | atelierruimte | #REF! | kantineruimte | sanitaire groep | laad- en losruimte | quarnateineruimte | emballage/transitoruimte | gescheiden afvalinzameling | parkeerplaatsen | fietsparkeren | overkapte ruimte | opstelplaatsen hulpdiensten en collectie
[5 empty] | kies 'basis', 'aanvullend' of 'niet' (=niet aanwezig) → | [11 empty] | ← kies 'basis', 'aanvullend' of 'niet' (=niet aanwezig)
| minimale vrije hoogte [m] | 5 | 5 | 5 | 4 | 4
| FNO, functioneel nuttig oppervlak [m²] | 80 | 110 | 110 | 50 | 20
| FNO, functioneel nuttig oppervlak per cluster [m²] |  |  | 300 |  | 70
| minimale afmetingen toegang t.b.v. objecten (b x h, [m]) | 1,8 x h | 1,8 x h | 1,8 x h | 1,8 x h | 1,8 x h
| drempelloos | X | X | X | X | X
| kolomvrij | X | X | X | X | X
| minimale vloerbelasting [kN/m²] | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
| vloerafwerking | s | s | s | s/v/h | s
| wandafwerking | s/v | s/v | s/v | s/v/h | s/v
| plafondafwerking | s | s | s | s/h | s
| daglicht | - | - | - | X | -
| lichtwering | - | - | - | z/uv | -
| zicht | - | - | - | G | -
| te openen ramen | - | - | - | - | -
| temperatuur [°C] bandbreedte (seizoenen) | 12-26 | 12-26 | 12-26 | 18-26 | 18-26
| Relatieve Luchtvochtigheid (RV) [%] | 40-60 | 40-60 | 40-60 | - | -
| toegestane schommelingen Relatieve Luchtvochtigheid binnen 24 uur (RV) [± ... % ] | 10 | 10 | 10 | - | -
| min. temperatuur in wintersituatie | 10 | 10 | 10 | 20 | 20
| CO2 meting in verblijfsruimte | - | - | - | X | -
| koud water | - | - | - | X | -
| warm water | - | - | - | X | -
| afvoerpunt | - | - | - | X | -
| randgeaarde contactdozen [230 V] | X | X | X | X | X
| krachtstroom [400 V] | - | - | - | - | -
| regeling spanningsvrij | X | X | X |  | X
| type verlichting | ba | ba | ba | ba/we | ba/ov
| schakeling verlichting (centraal, lokaal, sensor) |  |  |  | l
| lichtsterkte op taakniveau [lux] (NEN-EN 1264-1) | 50-150 | 50-150 | 50-150 | 150-500 | 150-500
| data aansluiting | - | - | - | X | X
| access point / Wi-Fi bereik | X | X | X | X | X
| AV aansluiting | - | - | - | - | -
| klasse hang- en sluitwerk (NEN5088) | ***SKG | ***SKG | ***SKG | ***SKG
| toegangscontrole | X | X | X | X
| CCTV (cameratoezicht) | X | X | X | X
| aanwezigheidsdetectie (PIR) | X | X | X | X
| Voorzieningen voor gebruikersinstallaties: |  |  |  |  | -
| punt-afzuiging | - | - | - | X
| perslucht | - | - | - | X | -
| chemie/zuurkast met separate afzuiging (gebouwgebonden) | - | - | - | X | -
| oogdouche | - | - | - | X | -

## Legenda
Gemeentelijke Collectie Enkhuizen
datum |  | : 28 november 2025
referentie |  | : 2024.306/AJ0776/Te/Gt
Legenda ruimtestaat
algemeen |  |  | wandafwerkingen |  | lichtwering
X: | vereist |  | r: | representatieve afwerking (stuc-/sauswerk) | z: | zonwering
G: | gewenst |  | s: | stofarm | x: | volledige daglichtwering
|  |  | st: | stootvast | uv: | uv-wering
|  |  | h: | hygiënisch
|  |  | sc: | scan-/sauswerk
gebruiksfunctie |  |  | plafondafwerking |  | verlichting
in: | industrie |  | h: | hygiënisch | ov | objectverlichting
ka: | kantoor |  | r | representatief | ba | basisverlichting
bi: | bijeenkomst |  | s: | stofarm | we | werkverlichting
ov: | overig |  |  |  | cb: | centrale schakeling bedieningspaneel
|  |  | vloerafwerking |  | lo: | lokaal
|  |  | r: | representatieve afwerking | se | sensor
|  |  | sl: | schoonloopmat | g | geen verlichting
|  |  | h: | hygiënisch
|  |  | v: | vloeistofkerend
|  |  | st: | stootvast
|  |  | s: | stofarm
basis
aanvullend
niet