Programma van eisen NvI3.0

| De inschrijver dient onderstaande eisen te accorderen. Indien een eis met “nee” wordt geaccordeerd zal de inschrijving van verdere beoordeling worden uitgesloten. Voor ‘OG’ te lezen opdrachtgever en voor ‘ON’ te lezen opdrachtnemer Tot slot dient de inschrijver het document te ondertekenen. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Algemeen procedureel en voorwaarden |  |  |  | Ja |  | Nee |
|  | Inschrijver verklaart kennis te hebben genomen van dit aanbestedingsdocument, met bijbehorende bijlagen, tekeningen, overige technische aanbestedingsstukken en de nota van inlichtingen en met het indienen van een inschrijving gaat inschrijver onvoorwaardelijk akkoord met de procedure, de voorwaarden en genoemde documenten. |  |  |  |  |  |
|  | Indien er onduidelijkheid of verschil van mening is over de uitleg van de opdracht, zal voor de beantwoording van het betreffende meningsverschil gekeken worden naar de volgende documenten in aflopende volgorde van belangrijkheid: - De opdrachtbrief/overeenkomst; - De nota(‘s) van inlichtingen; - Het aanbestedingsdocument; De ingediende inschrijving van de ON. |  |  |  |  |  |
|  | De inschrijver heeft zijn prijs gebaseerd op de inhoud van dit aanbestedingsdocument, de eventuele nota van inlichtingen en bijbehorende bijlagen. Na opdracht kan de ON geen meerwerkkosten opvoeren van werkzaamheden die op enigerlei wijze te herleiden zijn uit deze documenten en/of een goede werking van het gevraagde. |  |  |  |  |  |
|  | Indien de inschrijver signaleert dat er werkzaamheden buiten de scope benodigd zijn, welke niet in de opdracht zijn inbegrepen dan wordt hij uitdrukkelijk verzocht dit vroegtijdig te melden, bij voorkeur met een inschatting van de meerkosten. |  |  |  |  |  |
|  | Bij de uitvoering van de opdracht wordt het formulier “Keuzes startwaarden waarnemingen t.b.v. Leidingen” gebruikt. Zie hiervoor Bijlage 7AD. |  |  |  |  |  |
|  | Start van de overeenkomst is 1 april 2026. Einde van de overeenkomst, bij volledige benutting van de verlengingsjaren, is april 2030. |  |  |  |  |  |
| SROI |  |  |  | Ja |  | Nee |
|  | Inschrijver verklaart akkoord te gaan met de eis waarbij 11% van de loonsom van de jaarlijkse opdrachtsom, wordt gebruikt om invulling te geven aan SROI, een en ander zoals omschreven in dit aanbestedingsdocument. |  |  |  |  |  |
|  | Indien de ON niet voldoet aan de minimale SROI-eis, te weten 11% van de loonsom van de jaarlijkse opdrachtsom, van alle uitgevoerde opdrachten, bij het einde van de overeenkomst, is de OG gerechtigd een direct opeisbare boete op te leggen van 2 maal de waarde van de openstaande SROI-ei |  |  |  |  |  |
|  | De eenheidsprijzen bestaan gemiddeld voor <percentage invullen> % uit loonkosten (loonsom) Dit percentage dient minimaal 20% te zijn. |  |  |  |  |  |
| Opgave CO2 prestatieladder |  |  |  | Ja |  | Nee |
|  | Tijdens en/of na afloop van de opdracht kan de opdrachtgever de rapportage bij opdrachtnemer opvragen waaruit moet blijken dat de opdracht volgens de normen van de certificering wordt/is uitgevoerd. Een eventueel gesprek kan daar onderdeel van uitmaken. De opdrachtnemer is verplicht hieraan gehoor te geven en deel te nemen. |  |  |  |  |  |
|  | Inschrijver verklaart akkoord te gaan met de restrictie dat als inschrijver tijdens de contractperiode daalt op de prestatieladder dit zal resulteren in een boete over het desbetreffende achterliggende contractjaar, zoals omschreven in de aanbestedingsdocumenten. Een boete is dus niet eenmalig, maar wordt elk contractjaar opgelegd zolang de afwijking naar beneden zich voordoet. |  |  |  |  |  |
| Aanbieding prestatieniveau ‘EMVI-Prestatiemeting’ |  |  |  | Ja |  | Nee |
|  | Het te hanteren percentage, tijdens de uitvoering van de opdracht, als basis voor de berekening van de bonus/malus voor het onderdeel ‘EMVI-Prestatiemeting’ bedraagt 99% tenzij de inschrijver een geldig tegenvoorstel heeft gedaan bij inschrijving. Dan zal het percentage van dat tegenvoorstel worden gehanteerd. |  |  |  |  |  |
| Van toepassing zijnde bepalingen |  |  | Ja |  | Nee |  |  |
|  | - UAV 2012 - BRL K 10014 KIWA (zie ook geschiktheidseisen) - BRL K 10015 KIWA (zie ook geschiktheidseisen) - NEN-EN-ISO 9001:2015 (zie ook geschiktheidseisen) |  |  |  |  |  |  |
| Veiligheidseisen |  |  | Ja |  | Nee |  |  |
|  | De ON en in te zetten medewerkers dienen in het bezit te zijn van een geldig VCA-certificaat en dient zich tijdens de uitvoering van de werkzaamheden te houden aan alle van toepassing zijnde voorschriften. Zie ook geschiktheidseisen. |  |  |  |  |  |  |
| Eisen in te zetten personeel |  |  | Ja |  | Nee |  |  |
|  | Minimaal één uitvoerend inspecteur moet in het bezit zijn van het diploma van de opleiding 'Visuele inspectie Riolering voor inspecteurs' van Wateropleidingen, gebaseerd op de NEN-EN 13508-2 met minimaal 1 jaar ervaring. Het bijbehorende diploma inclusief verplichte bijscholing en eventuele verlenging van de erkenning mag niet ouder zijn dan 5 jaar. |  |  |  |  |  |  |
|  | Het personeel dat de werkzaamheden uitvoert is voldoende gekwalificeerd om de werkzaamheden uit te voeren. O.a. moeten reinigings- en inspectiemedewerkers gecertificeerd zijn om de veiligheidsvoorschriften te hanteren betreffende “Veilig werken in riolen”. |  |  |  |  |  |  |
|  | Tijdens de gehele contractperiode is Nederlands de voertaal in woord en geschrift voor alle communicatie tussen OG en ON. Het in te zetten rapporterende personeel van de ON heeft een goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid. |  |  |  |  |  |  |
|  | Indien de OG niet tevreden is over de prestaties van de ingezette medewerkers (reinigings- en inspectieploeg), kan zij de ON verplichten deze kosteloos te vervangen. |  |  |  |  |  |  |
|  | Het personeel van de ON voert geen werkzaamheden uit buiten de overeengekomen opdracht zonder voorafgaande toestemming van de OG. Bij onduidelijkheid wordt contact opgenomen met de OG. |  |  |  |  |  |  |
| Eisen in te zetten materieel |  |  | Ja |  | Nee |  |  |
|  | De ON verplicht zich gedurende de duur van de overeenkomst materieel in te zetten dat geschikt is voor de overeengekomen werkzaamheden, voldoet aan de geldende wet- en regelgeving, periodiek is gekeurd, en verkeert in goede en veilige staat. |  |  |  |  |  |  |
|  | De ON garandeert de inzet van materieel dat passend is voor de uit te voeren werkzaamheden en de omgevingsfactoren. Hierbij wordt bedoeld het minimaliseren van overlast en de kans op het ontstaan van schades. |  |  |  |  |  |  |
|  | Er moet voldoende materiaal op het voertuig aanwezig zijn om het riool tijdelijk af te kunnen sluiten. Ook moet er een goed functionerende gekalibreerde gasdetectiemeter aanwezig zijn. |  |  |  |  |  |  |
|  | Het in te zetten materieel dient eventuele overlast in de vorm van geluid en stank tot een minimum te beperken. De norm hiervoor bedraagt maximaal 80 dBa op 7 meter van de geluidsbron tussen 07:30 en 16:00 uur op werkdagen; |  |  |  |  |  |  |
| Uitvoeringstijden |  |  | Ja |  | Nee |  |  |
|  | De werkzaamheden zullen uitgevoerd worden van maandag tot en met vrijdag, van 07.30 uur t/m 16.00 uur. In bijzondere gevallen zal hiervan afgeweken kunnen worden, dit i.v.m. veiligheid en verkeersdrukte. Afwijkingen na overleg en goedkeuring van de OG. |  |  |  |  |  |  |
| Watervoorziening |  |  | Ja |  | Nee |  |  |
|  | Water dient betrokken te worden vanuit open water, binnen de gemeentegrenzen van de gemeente Ede. De locatie wordt door OG aangegeven. |  |  |  |  |  |  |
| Wijze van reinigen |  |  | Ja |  | Nee |  |  |
|  | De reinigingswerkzaamheden worden uitgevoerd met gepast materiaal gekozen door de ON en afgestemd met de OG. De OG eist hierbij wel dat een recycler niet gebruikt wordt wegens het hergebruiken van vervuild water. Bij het reinigen worden slib, zand, vuil en vet verwijderd uit de strengen en putten. Bij het bepalen van eventueel meerwerk wordt uitgegaan van een gemiddelde vervuilingsgraad van 15% over het totale werk, en niet per afzonderlijke streng of put. |  |  |  |  |  |  |
| Afvoer van de afvalstoffen |  |  | Ja |  | Nee |  |  |
|  | Het vrijkomende overtollige spoelwater moet afgeperst worden, dit op een door de OG aangegeven locatie. |  |  |  |  |  |  |
|  | De afvalstoffen moeten rechtstreeks afgevoerd worden door de ON. Het uitkomende rioolslib dient ter verwerking te worden aangeboden bij een erkende onafhankelijke verwerker welke het rioolslib middels reiniging voor hergebruik geschikt maakt. Het rioolslib dient voor afvoer te worden ontwaterd tot een maximaal bestanddeel water van 15% m/m om het steekvast aan te leveren bij de verwerker. Bij aankomst op de werkplek dient de vacuümtank dagelijks leeg/schoon te zijn. Op verzoek van de OG dient de tank dan ook geopend te worden. Stortbonnen (kopieën) moeten aangeleverd worden aan OG. |  |  |  |  |  |  |
| Bijzondere omstandigheden algemeen |  |  | Ja |  | Nee |  |  |
|  | - Inspectieputten welke verdekt liggen dienen te worden gemeld bij de OG, deze zorgt ervoor dat ze worden opgehaald. Stagnatie hierdoor wordt niet verrekend. - Zakputten zijn ruim aanwezig (±70%). Stagnatie in de productiviteit hierdoor dient door ON te worden ingecalculeerd. - Laarsputten zijn ruim aanwezig (±50%). Om werkzaamheden uit te voeren is veelal betreding van deze putten noodzakelijk. Stagnatie in de productiviteit hierdoor dient door ON te worden ingecalculeerd. - Indien het aangeleverde kaartmateriaal afwijkt van de werkelijkheid, dient de ON deze aan te passen aan de juiste situatie. Op de tekening dient aangegeven te worden of de gereinigde put een zakput is met de letter Z en een laarsput met de letter L. Na afronding van het reinigingsplan dient het (aangepaste) kaartmateriaal ingeleverd te worden voor eventuele revisie. |  |  |  |  |  |  |
|  | De in het prijsformulier opgenomen stelposten zijn gereserveerde bedragen voor onvoorziene of aanvullende werkzaamheden. Deze bedragen vormen geen vaste of gegarandeerde vergoeding voor de ON. Het in rekening brengen van kosten via een stelpost is uitsluitend toegestaan na voorafgaand overleg en schriftelijke goedkeuring van de OG |  |  |  |  |  |  |
|  | Een aantal te reinigen en te inspecteren strengen en putten zijn moeilijk bereikbaar (achterpaden en trottoirs). De te maken kosten hiervoor kunnen door de ON worden verrekend via een stelpost. |  |  |  |  |  |  |
| Bijzondere omstandigheden reiniging |  |  | Ja |  | Nee |  |  |
|  | Er zal een goede afstemming moeten plaatsvinden tussen reinigingsunit en inspectie-unit, dit om een goede voortgang te garanderen van beide. Stilstand moet voorkomen worden. |  |  |  |  |  |  |
|  | Het tijdsverschil tussen reiniging en inspectie mag maximaal 24 uur zijn. |  |  |  |  |  |  |
| Bijzondere omstandigheden inspectie |  |  | Ja |  | Nee |  |  |
|  | - De te inspecteren strengen worden aangegeven tussen 2 putnummers welke aangegeven zijn op tekening. Deze putnummers moeten weer terugkomen in de inspectierapportage, inclusief een strengnummer. - Indien putnummer(s) ontbreekt deze in overleg met OG toevoegen. - Indien nodig, bij onderbreking inspectie door diverse oorzaken, behoort een tegeninspectie tot de verplichting. Indien deze weer onderbroken wordt, dan moet dat gemeld worden aan OG. |  |  |  |  |  |  |
| Verkeersveiligheid |  |  | Ja |  | Nee |  |  |
|  | Kleine verkeersvoorzieningen worden door aannemer zelf meegenomen en toegepast, conform CROW 96b ( zwaailichten, pionnen en eventuele kleine bakens/hekjes |  |  |  |  |  |  |
|  | Voor de complexe voorzieningen, waarbij een weg afgesloten moet worden, zal de OG zorgdragen, dit i.o.m. de reinigingsmachinisten. Eventueel productieverlies door werken met verkeersvoorzieningen is voor risico ON. |  |  |  |  |  |  |
| Reinigingseisen (kwaliteitscontrole) en algehele controle |  |  | Ja |  | Nee |  |  |
|  | Riolen moeten vrij zijn van slib, zodanig dat het rioolwater ongehinderd kan afstromen. BBB Aangehechte afzettingen, maximaal 5% BBC Bezonken afzettingen, maximaal 5% Indien niet aan reinigingseisen wordt voldaan, zal een extra reinigingsbeurt uitgevoerd moeten worden, dit op strengniveau. Deze extra beurt zal voor rekening ON zijn. |  |  |  |  |  |  |
|  | Er zal gecontroleerd worden op de genoemde bepalingen en eisen. Tevens kan er gecontroleerd worden op de slibvulling van de tank zuigwagen bij het begin van de dag. Ook zal er gecontroleerd worden op genomen verkeersvoorzieningen. Zijn deze niet conform de CROW 96b, dan zal het werk stilgelegd worden. Ook zal gecontroleerd worden op ARBO-zaken. Ook hier kan op basis van onveilige situaties het werk stilgelegd worden. |  |  |  |  |  |  |
| Inspectiemethode |  |  | Ja |  | Nee |  |  |
|  | Na reiniging zullen alle strengen geïnspecteerd worden met een 3D-camera, dus niet de traditionele inspectiecamera. Dit conform de norm NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011+CNL1:2021 (hierna te noemen NEN-EN 13508-2) en het startwaardenformulier (bijlage 7AD). De weergave is bij voorkeur met het Panoramosysteem of een vergelijkbaar systeem. De putten hoeven niet geïnspecteerd te worden. |  |  |  |  |  |  |
| Meerwerk |  |  | Ja |  | Nee |  |  |
|  | Uitvoering van meerwerk mag alleen plaatsvinden na schriftelijke opdracht van de OG. Indien geen schriftelijke opdracht is gegeven, vindt geen vergoeding plaats. De ON is verplicht al het extra/meerwerk te documenteren, i.v.m. het verrekenen achteraf. Meerwerk betreft afwijkende werkzaamheden buiten de standaardwerkzaamheden, zoals het reinigen en inspecteren van opvangkelders en bijzondere putten. De rest valt allemaal onder de aangegeven meterprijzen. Dus ook eventuele afwijkingen t.o.v. de aangegeven meters op het prijsformulier en afwijkingen op de tekeningen. |  |  |  |  |  |  |
| Rapportage |  |  | Ja |  | Nee |  |  |
|  | Eens per week de dagrapporten inleveren, incl. de eventuele stortbonnen. De dagrapporten bevatten o.a.: reinigingsmeters per straat, machinisten, datum reiniging, hoeveel meters er zijn geïnspecteerd en in welke straat, welke inspecteurs, datum, enz. |  |  |  |  |  |  |
|  | Vijftien werkdagen na aangegeven einddatum ( inspectie ) moet er een (digitale) rapportage verstrekt worden aan de OG. Iedere dag later zal er € 200,- in mindering worden gebracht op het factuurbedrag. De rapportage, met daarin de classificatie van de toestandsaspecten, moet conform de NEN-EN 13508-2 beoordeeld en beschreven worden. De rapportage moet 2x digitaal, via externe HDD, aangeleverd worden. Daarnaast is het nodig dat de gegevens simpel toegankelijk zijn voor het programma “Kikker” en voorzien zijn van een menu (light menu) waarin gefilterd kan worden op aspecten en/of stamgegevens waarbij direct de betreffende strengrapportage(s) en bijbehorende beeldmateriaal kan worden geopend. Betreffende de standaard uitwisseling van gegevens moet voldaan worden aan de meeste recente versie. Huidige versie is nu RIBX formaat Tevens moeten de inspectietekeningen gescand en toegevoegd worden aan de inspectierapportage. |  |  |  |  |  |  |
| Eisen inspectiewerk |  |  | Ja |  | Nee |  |  |
|  | Het beeld van de inspecties moet voldoende zuiver zijn. Alle mogelijke schadebeelden moeten geconstateerd kunnen worden. Indien dat niet het geval is, zal er een herinspectie moeten plaatsvinden, dit voor rekening ON. |  |  |  |  |  |  |
|  | Einddatum inspectie voor de 1e deelopdracht is 1 september 2026. Indien er vanuit de OG meerwerk ontstaat vanuit de 1e deelopdracht, dan zal in gezamenlijk overleg gekeken worden of de einddatum wordt opgeschoven. |  |  |  |  |  |  |
| Prijzen en facturatie |  |  | Ja |  | Nee |  |  |
|  | De werkelijk gereinigde en geïnspecteerde meters zullen worden afgerekend conform de opgegeven eenheidsprijzen in het prijsformulier. In overleg met OG kan er met tussentijdse betalingen gewerkt worden. |  |  |  |  |  |  |
|  | OG streeft ernaar om bij deelopdrachten zoveel mogelijk werkdagen vullende opdrachten te verstrekken. ON kan hier echter geen rechten aan ontlenen. Er kunnen derhalve door ON geen extra kosten worden opgevoerd voor werkzaamheden die maar een gedeelte van een werkdag beslaan. Ook hiervoor wordt conform de opgegeven eenheidsprijzen in het prijsformulier afgerekend. |  |  |  |  |  |  |
|  | Alle vermelde prijzen en tarieven zijn in Euro (€) en exclusief BTW. De door inschrijver aangeboden prijzen en tarieven dienen inclusief overige belastingen en/of heffingen, vrachtkosten, aan- en afrijtijden en soortgelijke te zijn. |  |  |  |  |  |  |
|  | Na de datum van gunning optredende wijzigingen in de loonkosten, brandstofkosten en materiaalkosten worden verrekend, volgens de CBS indexering conform artikel 010401 deelgebied 4221 Civieltechnische werken en bouw. Indexatie vindt per kalenderjaar plaats. |  |  |  |  |  |  |
|  | De gespecificeerde facturen moeten door de ON worden verzonden aan het volgende factuuradres van de gemeente Ede: factuur@ede.nl, onder vermelding van: <onderwerp opdracht en deelopdrachtnummer>, T.a.v. <naam>, Activiteit- en rekeningnummer <nummer>, Indien uw factuur niet aan de vereisten voldoet, zal de betaling hiervan niet geschieden. Nadere omschrijvingen worden bij gunning en deelopdrachten verstrekt. |  |  |  |  |  |  |
| Getekend voor akkoord: |  |  |  |  |  |  |
| Naam inschrijver |  |  |  |  |  |  |
| Naam tekenbevoegde |  |  |  |  |  |  |
| Handtekening |  |  |  |  |  |  |
| Datum |  |  |  |  |  |  |