## Vragen_en_antwoorden_NVI 1
Ref. Nr. | Onderwerp | Vraag | Antwoord
1 | Algemeen, schema HKL | Kan een up-to-date schema van de HKL worden verstrekt? | Wij gaan ervanuit dat u hiermee de HoofdkastLaagspanning oftewel de hoofdverdeelkast. Wij voegen deze tekening bij de bestanden van Nota van inlichtingen 1. Het bestand heeft de titel "ET_4_00 ET_4_00 (1) papier.pdf"
2 | Paragraaf 6.2 Variantenstudie stadskantoor Goes, IF technology, informatie schouwing d.d. 9-1-2026 | Is bij aanvang van het ontwerptraject voor het energiesysteem bekend welke isolatiemaatregelen aan de gebouwschil worden uitgevoerd? | Ja, dit is bekend. Zie ook antwoord op vraag 3.
3 | Paragraaf 6.2 Variantenstudie stadskantoor Goes, IF technology, informatie schouwing d.d. 9-1-2026 | Welke maatregelen ter verbetering van de isolatie van de gebouwschil van stadskantoor Goes zijn of worden uitgevoerd? | De isolatiewerkzaamheden aan de gebouwschil maken onderdeel uit van een afzonderlijk verduurzamingsproject van de gemeente. Ter plaatse van de bestaande natuursteenbeplating wordt aanvullende isolatie aangebracht en wordt de natuursteen vervangen door een nader te bepalen gevelafwerking. Verdere technische detaillering van deze isolatiemaatregelen is in het kader van deze aanbesteding niet beschikbaar en voor deze uitvraag niet zinvol.
4 | Aanbestedingsleidraad + bijlage 8 | Wat is de consequentie op de uitvoering van de opdracht indien blijkt dat bij controle van de uitgangspunten de door IF Technology geadviseerde variant niet de meest optimale variant blijkt te zijn voor gemeente Goes? | Het bijgevoegde variantenonderzoek vormt het uitgangspunt voor deze aanbesteding. De daarin benoemde voorkeursvariant geldt als basis voor de uitvraag. Van de opdrachtnemer wordt verwacht dat hij deze keuze inhoudelijk toetst en onderbouwt. Indien blijkt dat een andere variant aantoonbaar beter passend is, kan deze gemotiveerd ter besluitvorming aan de opdrachtgever worden voorgelegd. Indien dit leidt tot een wijziging van de door de opdrachtnemer uit te voeren werkzaamheden met financiële consequenties, dan dient dit expliciet te worden meegenomen in de onderbouwing ten behoeve van de besluitvorming door opdrachtgever.
5 | Paragraaf 6.2 Variantenstudie stadskantoor Goes, IF Technology en bijlage 8 | Indien op de vorige vraag het antwoord 'nee' is: wordt verwacht dat tijdens de initiatieffase, zoals genoemd in bijlage 8, deze businesscase alsnog wordt opgesteld? | De aanbestedende dienst vermoedt dat deze vraag samenhangt met vraag 6 in plaats van "de vorige vraag. Van de opdrachtnemer wordt verwacht dat hij verifieert of de gekozen variant daadwerkelijk de best passende uitwerking is voor de opdrachtgever. Deze beoordeling dient door de opdrachtnemer inzichtelijk, navolgbaar en met inachtneming van geldende normen en regelgeving te worden onderbouwd. Of dit leidt tot het uitwerken van één of meerdere businesscases behoort tot de professionele afweging van de opdrachtnemer.
6 | Paragraaf 6.2 Variantenstudie stadskantoor Goes, IF Technology | In de variantenstudie wordt geadviseerd een businesscase op te stellen voor de systemen zodat inzicht verkregen wordt in de investeringskosten, operationele kosten en elektriciteitsverbruik. Klopt het dat deze businesscase nog niet is uitgevoerd? | Zoals het rapport stelt zijn er geen business cases opgesteld voor een kwantitatieve vergelijking.
7 | Aanbestedingsleidraad 2.4.2 + Bijlage 8 | Begrijpen wij het goed dat de gemeente op zoek is naar een partij voor de uitwerking van het technisch ontwerp inclusief een overeenkomst voor 10 jaar onderhoud en exploitatie of is dit (bijvoorbeeld als gevolg van specifieke wensen van opdrachtgever, mogelijkheden tot outsourcing en eventuele marktomstandigheden) ook nog onderwerp van het advies van opdrachtnemer? | Voor deze aanbesteding geldt dat de realisatie van het energiesysteem inclusief 10 jaar onderhoud het uitgangspunt is. Genoemde onderhoud betreft overigens alleen het WKO zijdige deel en niet de aanpassingen aan de installaties. Deze zullen na een 1 jarige onderhoudstermijn na oplevering (zie vraag 10) onderhouden worden door de huisinstallateur. De wijze waarop dit onderhoud wordt meegenomen en contractueel wordt ingevuld, maakt onderdeel uit van de advies- en ontwerprol van de opdrachtnemer en dient door de opdrachtnemer te worden uitgewerkt en onderbouwd.
8 | Aanbestedingsleidraad 2.4.2 + Bijlage 8 | Begrijpen wij het goed dat de opdrachtgever zorgdraagt voor het aanleveren/opstellen van een aanbestedingsleidraad en eventuele conceptovereenkomsten en dat opdrachtnemer adviseert over de inhoud hiervan maar dat de redactie en eindverantwoordelijkheid hiervan bij opdrachtgever liggen? | Ter voorkoming van onduidelijkheid wordt de uitvraag als volgt verduidelijkt en aangepast, waarbij deze toelichting prevaleert boven hetgeen hierover is opgenomen in de aanbestedingsleidraad. De opdrachtnemer is volledig verantwoordelijk voor het opstellen van de aanbestedingsstukken ten behoeve van de realisatie van het energiesysteem en voor het begeleiden en verzorgen van deze aanbesteding. Ten behoeve hiervan ontvangt de opdrachtnemer voorbeelddocumenten die binnen de gemeente Goes worden gehanteerd, waaronder modelovereenkomsten en de van toepassing zijnde algemene voorwaarden. Het is de verantwoordelijkheid van de opdrachtnemer om deze stukken inhoudelijk uit te werken en toe te passen. Gedurende dit proces blijft de opdrachtgever aangehaakt ten behoeve van afstemming en besluitvorming.
9 | Referenties, Aanbestedingsleidraad 4.4.2 | Mogen per kerncompetentie meerdere referenties worden ingediend? | Dat is toegestaan maar is niet verplicht.
10 | Bijlage 8 - 10 Gebruik/Exploitatie | Wij lezen hier dat een onderhoudsperiode van een jaar vanaf de inbedrijfstelling opgenomen moet worden in de aanbieding. Is dit juist, of wordt hiermee oplevering bedoeld? Er kan namelijk ruim tijd tussen inbedrijfstelling van een onderdeel en de daadwerkelijke oplevering plaatsvinden. | De aanbestedende dienst bevestigt dat de onderhoudstermijn aanvangt op het moment van oplevering van het energiesysteem en dat de uitvraag overeenkomstig dient te worden uitgelegd, derhalve niet vanaf het moment van inbedrijfstelling.
11 | Nutsbedrijven (bijlage 8) | Aangegeven wordt dat opdrachtnemer contact legt met nutsbedrijven. Wat wordt hiermee precies bedoelt vanuit de gemeente? | De aanbestedende dienst verduidelijkt dat de nutsbedrijven uitsluitend als voorbeeld zijn genoemd van mogelijk betrokken partijen. Indien afstemming met nutsbedrijven niet noodzakelijk is voor de verdere uitwerking en uitvoering van de opdracht, hoeft door de opdrachtnemer geen contact met nutsbedrijven te worden gelegd.
12 | Directievoering/projectmanagement | Wat is de verwachtte frequentie van de ontwerp-/bouw-/algemene vergaderingen vanuit de gemeente gewenst? | De aanbestedende dienst schrijft geen vaste vergaderfrequentie voor. De opdrachtnemer werkt een passende overleg- en rapportagestructuur uit (incl. frequentie) en stemt deze af met de opdrachtgever, passend bij de overeenkomst, mijlpalen en besluitvorming.
13 | Directievoering | Zal de gemeente een eigen projectmanager voor de ontwerpfase en een directievoerder voor de uitvoeringsfase aanstellen? En is het van opdrachtnemer in het kader van projectmanagement en directievoering verwacht om deze persoon proactief te adviseren? Of is het van opdrachtnemer verwacht om daadwerkelijk de voorzitter te zijn van de ontwerp- en uitvoeringsfases? | Toelichting op vertegenwoordiging opdrachtgever gedurende de ontwerpfase (overeenkomstig de uitvraag): De opdrachtgever blijft gedurende de ontwerp- en realisatiefase aangehaakt en wijst hiervoor een eigen vertegenwoordiger aan. De opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het voeren van projectmanagement gedurende het gehele project en voor het informeren en adviseren van de opdrachtgever over te nemen besluiten en de gevolgen daarvan voor planning, budget, kwaliteit en scope. In afwijking van de uitvraag en ter voorkoming van onduidelijkheid geldt voor de realisatiefase het volgende (deze verduidelijking prevaleert boven het gestelde in de uitvraag): De opdrachtnemer voert zelfstandig de directievoering gedurende de realisatiefase binnen de vooraf schriftelijk vast te leggen bevoegdheden (mandaat) en de opdrachtgever is niet betrokken bij de directievoering tenzij opdrachtgever meent dat bijsturing gewenst is. Besluiten en aangelegenheden die het mandaat van de directievoering overschrijden worden door de opdrachtnemer ter besluitvorming aan de opdrachtgever voorgelegd; de opdrachtnemer stemt hierover af met de vertegenwoordiger van de opdrachtgever en maakt het mandaat kenbaar aan de uitvoerende partij(en).
14 | Directievoering | Wat zijn de verwachtingen van de rol die de gemeente zelf gaat invullen i.r.t. de directievoering in samenwerking met de projectleider vanuit opdrachtnemer? | Zie beantwoording vraag 13. De gemeente beperkt zich tot niet gemandateerde besluitvorming en mogelijke bijsturing.
15 | Aanbestedingsleidraad 2.4.1 | Het project doorloopt vele fasen waarbij aan het einde telkens opnieuw besloten kan worden of doorgang of niet. Wordt de opdracht ook op deze wijze verstrekt? | De opdracht is opgezet als een gefaseerd traject binnen één overeenkomst, waarbij na afronding van iedere fase een go/no-go-besluit door de opdrachtgever wordt genomen, zoals opgenomen in artikel 2.4 van de aanbestedingsleidraad: " Na iedere fase volgt een go/nogo vanuit opdrachtgever. Bij een nogo wordt de opdracht beëindigd en volgt een afrekening naar rato voortgang. Er is geen recht op aanvullende vergoeding vanwege vroegtijdige beëindiging."
16 | Aanbestedingsleidraad 2.4.1 | Zijn de genoemde ontwerpstappen genoemd in 2.4.1 en bijlage 8 noodzakelijk? Is het toegestaan voor opdrachtnemer om een eigen voorstel voor fasering te maken? | Ja, alle in de aanbestedingsstukken benoemde fasen dienen te worden doorlopen en uitgewerkt overeenkomstig de uitvraag. Indien een fase inhoudelijk beperkt van omvang is, betekent dit dat de benodigde inspanning eveneens beperkt is, maar de fase blijft een formeel te doorlopen en af te ronden stap. Het hanteren van een eigen fasering of het samenvoegen of overslaan van fasen is niet toegestaan.
17 | Aanbestedingsleidraad, uitgangspunten | Is er sprake van lopende MJOP gerelateerde vervangingsacties in het afgiftesysteem, ook in het kader van verplichte EML-maatregelen? | In bijlage 9. Onder map 4. staan toelichtingen over het principe van het klimaatsysteem van het stadskantoor. Op het verduurzamingsprogramma staat de invoering van CO2-gestuurd ventileren. Deze huidige ventilatie fungeert als naregeling.
18 | Aanbestedingsleidraad, uitgangspunten | Indien de nieuwe lucht-water warmtepomp niet binnen de huidige elektriciteitsaansluiting past, is er al nagedacht over een mogelijke capaciteitsuitbreiding binnen het netcongestiegebied? | Nee.
19 | Aanbestedingsleidraad, uitgangspunten | Kunnen wij i.v.m. de gekozen variant uit de variantenstudie met de lucht-water warmtepomp t.b.v. de piek-warmtevraag ervan uitgaan, dat dit nieuw te plaatsen apparaat binnen de huidige elektriciteitsaansluiting past? | Ja. Voor deze aanbieding mag men hier wel van uit gaan maar dit dient wel geverifieerd te worden. (Zie 2.4.7)
20 | Bijlage 10 | Waarom is het vergunningstraject over 2 periodes verdeeld? | Dit is niet noodzakelijk. Dit is het gevolg van het verschuiven van een oude planning waarbij het vergunningstraject werd onderbroken door een bouwvak.
21 | Algemeen | Graag ontvangen we de boorstaten en capaciteitsproeven van het WKO-systeem. | Deze zijn vooralsnog niet beschikbaar.
22 | Kwaliteitsborging energielabel | Is het gewenst om tijdens het ontwerpproces één of meerdere overleggen met de opdrachtgever te hebben over het effect van de ontwerpkeuzes op het energielabel? | Jazeker.
23 | Ingebrekestelling | We zijn in geval van een tekortkoming op grond van artikel 1.4 conceptovereenkomst zonder verdere ingebrekestelling in verzuim. Dat wil zeggen dat we niet eerst de gelegenheid hoeven te krijgen om onze tekortkoming goed te maken. Dat is niet in ons belang, maar in de meeste gevallen ook niet in het belang van de opdrachtgever: in de meeste gevallen kost het namelijk minder tijd (en dus geld) om de oorspronkelijke contractspartij alsnog de kans te geven na te komen. Dat is overigens ook overeenkomstig de wettelijke regeling. Wij verzoeken u dan ook op deze opdracht de wettelijke regeling omtrent ingebrekestelling en verzuim van toepassing te verklaren. | De aanbestedende dienst handhaaft artikel 1.4 van de conceptovereenkomst, waarin is bepaald dat de opdrachtgever de overeenkomst tussentijds zonder voorafgaande ingebrekestelling direct kan (laten) beëindigen indien de opdrachtnemer niet aan de overeenkomst voldoet. Dit artikel ziet op een beëindigingsbevoegdheid en betekent niet dat iedere tekortkoming automatisch zonder herstelmogelijkheid tot verzuim leidt; overeenkomstig de leidraad kan de eisende partij eerst een redelijke termijn stellen voor nakoming, waarna – na het verstrijken daarvan – verzuim intreedt.
24 | Betaaltermijn | Wat is de betaaltermijn? | In overeenstemming met artikel 20.3 van de algemene voorwaarden bedraagt de betalingstermijn 30 dagen.
25 | Startdatum overeenkomst | In de Aanbestedingsleidraad wordt voor de overeenkomst een ingangsdatum van 19 maart 2026 gegeven. In de overeenkomst zelf staat een startdatum van 16 februari 2026 (art. 1.1 en 3.1). Wat is de ingangsdatum van de overeenkomst? | De datum uit de aanbestedingsleidraad dient aangehouden te worden.
26 | Uitsluitgronden en geschiktheidseisen | U vraagt inschrijvers om d.m.v. referenties 3 kerncompetenties aan te tonen. Bij kerncompetentie 1 en 2 wordt gevraagd naar een ontwerpen die gerealiseerd zijn en naar behoren functioneren. De tijdspanne hiervan is 36 maanden. Geldt deze 36 maanden voor het moment van ontwerpen, start realisatie of oplevering van de installatie? | De termijn van 36 maanden wordt gelezen als: terugrekenend vanaf de sluitingsdatum van de inschrijving moet de referentieopdracht (kerncompetentie 1 en 2) binnen die periode zijn uitgevoerd/afgerond (conform de opgave “datum start/einde uitvoering opdracht” in het referentieformulier). Let op: De referentie vereist dat het betreffende systeem daadwerkelijk gerealiseerd is en functioneert volgens de ontwerpeisen!
27 | Vormvereisten plan van aanpak | U vraagt inschrijvers 7 subgunningscriteria (met elk meerdere aandachtspunten voor de aanpak) uit te werken. De inspanning voor inschrijvers om tot een kwalitatieve inschrijving te komen is hiermee aanzienlijk en staat ons inziens niet in verhouding tot de te verkrijgen fictieve korting van 50.000 euro. Wij verzoeken u de gunningscriteria te heroverwegen en bijvoorbeeld één van onderstaande aanpassingen te doen: het verhogen van de fictieve korting met een factor 3 inclusief het verruimen van het aantal pagina's van 6 naar 8 A4 (7 criteria op 6 A4 is zéér krap), en/of het aantal criteria waarop u gaat gunnen te beperken tot de 4 meest kritieke. Dit zorgt ervoor dat partijen zich écht kwalitatief kunnen onderscheiden. Kunt u hiermee akkoord gaan? | Nee
28 | Beschrijving subgunningscriteria | In subgunningscriterium 1 (ontwerpen van het energiesysteem) schrijft u: 'Presentatie haalbaarheid, risico's en beheersmaatregelen presenteren'. Dit lijkt een schrijffout. Wat bedoelt u hiermee? | Vraagsteller heeft gelijk. 'Presentatie haalbaarheid, risico's en beheersmaatregelen presenteren' dient vervangen te worden door 'De haalbaarheid, risico's en bijpassende beheersmaatregelen'.
29 | Fictieve korting | Wij zien dat u een maximale fictieve korting van 50.000,- toekent op het moment dat een partij u de maximale meerwaarde biedt. Gezien het feit dat u deze opdracht uitzet als europees openbare aanbesteding, verwachtten wij dat deze fictieve korting slechts een beperkte invloed gaat hebben op de keuze voor de winnende partij. Met andere woorden: u lijkt hiermee te gaan gunnen op laagste prijs, omdat kwaliteitswaarde slechts voor een beperkt aandeel meetelt. Wij verzoeken u de fictieve kortingsbedragen te verhogen met ten minste een factor 3 om marktpartijen uit te dagen zich te onderscheiden op kwaliteit, in plaats van op laagste prijs. Ervaring leert dat in vergelijkbare processen kwaliteit en onderlinge samenwerking essentieel zijn voor het behalen van uw beoogde resultaat. Kunt u hiermee akkoord gaan? | Nee
30 | Tenderplanning | Wij hebben uw vraag met gepaste interesse ontvangen. Deze is echter gepubliceerd in een periode dat een groot deel van onze medewerkers met vakantie is, waardoor het (tijdig) organiseren van de juiste betrokkenen om tot een goede aanbieding te komen uitdagend is. Wij verzoeken u daarom de indiendeadline met 2 weken naar achteren te verschuiven, zodat partijen voldoende tijd hebben om tot een goede aanbieding te komen die aansluit bij uw vraag. Kunt u hiermee akkoord gaan? | Akkoord. De uiterlijke termijn voor indienen van de inschrijving en alle daaropvolgende termijnen wordt met 14 dagen uitgesteld. De uiterlijk termijn voor het indienen van inschrijvingen wordt gesteld op 23 februari 2026 om 12:00 uur.