## Installatieoverzicht
Locatie omschrijving | Adres | Postcode | Woonplaats | Locatiecode | Beschrijving | Locatie binnen gebouw / aanvullende informatie | Status | Fabrikant | Aantal | Serienr. | Type Model | Installatiedatum | Huidige onderhoudsfirma | Vervangingsdatum | Onderhoudsdatum | Keuringsdatum | Conditiemeting conform NEN2767 | Conditiescore | Revisiedocumenten en tekeningen locatie | Onderdeel van de Scope
Noorderpolderhuis | Molendijk 11 | 1636 VK | Schermerhorn |  | Inbraakbeveiliging | Inbraakmeldinstallatie, 6 PIR, 2 deurcontacten | Actief | Honeywell | 1 |  | Galaxy 60 |  | BAM | [6 empty] | Ja
Noorderpolderhuis | Molendijk 11 | 1636 VK | Schermerhorn |  | Brandmeldinstallatie | 12 automatische melders | Actief | Esser | 1 |  | IQ8 control |  | BAM | [6 empty] | Ja
Westermolen | Oosterweg 6 | 1733 LA | Nieuwe Niedorp |  | Brandmeldinstallatie | Molen | Actief | Siemens | 1 |  | FC 120 Serie |  | Bij 't Vuur | [6 empty] | Ja
Woudaap | Woudaappad 2 | 1562 GW | Krommenie |  | Brandmeldinstallatie | molen | Actief | Siemens | 1 |  | FC 120 Serie | [8 empty] | Ja
Stoomgemaal | Oosterdijk 4 | 1671 HJ | Medemblik |  | Inbraakinstallatie | Inbraakinstallatie, 8 PIR, 12 magneetcontacten | Actief | Honeywell | 1 |  | Galaxy 48 |  | BAM | [6 empty] | Ja
Stoomgemaal | Oosterdijk 4 | 1671 HJ | Medemblik |  | Brandmeldinstallatie | 24 automatische melders, 5 handmelders, 9 slowwhoop | Actief | Hertek | 1 | Penta Centrale |  |  | BAM | [6 empty] | Ja
Stoomgemaal | Oosterdijk 4 | 1671 HJ | Medemblik |  | Maandelijks controle brandmeldinstallatie OP inspectie |  | Actief |  | 12 |  |  |  | BAM | [6 empty] | Ja
Werf Oude Zeug | Noorderdijkweg 12 | 1771 MJ | Wieringerwerf |  | Inbraakinstallatie | Inbraakinstallatie, 2 PIR, 2 magneetcontacten | Actief | Honeywell | 1 |  | Galaxy 48 GD-48 |  | BAM | [6 empty] | Ja
Werf Oude Zeug | Noorderdijkweg 12 | 1771 MJ | Wieringerwerf |  | Brandmeldinstallatie | Vier brandmelders zijn aangesloten op de inbraakinstallatie | Actief |  | 1 |  |  |  | BAM | [6 empty] | Ja
Informatiecentrum zand tegen Zee | Strandweg 4 | 1755 LA | Petten |  | Inbraakinstallatie | Inbraakmeldinstallatie, 8 PIR, 1 deurcontact | Actief | Honeywell | 1 |  | Galaxy 60 |  | BAM | [6 empty] | Ja
Informatiecentrum zand tegen Zee | Strandweg 4 | 1755 LA | Petten |  | Brandmeldinstallatie | Meterkast begane grond | Actief | Esser | 1 |  | BMC80 | 2005-11-23 | BAM | [6 empty] | Ja
Zaangemaal / havenkantoor | Westkade 1-2 | 1506BA | Zaandam |  | Brandmeldinstallatie | 18 automatische melders, 3 handmelders, 3 slowwhoop | Actief | Esser | 1 |  | 8000C |  | BAM | [6 empty] | Ja
Zaangemaal | Westkade 1-2 | 1506BA | Zaandam |  | Brandmeldinstallatie | Ontruimingspaneel | Actief |  | 1 |  |  |  | BAM | [6 empty] | Ja
Zaangemaal | Westkade 1-2 | 1506BA | Zaandam |  | Inbraakinstallatie | Inbraakmeldinstallatie, 3 PIR, 1 deurcontact | Actief | Mikro | 1 |  | CMK 470 |  | BAM | [6 empty] | Ja
Rwzi Alkmaar | Jan van Scorelkade 6 | 1817 ET | Alkmaar |  | Inbraakinstallatie | Inbraakmeldinstallatie, 14 PIR, 4 deurcontacten | Actief | Honeywell | 1 |  | Galaxy 60 |  | BAM | [6 empty] | Ja
Rwzi Alkmaar | Jan van Scorelkade 6 | 1817 ET | Alkmaar |  | Brandmeldinstallatie | 24 automatische melders, 4 handmelders, 4 slowwhoop | Actief | Esser | 1 |  | 3002 |  | BAM | [6 empty] | Ja
Rwzi Alkmaar | Jan van Scorelkade 6 | 1817 ET | Alkmaar |  | Blusgas installatie | Bedrijfsgebouw; Blusgascilinders 3 | Actief | Saval | 1 |  | Kentec Sigma Xt en Notifier NF 50 |  | Ansul | [6 empty] | Ja
Rwzi Alkmaar | Jan van Scorelkade 6 | 1817ET | Alkmaar |  | Brandmeldinstallatie | Bedrijfsgebouw; Automatische melders 24, Handmelders 4 | Actief |  | 1 |  |  |  | Saval | [6 empty] | Ja
Rwzi Alkmaar | Jan van Scorelkade 6 | 1817ET | Alkmaar |  | Blusgasinstallatie | MCC-ruimte bedrijfsgebouw; Automatische melders 4, Handmelders 2, Blusgascilinders 3 | Actief |  | 1 |  |  |  | BAM | [6 empty] | Ja
Rwzi Beemster | Zuiderweg 44 | 1461 GD | Zuidoostbeemster |  | Inbraakinstallatie | Inbraakmeldinstallatie, 14 PIR, 1 deurcontact | Actief | Honeywell | 1 |  | Galaxy 60 |  | BAM | [6 empty] | Ja
Rwzi Beemster | Zuiderweg 44 | 1461 GD | Zuid-Oost Beemster |  | Brandmeldinstallatie | Bedrijfsgebouw;Automatische melders 51, Handmelders 7 | Actief | Saval | 1 |  | Notifier NF 2000 |  | Saval | [6 empty] | Ja
Rwzi Beemster | Zuiderweg 44 | 1461 GD | Zuid-Oost Beemster |  | Blusgasinstallatie | MCC Ruimte; Blusgasilinders 4 | Actief | Saval | 1 |  | Notifier NF 2000 |  | Saval | [6 empty] | Ja
Rwzi Beverwijk | Randweg 2 | 1948 NS | Beverwijk |  | Brandmeldinstallatie | Bedrijfsgebouw; Automatische melders 72, Handmelders 7 | Actief | Saval | 1 |  | Notifier NF 2000 |  | Saval | [6 empty] | Ja
Rwzi Beverwijk | Randweg 2 | 1948 NS | Beverwijk |  | Blusgasinstallatie | MCC Bedrijfsgebouw; Blusgascilinders 2 | Actief | Saval | 1 |  | AES |  | Saval | [6 empty] | Ja
Rwzi Beverwijk | Randweg 2 | 1948 NS | Beverwijk |  | Brandmeldinstallatie | MCC Transformatorgebouw 2; Automatische melders 25, Handmelders 2 | Actief | Saval | 1 |  | Notifier NF 2000 |  | Saval | [6 empty] | Ja
Rwzi Beverwijk | Randweg 2 | 1948 NS | Beverwijk |  | Blusgasinstallatie | MCC Transformatorgebouw 2; Blusgascilinders 5 | Actief | Saval | 1 |  | Notifier NF 2000 |  | Saval | [6 empty] | Ja
Rwzi Beverwijk | Randweg 2 | 1948 NS | Beverwijk |  | Brandmeldinstallatie | Sligbistingsgebouw; Automatische melders 24, Handmelders 2 | Actief | Saval | 1 |  | Notifier NF 3000 |  | Saval | [6 empty] | Ja
Rwzi Beverwijk | Randweg 2 | 1948 NS | Beverwijk |  | Blusgasinstallatie | MCC Sligbistingsgebouw; Blusgascilinders 4 | Actief | Saval | 1 |  | Notifier NF 3000 |  | Saval | [6 empty] | Ja
Rwzi Beverwijk | Randweg 2 | 1948 NS | Beverwijk |  | Brandmeldinstallatie | Sharongebouw; Automatische melders 14, Handmeldes 2 | Actief | Saval | 1 |  | Notifier NF 50 |  | Saval | [6 empty] | Ja
Rwzi Beverwijk | Randweg 2 | 1948 NS | Beverwijk |  | Blusgasinstallatie | MCC Sharongebouw; Blusgascilinders 2 | Actief | Saval | 1 |  | Notifier NF 50 |  | Saval | [6 empty] | Ja
Rwzi Beverwijk | Randweg 2 | 1948 NS | Beverwijk |  | Inbraakinstallatie | Inbraakmeldinstallatie, 21 PIR, 23 deurcontacten | Actief | Honeywell | 1 |  | Galaxy GD-96 |  | BAM | [6 empty] | Ja
SDI Beverwijk | Randweg 17 | 1948 NS | Beverwijk |  | Inbraakinstallatie | Inbraakmeldinstallatie, 12 PIR, 27 deurcontacten | Actief | Honeywell | 1 |  | Galaxy GD-520 |  | BAM | [6 empty] | Ja
SDI Beverwijk | Randweg 17 | 1948 NS | Beverwijk |  | Brandmeldinstallatie | 148 automatische melders, 29 handmelders, 30 slowwhoop | Actief |  | 1 |  |  |  | BAM | [6 empty] | Ja
SDI Beverwijk | Randweg 17 | 1948 NS | Beverwijk |  | Blusgas installatie | Ruimte MCC 1 en MCC 2, zuurstofpaneel en WKK ruimte | Actief | Saval | 4 |  | Notifier NF 50 |  | Saval | [6 empty] | Ja
SDI Beverwijk | Randweg 17 | 1948 NS | Beverwijk |  | Brandmeldpaneel |  | Actief |  | 1 |  |  |  | Saval | [6 empty] | Ja
SDI Beverwijk | Randweg 17 | 1948 NS | Beverwijk |  | Brandmeldinstallatie | Ruimte MCC 1 en MCC 2 en WKK ruimte | Actief | Saval | 3 |  | Notifier NF 50 |  | Saval | [6 empty] | Ja
SDI Beverwijk | Randweg 17 | 1948 NS | Beverwijk |  | Blusgasinstallatie | MCC1; Automatische melders 34, Blusgascilinders 4 | Actief | Saval | 1 |  | Notifier NF 50 |  | Saval | [6 empty] | Ja
SDI Beverwijk | Randweg 17 | 1948 NS | Beverwijk |  | Blusgasinstallatie | MCC2; Automatische melders 10, Blusgascilinders 10 | Actief | Saval | 1 |  | Notifier NF 50 |  | Saval | [6 empty] | Ja
SDI Beverwijk | Randweg 17 | 1948 NS | Beverwijk |  | Blusgasinstallatie | WKK; Automatische melders 24, Blusgascilinders 4 | Actief | Saval | 1 |  | Notifier NF 50 |  | Saval | [6 empty] | Ja
SDI Beverwijk | Randweg 17 | 1948 NS | Beverwijk |  | Blusgasinstallatie | Turbine; Blusgascilinders 3 | Actief | Johnson Control Tyco | 1 |  |  |  | Johnson Control Tyco | [6 empty] | Ja
Rwzi Den Helder | Oostoeverweg 20 | 1786 PS | Den Helder |  | Inbraakinstallatie | Inbraakmeldinstallatie, 25 PIR, 7 deurcontacten | Actief | Honeywell | 1 |  | Galaxy GD-96 |  | BAM | [6 empty] | Ja
Rwzi Den Helder | Oostoeverweg 20 | 1786 PS | Den Helder | Beveiliging | Toegangscontrole | Toegangscontrole lezer | Actief | Sensor | 6 |  |  |  | BAM | [6 empty] | Ja
Rwzi Den Helder | Oostoeverweg 20 | 1786 PS | Den Helder | Beveiliging | Toegangscontrole | Controller | Actief | Sensor | 3 |  |  |  | BAM | [6 empty] | Ja
Rwzi Den Helder | Oostoeverweg 20 | 1786 PS | Den Helder |  | Toegangscontrole | Elektrische sluitplaat | Actief |  | 5 |  |  |  | BAM | [6 empty] | Ja
Rwzi Den Helder | Oostoeverweg 70 | 1786PS | Den Helder |  | Brandmeldinstallatie | 22 automatische melders, 4 handmelders, 4 slowwhoop | Actief | Esser | 1 |  | 3002 |  | BAM | [6 empty] | Ja
Rwzi Den Helder | Oostoeverweg 70 | 1786PS | Den Helder |  | Brandmeldinstallatie | MCC-ruimte K100; ???? | Actief | Johnson Controls Tyco | 1 |  |  |  | Johnson Controls Tyco | [6 empty] | Ja
Rwzi Den Helder | Oostoeverweg 70 | 1786PS | Den Helder |  | Blusgasinstallatie | MCC-ruimte K100; Blusgascilinders 13 | Actief | Johnson Controls Tyco | 1 |  |  |  | Johnson Controls Tyco | [6 empty] | Ja
Rwzi Evertsekoog | Pontweg 150 | 1796MD | De Koog |  | Blusgasinstallatie | Blowergebouw; Automatische melders 41, Handmelders 4, Blusgascilinders 3 (2x MCC blowergebouw, 1x MCC bandfiltergebouw) | Actief | Saval | 1 |  | Notifier NF 3000 en Kentec Sigma XT |  | Saval | [6 empty] | Ja
Rwzi Geestmerambacht | Huiskebuurtweg 9 | 1749 CL | Warmenhuizen |  | Inbraakinstallatie | Inbraakmeldinstallatie, 24 PIR, 6 deurcontacten | Actief | Honeywell | 1 |  | Galaxy 60 | [8 empty] | Ja
Rwzi Geestmerambacht | Huiskebuurtweg 9 | 1749 CL | Warmenhuizen | Beveiliging | Toegangscontrole | Toegangscontrole lezer | Actief | Sensor | 3 | [10 empty] | Ja
Rwzi Geestmerambacht | Huiskebuurtweg 9 | 1749 CL | Warmenhuizen | Beveiliging | Toegangscontrole | Controller | Actief | Sensor | 1 | [10 empty] | Ja
Rwzi Geestmerambacht | Huiskebuurtweg 9 | 1749 CL | Warmenhuizen |  | Toegangscontrole | Elektrische sluitplaat | Actief |  | 3 | [10 empty] | Ja
Rwzi Geestmerambacht | Huiskebuurtweg 9 | 1749CL | Warmenhuizen |  | Brandmeldinstallatie | Brandmeldinstallatie Bedrijfsgebouw, MCC ASR2, Slibotntwateringsgebouw, KCA en vetopslag; Automatische melders 45, Handmelders 6 | Actief | Saval | 1 |  | Schrack Integral B7 |  | Saval | [6 empty] | Ja
Rwzi Geestmerambacht | Huiskebuurtweg 9 | 1749CL | Warmenhuizen |  | Blusgasinstallatie | Blusgasinstallatie; Bedrijfsgebouw MCC1 blusgascilinders 2, Bedrijfsgebouw MCC2 blusgascilinders 4, MCC ASR2 Blusgaslinders 2 | Actief | Saval | 1 |  | Schrack Integral B7 |  | Saval | [6 empty] | Ja
Rwzi Heiloo | Kanaalweg 11 | 1851 LR | Heiloo |  | Inbraakinstallatie | Inbraakmeldinstallatie, 10 PIR, 12 deurcontacten | Actief | Honeywell | 1 |  | Galaxy GD-264 | [8 empty] | Ja
Rwzi Heiloo | Kanaalweg 11 | 1851LR | Heiloo |  | Brandmeldinstallatie | Bedrijfsgebouw; Automatische melders 45, Handmelders 4 | Actief | Saval | 1 |  | Notifier NF 3000 |  | Saval | [6 empty] | Ja
Rwzi Heiloo | Kanaalweg 11 | 1851LR | Heiloo |  | Blusgasinstallatie | Bedrijfsgebouw MCC-ruimte; Blusgascilinders 14 | Actief | Saval | 1 |  | Notifier NF 3000 |  | Saval | [6 empty] | Ja
Rwzi Katwoude | Wagenweg 11 | 1145 PW | Katwoude |  | Inbraakinstallatie | Inbraakmeldinstallatie, 11 PIR, 1 deurcontact | Actief | Honeywell | 1 |  | Galaxy GD-96 | [8 empty] | Ja
Rwzi Katwoude | wagenweg 11 | 1145 PW | Katwoude |  | Brandmeldinstallatie | Bedrijfsgebouw | Actief | Saval | 1 |  | Kentec Sigma XT |  | Saval | [6 empty] | Ja
Rwzi Katwoude | wagenweg 11 | 1145 PW | Katwoude |  | Brandmeldinstallatie | Slibverwerkingsgebouw; Automatische melders 18, Handmelders 5 | Actief | Saval | 1 |  | Kentec Sigma XT |  | Saval | [6 empty] | Ja
Rwzi Katwoude | wagenweg 11 | 1145 PW | Katwoude |  | Blusgasinstallatie | MCC K100 nieuw | Actief | Saval | 1 |  |  |  | Saval | [6 empty] | Ja
Rwzi De Stolpen | Schagerweg 2 | 1751 DA | Schagerbrug |  | Inbraakinstallatie | Inbraakmeldinstallatie, 5 PIR, 1 deurcontact | Actief | Honeywell | 1 |  | Galaxy 60 | [8 empty] | Ja
Rwzi De Stolpen | Schagerweg 2 | 1751DA | Schagerbrug |  | Brandmeldinstallatie | Bedrijfsgebouw | Actief | Johnson Controls Tyco | 1 |  |  |  | Johnson Controls Tyco | [6 empty] | Ja
Rwzi De Stolpen | Schagerweg 2 | 1751DA | Schagerbrug |  | Blusgasinstallatie | MCC-ruimte Bedrijfsgebouw; Blusgascilinders 3 | Actief | Johnson Controls Tyco | 1 |  |  |  | Johnson Controls Tyco | [6 empty] | Ja
Rwzi Ursem | Het Gors 1 | 1645 RJ | Ursem |  | Inbraakinstallatie | Inbraakmeldinstallatie, 5 PIR, 1 deurcontact | Actief | Honeywell | 1 |  | Galaxy 60 |  | BAM | [6 empty] | Ja
Rwzi Ursem | t Gors 2 | 1645 RJ | Ursem |  | Brandmeldinstallatie | Bedrijfsgebouw; Automatische melders 14 | Actief | Saval | 1 |  | Notifier NF 50 |  | Saval | [6 empty] | Ja
Rwzi Ursem | t Gors 2 | 1645 RJ | Ursem |  | Blusgasinstallatie | FO-ruimte Bedrijfsgebouw; Blusgascilinders 3 (bestaand) | Actief | Saval | 1 |  | Kentec Sigma XT |  | Saval | [6 empty] | Ja
Rwzi Ursem | t Gors 2 | 1645 RJ | Ursem |  | Brandmeldinstallatie | Nieuwe MCC-ruimte Bedrijfsgebouw; Automatische Melders, Handmelders 3 | Actief | Saval | 1 |  | Kentec Sigma XT |  | Saval | [6 empty] | Ja
Rwzi Ursem | t Gors 2 | 1645 RJ | Ursem |  | Blusgasinstallatie | Nieuwe MCC-ruimte Bedrijfsgebouw; Blusgascilinders 3 | Actief | Saval | 1 |  | Notifire NF 2000 |  | Saval | [6 empty] | Ja
Rwzi Wervershoof | Ketellap 1 | 1693 HC | Wervershoof |  | Inbraakinstallatie | Inbraakmeldinstallatie, 17 PIR, 4 deurcontacten | Actief | Honeywell | 1 |  | Galaxy 60 |  | BAM | [6 empty] | Ja
Rwzi Wervershoof | Ketellap 1 | 1693HC | wervershoof |  | Brandmeldinstallatie | Brandmeldinstallatie Bedrijfsgebouw, Slibontwateringsgebouw, MCC ASR1; Automatische melders 102, Handmelders 3 | Actief | Saval | 1 |  | Notifire NF 2000 |  | Saval | [6 empty] | Ja
Rwzi Wervershoof | Ketellap 1 | 1693HC | wervershoof |  | Blusgasinstalltie | Slibontwateringsgebouw; Blusgascilinders 10 | Actief | Saval | 1 |  | Kentec Sigma XT |  | Saval | [6 empty] | Ja
Rwzi Wervershoof | Ketellap 1 | 1693HC | wervershoof |  | Blusgasinstalltie | MCC ASR1; Blusgascilinders 7 | Actief | Saval | 1 |  | Kentec Sigma XT |  | Saval | [6 empty] | Ja
Rwzi Wervershoof | Ketellap 1 | 1693HC | wervershoof |  | Brandmeldinstallatie | Proefloods HHNK / PWN | Actief | Saval | 1 |  | Notifier NF 2000 |  | Saval | [6 empty] | Ja
Rwzi Wieringen | Langs Rijksweg 9 | 1779 QQ | Den Oever |  | Inbraakinstallatie | Inbraakmeldinstallatie, 3 PIR, 2 deurcontacten | Actief | Honeywell | 1 |  | Galaxy GD-96 | [8 empty] | Ja
Rwzi Wieringen | Rijksstraatweg 51 | 1779QQ | Den Oever |  | Brandmeldinstallatie | Bedrijfsgebouw | Actief | Johnson Controls Tyco | 1 |  |  |  | Johnson Controls Tyco | [6 empty] | Ja
Rwzi Wieringen | Rijksstraatweg 51 | 1779QQ | Den Oever |  | Blusgasinstallatie | MCC-ruimte Bedrijfsgebouw; Blusgascilinders 3 | Actief | Johnson Controls Tyco | 1 |  |  |  | Johnson Controls Tyco | [6 empty] | Ja
Rwzi Wieringermeer | Flevoweg 2 | 1775 SB | Middenmeer |  | Inbraakinstallatie | Inbraakmeldinstallatie, 4 PIR, 1 deurcontact | Actief | Honeywell | 1 |  | Galaxy 60 | [8 empty] | Ja
Rwzi Wieringermeer | Flevoweg 2 | 1771QQ | Middenmeer |  | Brandmeldinstallatie | Automatische melders 11, Handmelders 2 | Actief | Saval | 1 |  | Notifier NF 2000 |  | Saval | [6 empty] | Ja
Rwzi Wieringermeer | Flevoweg 2 | 1771QQ | Middenmeer |  | Blusgasinstallatie | Nieuwe MCC | Actief | Saval | 1 |  | Kentec Sigma XT |  | Saval | [6 empty] | Ja
Rwzi Zaandam-Oost | Poelenburg 467 | 1504 NX | Zaandam |  | Inbraakinstallatie | Inbraakmeldinstallatie, 13 PIR, 3 deurcontacten | Actief | Honeywell | 1 |  | Galaxy 60 |  | BAM | [6 empty] | Ja
Rwzi Zaandam-Oost | Poelenburg 467 | 1504 NX | Zaandam |  | Brandmeldinstallatie | Bedrijfsgebouw; Automatische melders 16 | Actief | Saval | 1 |  | Notifier NF 2000 en kentec Sigma XT |  | Saval | [6 empty] | Ja
Rwzi Zaandam-Oost | Poelenburg 467 | 1504 NX | Zaandam |  | Blusgasinstallatie | Bedrijfsgebouw; Blusgascilinders 6 | Actief | Saval | 1 |  | Notifier NF 2000 en kentec Sigma XT |  | Saval | [6 empty] | Ja
Rwzi Zaandam-Oost | Poelenburg 467 | 1504 NX | Zaandam |  | Brandmeldinstallatie | Bedrijfsgebouw; Automatische melders 19, Handmelders 3 | Actief | Saval | 1 |  | Notifier NF 2000 en kentec Sigma XT |  | Saval | [6 empty] | Ja
Rwzi Zaandam-Oost | Poelenburg 467 | 1504 NX | Zaandam |  | Blusgasinstallatie | Bedrijfsgebouw; Blusgascilinders 6 | Actief | Saval | 1 |  | Notifier NF 2000 en kentec Sigma XT |  | Saval | [6 empty] | Ja

## Brandmeldinstallatie
Brandmeldinstallaties Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Regio Noord
Locatie | Adres | Postcode | Plaats | Locatie | Merk brandmeldcentrale | Type brandmeldcentrale | Aantal automatische melders | Aantal handmelders | Opmerking
RWZI Den Helder | Oostoeverweg 70 | 1786 PS | Den Helder | Bedrijfsgebouw | Morley | DX Connexion | 15 | 3
RWZI Den Helder | Oostoeverweg 70 | 1786 PS | Den Helder | MCC-ruimte K100 | Tyco | FAST 2000 Compact E/2 | 52
RWZI Den Helder | Oostoeverweg 70 | 1786 PS | Den Helder | MCC-ruimte K400 | Tyco | FAST 2000/2 |  | 4 | SRP - 32 - ZI bij de zijdeur aanwezig
RWZI Den Helder | Oostoeverweg 70 | 1786 PS | Den Helder | MCC-ruimte K500 | Tyco | SRP - 32 - ZI | 10 | 2
RWZI Everstekoog | Pontweg 150 | 1796 MD | De Koog | MCC-ruimte k100 | Saval | NF3000 | 31 | 2
RWZI Everstekoog | Pontweg 150 | 1796 MD | De Koog | MCC-ruimte K500 | - | - | 10 | 2 | Aangesloten op BMC MCC K100
RWZI Stolpen | Schagerweg 2 | 1751 DA | Schagerbrug | Bedrijfsgebouw | Tyco | FAST 2000 Compact | 27 | 1
RWZI Wieringermeer | Flevoweg 2 | 1775 SB | Wieringermeer | Bedrijfsgebouw | Saval | Notifier NF2002 | 10 | 2
RWZI Wieringen | Rijksstraatweg 51 | 1779 GL | Den Oever | Bedrijfsgebouw | Tyco | MZX-e | Niet bekend; kleine installatie | Niet bekend; kleine installatie | Nieuwe installatie begin 2027 gereed
Regio Oost
Locatie | Adres | Postcode | Plaats | Locatie | Merk brandmeldcentrale | Type brandmeldinstallatie | Aantal automatische melders | Aantal handmelders | Opmerking
RWZI Wervershoof | Ketellap 1 | 1693 HC | Wervershoof | Bedrijfsgebouw | Saval | Notifier NF2000 | 102 | 3 | incl. melders MCC K100 & MCC K300/K500
RWZI Wervershoof | Ketellap 1 | 1693 HC | Wervershoof | MCC-ruimte K100 | Saval | Notifier NF2000 | zie opm. | zie opm.
RWZI Wervershoof | Ketellap 1 | 1693 HC | Wervershoof | MCC-ruimte K300/K500 (SOG) | Saval | Notifier NF2000 | zie opm. | zie opm.
RWZI Wervershoof | Ketellap 1 | 1693 HC | Wervershoof | Proevenloods | Saval | NF50-s | 11 | 13 | 4 nevenindiactoren, 4 flitslampen, 4 alarm hoorm
RWZI Oosthuizen | beetsdijkje 2 | 1474 MH | Oosthuizen | Bedrijfsgebouw | Saval | NF50 | 3 | 8
RWZI Oosthuizen | beetsdijkje 2 | 1474 MH | Oosthuizen | Bedrijfsgebouw | Saval | zie opm. | 8 |  | Aangesloten op bluspaneel MCC-ruimte K100
RWZI Ursem | Het Gors 3 | 1645 RJ | Ursem | Bedrijfsgebouw | Saval | NF50 | 9 | 2
Regio zuid
Locatie | Adres | Postcode | Plaats | Locatie | Merk brandmeldcentrale | Type brandmeldinstallatie | Aantal automatische melders | Aantal handmelders | Opmerking
RWZI Zaandam | Poelenburg 467 | 1504 NX | Zaandam | Bedrijfsgebouw | Saval | NF3000 | 22 | 1
RWZI Zaandam | Poelenburg 467 | 1504 NX | Zaandam | MCC-ruimte K400 - blowergebouw | Saval | NF3000 | 19 | 3
RWZI Zaandam | Poelenburg 467 | 1504 NX | Zaandam | MCC-ruimte K300 - effluent | Saval | zie opm. | 6 | - | Aangesloten op bluspaneel MCC-ruimte K300
RWZI Beemster | Zuiderweg 44 | 1461 GD | Zuidoostbeemster | Bedrijfsgebouw | Saval | NF3000 | 27 | 6
RWZI Beemster | Zuiderweg 44 | 1461 GD | Zuidoostbeemster | Fijnzeefgebouw | Saval | NF3000 | 27 | 2
RWZI Beemster | Zuiderweg 44 | 1461 GD | Zuidoostbeemster | MCC-ruimte K100 | Saval | zie opm. | 8 | 0 | Aangesloten op bluspaneel MCC-ruimte K100
RWZI Beemster | Zuiderweg 44 | 1461 GD | Zuidoostbeemster | MCC-ruimte K500 | Saval | zie opm. | 4 | 2 | Aangesloten op bluspaneel MCC-ruimte K200
RWZI Katwoude | Wagenweg 11 | 1145 PW | Katwoude | Bedrijfsgebouw | Saval | NF3000 | 27 | 2
RWZI Katwoude | Wagenweg 11 | 1145 PW | Katwoude | MCC-ruimte K100 | Saval | zie opm. | 6 |  | Aangesloten op bluspaneel MCC-ruimte K100
RWZI Beverwijk | Randweg 2 | 1948 NS | Beverwijk | Bedrijfsgebouw | Saval | NF3000 | 63 | 11
RWZI Beverwijk | Randweg 2 | 1948 NS | Beverwijk | MCC K100 | Saval | zie opm. | 12 |  | Aangesloten op bluspaneel MCC-ruimte K100
RWZI Beverwijk | Randweg 2 | 1948 NS | Beverwijk | Trafogebouw 2 | Saval | NF3000 | 15
RWZI Beverwijk | Randweg 2 | 1948 NS | Beverwijk | Slibgistingsgebouw | Saval | NF3000 | 24
RWZI Beverwijk | Randweg 2 | 1948 NS | Beverwijk | Sharongebouw | Saval | NF50 | 6 | 3
RWZI Beverwijk | Randweg 2 | 1948 NS | Beverwijk | MCC K600 Bandfiltergebouw | Saval | NF50 | 4 | 2
RWZI Beverwijk | Randweg 2 | 1948 NS | Beverwijk | Slibontwateringsgebouw | Saval | NF50
SDI Beverwijk | Randweg 7 | 1948 NS | Beverwijk | Bedrijfsgebouw / fabriek | zie opm. | zie opm. | zie opm. | zie opm. | Installatie wordt januari 2026 vervangen
SDI Beverwijk | Randweg 7 | 1948 NS | Beverwijk | MCC 1 | Saval | NF50 | 30 | -
SDI Beverwijk | Randweg 7 | 1948 NS | Beverwijk | MCC 2 | Saval | NF50 | 12 | 1
SDI Beverwijk | Randweg 7 | 1948 NS | Beverwijk | WKK | Saval | NF50 | 26 | -
Regio West
Locatie | Adres | Postcode | Plaats | Locatie | Merk brandmeldcentrale | Type brandmeldinstallatie | Aantal automatische melders | Aantal handmelders | Opmerking
RWZI Geestmerambacht | Huiskebuurtweg 9 | 1749CL | Warmenhuizen | Bedrijfsgebouw | Schrack | Intergrap IP | 35 | 5
RWZI Geestmerambacht | Huiskebuurtweg 9 | 1749CL | Warmenhuizen | MCC-ruimte K100 | Saval | zie opm. | 12 | - | Aangesloten op bluspaneel MCC-ruimte K100
RWZI Geestmerambacht | Huiskebuurtweg 9 | 1749CL | Warmenhuizen | MCC-ruimte K200 | Saval | zie opm. | 12 | - | Aangesloten op bluspaneel MCC-ruimte K200
RWZI Geestmerambacht | Huiskebuurtweg 9 | 1749CL | Warmenhuizen | MCC-ruimte K200 | Saval | NFS 2-8 | 4 | 1
RWZI Alkmaar | Jan van Scorelkade 6 | 1817 ET | Alkmaar | Bedrijfsgebouw | Esser | 808003 / Basic Package IQ8CONTROL C | 24 | 4 | Ook een notifier aanwezig
RWZI Alkmaar | Jan van Scorelkade 6 | 1817 ET | Alkmaar | MCC-ruimte K300 (bedrijfsgebouw) | Saval | zie opm. | 4 | 2 | Aangesloten op bluspaneel MCC-ruimte K200
RWZI Heiloo | Kanaalweg 11 | 1751 LR | Heiloo | Bedrijfsgebouw | Saval | NF3000 | 45 | 4

## Brandmeld (aspiratie)
Aspiratiesystemen Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Regio Noord
Locatie | Adres | Postcode | Plaats | Locatie | Merk aspiratiesysteem | Type aspiratiesysteem | Filter merk/ type | Soort (Indicatief) | Opmerking
RWZI Den Helder | Oostoeverweg 70 | 1786 PS | Den Helder | MCC-ruimte K100 | VESDA | VLF-500 | Filter in unit | In de ruimte , 12mtr. leiding
RWZI Den Helder | Oostoeverweg 70 | 1786 PS | Den Helder | MCC-ruimte K400 | VESDA | VLF-250 | Filter in unit | 3x aanzuigslang op besturingspaneel
RWZI Den Helder | Oostoeverweg 70 | 1786 PS | Den Helder | MCC-ruimte K400 | VESDA | VLF-250 | Filter in unit | 2x aanzuigslang op besturingspaneel
RWZI Den Helder | Oostoeverweg 70 | 1786 PS | Den Helder | MCC-ruimte K500 | VESDA | VLF-250 | Filter in unit | 2x aanzuigslang op besturingspaneel
RWZI Den Helder | Oostoeverweg 70 | 1786 PS | Den Helder | MCC-ruimte K500 | VESDA | VLF-250 | Filter in unit | 2x aanzuigslang op besturingspaneel
RWZI Everstekoog | Pontweg 150 | 1796 MD | De Koog | - | - | - | - | - | Geen aspiratieysteem aanwezig
RWZI Stolpen | Schagerweg 2 | 1751 DA | Schagerbrug | - | - | - | - | - | Geen aspiratieysteem aanwezig
RWZI Wieringermeer | Flevoweg 2 | 1775 SB | Wieringermeer | MCC-ruimte K100 | SAVAL | ASD 535-2 | DFU 911 | Aanzuigslang op besturingspaneel & MCC
RWZI Wieringermeer | Flevoweg 2 | 1775 SB | Wieringermeer | MCC-ruimte K100 FO | SAVAL | ASD 535-1 | DFU 911 | Leidingwerk boven frequentie regelaars 3mtr.
RWZI Wieringen | Rijksstraatweg 51 | 1779 GL | Den Oever | MCC-ruimte | VESDA | LaserCOMPACT RO | Filter in unit | Aanzuigslang op besturingspaneel | Nieuwe installatie 2027 gereed
Regio Oost
Locatie | Adres | Postcode | Plaats | Locatie | Merk aspiratiesysteem | Type aspiratiesysteem | Filter merk/ type | Soort (Indicatief) | Opmerking
RWZI Wervershoof | Ketellap 1 | 1693 HC | Wervershoof | - | - | - | - | - | Geen aspiratieysteem aanwezig
RWZI Oosthuizen | beetsdijkje 2 | 1474 MH | Oosthuizen | MCC-ruimte K100 | SAVAL | ASD 535-2 | DFU 911 | 2x aanzuigslang op besturingspaneel + 4 mtr. leidingwerk boven MCC
RWZI Oosthuizen | beetsdijkje 2 | 1474 MH | Oosthuizen | MCC-ruimte K100 FO | SAVAL | ASD 535-1 | DFU 911 | Leidingwerk boven frequentie regelaars 5mtr.
RWZI Ursem | Het Gors 3 | 1645 RJ | Ursem | MCC-ruimte K100 | SAVAL | ASD 535-2 | VSP 850 + VSP 855 | 2x aanzuigslang op besturingspaneel + 8 mtr. leidingwerk boven MCC
RWZI Ursem | Het Gors 3 | 1645 RJ | Ursem | MCC-ruimte K100 FO | SAVAL | ASD 535-1 | VSP 850 + VSP 855 | Leidingwerk boven frequentie regelaars 3mtr.
Regio zuid
Locatie | Adres | Postcode | Plaats | Locatie | Merk aspiratiesysteem | Type aspiratiesysteem | Filter merk/ type | Soort (Indicatief) | Opmerking
RWZI Zaandam | Poelenburg 467 | 1504 NX | Zaandam | Bedrijfsgebouw K100 | VESDA | VLC-500 | Filter in unit | 5x aanzuigslang op besturingspanelen
RWZI Zaandam | Poelenburg 467 | 1504 NX | Zaandam | MCC-ruimte K300 | SAVAL | ASD 535-2 | VSP 850 + VSP 855 | Leidingwerk boven frequentie regelaars 3mtr. | Geen filter aanwezig
RWZI Zaandam | Poelenburg 467 | 1504 NX | Zaandam | MCC-ruimte K300 FO | SAVAL | ASD 535-1 | VSP 850 + VSP 855 | 2x aanzuigslang op besturingspaneel + 8 mtr. leidingwerk boven MCC | Geen filter aanwezig
RWZI Beemster | Zuiderweg 44 | 1461 GD | Zuidoostbeemster | MCC-ruimte K200 FO | VESDA | VLF-500-01 | Filter in unit | Leidingwerk boven frequentie regelaars 3mtr.
RWZI Beemster | Zuiderweg 44 | 1461 GD | Zuidoostbeemster | MCC-ruimte K100 | SAVAL | ASD 535-2 | DFU 911 | 2x aanzuigslang op besturingspaneel + 9 mtr. leidingwerk boven MCC
RWZI Beemster | Zuiderweg 44 | 1461 GD | Zuidoostbeemster | MCC-ruimte K100 FO | SAVAL | ASD 535-1 | DFU 911 | Leidingwerk boven frequentie regelaars 3mtr.
RWZI Beemster | Zuiderweg 44 | 1461 GD | Zuidoostbeemster | MCC-ruimte K500 | SAVAL | ASD 535-2 | DFU 911 | 4x aanzuigslang op besturingspaneel + 4 mtr. leidingwerk boven MCC
RWZI Beemster | Zuiderweg 44 | 1461 GD | Zuidoostbeemster | MCC-ruimte K500 FO | SAVAL | ASD 535-1 | DFU 911 | Leidingwerk boven frequentie regelaars 3mtr.
RWZI Katwoude | Wagenweg 11 | 1145 PW | Katwoude | MCC-ruimte K100 | SAVAL | ASD 535-2 | - | Leidingwerk boven frequentie regelaars 3mtr. | Geen filter aanwezig
RWZI Katwoude | Wagenweg 11 | 1145 PW | Katwoude | MCC-ruimte K100 FO | SAVAL | ASD 535-1 | - | 2x aanzuigslang op besturingspaneel + 8 mtr. leidingwerk boven MCC | Geen filter aanwezig
RWZI Beverwijk | Randweg 2 | 1948 NS | Beverwijk | MCC-ruimte K400/K500 | SAVAL | ASD 535-2 | 2x DFU 911 | 10x aanzuigslang op besturingspaneel + 24 mtr. leidingwerk boven MCC
RWZI Beverwijk | Randweg 2 | 1948 NS | Beverwijk | MCC-ruimte K400/K500 FO | SAVAL | ASD 535-1 | DFU 911 | Leidingwerk boven frequentie regelaars 8mtr.
RWZI Beverwijk | Randweg 2 | 1948 NS | Beverwijk | MCC-ruimte K600 | SAVAL | ASD 535-1 | DFU 911 | 4x aanzuigslang op besturingspaneel + 4 mtr. leidingwerk boven MCC
RWZI Beverwijk | Randweg 2 | 1948 NS | Beverwijk | MCC-ruimte K600 FO | SAVAL | ASD 535-1 | DFU 911 | Leidingwerk boven frequentie regelaars 3mtr.
RWZI Beverwijk | Randweg 2 | 1948 NS | Beverwijk | MCC-ruimte K200/K300 | SAVAL | ASD 535-2 | DFU 911
RWZI Beverwijk | Randweg 2 | 1948 NS | Beverwijk | MCC-ruimte K200/K300 | SAVAL | ASD 535-2 | DFU 911
RWZI Beverwijk | Randweg 2 | 1948 NS | Beverwijk | MCC-ruimte K200/K300 | SAVAL | ASD 535-2 | DFU 911
RWZI Beverwijk | Randweg 2 | 1948 NS | Beverwijk | MCC-ruimte K100 | SAVAL | ASD 535-2 | VSP 850 + VSP 855
RWZI Beverwijk | Randweg 2 | 1948 NS | Beverwijk | MCC-ruimte K100 FO | SAVAL | ASD 535-1 | VSP 850 + VSP 855
SDI Beverwijk | Randweg 7 | 1948 NS | Beverwijk | [5 empty] | Geen aspiratieysteem aanwezig
Regio West
Locatie | Adres | Postcode | Plaats | Locatie | Merk aspiratiesysteem | Type aspiratiesysteem | Filter merk/ type | Soort (Indicatief) | Opmerking
RWZI Geestmerambacht | Huiskebuurtweg 9 | 1749CL | Warmenhuizen | MCC-ruimte K100 | SAVAL | ASD 535-2 | DFU 911 | 2x aanzuigslang op besturingspaneel + 6 mtr. leidingwerk boven MCC
RWZI Geestmerambacht | Huiskebuurtweg 9 | 1749CL | Warmenhuizen | MCC-ruimte K100 FO | SAVAL | ASD 535-1 | DFU 911 | Leidingwerk boven frequentie regelaars 5mtr.
RWZI Geestmerambacht | Huiskebuurtweg 9 | 1749CL | Warmenhuizen | MCC-ruimte K200 | SAVAL | ASD 535-2 | DFU 911 | 2x aanzuigslang op besturingspaneel + 5 mtr. leidingwerk boven MCC
RWZI Geestmerambacht | Huiskebuurtweg 9 | 1749CL | Warmenhuizen | MCC-ruimte K200 FO | SAVAL | ASD 535-1 | DFU 911 | Leidingwerk boven frequentie regelaars 4mtr.
RWZI Geestmerambacht | Huiskebuurtweg 9 | 1749CL | Warmenhuizen | MCC-ruimte K300 | SAVAL | ASD 535-1 | DFU 911 | 2x aanzuigslang op besturingspaneel + 5 mtr. leidingwerk boven MCC
RWZI Geestmerambacht | Huiskebuurtweg 9 | 1749CL | Warmenhuizen | MCC-ruimte K300 FO | SAVAL | ASD 535-1 | DFU 911 | Leidingwerk boven frequentie regelaars 4mtr.
RWZI Geestmerambacht | Huiskebuurtweg 9 | 1749CL | Warmenhuizen | MCC-ruimte K700 (effluentgemaal) | Senstek | Statos Micra 25 | - | 4mtr. leidingwerk boven MCC | Nieuwe installatie 2027 gereed
RWZI Alkmaar | Jan van Scorelkade 6 | 1817 ET | Alkmaar | MCC-ruimte K300 (bedrijfsgebouw) | Wagner | DM-TM-10 | Filter in unit | 4mtr. leidingwerk boven MCC
RWZI Heiloo | Kanaalweg 11 | 1751 LR | Heiloo | MCC-ruimte | VESDA | VLC-500 | Filter in unit | Leidingwerk boven frequentie regelaars 8mtr.

## Blusgasinstallaties (BGI)
Blusgasinstallaties Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Regio Noord
Locatie | Adres | Postcode | Plaats | Locatie | Merk blusgasinstallatie | Type blusgasinstallatie | Aantal blusgasflessen | Type fles | Opmerking
RWZI Den Helder | Oostoeverweg 70 | 1786 PS | Den Helder | MCC-ruimte K100 | Tyco | zie opm. | 13 | IG541, 300 bar | Aangesloten op brandmeldpaneel MCC-ruimte K100
RWZI Everstekoog | Pontweg 150 | 1796 MD | De Koog | MCC-ruimte K100 | Kentec | Sigma XT K11031M2 | 3 | IG71-080-300, IG55 300 bar
RWZI Everstekoog | Pontweg 150 | 1796 MD | De Koog | MCC-ruimte K500 | Kentec | Sigma XT K11031M2 | 1 | IG71-080-300, IG55 300 bar
RWZI Stolpen | Schagerweg 2 | 1751 DA | Schagerbrug | Blusruimte bedrijfsgebouw | Tyco | - | 3 | Inergen, 200 bar, 80 liter, 17m3 | Aangesloten op brandmeldpaneel
RWZI Wieringermeer | Flevoweg 2 | 1775 SB | Wieringermeer | MCC-ruimte K100 | Saval | K11031M2 | 6 | IG55, 300 bar, part no. 73120027
RWZI Wieringen | Rijksstraatweg 51 | 1779 GL | Den Oever | Blusruimte bedrijfsgebouw | Tyco | zie opm. (1) | 3 | Inergen, 200 bar, 80 liter, 17m3 | Aangesloten op brandmeldpaneel (1); Nieuwe installatie begin 2027 gereed (2)
Regio Oost
Locatie | Adres | Postcode | Plaats | Locatie | Merk blusgasinstallatie | Type blusgasinstallatie | Aantal blusgasflessen | Type fles | Opmerking
RWZI Wervershoof | Ketellap 1 | 1693 HC | Wervershoof | MCC-ruimte K100 | Saval | K11031M2 | 7 | IG55, 300 bar, 80dm3 | Kleine Nitrogen fles voor "ontsteking" 100 bar
RWZI Wervershoof | Ketellap 1 | 1693 HC | Wervershoof | MCC-ruimte K300/K500 (SOG) | Saval | K11031M2 | 10 | IG55, 300 bar, part no. 73120025 | Kleine Nitrogen fles voor "ontsteking" 100 bar
RWZI Oosthuizen | beetsdijkje 2 | 1474 MH | Oosthuizen | MCC-ruimte K100 | Saval | K11031M2 | 8 | IG55, 300 bar, part no. 73120027
RWZI Ursem | Het Gors 3 | 1645 RJ | Ursem | Bedrijfsgebouw / kantoor | Saval | K11031M2 | 3 | IG55, 300 bar, part no. 73120025
[5 empty] | Saval | zie opm. | 3 | IG55, 300 bar, part no. 73120025 | Aangesloten op één K11031M2
Regio zuid
Locatie | Adres | Postcode | Plaats | Locatie | Merk blusgasinstallatie | Type blusgasinstallatie | Aantal blusgasflessen | Type fles | Opmerking
RWZI Zaandam | Poelenburg 467 | 1504 NX | Zaandam | MCC-ruimte K100 - bedrijfsgebouw | Saval | K11031M2 | 1 | Argonite 300 bar
RWZI Zaandam | Poelenburg 467 | 1504 NX | Zaandam | MCC-ruimte K400 - blowergebouw | Saval | K11031M2 | 5 | Argonite 300 bar
RWZI Zaandam | Poelenburg 467 | 1504 NX | Zaandam | MCC-ruimte K300 - effluent | Saval | K11031M2 | 5 | IG55, 300 bar, part no. 73120027
K11031M2
RWZI Beemster | Zuiderweg 44 | 1461 GD | Zuidoostbeemster | MCC-ruimte K100 | Saval | K11031M2 | 8 | IG55, 300 bar, part no. 73120027
RWZI Katwoude | Wagenweg 11 | 1145 PW | Katwoude | MCC-ruimte K100 | Saval | K11031M2 | 8 | IG55, 300 bar, part no. 73120027
RWZI Beverwijk | Randweg 2 | 1948 NS | Beverwijk | Bedrijfsgebouw | Saval | PS24-5A | 2
RWZI Beverwijk | Randweg 2 | 1948 NS | Beverwijk | MCC K100 | Saval | Sigma XT K11031M2 | 9
RWZI Beverwijk | Randweg 2 | 1948 NS | Beverwijk | Trafogebouw 2 | Saval | Sigma XT K11031M2 | 8
RWZI Beverwijk | Randweg 2 | 1948 NS | Beverwijk | Slibgistingsgebouw | Saval | Sigma XT K11031M2 | 4 | IG71-080-300-55 | Kleine Nitrogen fles voor "ontsteking" p/n 70-325-4
RWZI Beverwijk | Randweg 2 | 1948 NS | Beverwijk | Sharongebouw | Saval | NF50 | 2 | IG55, 300 bar, 80dm3
SDI Beverwijk | Randweg 7 | 1948 NS | Beverwijk | MCC1 | Ginge kerr | FM200 | 4 | Argonite, 300 bar, 80dm3
SDI Beverwijk | Randweg 7 | 1948 NS | Beverwijk | MCC2 | Ginge kerr | FM200 | 10 | Argonite, 300 bar, 80dm3
SDI Beverwijk | Randweg 7 | 1948 NS | Beverwijk | WKK | Ginge kerr | FM200 | 4 | Argonite, 300 bar, 80dm3
SDI Beverwijk | Randweg 7 | 1948 NS | Beverwijk | Turbine | Tyco | Prescient | 3 | 80dm3, 150 bar
Regio West
Locatie | Adres | Postcode | Plaats | Locatie | Merk blusgasinstallatie | Type blusgasinstallatie | Aantal blusgasflessen | Type fles | Opmerking
RWZI Geestmerambacht | Huiskebuurtweg | 1749 CL | Warmenhuizen | MCC K100 | SAVAL | K11031M2 | 11 | IG55, 300 bar, part no. 73120027 | Kleine Nitrogen fles voor "ontsteking" 100 bar
RWZI Geestmerambacht | Huiskebuurtweg | 1749 CL | Warmenhuizen | MCC K200 | SAVAL | K11031M2 | 10 | IG55, 300 bar, part no. 73120027 | Kleine Nitrogen fles voor "ontsteking" 100 bar
RWZI Alkmaar | Jan van Scorelkade 6 | 1817 ET | Alkmaar | MCC bedrijfsgebouw | SAVAL | K11031M2 | 3 | IG71-080-300-55 | incl. Nitrogen actuator P/N 70-325-4
RWZI Heiloo | Kanaalweg 11 | 1851 LR | Heiloo | MCC bedrijfsgebouw | SAVAL | K11031M2 | 14 | IG71-080-300-55 | incl. Nitrogen actuator P/N 70-325-4

## Inbraakinstallaties
Inbraakinstallaties Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Regio Noord
Locatie | Adres | Postcode | Plaats | Locatie | Merk inbraakinstallatie | Type inbraakinstallatie | Aantal bewegingssensoren (PIR) | Aantal deurcontacten | Opmerking
RWZI Den Helder | Oostoeverweg 70 | 1786 PS | Den Helder | Bedrijfsgebouw | Honeywell | Galaxy 96 | 25 | 7
RWZI Den Helder | Oostoeverweg 70 | 1786 PS | Den Helder | MCC-ruimte K100 | Honeywell | Galaxy power RIO P026 | zie opm. | zie opm. | Bewegingsmelders & deurcontacten opgenomen regel bedrijfsgebouw Den Helder
RWZI Den Helder | Oostoeverweg 70 | 1786 PS | Den Helder | MCC-ruimte K400 | Honeywell | Galaxy power RIO P026 | zie opm. | zie opm. | Bewegingsmelders & deurcontacten opgenomen regel bedrijfsgebouw Den Helder
RWZI Everstekoog | Pontweg 150 | 1796 MD | De Koog | - | - | - | - | - | Niet aanwezig
RWZI Stolpen | Schagerweg 2 | 1751 DA | Schagerbrug | Kantoor bedrijfsgebouw | ARITECH | ATS3500A-IP-MM | 5 | 1
RWZI Wieringermeer | Flevoweg 2 | 1775 SB | Wieringermeer | Bedrijfsgebouw | Honeywell | Galaxy 60 C052 | 4 | 1
RWZI Wieringermeer | Flevoweg 2 | 1775 SB | Wieringermeer | MCC-ruimte K100 | Honeywell | Galaxy power RIO P026 | 2 | 2
RWZI Wieringen | Rijksstraatweg 51 | 1779 GL | Den Oever | Bedrijfsgebouw | Honeywell | Galaxy 96 | 3 | 2 | Nieuwe installatie 2027 gereed
Regio Oost
Locatie | Adres | Postcode | Plaats | Locatie | Merk inbraakinstallatie | Type inbraakinstallatie | Aantal bewegingssensoren (PIR) | Aantal deurcontacten | Opmerking
RWZI Wervershoof | Ketellap 1 | 1693 HC | Wervershoof | Bedrijfsgebouw | Honeywell | Galaxy 96 | 17 | 4
RWZI Wervershoof | Ketellap 1 | 1693 HC | Wervershoof | MCC-ruimte K100 | Honeywell | Galaxy power RIO P026 | zie opm. | zie opm. | Bewegingsmelders & deurcontacten opgenomen regel bedrijfsgebouw Wervershoof
RWZI Wervershoof | Ketellap 1 | 1693 HC | Wervershoof | MCC-ruimte K4300/K500 SOG | Honeywell | Galaxy power RIO P026 | zie opm. | zie opm. | Bewegingsmelders & deurcontacten opgenomen regel bedrijfsgebouw Wervershoof
RWZI Wervershoof | Ketellap 1 | 1693 HC | Wervershoof | Proevenloods (1) | Honeywell | Galaxy power RIO P026 | 9 | 10
RWZI Wervershoof | Ketellap 1 | 1693 HC | Wervershoof | Proevenloods (2) | Honeywell | Galaxy power RIO P026 | zie opm. | zie opm. | beweginsmelders & deurcontacten opgenomen in regel provenloods (1)
RWZI Oosthuizen | beetsdijkje 2 | 1474 MH | Oosthuizen | Bedrijfsgebouw | Honeywell | Galaxy 96 | 8 | 8
RWZI ursem | Het Gors 3 | 1645 RJ | Ursem | Bedrijfsgebouw | Honeywell | Galaxy 60 C052 | 5 | 1
Regio zuid
Locatie | Adres | Postcode | Plaats | Locatie | Merk inbraakinstallatie | Type inbraakinstallatie | Aantal bewegingssensoren (PIR) | Aantal deurcontacten | Opmerking
RWZI Zaandam | Poelenburg 467 | 1504 NX | Zaandam | Bedrijfsgebouw | Honeywell | Galaxy 96 | 13 | 3
RWZI Zaandam | Poelenburg 467 | 1504 NX | Zaandam | MCC-ruimte K500 slibverwer. | Honeywell | Galaxy power RIO P026 | zie opm. | zie opm. | Bewegingsmelders & deurcontacten opgenomen regel bedrijfsgebouw Zaandam
RWZI Zaandam | Poelenburg 467 | 1504 NX | Zaandam | MCC-ruimte K300 effluent | Honeywell | Galaxy power RIO P026 | 2 | 2
RWZI Zaandam | Poelenburg 467 | 1504 NX | Zaandam | MCC-ruimte K200 slibgisting | Honeywell | Galaxy power RIO P026 | zie opm. | zie opm. | Bewegingsmelders & deurcontacten opgenomen regel bedrijfsgebouw Zaandam
RWZI Beemster | Zuiderweg 44 | 1461 GD | Zuidoostbeemster | Bedrijfsgebouw | Honeywell | Galaxy 96 | 14 | 1
RWZI Beemster | Zuiderweg 44 | 1461 GD | Zuidoostbeemster | MCC-ruimte K100 | Honeywell | Galaxy power RIO P026 | 2 | 2
RWZI Beemster | Zuiderweg 44 | 1461 GD | Zuidoostbeemster | MCC-ruimte K200 | Honeywell | Galaxy power RIO P026 | zie opm. | zie opm. | Bewegingsmelders & deurcontacten opgenomen regel bedrijfsgebouw Beemster
RWZI Beemster | Zuiderweg 44 | 1461 GD | Zuidoostbeemster | MCC-ruimte K200 | Honeywell | Galaxy power RIO P026 | 2 | 2
RWZI Katwoude | Wagenweg 11 | 1145 PW | Katwoude | Bedrijfsgebouw | Honeywell | Galaxy 96 | 11 | 1
RWZI Katwoude | Wagenweg 11 | 1145 PW | Katwoude | MCC-ruimte K100 | Honeywell | Galaxy power RIO P026 | 2 | 2
RWZI Beverwijk | Randweg 2 | 1948 NS | Beverwijk | Bedrijfsgebouw | Honeywell | Galaxy 264 | 21 | 23
RWZI Beverwijk | Randweg 2 | 1948 NS | Beverwijk | Sharongebouw | Honeywell | Galaxy power RIO P026 | zie opm. | zie opm. | Bewegingsmelders & deurcontacten opgenomen regel bedrijfsgebouw Beverwijk
RWZI Beverwijk | Randweg 2 | 1948 NS | Beverwijk | MCC K100 | Honeywell | Galaxy power RIO P026 | 2 | 2
RWZI Beverwijk | Randweg 2 | 1948 NS | Beverwijk | MCC K400/K500 | Honeywell | Galaxy power RIO P026
RWZI Beverwijk | Randweg 2 | 1948 NS | Beverwijk | MCC K200/K300 | Honeywell | Galaxy power RIO P026 | zie opm. | zie opm. | Bewegingsmelders & deurcontacten opgenomen regel bedrijfsgebouw Beverwijk
SDI Beverwijk | Randweg 7 | 1948 NS | Beverwijk | Bedrijfsgebouw | Honeywell | Galaxy 520 | 12 | 27
Regio West
Locatie | Adres | Postcode | Plaats | Locatie | Merk inbraakinstallatie | Type inbraakinstallatie | Aantal bewegingssensoren (PIR) | Aantal deurcontacten | Opmerking
RWZI Geestmerambacht | Huiskebuurtweg | 1749 CL | Warmenhuizen | Bedrijfsgebouw | Honeywell | Galaxy 96 | 24 | 6 | Inclusief werkplaats/ KCA / Vetopslag
RWZI Geestmerambacht | Huiskebuurtweg | 1749 CL | Warmenhuizen | MCC K100 | Honeywell | Galaxy power RIO P026 | 2 | 2
RWZI Geestmerambacht | Huiskebuurtweg | 1749 CL | Warmenhuizen | MCC K200 | Honeywell | Galaxy power RIO P026 | 2 | 2
RWZI Geestmerambacht | Huiskebuurtweg | 1749 CL | Warmenhuizen | MCC K300 | Honeywell | Galaxy power RIO P026 | 2 | 2
RWZI Heiloo | Kanaalweg 11 | 1851 LR | Heiloo | MCC bedrijfsgebouw | Honeywell | Galaxy 264 | 10 | 12
RWZI Alkmaar | Jan van Scorelkade 6 | 1817 ET | Alkmaar | MCC bedrijfsgebouw | Honeywell | Galaxy 96 | 14 | 4
RWZI Alkmaar | Jan van Scorelkade 6 | 1817 ET | Alkmaar | Slibgisting | Honeywell | Galaxy power RIO P026 | zie opm. | zie opm. | Bewegingsmelders & deurcontacten opgenomen regel bedrijfsgebouw Alkmaar
RWZI Alkmaar | Jan van Scorelkade 6 | 1817 ET | Alkmaar | Centrifugeboiuw | Honeywell | Galaxy power RIO P026 | zie opm. | zie opm. | Bewegingsmelders & deurcontacten opgenomen regel bedrijfsgebouw Alkmaar
|  |  |  | Mechanische werkplaats | Honeywell | Galaxy power RIO P026 | zie opm. | zie opm. | Bewegingsmelders & deurcontacten opgenomen regel bedrijfsgebouw Alkmaar