Bijlage II: Inspanningseisen Beheer en Onderhoud

Eisen voor het verrichten van onderhoud, op basis van geleverde inspanning, aan de elektrotechnische- en werktuigkundige assets ten behoeve van de gemeente Helmond

Project

Aanbesteding planmatig onderhoud E-W

Opdrachtgever

Gemeente Helmond

Datum

10 december 2025

| Versie | Datum | Status | Opmerkingen |
| --- | --- | --- | --- |
| Versie 1.0 | 10 december 2025 | Definitief |  |

INHOUD

50	   CENTRALE WERKTUIGBOUWKUNDIGE INSTALLATIES	5

50.00	  algemeen	5

50.00.00	 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN	5

50.00.10	 Voorschriften/erkenning	9

50.00.20	  SCOPE INSPECTIES	10

50.00.20-a 	  Scope 1, Atmosferische verwarmingsketels en indirecte luchtverhitters;	10

50.00.20-b	  Scope 7a: Brandstofleidingen voor aardgas met ontwerpdruk ≤ 0,5 bar	10

51	   WarmteOPWEKKINGsinstallaties	11

51.11.02-a	 GASGESTOOKTE CV-KETEL NOMINAAL VERMOGEN  TOT 100 KW (BW)	11

51.11.02-b	 GASGESTOOKTE CV KETEL NOMINAAL VERMOGEN GROTER DAN 100 KW (BW)	12

51.11.04	 STOOKRUIMTE INSPECTIE	12

51.11.10	 LUCHTVERHITTER, DIRECT GESTOOKT	13

51.12.00-a	 VENTILATOR GASBRANDER NOMINAAL VERMOGEN GROTER DAN 100 KW (BV)	14

51.12.00-b	 ATMOSFERISCHE BRANDER NOMINAAL VERMOGEN GROTER DAN 100 KW (BV)	15

52	   RIOLERINGsinstallaties	16

52.26.00-a	 VUILWATERPOMP	16

52.26.00-b	 RIOOLWATERPOMPEN	16

52.32.00	 VETAFSCHEIDER	16

53	   WATERINSTALLATIES	17

53.16.00	DRUKVERHOGINGSPOMP	17

53.21.00	INDIRECT VERWARMDE BOILER	17

53.21.01	GASBOILER	17

53.23.00	ELEKTRISCH DOORSTROOMTOESTEL	18

53.31.00 	ONTHARD-WATERSYSTEEM	18

53.31.10 	TERUGSTROOMBEVEILIGING/KEERKLEPPEN	18

54	   gasinstallaties	19

54.10.00	 AARDGASVOORZIENINGEN	19

55	   KOELINSTALLATIES	20

55.13.00	 COMPACTSYSTEMEN (LOKALE OPWEKKING) TOT EN MET 10KW KOELVERMOGEN	20

55.20.02	 KOELAPPARATEN (CENTRALE OPWEKKING) TOT EN MET 10KW KOELVERMOGEN	20

55.20.05	 KOELAPPARATEN (CENTRALE OPWEKKING) > 10 KW KOELVERMOGEN	20

55.21.02	 WARMTEPOMPSYSTEMEN TOT EN MET 10KW KOELVERMOGEN	21

55.21.05	 WARMTEPOMPSYSTEMEN > 10 KW KOELVERMOGEN	21

55.27.00	 BOVENGRONDSE ENERGIE CENTRALE MET WARMTE KOUDE OPSLAG	22

55.80.00	 EXPANSIEAUTOMAAT	22

56	   verwarming	23

56.12.00-a	 STOOMBEVOCHTIGER GASGESTOOKT	23

56.12.00-b	STOOMBEVOCHTIGER	23

56.30.00	 EXPANSIEAUTOMAAT	24

56.30.10	 VACUÜMONTGASSER	24

56.31.10	 HELLINGBAANVERWARMING	24

56.81.00	 INDUCTIE-UNIT	24

56.81.10	 VENTILATORCONVECTOR	24

56.83.00	 WARM-WATER LUCHTVERHITTER	25

56.84.00	 VLOERVERWARMINGSSET	25

57	   LUCHTBEHANDELINGSINSTALLATIES	26

57.30.00	 LUCHTBEHANDELING: MECHANISCH (LOKAAL EN CENTRAAL)	26

57.30.05	 WARMTETERUGWIN-SECTIES	26

57.30.10	 ELEKTRISCHE STOOMGENERATOR	26

57.30.15	 NATTE SECTIE VENTILATIE-/LUCHTBEHANDELINGSAPPARATEN	27

57.30.10	 ELEKTRISCHE LUCHTBEVOCHTIGER	27

57.30.99	 MOBILE BEVOCHTIGER	27

57.32.00	 LUCHTBEHANDELING: AFZUIGINSTALLATIE (LOKAAL EN CENTRAAL)	28

57.32.01	 STUWDRUKVENTILATOREN	28

57.41.01	 BRANDKLEPPEN	28

57.41.02	 VETAFZUIGINSTALLATIES KEUKEN en OZON installatie	29

57.82.01	 BUITENLUCHTROOSTER	29

57.82.02	 LUCHTVERDEELSLANGEN	29

58	   Meet- en Regelinstallaties	30

58.20.00	 VERDELING CENTRAAL GEBOUW BEHEER SYSTEEM (GBS)	30

58.31.00	 ONTVOCHTIGINGSINSTALLATIE	30

58.31.99	 MOBILE ONTVOCHTIGER	31

58.90.00	 KETELREGELING	31

58.90.10	 FREQUENTIE-OMVORMER	31

59	   BRANDVEILIGHEID	31

59.10.00	 BLUSGASINSTALLATIE	31

59.21.00	 SPRINKLER	32

59.32.00	 GASDETECTIE EN ALARMSYSTEMEN	32

61	   CENTRALE ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIES	33

61.00	   ALGEMEEN	33

61.00.10	  VOORSCHRIFTEN/ERKENNING	33

61.00.20	  SCOPE INSPECTIES	34

61.00.20-a 	  Scope 4, Inspectie, Verbrandingsmotoren	34

61.00.20-b 	  Scope 8, Inspectie, elektrische installaties	34

61.11	   FUNCTIONELE OMSCHRIJVING, INSTALLATIE-ONDERDELEN	34

61.11.10	 NOODSTROOMAGGREGATEN	34

61.11.20	 NO-BREAK-INSTALLATIES (UPS)	35

61.51.20-a	 SCHAKEL- EN VERDEELINRICHTING, LAAGSPANNING (aanvulling op SCIOS-inspecties)	36

61.51.20-b	 SCHAKEL- EN VERDEELINRICHTING, LAAGSPANNING (aanvulling op SCIOS-inspecties)	36

62.30.00	 ENERGIEVOORZIENING GEBRUIKERSAANSLUITINGEN; (verzamelniveau)	37

63.51.20	 OVERSPANNINGSBEVEILIGING	37

63	   VERLICHTING	37

63.10.10	 DOMOTICA SYSTEEM (KNX, HELVAR EN DERGELIJKE)	37

63.11.10	 LICHTINSTALLATIE (BINNEN)	37

63.20.10	 DECENTRALE NOODVERLICHTING (vluchtweg- en vluchtrouteverlichting)	37

63.50.10-a	  CENTRALE NOODVERLICHTING (CENTRALE)	38

63.50.10-b	  CENTRALE NOODVERLICHTING, ARMATUREN	38

64	   Communicatie	38

64.21.00	  INTERCOM AUDIO/VIDEO	38

64.24.00	  COMMUNICATIE; OVERDRACHT VAN GELUID/SPRAAK, GELUIDSDISTRIBUTIE	39

65	   BEVEILIGING	39

65.11	   BRAND: DETECTIE EN ALARMERING	39

65.11.10-a	  BRANDMELDINSTALLATIE	39

65.11.10-b	  ONTRUIMINGSINSTALLATIE, type A - B	39

65.11.10-c	  CERTIFICERING BRANDMELD- ONTRUIMING	40

65.11.10-d	  BEHEER BRANDMELD- ONTRUIMING	40

65.20	   BRAAK: INBRAAKMELD, TOEGANGSCONTROLE EN CCTV	40

65.21.00	  INBRAAKMELDINSTALLATIE	40

65.22.00	  TOEGANGSCONTROLE	40

65.23.00	  CCTV-INSTALLATIE	41

65.21.63	  MIVA INSTALLATIE	41

90.63.20	 TERREIN: HELLINGBAANVERWARMING ELEKTRISCH	41

INSPANNINGSEISEN EN WERKBESCHRIJVING

# 50				CENTRALE WERKTUIGBOUWKUNDIGE INSTALLATIES

# 50.00			algemeen

Voor alle mechanische installaties (NL-SfB 51 t/m 59) geldt dat het onderhoud en de uitvoering daarvan moeten voldoen aan de vigerende wet- en regelgeving zoals vastgesteld in het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl), het Besluit activiteiten omgeving (Bal), de Omgevingswet (OW), het Omgevingsplan, de Arbowetgeving (Arbowet, Arbobesluit en Arboregeling, de Drinkwaterwet, het Drinkwaterbesluit, de Drinkwaterregeling de SCIOS-regeling, het Activiteitenbesluit, zorgplicht, de F-gassenverordening, de Milieuwetgeving, het Warenwetbesluit drukapparatuur en de Europese EPBD-richtlijn.

De elektrotechnische materialen en apparaten, voor zover niet bestemd voor zwakstroom, moeten zijn voorzien van een KEMA-keur dan wel door KEMA zijn gekeurd.

Disclaimer
De in dit document opgenomen normen, richtlijnen en voorschriften zijn ter indicatie vermeld. Dit betekent niet dat niet genoemde normen, richtlijnen of voorschriften niet van toepassing zijn. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om te controleren welke aanvullende wet- en regelgeving, normen of richtlijnen relevant zijn voor de betreffende situatie.

# 50.00.00		EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN

Alle werkzaamheden uitvoeren volgens de onderstaande normen en richtlijnen:

SCIOS – Certificering van inspectie en onderhoud van technische installaties (zie tevens paragraaf 50.00.10);

MCPD – Medium Combustion Plants Directive;

NEN 3028 nlf Eisen voor verbrandingsinstallaties;

NEN-EN 746-2 – Industriële ovens en bijbehorende apparatuur - Veiligheid - Deel 2: Verbrandings- en brandstofsystemen;

NEN-EN-ISO 13577-2;

NEN-EN 267 – Verstuivingsverbranders voor vloeibare brandstoffen;

NEN-EN 226 – Verstuivingsbranders voor vloeibare brandstoffen;

EPBD-III – Energieprestatie van gebouwen;

NEN-EN 15378-1 – Energieprestatie van gebouwen – Verwarmingssystemen en warm tapwater – Deel 1: inspectie van boilers, verwarmingssystemen en warm tapwater, Module M3-11, M8-11;

EPBD-keuring ≥70 kW – Energieprestatie van stookinstallaties;

ISSO-51 - Warmteverliesberekening voor woningen en woongebouwen;

ISSO-53 - Dimensionering verwarmingsinstallaties utiliteitsgebouwen met vertrekken tot 5 mtr hoogte;

ISSO-57 - Dimensionering verwarmingsinstallaties utiliteitsgebouwen met vertrekken hoger dan 5 mtr.;

Leidraad eis hernieuwbare energie bij ingrijpende renovatie (RVO.nl);

ISSO-publicatie 39-2021  - Energiecentrale met warmte en koude opslag (WKO)

BLR6000-21 – Ontwerpen en installeren van energiecentrales van bodemenergiesystemen en het beheren van bodemenergiesystemen.

NTR 3216 Riolering van bouwwerken;

NEN-EN 12056 – Binnen riolering onder vrij verval - Deel 1: Algemene en uitvoeringseisen;

ISSO 812 – Beheer, reiniging en controle rioleringsinstallaties

Arbobesluit – Specifieke aandacht voor blootstelling aan aërosolen en biologische agentia (legionella);

Arbowetgeving: veilig werken, NEN-normen;

Het Bbl artikel 2.6 – Specifieke zorgplicht: bouwwerkinstallatie;

NEN 1006 +A1 – Algemene voorschriften voor leidingwaterinstallaties;

NEN 3011 – Veiligheidskleuren en -tekens in de werkomgeving en in de openbare ruimte;

NEN-EN 15001-1 – Gasinfrastructuur - Gasinstallatieleidingen met bedrijfsdrukken groter dan 0,5 bar voor industriële en groter dan 5 bar voor industriële en niet-industriële gasinstallaties - Deel 1: Gedetailleerde functionele eisen voor ontwerp, materialen, constructie, inspectie en beproeving;

NEN-EN 15001-2 - Gasinfrastructuur - Gasinstallatieleidingen met bedrijfsdrukken groter dan 0,5 bar voor industriële en groter dan 5 bar voor industriële en niet-industriële gasinstallaties - Deel 2: Gedetailleerde functionele eisen voor inbedrijfstelling, bedrijfsvoering en onderhoud;

Periodieke lekdichtheidsbeproeving verplicht;

ISSO-51 - Warmteverliesberekening voor woningen en woongebouwen.

F-gassenverordening (EU 573/2024) – Lekdichtheidscontrole, onderhoudslogboek;

Verordening ozonlaag afbrekende stoffen (EU 590/2024);

Besluit gefluoreerde broeikasgassen en ozonlaag afbrekende stoffen;

Regeling gefluoreerde broeikasgassen en ozonlaag afbrekende stoffen;

NEN-EN 16798-17 – Energieprestatie van gebouwen – Deel 17: Ventilatie van gebouwen – Richtlijnen voor inspectie van de ventilatie- en airconditioning systemen, Module M4-11, M5-11, M-11;

NPR-CEN/TR 16798-18 – Energieprestatie van gebouwen – Ventilatie van gebouwen – Deel 18: Verklaring van de eisen in EN 16798-17: Richtlijnen voor inspectie van de ventilatie- en airconditioning systemen (Module M4-11, M5-11, M-11);

NEN-EN 15678-1 – Energieprestatie van gebouwen – Verwarmingssystemen en warm tapwater – Deel 1: Inspectie van boilers, verwarmingssystemen en warmtapwater, Module M3-11, M8-11;

“Richtlijn beheer en onderhoud koeling” opgesteld in opdracht van de NVKL;

BRL 100 / BRL 200 – Vakbekwaamheid monteurs en erkenning bedrijven;

NEN-EN 378 (delen 1-4) – Veiligheidsaspecten bij onderhoud;

ISSO 73 – Ontwerpen van verticale Bodemwarmtewisselaars;

NEN 1006 & Waterwerkblad 1.4 G – Algemene voorschriften voor leidingwaterinstallaties;

EPBD III – Energieprestatie van gebouwen. Check op functioneren en afgifte (alleen als onderdeel HVAC ≥70kW);

“Richtlijn beheer en onderhoud koeling” opgesteld in opdracht van de NVKL;

NEN-EN 16798-17 – Energieprestatie van gebouwen – Deel 17: Ventilatie van gebouwen – Richtlijnen voor inspectie van de ventilatie- en airconditioning systemen, Module M4-11, M5-11, M-11;

NPR-CEN/TR 16798-18 – Energieprestatie van gebouwen – Ventilatie van gebouwen – Deel 18: Verklaring van de eisen in EN 16798-17: Richtlijnen voor inspectie van de ventilatie- en airconditioning systemen (Module M4-11, M5-11, M-11);

NEN-EN 15378-1 – Energieprestatie van gebouwen – Verwarmingssystemen en warm tapwater – Deel 1: Inspectie van boilers, verwarmingssystemen en warmtapwater, Module M3-11, M8-11;

ISSO 54 - Energieprestatie rekenprogramma’s – Testen voor het deelgebied EDR-attest energieprestatie.

NEN 1087 – Ventilatie van gebouwen – Bepalingsmethoden voor nieuwbouw;

NEN-EN 15423 – Ventilatie van gebouwen - Voorzorgsmaatregelen tegen brand door luchtverdeelsystemen in gebouwen;

NEN-EN 1886 – Ventilatie van gebouwen – Luchtbehandelingskasten – Mechanische eigenschappen en beproevingsmethoden;

NEN 3140 – Bedrijfsvoering van elektrische installaties – Laagspanning;

NEN 1010 – Elektrische installaties voor laagspanning;

Machineverordening (EU 1230/2023);

SCIOS regeling – Ventilatie van gebouwen – Luchtbehandelingskasten – Mechanische eigenschappen en beproevingsmethoden;

EPBD III – Eisen energieprestatie gebouwen;

NEN-EN 16798-3 – Energieprestatie van gebouwen - Ventilatie van gebouwen - Deel 3: Voor utiliteitsgebouwen - Prestatie-eisen voor ventilatie- en airconditioning systemen (Modules M5-1, M5-4);

NEN-EN 16798-17 – Energieprestatie van gebouwen – Deel 17: Ventilatie van gebouwen – Richtlijnen voor inspectie van de ventilatie- en airconditioning systemen, Module M4-11, M5-11, M-11;

NPR-CEN/TR 16798-18 – Energieprestatie van gebouwen – Ventilatie van gebouwen – Deel 18: Verklaring van de eisen in EN 16798-17: Richtlijnen voor inspectie van de ventilatie- en airconditioning systemen (Module M4-11, M5-11, M-11);

NEN-EN 15378-1 – Energieprestatie van gebouwen – Verwarmingssystemen en warm tapwater – Deel 1: Inspectie van boilers, verwarmingssystemen en warmtapwater, Module M3-11, M8-11;

NEN-EN 12599 – Ventilatie van gebouwen - Beproevingsprocedures en meetmethoden voor de oplevering van geïnstalleerde ventilatie- en luchtbehandelingssystemen;

ISSO 17 – Richtlijnen voor ontwerp, uitvoering, onderhoud en beheer van luchtkanaalsystemen;

Alle toe te passen toevoerfilters ePM1 en ePM2,5 dienen uitgevoerd te zijn met een bacterie- en schimmel remmende stof die voldoet en is goedgekeurd volgens de Europese richtlijnen ISO 16890;

Controle ventilatiekanalen van de mate van (chemische) vervuiling in luchtbehandelingsinstallaties en/of de kanalen door middel van een zogenaamd plakstrip onderzoek conform de ‘Richtwaarde VLA visueel luchtonderzoek luchtbehandelingssystemen, 410B:4;

EN 15780:2025 – Hygiëne en reinheid ventilatiesystemen (incl. vetkanalen)

NEN 6069 – Brandveiligheid luchtkanalen

HACCP – Hygiëne-eisen

TR19 – Internationale reinigingsrichtlijn

Verzekeraars (specifiek voor vetkanalen): eisen aantoonbare reiniging en certificering (anders vervalt dekking bij brand)

NEN-EN 15650:2020 – Productnorm voor brandkleppen, inclusief inspectie-, test- en documentatievereisten;

NEN-EN 1366-2:2015 – Testmethoden voor brandwerendheid van brandkleppen;

NFPA 80:2025 – Inspectie-interval van brandkleppen.

NEN 6098 – Rook- en warmteafvoerinstallaties (RWA)

NEN-EN 50545 – CO-detectie

NEN-EN 60079-29-2 – LPG-detectie

PGS 25 – Richtlijn voor parkeergarages en brandveiligheid

NEN 2443:2013 – Parkeren en stallen van personenauto’s (ventilatie en detectie-eisen)

NEN-EN 45544-4 – Onderhoud gasdetectiesystemen

ISSO 80 – Onderhoud regeltechniek HVAC;

NEN-EN-ISO 16484 – Gebouwautomatisering- en beheersystemen (BACS) - Deel 1: Project specificaties en implementatie;

NEN-EN ISO/I Het CCV – Certificatieschema’s VBB-systemen, leveren en onderhouden VBB-installaties;

EC 17065 – Conformiteitsbeoordeling – Eisen voor certificatie-instellingen die certificaten toekennen aan producten, processen en diensten;

NEN-EN 16925(+NB) nl – Vaste brandblusinstallaties – Automatische sprinklerinstallaties – Ontwerp, installatie en onderhoud;

UPD – Uitgangspuntendocument;

Technisch Bulletin 67b/A1 en 80;

NEN-EN 15004 – Vaste brandblusinstallaties – blusgassystemen;

NEN-ISO 14520 – Brandblussystemen met gas – Fysische eigenschappen  en systeemontwerp;

PED 2014/68/EU – Pressure Equipment Directive;

NEN-EN 13445-10 – Niet aan vlambelasting blootgestelde drukvaten – Deel 10: Aanvullende eisen voor drukvaten van nikkel en nikkellegeringen.

NEN 2443:2013 – Parkeren en stallen van personenauto’s (ventilatie en detectie-eisen)

NEN-EN 50545 – CO-detectie in parkeergarages

NEN-EN 60079-29-2 – LPG-detectie

NEN-EN 45544-4 – Onderhoud gasdetectiesystemen

PGS 25 – Richtlijn voor parkeergarages en brandveiligheid

- Controlewerkzaamheden

Controle op corrosie, isolatie, bereikbaarheid, functionaliteit, lekkages, isolatie, gangbaarheid en afdichtingen;

Controleren van de werkschakelaars, op goede werking.

Visuele inspectie, ontstopping, controle terugslagkleppen en beluchters.

Controle op gasdichtheid en veiligheid (in gebruik zijnde systemen).

Controle regelcomponenten, logging, sensorverificatie;

## 50.00.10		Voorschriften/erkenning

De navolgende voorschriften en erkenningen zijn van toepassing:

SCIOS-certificering is verplicht voor keuring en onderhoud aan gas- en stookinstallaties vanaf een vermogen van 70 kW (conform Bbl art. 6.42);

Controlewerkzaamheden van de stookruimte conform de NEN 3028;

F-gassen gecertificeerde bedrijven en monteurs zijn vereist voor alle koelinstallaties met gereguleerde koudemiddelen, conform EU Verordening 517/2014;

EPBD-keuringen voor airconditioning- en klimaatsystemen >70 kW zijn verplicht (eens per 5 jaar) en mogen uitsluitend worden uitgevoerd door EPBD-gecertificeerde inspecteurs;

Drukapparatuur zoals koelinstallaties en buffervaten vallen onder het Warenwetbesluit drukapparatuur en vereisen een periodieke herkeuring door een aangewezen instantie;

Gebouwautomatiseringssystemen (GACS) moeten per 2026 aanwezig zijn in utiliteitsgebouwen met installaties >290 kW (en per 2030 >70 kW), met rapportage over energieprestaties en inregelgedrag;

Waterzijdig inregelen is verplicht bij vervanging of aanpassing van meer dan 1/3 van de afgiftesystemen of warmteopwekkers, conform systeemeisen EPBD III;

Luchtbehandelingssystemen dienen jaarlijks te worden onderhouden en gecontroleerd op filtervervuiling, luchtdrukverlies en werking van wisselaar. Verder dienen filters jaarlijks te worden vervangen;

Gebruik van onderaannemers is uitsluitend toegestaan indien deze beschikken over de benodigde erkenningen en certificeringen voor de desbetreffende installatiecategorie;

Installatie-, keurings- en onderhoudsrapportages moeten ten minste 5 jaar worden bewaard en op verzoek van bevoegde instanties kunnen worden overlegd.

Alle werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd door personeel dat aantoonbaar gekwalificeerd is en werkt volgens de daartoe erkende normen en richtlijnen (NEN, ISSO, BRL's, SCIOS, etc.). De Opdrachtnemer draagt zorg voor naleving van deze eisen en vrijwaart de Opdrachtgever voor eventuele tekortkomingen hierin.

## 50.00.20			SCOPE INSPECTIES

### 50.00.20-a 			Scope 1, Atmosferische verwarmingsketels en indirecte luchtverhitters;

      - De aannemer dient 1x per 4 jaar een Scope 1 Inspectie stookinstallaties (Gasvormige brandstoffen) uit te voeren. De resultaten dienen door middel van een rapportage aangeleverd te worden

      - Indien er tekortkomingen in de rapportage vermeld zijn, dan dient er binnen 3 weken na uitvoering van de inspectie een complete prijsopgave voor het oplossen van de desbetreffende tekortkomingen aangeleverd te worden. Als bijlage dient de inspectierapportage te zijn toegevoegd.

### 50.00.20-b			Scope 7a: Brandstofleidingen voor aardgas met ontwerpdruk ≤ 0,5 bar

- De aannemer dient 1x per 4 jaar een Scope 7a inspectie uit te voeren. De resultaten dienen door middel van een rapportage aangeleverd te worden;

- Indien er tekortkomingen in de rapportage vermeld zijn, dan dient er binnen 3 weken na uitvoering van de inspectie een complete prijsopgave voor het oplossen van de desbetreffende tekortkomingen aangeleverd te worden. Als bijlage dient de inspectierapportage te zijn toegevoegd.

# 51				WarmteOPWEKKINGsinstallaties

### 51.11.02-a		GASGESTOOKTE CV-KETEL NOMINAAL VERMOGEN  TOT 100 KW (BW)

Uitvoeren volgens voorschriften fabrikant/leverancier, echter voor zover van toepassing

aangevuld met de hieronder vermelde handelingen.

De onderhoudswerkzaamheden bestaan ten minste uit:

- reinigen van de brander en wisselaar;

- controleren van de ketel op een rustige start, voldoende rookgasafvoer en vlamstabiliteit en het doven van de vlam bij uitschakelen;

- (indien aanwezig) doven van de waakvlam en daarna controleren of vergrendeling van de gastoevoer is opgetreden. Zo niet, dan het betreffende onderdeel vervangen en vergrendeling wederom testen;

- controleren van de waterdruk, indien nodig de installatie bijvullen en ontluchten;

- controleren van de instelling van de schakelklok en indien nodig op tijd zetten, wintertijd handhaven;

- opmeten van de gasdruk (branderdruk) en eventueel afstellen;

- controleren van de ventilatietijd, de begrenzingstijd van het ontsteken van het gas-/luchtmengsel van de hoofdbrander en de totale sluittijd, indien nodigafstellen;

- opstellen van een rapportage conform de huidige certificering

In de rapportage dient minimaal het volgende te worden vermeld:

a. 	rookgastemperatuur		(°C)

b. 	omgevings-/verbrandingsluchttemperatuur	(°C)

c. 	CO2		(%)

d. 	CO		(%)

e. 	stooktechnisch rendement (bovenwaarde)	(%)

f. 	druk vuurhaard		(Pa)

g. 	gasdruk (branderdruk)		(mbar)

h. 	berekend vermogen uit brandstof verbruik	(kW)

i.	watertemperatuur inkomend		(°C)

j.	watertemperatuur uitgaand		(°C)

- Indien er tekortkomingen in de rapportage vermeld zijn dan dient er binnen 3 weken na uitvoering van het onderhoud een complete prijsopgave voor het oplossen van de desbetreffende tekortkomingen aangeleverd te worden, als bijlage dient de onderhoudsrapportage te zijn toegevoegd.

### 51.11.02-b		GASGESTOOKTE CV KETEL NOMINAAL VERMOGEN GROTER DAN 100 KW (BW)

Uitvoeren volgens voorschriften fabrikant/leverancier, echter aangevuld met de

"Certificatieregeling voor het uitvoeren van inspectie en onderhoud aan

stookinstallaties" van de stichting SCIOS voor zover van toepassing aangevuld met de

hieronder vermelde handelingen.

De onderhoudswerkzaamheden bestaan uit:

- het reinigen van de gasfilter;

- controleren van de ketel op een rustige start, voldoende rookgasafvoer en vlamstabiliteit en het doven van de vlam bij het uitschakelen;

- (indien aanwezig) het doven van de waakvlam en daarna controleren of de vergrendeling van de gastoevoer is opgetreden, zo niet dan het betreffende onderdeel vervangen en wederom testen;

- controleren van de waterdruk, zo nodig de ketelinstallatie bijvullen en ontluchten;

- Het maken van een PO-rapport conform de SCIOS richtlijnen

In het rapport dient minimaal het volgende te worden vermeld:

a.	rookgastemperatuur		(°C)

b.	omgevings-/verbrandingsluchttemperatuur	(°C)

c. 	CO2		(%)

d. 	CO		(%)

e. 	stooktechnisch rendement (bovenwaarde)	(%)

f. 	druk vuurhaard		(Pa)

g. 	gasdruk (branderdruk)		(mbar)

h. 	berekend vermogen uit brandstof verbruik	(kW)

i.	watertemperatuur inkomend		(°C)

j.	watertemperatuur uitgaand		(°C)

- Indien er tekortkomingen in de rapportage vermeld zijn dan dient er binnen 3 weken na uitvoering van het onderhoud een complete prijsopgave voor het oplossen van de desbetreffende tekortkomingen aangeleverd te worden, als bijlage dient de onderhoudsrapportage te zijn toegevoegd.

### 51.11.04		STOOKRUIMTE INSPECTIE

Uitvoeren volgens de voorschriften van de NEN 3028, aangevuld met de hieronder vermelde

handelingen.

De controlewerkzaamheden bestaan ten minste uit:

- controleren van de brandstoftoevoerleiding en de hoofdafsluiter op bereikbaarheid, lekkage, juiste markering en correcte werking;

- controleren van de aanwezige ventilatievoorzieningen (toe- en afvoer), inclusief controle op vrije doorstroming en eventuele belemmeringen;

- inspecteren van de constructieve staat van de stookruimte, inclusief wanden, vloeren en plafonds op brandwerendheid en algemene bouwkundige staat;

- controleren van de aanwezige (nood)verlichting en toegankelijkheid van de stookruimte, inclusief vrije vluchtwegen;

- controleren van de ruimte op aanwezigheid van explosieve, brandbare of verboden opslagmaterialen;

- controleren van de juiste plaatsing en het onderhoud van de aanwezige installaties, inclusief vrije ruimte rondom opwekkers conform voorschriften;

- controleren van de juiste montage en werking van aanwezige gasdetectie en/of CO-detectie indien van toepassing;

- controleren op juiste uitvoering van elektrische aansluitingen, potentiaalvereffening en aarding binnen de ruimte;

- opstellen van een rapportage conform de huidige wet- en regelgeving;

- in de rapportage dient minimaal het volgende te worden vermeld:

- status brandstoftoevoer en afsluiters;

- status ventilatievoorzieningen (toe- en afvoer)

- bevindingen rondom constructieve staat en brandwerendheid;

- status en locatie noodverlichting en vluchtwegen;

- aanwezigheid en geldigheid brandpreventiemiddelen;

- aanwezigheid van onwenselijke opslag of obstakels;

- afstand tussen installaties en ruimte tot wanden/plafond;

- status gas-/CO-detectie (indien van toepassing);

- status elektrische aansluitingen en aarding;

- aanbevelingen en geconstateerde tekortkomingen;

- Indien er tekortkomingen in de rapportage vermeld zijn, dan dient er binnen 3 weken na uitvoering van de controle een complete prijsopgave voor het oplossen van de desbetreffende tekortkomingen aangeleverd te worden. Als bijlage dient de inspectierapportage te worden toegevoegd.

### 51.11.10		LUCHTVERHITTER, DIRECT GESTOOKT

Uitvoeren volgens voorschriften fabrikant/leverancier, echter voor zover van toepassing

aangevuld met de hieronder vermelde handelingen.

De onderhoudswerkzaamheden bestaan ten minste uit:

      - reinigen van het branderbed c.q. branders en de platen eronder;

      - reinigen en controleren van de inspuitstukken, ontstekingen, ionisatiepennen, waak en/of ontsteekvlammen, vlamtrechters,

      - controleren en reinigen van lucht- en rookgaskleppen, eindcontacten en besturing;

reinigen van de gasfilters;

      - opmeten van de gasdruk (branderdruk) en eventueel afstellen;

      - controleren van de branders op een rustige start, voldoende rookgas-, afvoer en vlamstabiliteit en het doven van de vlam bij het uitschakelen;

      - (indien aanwezig) doven van de waakvlam en daarna controleren of vergrendeling van de gastoevoer is opgetreden, zo niet dan het betreffende onderdeel vervangen en wederom testen;

      - controleren van de ventilatietijd, de begrenzingstijd van het ontsteken gas- /luchtmengsel van de aansteekbrander en de totale sluittijd, indien nodig afstellen;

      - controleren van de luchtstromingsschakelaar op afstelling en goede werking;

      - controleren van de maximaal-, begrenzings- en regelthermostaten op instelling en goede werking en vergrendeling van de maximaal thermostaat;

      - controleren van de hoge/lage vlamthermostaat op instelling en goede werking;

      - controleren en reinigen van de lagers van elektromotor en ventilator;

      - controleren en reinigen van de ventilator;

      - controleren c.q. spannen/uitlijnen van de V-snaren, indien nodig vervangen;

      - vervangen van de luchtfilters;

      - opstellen van een rapportage conform de huidige certificering

In de rapportage dient minimaal het volgende te worden vermeld:

a.	rookgastemperatuur 	(°C)

b. 	omgevings-/verbrandingsluchttemperatuur 	(°C)

c. 	CO2	(%)

d. 	CO	(%)

e. 	stooktechnisch rendement (bovenwaarde) 	(%)

      - Indien er tekortkomingen in de rapportage vermeld zijn dan dient er binnen 3 weken na uitvoering van het onderhoud een complete prijsopgave voor het oplossen van de desbetreffende tekortkomingen aangeleverd te worden, als bijlage dient de onderhoudsrapportage te zijn toegevoegd.

### 51.12.00-a		VENTILATOR GASBRANDER NOMINAAL VERMOGEN GROTER DAN 100 KW (BV)

Uitvoeren volgens voorschriften fabrikant/leverancier, echter aangevuld met de

"Certificatieregeling voor het uitvoeren van inspectie en onderhoud aan

stookinstallaties" van de stichting SCIOS voor zover van toepassing aangevuld met de

hieronder vermelde handelingen.

De onderhoudswerkzaamheden bestaan uit:

1.	controleren van de lagers van de voorzetbrander;

2.	smeren van de tot deze installatie behorende onderdelen;

3.	controleren van de ventilatietijd, de begrenzingstijd van het ontsteken van het gas- /luchtmengsel van de brander en de totale sluittijd, indien nodigafstellen;

4.	reinigen en controleren van ontsteking, trafo, ionisatie-pennen, waak en/of ontsteekvlammen, het afstellen hiervan, alsmede het reinigen van de kijkglazen;

5.	reinigen van de gasfilter;

6.	controleren van de brander op een rustige start, voldoende rookgasafvoer en vlamstabiliteit en het doven van de vlam bij uitschakelen;

7.	(indien aanwezig) doven van de waakvlam en daarna controleren of vergrendeling van de gastoevoer is opgetreden, zo niet, dan het betreffende onderdeel vervangen en vergrendeling wederom testen;

8.	opmeten van de gasdruk (branderdruk) en eventueel afstellen;

- Het maken van een PO-rapport conform de SCIOS richtlijnen

In het rapport dient minimaal het volgende te worden vermeld:

a.	rookgastemperatuur		(°C)

b.	omgevings-/verbrandingsluchttemperatuur	(°C)

c. 	CO2		(%)

d. 	CO		(%)

e. 	stooktechnisch rendement (bovenwaarde)	(%)

f. 	druk vuurhaard		(Pa)

g. 	gasdruk (branderdruk)		(mbar)

h. 	berekend vermogen uit brandstof verbruik	(kW)

i.	watertemperatuur inkomend		(°C)

j.	watertemperatuur uitgaand		(°C)

- Indien er tekortkomingen in de rapportage vermeld zijn dan dient er binnen 3 weken na uitvoering van het onderhoud een complete prijsopgave voor het oplossen van de desbetreffende tekortkomingen aangeleverd te worden, als bijlage dient de onderhoudsrapportage te zijn toegevoegd.

N.B. Niet tot de werkzaamheden van dit bestek behoort het vervangen van de UV-cellen (indien aanwezig). Bij combibranders dienen zowel voor het stoken met gas als voor olie afzonderlijke rapporten te worden ingediend.

### 51.12.00-b		ATMOSFERISCHE BRANDER NOMINAAL VERMOGEN GROTER DAN 100 KW (BV)

Uitvoeren volgens voorschriften fabrikant/leverancier, echter aangevuld met de

"Certificatieregeling voor het uitvoeren van inspectie en onderhoud aan

stookinstallaties" van de stichting SCIOS voor zover van toepassing aangevuld met de

hieronder vermelde handelingen.

De onderhoudswerkzaamheden bestaan uit:

- reinigen van het branderbed c.q. branders en de platen eronder;

- reinigen en controleren van inspuitstukken, ontsteking, trafo, ionisatie-pennen en waak- en/of ontsteekvlammen, vlamtrechters, het afstellen hiervan;

- bij HR- ketels de drukschakelaar controleren door blokkeren van het rookgastransport;

- reinigen van de gasfilters;

- controleren van de ketel op een rustige start, voldoende rookgasafvoer en vlamstabiliteit en het doven van de vlam bij uitschakelen;

- (indien aanwezig) doven van de waakvlam en daarna controleren of vergrendeling van de gastoevoer is opgetreden, zo niet, dan het betreffende onderdeel vervangen en vergrendeling wederom testen;

- opmeten van de gasdruk (branderdruk) en eventueel afstellen;

- Het maken van een PO-rapport conform de SCIOS richtlijnen

In het rapport dient minimaal het volgende te worden vermeld:

a.	rookgastemperatuur		(°C)

b.	omgevings-/verbrandingsluchttemperatuur	(°C)

c. 	CO2		(%)

d. 	CO		(%)

e. 	stooktechnisch rendement (bovenwaarde)	(%)

f. 	druk vuurhaard		(Pa)

g. 	gasdruk (branderdruk)		(mbar)

h. 	berekend vermogen uit brandstof verbruik	(kW)

i.	watertemperatuur inkomend		(°C)

j.	watertemperatuur uitgaand		(°C)

- Indien er tekortkomingen in de rapportage vermeld zijn dan dient er binnen 3 weken na uitvoering van het onderhoud een complete prijsopgave voor het oplossen van de desbetreffende tekortkomingen aangeleverd te worden, als bijlage dient de onderhoudsrapportage te zijn toegevoegd.

N.B. Niet tot de werkzaamheden van dit bestek behoort het vervangen van de UV-cellen (indien aanwezig). Bij combibranders dienen zowel voor het stoken met gas als voor olie afzonderlijke rapporten te worden ingediend.

# 52				RIOLERINGsinstallaties

### 52.26.00-a		VUILWATERPOMP

Uitvoeren volgens voorschriften fabrikant/leverancier, echter voor zover van toepassing aangevuld met de hieronder vermelde handelingen.

De onderhoudswerkzaamheden bestaan uit:

- reinigen van de pompzeef;

- controleren van de pomp op uitwendige corrosie en beschadigingen;

- controleren op goede werking van vlotters, niveauregeling en/of elektrodes;

- verwijderen van grove verontreiniging uit de pompput.

### 52.26.00-b		RIOOLWATERPOMPEN

Uitvoeren volgens voorschriften fabrikant/leverancier, echter voor zover van toepassing aangevuld met de hieronder vermelde handelingen.

De onderhoudswerkzaamheden bestaan uit:

- controleren op goede werking van afsluiters en keerkleppen;

- controleren op goede werking van de niveau afsluiter en keerkleppen;

- controleren van afdekluiken en smeren van scharnieren, e.d.

### 52.32.00		VETAFSCHEIDER

De onderhoudswerkzaamheden bestaan uit:

- het jaarlijks reinigen van de afscheider(s) en ledigen van de vetvangput. Verhogen

van de frequentie, afgestemd op de mate van vervuiling en in overleg met de opdrachtgever;

2.	het controleren van het deksel op beschadigingen en stankdichte afsluiting, indien nodig herstellen;

3.	het controleren op beschadigingen van de afscheider(s) en indien nodig herstellen;

4.	afscheider(s) controleren op goede werking.

# 53				WATERINSTALLATIES

### 53.16.00		DRUKVERHOGINGSPOMP

Uitvoeren volgens voorschriften fabrikant/leverancier, echter voor zover van toepassing aangevuld met de hieronder vermelde handelingen.

De onderhoudswerkzaamheden bestaan uit:

- controleren van de as afdichtingen van de pompen;

- controleren van de voordruk van het drukvat;

- controleren op goede werking van de veiligheden;

- controleren op goede werking van de magneetkleppen;

- controleren op speling en smering van de lagers;

- aanleveren van een rapportage, zoals deze door de fabrikant en/of leverancier is opgesteld.

- Indien er tekortkomingen in de rapportage vermeld zijn dan dient er binnen 3 weken na uitvoering van het onderhoud een complete prijsopgave voor het oplossen van de desbetreffende tekortkomingen aangeleverd te worden, als bijlage dient de onderhoudsrapportage te zijn toegevoegd.

### 53.21.00	INDIRECT VERWARMDE BOILER

Uitvoeren volgens voorschriften fabrikant/leverancier, echter voor zover van toepassing aangevuld met de hieronder vermelde handelingen.

De onderhoudswerkzaamheden bestaan uit:

- reinigen van de waterfilters;

- controleren en reinigen van de inlaatcombinatie;

- controleren overstortleidingen en afvoerputjes.

### 53.21.01		GASBOILER

Uitvoeren volgens voorschriften fabrikant/leverancier, echter voor zover van toepassing aangevuld met de hieronder vermelde handelingen.

De onderhoudswerkzaamheden bestaan uit:

- reinigen van het branderbed en de platen daaronder;

- reinigen en controleren van de inspuitstukken, ontstekingen, trafo, ionisatiepennen/thermokoppel, waakvlam en het afstellen hiervan;

- reinigen van het gasfilter;

- controleren van de boiler op een rustige start, voldoende rookgasafvoer en het doven van de vlam op het branderbed bij het uitschakelen;

- (indien aanwezig) het doven van de waakvlam en daarna controleren of vergrendeling van de gastoevoer is opgetreden. Zo niet, dan gasblok vervangen en vergrendeling wederom testen;

- afspuien van de boilerinhoud en controleren op kalkaanslag en aantonen middels fotorapportage;

- controleren en reinigen van de inlaatcombinatie;

- controleren op goede werking van de boiler, maximaal/regelthermostaat, afstellen op minimaal 65°C;

- reinigen van de luchttoevoer- en afvoerroosters;

- opmeten van de gasdruk (branderdruk) en eventueel afstellen;

- opstellen van een rapportage conform de huidige certificering;

In de rapportage dient minimaal het volgende te worden vermeld:

a.	rookgastemperatuur 	(°C)

b. 	omgevings-/verbrandingsluchttemperatuur 	(°C)

c. 	CO2	(%)

d. 	CO	(%)

e. 	stooktechnisch rendement (bovenwaarde) 	(%)

- Indien er tekortkomingen in de rapportage vermeld zijn dan dient er binnen 3 weken na uitvoering van het onderhoud een complete prijsopgave voor het oplossen van de desbetreffende tekortkomingen aangeleverd te worden, als bijlage dient de onderhoudsrapportage te zijn toegevoegd.

N.B. Niet tot de werkzaamheden van dit bestek behoort het vervangen van de anode(n).

### 53.23.00	ELEKTRISCH DOORSTROOMTOESTEL

Uitvoeren volgens voorschriften fabrikant/leverancier, echter voor zover van toepassing aangevuld met de hieronder vermelde handelingen.

De onderhoudswerkzaamheden bestaan uit:

- reinigen van de waterfilters;

- controle op ingaande en uitgaande temperaturen van de circulatieleiding;

- controle op lekkages, beschadigingen.

### 53.31.00 		ONTHARD-WATERSYSTEEM

Uitvoeren volgens voorschriften fabrikant/leverancier, echter voor zover van toepassing aangevuld met de hieronder vermelde handelingen.

De onderhoudswerkzaamheden bestaan uit:

- meten van de hardheid van het voedingswater;

- meten van de hardheid van het behandelde water;

- controleren op lekkages, corrosie en beschadigingen;

- controleren en, indien nodig, reinigen van de sifon

- reinigen van het zoutvat;

- controleren van de regel- en schakelapparatuur;

- aanleveren rapportage waarin de gemeten hardheid in Duitse graden duidelijk is aangegeven.

### 53.31.10 		TERUGSTROOMBEVEILIGING/KEERKLEPPEN

Uitvoeren volgens voorschriften fabrikant/leverancier, echter voor zover van toepassing aangevuld met de hieronder vermelde handelingen (met uitzondering van drinkwaterinstallaties).

De onderhoudswerkzaamheden bestaan uit:

- Controle op correcte montagepositie (pijlrichting, horizontaal/verticaal).

- Preventieve vervanging van pakkingen en rubbers volgens fabrikantvoorschrift.

# 54				gasinstallaties

### 54.10.00		AARDGASVOORZIENINGEN

Uitvoeren van de inspecties door een speciaal Scope gecertificeerd bedrijf. De verplichte keuringsfrequentie is afhankelijk van de soort scope (zie tevens paragraaf 50.00.20).

Indien er tekortkomingen in de rapportage vermeld zijn dan dient er binnen 3 weken na uitvoering van het onderhoud een complete prijsopgave voor het oplossen van de desbetreffende tekortkomingen aangeleverd te worden, als bijlage dient de onderhoudsrapportage te zijn toegevoegd.

# 55				KOELINSTALLATIES

### 55.13.00		COMPACTSYSTEMEN (LOKALE OPWEKKING) TOT EN MET 10KW KOELVERMOGEN

Uitvoeren volgens genoemde normen, echter voor zover van toepassing aangevuld met de hieronder vermelde handelingen.

Aanvullende onderhoudswerkzaamheden (minimaal halfjaarlijks onderhoud) bovenop de genoemde normen omvatten:

- controleren condenswaterafvoer inclusief slang perszijde (pomp);

- reinigen binnenunit;

- reinigen/vervangen van de luchtfilters;

- reinigen van het lamellenpakket, de omkasting en de waaiers van de ventilatoren;

- storingsdoormelding controleren;

- aandraaien van aansluitklemmen (voeding en stuurstroom);

- opstellen van een rapportage conform de huidige certificering;

- indien er tekortkomingen in de rapportage vermeld zijn dan dient er binnen 3 weken na uitvoering van het onderhoud een complete prijsopgave voor het oplossen van de desbetreffende tekortkomingen aangeleverd te worden, als bijlage dient de onderhoudsrapportage te zijn toegevoegd.

### 55.20.02		KOELAPPARATEN (CENTRALE OPWEKKING) TOT EN MET 10KW KOELVERMOGEN

Uitvoeren volgens genoemde normen, echter voor zover van toepassing aangevuld met de hieronder vermelde handelingen.

Aanvullende onderhoudswerkzaamheden (minimaal halfjaarlijks onderhoud) bovenop de genoemde normen omvatten:

- controleren condenswaterafvoer (pomp);

- reinigen binnen- en buitenunit;

- reinigen van het lamellenpakket, de omkasting en de waaiers van de ventilatoren;

- storingsdoormelding controleren;

- aandraaien van aansluitklemmen (voeding en stuurstroom);

- glycolpercentage meten en bijstellen bij ondergrens. Indien geen glycol aanwezig is dient de tracing op de buitenleidingen gecontroleerd en getest te worden;

- opstellen van een rapportage conform de huidige certificering;

- indien er tekortkomingen in de rapportage vermeld zijn dan dient er binnen 3 weken na uitvoering van het onderhoud een complete prijsopgave voor het oplossen van de desbetreffende tekortkomingen aangeleverd te worden, als bijlage dient de onderhoudsrapportage te zijn toegevoegd.

### 55.20.05		KOELAPPARATEN (CENTRALE OPWEKKING) > 10 KW KOELVERMOGEN

Uitvoeren volgens genoemde normen, echter voor zover van toepassing aangevuld met de hieronder vermelde handelingen.

Aanvullende onderhoudswerkzaamheden (minimaal halfjaarlijks onderhoud) bovenop de genoemde normen omvatten:

- controleren condenswaterafvoer (pomp);

- reinigen binnen- en buitenunit;

- reinigen van het lamellenpakket, de omkasting en de waaiers van de ventilatoren;

- storingsdoormelding controleren;

- aandraaien van aansluitklemmen (voeding en stuurstroom);

- glycolpercentage meten en bijstellen bij ondergrens. Indien geen glycol aanwezig is dient de tracing op de buitenleidingen gecontroleerd en getest te worden;

- controleren op aanlopen/onbalans van elektromotoren en condensorventilatoren;

- back-up maken van de database;

- glycolmeting ten behoeve van drycoolerfunctie (refractiemeter);

- opstellen van een rapportage conform de huidige certificering;

- indien er tekortkomingen in de rapportage vermeld zijn dan dient er binnen 3 weken na uitvoering van het onderhoud een complete prijsopgave voor het oplossen van de desbetreffende tekortkomingen aangeleverd te worden, als bijlage dient de onderhoudsrapportage te zijn toegevoegd.

### 55.21.02		WARMTEPOMPSYSTEMEN TOT EN MET 10KW KOELVERMOGEN

Uitvoeren volgens genoemde normen, echter voor zover van toepassing aangevuld met de hieronder vermelde handelingen.

Aanvullende onderhoudswerkzaamheden (minimaal halfjaarlijks onderhoud) bovenop de genoemde normen omvatten:

- controleren condenswaterafvoer (pomp);

- reinigen binnen- en buitenunit;

- reinigen van het lamellenpakket, de omkasting en de waaiers van de ventilatoren;

- storingsdoormelding controleren;

- aandraaien van aansluitklemmen (voeding en stuurstroom;)

- glycolpercentage meten en bijstellen bij ondergrens. Indien geen glycol aanwezig is dient de tracing op de buitenleidingen gecontroleerd en getest te worden;

- opstellen van een rapportage conform de huidige certificering;

- indien er tekortkomingen in de rapportage vermeld zijn dan dient er binnen 3 weken na uitvoering van het onderhoud een complete prijsopgave voor het oplossen van de desbetreffende tekortkomingen aangeleverd te worden, als bijlage dient de onderhoudsrapportage te zijn toegevoegd.

### 55.21.05		WARMTEPOMPSYSTEMEN > 10 KW KOELVERMOGEN

Uitvoeren volgens genoemde normen, echter voor zover van toepassing aangevuld met de hieronder vermelde handelingen.

Aanvullende onderhoudswerkzaamheden (minimaal halfjaarlijks onderhoud) bovenop de genoemde normen omvatten:

- controleren condenswaterafvoer (pomp);

- reinigen binnen- en buitenunit;

- reinigen van het lamellenpakket, de omkasting en de waaiers van de ventilatoren;

- storingsdoormelding controleren;

- aandraaien van aansluitklemmen (voeding en stuurstroom);

- glycolpercentage meten en bijstellen bij ondergrens. Indien geen glycol aanwezig is dient de tracing op de buitenleidingen gecontroleerd en getest te worden;

- controleren op aanlopen/onbalans van elektromotoren en condensorventilatoren;

- back-up maken van de database, het veiligstellen van alle instellingen en parameters van de regeltechniek (besturing) van het warmtepompsysteem;

- glycolmeting ten behoeve van drycoolerfunctie (refractiemeter);

- opstellen van een rapportage conform de huidige certificering;

- indien er tekortkomingen in de rapportage vermeld zijn dan dient er binnen 3 weken na uitvoering van het onderhoud een complete prijsopgave voor het oplossen van de desbetreffende tekortkomingen aangeleverd te worden, als bijlage dient de onderhoudsrapportage te zijn toegevoegd.

### 55.27.00		BOVENGRONDSE ENERGIE CENTRALE MET WARMTE KOUDE OPSLAG

Uitvoeren volgens BRL 6000-21 en ISSO 39, aangevuld met onderstaande werkzaamheden.

Aanvullende onderhoudswerkzaamheden (minimaal maandelijks):

- het controleren van de actuele bedrijfscondities van de bovengrondse installatie (energiecentrale BES) ten opzichte van de ontwerpwaarden, inclusief druk, temperatuur en volumestromen;

- het uitvoeren van een functionele test van de regeling en beveiligingen van de energiecentrale, inclusief koppeling met het ondergrondse deel;

- het controleren van de meetinstrumentatie voor energiestromen en SPFBES-bepaling op juiste werking en kalibratie conform ISSO 39, bijlage K;

- het vastleggen van alle meetresultaten en bedrijfsgegevens in het logboek en het beheerplan, inclusief afwijkingen en corrigerende maatregelen;

- het verzamelen en aanleveren van alle relevante gegevens (energieverbruik, energiebalans, temperaturen, waterverplaatsingen) aan de partij die verantwoordelijk is voor het ondergrondse deel (BRL SIKB 11000), zodat deze kan voldoen aan de wettelijke rapportageverplichtingen;

- het aanleveren van een jaarrapportage aan de Omgevingsdienst;

- het coördineren van de communicatie tussen bovengrondse en ondergrondse partijen en het opstellen van een gezamenlijke rapportage richting bevoegd gezag conform Waterwetvergunning en Bbk-eisen;

- Voor de WKO-installatie van het Huis voor de Stad is het van belang dat, naast de reguliere analyses, jaarlijks een analyse wordt uitgevoerd op het grondwater en een controle op mogelijke bodemverontreiniging;

- Maandelijks dient een statusrapportage Actief Beheer te worden aangeleverd. Deze rapportage bevat ten minste:

- Aandachtspunten van de vorige en huidige maand;

Aandachtspunten met betrekking tot gebouwinstallaties;

Voorgestelde acties;

Een dashboardweergave van de status van het bodemenergiesysteem;

Overzicht van storingen en prestaties van de energiebalans.

- Indien tekortkomingen worden geconstateerd, moeten deze binnen vier weken na uitvoering van het onderhoud in de rapportage worden vermeld, inclusief een volledige prijsopgave voor het verhelpen van de tekortkomingen. Als bijlage dient de onderhoudsrapportage te worden toegevoegd.

Belangrijk:

De onderhoudspartij van het bovengrondse deel is verantwoordelijk voor de communicatie, coördinatie en rapportagevorm van deze werkzaamheden. Dit omvat het tijdig verstrekken van gegevens aan de ondergrondse partij en het borgen dat alle wettelijke eisen (energiebalans, monitoring, registratie) worden nageleefd.

### 55.80.00		EXPANSIEAUTOMAAT

De onderhoudswerkzaamheden bestaan uit:

1.	controleren van voordruk, deze wordt automatisch geregeld, is af te lezen op de drukmeter;

2.	controleren van de drukvoet voor de inhoud van het vat, oliepeil en nulpuntinstelling;

3.	controleren van werking met compressor, instelling, drukschakelaars;

# 56				verwarming

### 56.12.00-a		STOOMBEVOCHTIGER GASGESTOOKT

Uitvoeren volgens voorschriften fabrikant/leverancier, echter voor zover van toepassing

aangevuld met de hieronder vermelde handelingen.

De onderhoudswerkzaamheden bestaan uit:

- vervangen van de stoomtank (min 1x per jaar);

- reinigen en controleren van het rookkanaal en aansluitingen;

- reinigen van het branderbed c.q. branders en de platen eronder;

- reinigen en controleren van de inspuitstukken, ontstekingen, trafo, ionisatie- pennen, waak en/of ontsteekvlammen, vlamtrechters, het afstellen hiervan, alsmede het reinigen van de kijkglazen;

- reinigen van de gasfilters;

- opmeten van de gasdruk (branderdruk) en eventueel afstellen;

- controleren van de branders op een rustige start, voldoende rookgas-, afvoer en vlamstabiliteit en het doven van de vlam bij het uitschakelen;

- (indien aanwezig) doven van de waakvlam en controleren of vergrendeling van de gastoevoer is opgetreden. Zo niet, dan het betreffende onderdeel vervangen en wederom testen.

- controleren van de luchtstromingsschakelaar op afstelling en goede werking;

- het opstellen van een rapportage conform de huidige certificering

In het rapport dient minimaal het volgende te worden vermeld:

a.	rookgastemperatuur		(°C)

b.	omgevings-/verbrandingsluchttemperatuur	(°C)

c. 	CO2		(%)

d. 	CO		(%)

e. 	stooktechnisch rendement (bovenwaarde)	(%)

f. 	druk vuurhaard		(Pa)

g. 	gasdruk (branderdruk)		(mbar)

h. 	berekend vermogen uit brandstof verbruik	(kW)

i.	watertemperatuur inkomend		(°C)

j.	watertemperatuur uitgaand		(°C)

- Indien er tekortkomingen in de rapportage vermeld zijn dan dient er binnen 3 weken na uitvoering van het onderhoud een complete prijsopgave voor het oplossen van de desbetreffende tekortkomingen aangeleverd te worden, als bijlage dient de onderhoudsrapportage te zijn toegevoegd.

### 56.12.00-b	STOOMBEVOCHTIGER

Uitvoeren volgens voorschriften fabrikant/leverancier, echter voor zover van toepassing aangevuld met de hieronder vermelde handelingen.

De onderhoudswerkzaamheden bestaan uit:

- controleren van de spiraal op kalkaanslag via een handgat of het trekken van de pijpenbundel;

- in bedrijfstellen van de stoomvormer en op goede werking controleren van de ontlastkleppen bij druktoestellen;

- controleren van de stoomspreidingsbuizen en de stoomverdelers op goede werking en condensafvoeren;

- controleren van de overige condenspotten in het leidingsysteem op goede werking en doorslag.

### 56.30.00		EXPANSIEAUTOMAAT

De onderhoudswerkzaamheden bestaan uit:

1.	controleren van voordruk, deze wordt automatisch geregeld, is af te lezen op de drukmeter;

2.	controleren van de drukvoet voor de inhoud van het vat, oliepeil en nulpuntinstelling;

3.	controleren van werking met compressor, beveiliging, instellingen en drukschakelaars.

### 56.30.10		VACUÜMONTGASSER

De onderhoudswerkzaamheden bestaan uit:

1.	reinigen van het filter;

2.	controleren van voordruk, deze wordt automatisch geregeld, is af te lezen op de drukmeter;

3.	controleren van werking met compressor, beveiliging, instellingen en drukschakelaars.

### 56.31.10			HELLINGBAANVERWARMING

Uitvoeren volgens voorschriften fabrikant/leverancier, echter voor zover van toepassing

aangevuld met de hieronder vermelde handelingen.

- het uitvoeren van een functionele test op de werking van de installatie;

- het uitvoeren van een visuele controle van de volledige installatie;

- doormeten van de verwarmingslussen, controle op breuk en kortsluiting;

- het schoonmaken van de schakel- en apparatuurkasten;

- aanleveren van een onderhoudsrapportage;

- Indien er tekortkomingen in de rapportage vermeld zijn dan dient er binnen 3 weken na uitvoering van het onderhoud een complete prijsopgave voor het oplossen van de desbetreffende tekortkomingen aangeleverd te worden, als bijlage dient de onderhoudsrapportage te zijn toegevoegd.

A.	De aannemer dient (indien niet in eigen dienst) een 24/7 serviceovereenkomst af te sluiten inclusief onderhoud en alle voorkomende werkzaamheden. Deze kosten moeten in de aanneemsom zijn inbegrepen. Een afschrift van deze overeenkomst moet aan de opdrachtgever worden verstrekt.

### 56.81.00		INDUCTIE-UNIT

De onderhoudswerkzaamheden bestaan uit:

      - vervangen van het luchtfilter c.q. reinigen van speciale reinigbare filters;

      - reinigen van de lamellen van de batterijen en de lekbak, alsmede het controleren op corrosie, eventuele corrosie verwijderen en behandelen;

      - reinigen van het inwendige van de omkasting;

      - op goede werking controleren van de regelapparatuur.

### 56.81.10		VENTILATORCONVECTOR

De onderhoudswerkzaamheden bestaan uit:

1.	reinigen van element;

2.	vervangen filters;

3.	bij convectoren van buitenluchtaansluiting controleren van buitenluchtklep met bijbehorende servomotor;

4.	reinigen buitenlucht aanzuigrooster;

5.	controleren vorstthermostaat op goede werking en afstelling;

6.	controleren ventilator op werking en overmatige geluidsproductie van de lagers;

7.	reinigen van de ventilatorschoepen.

### 56.83.00			WARM-WATER LUCHTVERHITTER

Uitvoeren volgens voorschriften fabrikant/leverancier, echter voor zover van toepassing aangevuld met de hieronder vermelde handelingen.

De onderhoudswerkzaamheden bestaan uit:

      - reinigen van lamellen van de batterijen en de lekbak, alsmede het controleren op corrosie, eventuele corrosie verwijderen en behandelen;

      - controleren op water- en luchtlekkages;

      - controleren op goede werking van de regelapparatuur;

      - controleren van de ophangconstructie/bevestiging;

### 56.84.00		VLOERVERWARMINGSSET

Uitvoeren volgens voorschriften fabrikant/leverancier, echter voor zover van toepassing aangevuld met de hieronder vermelde handelingen.

De onderhoudswerkzaamheden bestaan uit:

      - controleren van circulatiepompen op goede werking, overmatige geluidsproductie en lekkages;

      - controleren van temperatuur- en drukmeters op goede aanwijzing;

      - controleren op aanwezigheid van vulslangen, deze dienen losgekoppeld opgehangen te zijn;

      - controleren van de naamplaten op leesbaarheid.

# 57				LUCHTBEHANDELINGSINSTALLATIES

### 57.30.00			LUCHTBEHANDELING: MECHANISCH (LOKAAL EN CENTRAAL)

Uitvoeren volgens genoemde normen en voorschriften fabrikant/leverancier, echter voor zover van toepassing aangevuld met de hieronder vermelde handelingen.

Aanvullende onderhoudswerkzaamheden bovenop de genoemde normen omvatten:

      - reinigen van luchttoevoer- en afvoerroosters aan gevel(s) en/of dak(en);

      - reinigen van de verwarmings- en koelbatterijen  met perslucht, indien nodig chemisch reinigen;

      - inwendig reinigen van de gehele luchtbehandelingskast;

      - controleren op goede coating van de natte secties met bijbehorende afvoer;

      - controleren op goede werking en afstelling van de vorstthermostaat;

      - V-snaren vervangen en controleren pulley’s c.q. spannen/uitlijnen;

      - zakkenfilters dienen verticaal gemonteerd te worden en één maal per kalenderjaar vervangen te worden;

      - controleren op goede aanwijzing van lucht- en vloeistofthermometers;

- opstellen van een rapportage conform de huidige certificering;

- indien er tekortkomingen in de rapportage vermeld zijn dan dient er binnen 3 weken na uitvoering van het onderhoud een complete prijsopgave voor het oplossen van de desbetreffende tekortkomingen aangeleverd te worden, als bijlage dient de onderhoudsrapportage te zijn toegevoegd.

### 57.30.05		WARMTETERUGWIN-SECTIES

Uitvoeren volgens genoemde normen en voorschriften fabrikant/leverancier, echter voor zover van toepassing aangevuld met de hieronder vermelde handelingen.

Aanvullende onderhoudswerkzaamheden bovenop de genoemde normen omvatten:

- reinigen en (indien nodig) reinigen van de wisselaar aan beide zijden;

- controleren op beschadiging van het vulmateriaal in de omkasting;

- controleren op goede werking van de toerenregeling van het warmtewiel;

- controleren op goede werking van de spoelzone;

- reinigen en controleren op juiste draairichting van het warmtewiel;

- controleren op goede aanwijzing van temperatuur- en vochtigheidsmeters;

- opnemen van de luchtcondities aan de in- en uittredezijde, ter bepaling van het temperatuur en/of vochtrendement.

### 57.30.10		ELEKTRISCHE STOOMGENERATOR

Uitvoeren volgens voorschriften fabrikant/leverancier, echter voor zover van toepassing aangevuld met de hieronder vermelde handelingen.

De onderhoudswerkzaamheden bestaan uit:

      - demonteren van de verwarmingsspiralen c.q. elektroden, deze ontdoen van eventuele kalkaanslag;

      - verwijderen van kalkaanslag uit de stoomvormer en het controleren van de coating;

      - controleren van de stoomspreidingsbuizen en de stoomverdelers op goede werking en condensafvoeren;

      - controleren van de overige condenspotten in het leidingsysteem op goede werking en doorslag;

      - de kunststof stoomtank reinigen;

      - controleren van de automatische spui-inrichting op goede werking en doorlekken;

      - opstellen van een rapportage conform de huidige certificering;

      - Indien er tekortkomingen in de rapportage vermeld zijn dan dient er binnen 3 weken na uitvoering van het onderhoud een complete prijsopgave voor het oplossen van de desbetreffende tekortkomingen aangeleverd te worden, als bijlage dient de onderhoudsrapportage te zijn toegevoegd.

N.B. Niet tot de werkzaamheden van dit bestek behoort het vervangen van de condenspotten

en stoomtank.

### 57.30.15		NATTE SECTIE VENTILATIE-/LUCHTBEHANDELINGSAPPARATEN

De onderhoudswerkzaamheden bestaan uit:

1.	reinigen en controleren op corrosie van de bevochtigingssectie, koelbatterij en druppelvangers;

2.	reinigen/ontsmetten van de bevochtigingspakketten/-matten (indien aanwezig);

3.	controleren van de sproeipomp op druk en overmatige geluidsproductie;

4.	controleren op goede werking van de vlotterkraan;

5.	reinigen/ontsmetten van de waterbak en het controleren op corrosie en lekkage;

6.	controleren op goede werking van de verdeelpijpen en sproeiers;

7.	controleren van de flexibele leidingen en verbindingen op lekkage;

8.	controleren van de afstelling van de spui-inrichting;

9.	controleren van de overloopleiding op goede werking en stankafsluiting;

10.	controleren op beschadigingen van de in- en uitwendige isolatie.

### 57.30.10		ELEKTRISCHE LUCHTBEVOCHTIGER

Uitvoeren volgens genoemde normen en voorschriften fabrikant/leverancier, echter voor zover van toepassing aangevuld met de hieronder vermelde handelingen.

Aanvullende onderhoudswerkzaamheden bovenop de genoemde normen omvatten:

- controleren op kalkafzetting en reinigen van de stoomtank;

- controleren van de watertoevoer kleppen op juiste werking;

- controleren van de drain.

N.B. Niet tot de werkzaamheden van dit bestek behoort het vervangen van de stoomtank.

### 57.30.99		MOBILE BEVOCHTIGER

Uitvoeren volgens genoemde normen en voorschriften fabrikant/leverancier, echter voor zover van toepassing aangevuld met de hieronder vermelde handelingen.

Aanvullende onderhoudswerkzaamheden bovenop de genoemde normen omvatten:

- Reiniging van waterreservoir en bevochtigingssectie (minimaal maandelijks).

- Controle op kalkaanslag en ontkalking van interne onderdelen.

- Desinfectie van waterreservoir ter voorkoming van bacteriegroei.

- Controle van filters en terugstroombeveiligingen.

- Inspectie van elektrische aansluitingen en besturing.

- Controle van verneveling en luchtuitblaasfunctie.

### 57.32.00		LUCHTBEHANDELING: AFZUIGINSTALLATIE (LOKAAL EN CENTRAAL)

Uitvoeren volgens genoemde normen en voorschriften fabrikant/leverancier, echter voor zover van toepassing aangevuld met de hieronder vermelde handelingen.

Aanvullende onderhoudswerkzaamheden bovenop de genoemde normen omvatten:

- controleren van de draairichting en balans van de ventilator.

- inwendig reinigen van de behuizing

- vervangen van de V-snaar en controleren op spanning en kwaliteit;

- controleren van buiten opgestelde installatie op corrosievorming aan de omkasting, deze zo nodig ontroesten en bijwerken.

### 57.32.01		STUWDRUKVENTILATOREN

Uitvoeren volgens genoemde normen en voorschriften fabrikant/leverancier, echter voor zover van toepassing aangevuld met de hieronder vermelde handelingen.

Aanvullende onderhoudswerkzaamheden bovenop de genoemde normen omvatten:

- Reiniging van ventilatorbladen en behuizing (stof, corrosie)

- Controle van lagers en trillingsdempers

- Test van regelapparatuur en frequentieregelaars

- Inspectie van ophangconstructies en bevestigingen

- Software-update van besturingssystemen (indien aanwezig)

### 57.41.01		BRANDKLEPPEN

De brandkleppen worden minimaal 1x per jaar getest en gereinigd conform NEN-EN 15650 en NEN-EN 1366-2. Inspectie en onderhoud worden vastgelegd in een logboek, waarbij elke brandklep een uniek equipmentnummer en code (QR of barcode) krijgt. Bij oplevering en na onderhoud wordt een certificaat verstrekt waarin de correcte werking is aangetoond.

Inspectieprocedure:

- gebruik een inspectiechecklist conform bijlage D/E/F van NEN-EN 15650;

- per brandklep wordt de checklist volledig doorlopen en ingevuld;

- per gebouw wordt een rapportage opgesteld met resultaten en uitgevoerde werkzaamheden;

- bij elk inspectiepunt worden foto’s toegevoegd als bewijs van conformiteit.

De volgende inspectiepunten dienen doorlopen te worden bij elke afzonderlijke

brandklep:

- controleer of de bouwkundige afwerking rondom de klep (fixatie) aanwezig,

onbeschadigd en correct is aangebracht;

- controleer bouwkundige afwerking rondom de klep (fixatie) op aanwezigheid, schade en correcte montage;

- controleer bedrading van eindschakelaar en aandrijving op beschadiging (indien van toepassing);

- controleer brandklep op vervuiling en reinig indien nodig;

- controleer staat van het klepblad en afdichting (rookdoorlatendheid conform Sa/S200 indien van toepassing);

- test werking van eindschakelaars (openen/sluiten) en motorische aandrijving;

- controleer veiligheidssluiting en noodbediening volgens fabrikantvoorschrift;

- controleer correcte integratie met brandmeldinstallatie (voor motorische kleppen);

- controleer of de brandklep functioneert als onderdeel van de brandscheiding (WBDBO en rookdoorlatendheid conform NEN 6075);

- controleer of de brandklep is achtergelaten in de juiste stand;

- documenteer alle bevindingen inclusief foto’s en opmerkingen bij afwijkingen.

Wanneer er wijzigingen aan een gebouw plaatsvinden, zoals het aanbrengen van doorvoeringen of het aanpassen van ventilatiekanalen, moet de aannemer volgens het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) zorgen dat de brandveiligheidseisen behouden blijven. Dit betekent dat na elke ingreep gecontroleerd moet worden of de brandscheiding nog voldoet aan de vereiste weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag (WBDBO) en aan de rookdoorlatendheidseisen conform NEN 6075.

### 57.41.02		VETAFZUIGINSTALLATIES KEUKEN en OZON installatie

Uitvoeren volgens genoemde normen en voorschriften fabrikant/leverancier, echter voor zover van toepassing aangevuld met de hieronder vermelde handelingen aan de afzuigkap, kanalen en ventilatoren.

Aanvullende onderhoudswerkzaamheden bovenop de genoemde normen omvatten:

- Frequentie afhankelijk van vetproductie:

Lage productie: minimaal jaarlijkse reiniging;

- Meting vetlaagdikte; (max. 200 µm, hotspots >500 µm direct reinigen)

- Rapportage met foto’s en certificaat voor verzekeraar;

- Controle op toegangsluiken. (elke 3 m en bij bochten)

### 57.82.01		BUITENLUCHTROOSTER

De onderhoudswerkzaamheden bestaan uit:

1.	reinigen van de roosters;

2.	controleren op beschadiging en corrosie;

3.	controleren op deugdelijkheid;

4.	controleren op bevestiging;

5.	vervangen van de filters, indien aanwezig;

6.	controleren van de buitenluchtklep indien aanwezig.

### 57.82.02		LUCHTVERDEELSLANGEN

De onderhoudswerkzaamheden bestaan uit:

- het uitvoeren van een drukmeting in het ventilatiesysteem om te controleren of de actuele druk overeenkomt met de ontwerpdrukken;

- het visueel inspecteren van de luchtverdeelslangen op scheuren, losse ophangpunten of andere mechanische beschadigingen die de werking kunnen beïnvloeden;

- het vastleggen van de meetresultaten en inspectie in een onderhoudsrapport, inclusief eventuele afwijkingen en aanbevelingen.

Reiniging van luchtverdeelslangen wordt alleen uitgevoerd indien uit de inspectie blijkt dat vervuiling aanwezig is of wanneer de luchtverdeling niet meer conform ontwerp plaatsvindt. Hiermee wordt onnodige reiniging voorkomen en blijft het onderhoud gericht op de werkelijke staat van het systeem.

# 58				Meet- en Regelinstallaties

### 58.20.00		VERDELING CENTRAAL GEBOUW BEHEER SYSTEEM (GBS)

Uitvoeren volgens genoemde normen en voorschriften fabrikant/leverancier, echter voor zover van toepassing aangevuld met de hieronder vermelde handelingen.

Aanvullende onderhoudswerkzaamheden bovenop de genoemde normen omvatten:

- in- en uitwendig reinigen van de schakelkast met de daarin aanwezige apparatuur en het controleren van de afdichtingen en aardleidingen van de deuren;

- het controleren van de temperatuur van de schakelkast met de daarin aanwezige apparatuur, middels een warmtebeeldcamera, en de bevindingen toevoegen aan de werkbon;

- controleren op het aanwezig zijn van de regeltechnische revisietekeningen in de schakelkast;

- controleren (visueel) van de zekeringen;

- het vervangen van de back-up batterij t.b.v. de regelaar;

- controleren van de elektrische bedrading op correcte montage in de klemmen;

- controleren en indien nodig vervangen van signaallampjes;

- Controleer of de instellingen van de schakelklokken overeenkomen met de vastgelegde instelgegevens en zorg dat de wintertijd correct is ingesteld.

- maken van een jaarrapport met de schakeltijden en stooklijngegevens;

- controleren van regelapparaten en optimaliseringsapparatuur op instelling volgens instelgegevens;

- verhelpen van het brommen van de magneetschakelaars;

- controleren op goede werking en stand van de bedienings- en keuzeschakelaars;

- controleren op het aanwezig zijn van goed afleesbare naamplaatjes;

- controleren van alarmdoormeldingen van en naar de schakelkast en andere ruimten;

- controleren op goede werking van de werkschakelaars en de sturingen vanuit de brandmeldinstallatie, volgens het PvE of UPD. Dit, in goed overleg met de elektrotechnische installateur en of beheerder;

- jaarlijks, of na een ingrijpende wijziging, maken van een backup van de, in de regeling aanwezig software inclusief alle parameters. Deze digitaal beschikbaar stellen aan de opdrachtgever.

### 58.31.00		ONTVOCHTIGINGSINSTALLATIE

Uitvoeren volgens genoemde normen en voorschriften fabrikant/leverancier, echter voor zover van toepassing aangevuld met de hieronder vermelde handelingen.

Aanvullende onderhoudswerkzaamheden bovenop de genoemde normen omvatten:

- Reiniging van condensor en verdamper (minimaal jaarlijks).

- Controle van luchtfilters en vervanging indien nodig.

- Inspectie van condensafvoer en pomp op verstopping.

- Controle van koelmiddelcircuits op lekkage.

- Test van regelapparatuur en hygrostaat.

- Controle van elektrische aansluitingen en beveiligingen.

### 58.31.99		MOBILE ONTVOCHTIGER

Uitvoeren volgens genoemde normen en voorschriften fabrikant/leverancier, echter voor zover van toepassing aangevuld met de hieronder vermelde handelingen.

Aanvullende onderhoudswerkzaamheden bovenop de genoemde normen omvatten:

- Reiniging van luchtinlaat en uitblaasroosters.

- Controle van wateropvangbak en afvoer.

- Inspectie van filters en vervanging indien nodig.

- Controle van hygrostaat en regelapparatuur.

- Controle van elektrische aansluitingen en snoeren.

- Test van condensafvoerfunctie.

### 58.90.00		KETELREGELING

Uitvoeren volgens genoemde normen en voorschriften fabrikant/leverancier, echter voor zover van toepassing aangevuld met de hieronder vermelde handelingen.

Aanvullende onderhoudswerkzaamheden bovenop de genoemde normen omvatten:

1.	controleren van de maximaal-, begrenzings- en regelthermostaten/hygrostaten op instelling en goede werking en vergrendeling van de maximaalthermostaat;

2.	controleren van de deurcontacten op goede werking.

### 58.90.10		FREQUENTIE-OMVORMER

Uitvoeren volgens genoemde normen en voorschriften fabrikant/leverancier.

# 59				BRANDVEILIGHEID

### 59.10.00		BLUSGASINSTALLATIE

Uitvoeren volgens genoemde normen en voorschriften fabrikant/leverancier, echter voor zover van toepassing aangevuld met de hieronder vermelde handelingen.

Aanvullende onderhoudswerkzaamheden bovenop de genoemde normen omvatten:

- controleren of de juiste hoeveelheid en de oorspronkelijke blusstof nog aanwezig is;

- controleren of de oorspronkelijke situatie, waarvoor de blusgasinstallatie is ontworpen, niet is gewijzigd (bestemming, volume, soort opslag, etc.);

- bij wijzigingen moet het oorspronkelijk ontwerp worden getoetst aan de gewijzigde situatie en zo nodig aangepast;

- indien er  tekortkomingen in de rapportage vermeld zijn dan dient er binnen 3 weken na uitvoering van het onderhoud een complete prijsopgave voor het oplossen van de desbetreffende tekortkomingen aangeleverd te worden, als bijlage dient de onderhoudsrapportage te zijn toegevoegd;

- het afstemmen van de werkzaamheden met de E-installateur t.a.v. de meldingen aan naar de brandmeldinstallatie.

### 59.21.00		SPRINKLER

Uitvoeren volgens het certificatieschema VVB-systemen, genoemde normen en voorschriften, echter voor zover van toepassing aangevuld met de hieronder vermelde handelingen.

Afkeurpunten, adviezen en constateringen uit onderhouds- en inspectierapporten dienen inhoudelijk beoordeeld te worden en, waar nodig, opgevolgd te worden. Door wijzigingen in het gebouw, gebruik (bestemming), enz. kan het betekenen dat het UPD of het PvE moet worden aangepast en vervolgens een aanpassing van de sprinklerinstallatie moet plaatsvinden.

Aanvullende onderhoudswerkzaamheden bovenop de genoemde normen omvatten:

- Indien er tekortkomingen in de rapportage vermeld zijn dan dient er binnen 3 weken na uitvoering van het onderhoud een complete prijsopgave voor het oplossen van de desbetreffende tekortkomingen aangeleverd te worden, als bijlage dient de onderhoudsrapportage te zijn toegevoegd;

- Het uitvoeren van de wettelijk verplichte 2-wekelijkse beheerderstaken;

- Afgifte VBB onderhoudscertificaat;

- Het jaarlijks begeleiden van de CCV inspectie door derden;

- Het afstemmen van de werkzaamheden met de E-installateur t.a.v. de meldingen naar de brandmeldinstallatie.

### 59.32.00		GASDETECTIE EN ALARMSYSTEMEN

Uitvoeren volgens voorschriften fabrikant/leverancier, echter voor zover van toepassing aangevuld met de hieronder vermelde handelingen.

Aanvullende onderhoudswerkzaamheden (minimaal halfjaarlijks onderhoud) bovenop de genoemde normen omvatten:

- Reiniging van detectorbehuizing en omgeving (stof, corrosie)

- Software-update van centrale en logging

- Test van koppeling met ventilatie- en ontruimingsinstallatie

- Controle van tekstborden, slowwhoops en flitslichten

- Proactieve vervanging van sensoren op basis van levensduur (eens per 5 jaar).

- Het afstemmen van de werkzaamheden met de E-installateur t.a.v. de sprinkler meldinstallatie

- Indien er tekortkomingen in de rapportage vermeld zijn dan dient er binnen 3 weken na uitvoering van het onderhoud een complete prijsopgave voor het oplossen van de desbetreffende tekortkomingen aangeleverd te worden, als bijlage dient de onderhoudsrapportage te zijn toegevoegd.

# 61				CENTRALE ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIES

## 61.00				ALGEMEEN

Voor alle elektrotechnische installaties (NL-SfB 61 t/m 60) geldt dat het onderhoud en de uitvoering daarvan moeten voldoen aan de vigerende wet- en regelgeving zoals vastgesteld in het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl), het Besluit activiteiten omgeving (Bal), de Omgevingswet (OW), zorgplicht, het Omgevingsplan, de Arbowetgeving (Arbowet, Arbobesluit en Arboregeling, de SCIOS-regeling en het Activiteitenbesluit.

De elektrotechnische materialen en apparaten, voor zover niet bestemd voor zwakstroom, moeten zijn voorzien van een KEMA-keur dan wel door KEMA zijn gekeurd.

Disclaimer
De in dit document opgenomen normen, richtlijnen en voorschriften zijn ter indicatie vermeld. Dit betekent niet dat niet genoemde normen, richtlijnen of voorschriften niet van toepassing zijn. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om te controleren welke aanvullende wet- en regelgeving, normen of richtlijnen relevant zijn voor de betreffende situatie.

### 61.00.10			VOORSCHRIFTEN/ERKENNING

De installatie dient aan de navolgende voorwaarden, zoals deze 3 maanden voor aanbesteding gelden, te voldoen:

- IEC 60364-7-710 – Elektrische installaties van gebouwen – Deel 7-710: Bepalingen voor bijzondere installaties – medisch gebruikte ruimten;

- NEN 1010 Veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallatie;

- NEN 3140 Veiligheidsvoorschriften met betrekking tot werkzaamheden aan of in de omgeving van laagspanningsinstallaties en netten;

- Richtlijn 2006/42/EG – Machinerichtlijn;

- SCIOS Scope 4 – Verbrandingsmotoren en turbines;

- SCIOS Scope 8 Inspectie elektrische installaties;

- NEN-EN 12464-1 Licht en verlichting, werkplekverlichting deel 1 werkplekken binnen;

- NEN-EN 1838 Noodverlichtingsnorm;

- ISSO-publicatie 79, Inspectie en onderhoud van noodverlichtingsinstallaties;

- NEN 2535 Brandveiligheid van gebouwen - Brandmeldinstallaties;

- NEN 2575-1 t/m 5 Brandveiligheid van gebouwen - Ontruimingsalarminstallaties;

- NEN 2654-1 Beheer, controle en onderhoud van brandbeveiligingsinstallaties – Deel 1 Beheer, controle en onderhoud van brandbeveiligingsinstallaties – Deel 3 Rookbeheersingssystemen;

- CCV-Certificatieschema Onderhoud brand- en ontruimingsalarminstallaties;

- Richtlijnen van het Nuts-bedrijf.

## 61.00.20			SCOPE INSPECTIES

### 61.00.20-a 			Scope 4, Inspectie, Verbrandingsmotoren

- De aannemer dient volgens het inspectieplan een Scope 4 inspectie uit te voeren, de resultaten dienen door middel van een rapportage aangeleverd te worden;

- Indien er tekortkomingen in de rapportage vermeld zijn dan dient er binnen 3 weken na uitvoering van het onderhoud een complete prijsopgave voor het oplossen van de desbetreffende tekortkomingen aangeleverd te worden, als bijlage dient de onderhoudsrapportage te zijn toegevoegd

### 61.00.20-b 			Scope 8, Inspectie, elektrische installaties

- De aannemer dient volgens het inspectieplan een Scope 8 inspectie uit te voeren, de resultaten dienen door middel van een rapportage aangeleverd te worden;

- Indien er tekortkomingen in de rapportage vermeld zijn dan dient er binnen 3 weken na uitvoering van het onderhoud een complete prijsopgave voor het oplossen van de desbetreffende tekortkomingen aangeleverd te worden, als bijlage dient de onderhoudsrapportage te zijn toegevoegd.

## 61.11				FUNCTIONELE OMSCHRIJVING, INSTALLATIE-ONDERDELEN

### 61.11.10			NOODSTROOMAGGREGATEN

De aannemer dient (als niet door eigen dienst) een service-onderhoudsovereenkomst af te sluiten inclusief de onderhoudsbeurten en alle werkzaamheden.

De kosten voor deze overeenkomst moeten in de aannemingssom zijn begrepen.

Een afschrift van deze overeenkomst moet aan de opdrachtgever worden verstrekt. Indien nodig moet de aannemer bij service en/of onderhoud door de leverancier aan deze de nodige assistentie verlenen. Het mechanisch- en elektrisch onderhoud aan deze installatie moet eenmaal 1x per jaar worden uitgevoerd.

Maandelijks moet het aggregaat gedurende maximaal 5 minuten onbelast proefdraaien.

De onderhoudswerkzaamheden bestaan uit:

A.	Mechanisch onderhoud

1.	het controleren en indien nodig opnieuw instellen van de klepspellingen van de in- en uitlaatkleppen;

2.	het éénmaal per jaar vernieuwen van de lucht- en brandstoffilters;

3.	het bepalen van de conditie van de smeerolie en in overleg met de opdrachtgever 	eventueel verversen, inclusief het smeeroliefilter;

4.	het meten van het koelvloeistofniveau en het indien nodig op peil brengen;

5.	het meten van het vloeistofniveau en de capaciteit van de startbatterij;

6.	het controleren van alle bevestigingen (bouten, moeren, slangklemmen, e.d.);

7.	het controleren op lekkages van brandstofleidingen, smeerolieleidingen, radiateur, e.d.;

8.	het registreren van de oliestandmeter, en ook het aantal draaiuren;

9.	het tijdens het proefdraaien registreren van temperaturen en drukken;

10.	het meten van de laadspanning en laadstroom van de laaddynamo;

11.	van alle metingen rapporten overleggen;

12.	het controleren van de olieverwarming;

B.	Elektrisch onderhoud

1.	het controleren van de hoofdstroomkabels en losse verbindingen natrekken;

2.	het tijdens het proefdraaien registreren van spanning, stroomsterkte en frequentie (met behulp van een recorder).

C.	Onderhoud besturingskast

1.	het controleren van de bedrading en losse verbindingen natrekken;

2.	het controleren van de hoofd- en hulpschakelaars, de signaleringsapparatuur en relais;

3.	het testen van 24V-systemen, peaksaving, parallelbedrijf, alleen indien aanwezig e.d. en indien nodig opnieuw instellen van alle beveiligingen (motorbeveiligingen, netbeveiliging, vermogensregelingen, spanningsregelingen e.d.);

4.	het testen van de acculaadapparatuur en gelijkrichter;

5.	het schoon en stofvrij maken van alle onderdelen.

D.	Onderhoud brandstofvoorziening

1.	het testen van alle elektrische en mechanische kleppen;

2.	het testen van de betreffende signaleringen;

3.	het smeren van de olietransportpomp;

4.	het nemen van een proefmonster van de tankinhoud en meten op aanwezigheid van water en bezinksel;

5.	het bijstellen van de gelijkrichter van de kathodische bescherming;

6.	het controleren op olievervuiling bij vuldop en ontluchting.

7.	het controleren van het brandstofniveau in zowel de dagtank als voorraad tank.

8.	het laten bijvullen van de tank bij brandstofniveau “laag”.

E.	Het periodiek, maandelijks, proefdraaien van het noodstroom-aggregaat gedurende 5 minuten dient door de aannemer te geschieden en volgens de eisen van de leverancier uitgevoerd te worden. De dag en het tijdstip hiervan dient vooraf een jaarplanning te worden aangegeven. Telkens voor het daadwerkelijk proefdraaien dient met de gebruiker overlegd te worden of dit ook mogelijk is. De opdrachtgever zal de planning doorsturen aan belanghebbenden zodat zij hun activiteiten hierop kunnen afstemmen.

F.	De aannemer dient (indien niet in eigen dienst) een 24/7 overeenkomst af te sluiten met een brandstofleverancier inclusief transport. Deze kosten moeten in de aanneemsom zijn inbegrepen Een afschrift van deze overeenkomst moet aan de opdrachtgever worden verstrekt. Indien noodzakelijk dient de aannemer de nodige assistentie bij de vulwerkzaamheden te verrichten. De assistentie kosten en brandstofkosten kunnen op basis van nacalculatie verrekend worden.

### 61.11.20			NO-BREAK-INSTALLATIES (UPS)

De onderhoudswerkzaamheden bestaan uit:

1.	Het volgens opgave van de leverancier onderhouden en controleren van de No-Break installatie (UPS).

A.	De aannemer dient (als niet in eigen dienst) een 24/7 service- en onderhouds- overeenkomst af te sluiten inclusief onderhoud en alle bijkomende werkzaamheden. Deze kosten moeten in de aanneemsom zijn inbegrepen.

Een afschrift van deze overeenkomst moet aan de opdrachtgever worden verstrekt.

N.B. Niet tot de werkzaamheden van dit bestek behoort het vervangen van de accu's.

### 61.51.20-a		SCHAKEL- EN VERDEELINRICHTING, LAAGSPANNING (aanvulling op SCIOS-inspecties)

HOOFDVERDEELINRICHTING

De werkzaamheden moeten zoveel mogelijk buiten de kantoortijden van het gebouw geschieden na overleg met de opdrachtgever en de gebruiker.

De jaarlijkse onderhoudswerkzaamheden bestaan uit:

1.	het schoon en stofvrij maken van de onderdelen;

2.	het maken van opnames met behulp van een infraroodcamera van de gehele verdeelinrichting, vastleggen in een rapportage;

3.	het controleren van de aanwijzing van de stroom- en spanningsmeters, indien aanwezig;

4.	het proefschakelen van de automatische net omschakelingen alleen in overleg met de gebruiker;

5.	het controleren van de instellingen van beveiligingen;

6.	controleren van aardlekautomaten op uitschakeling;

7.	controleren van smeltveiligheden op waarde, beschadiging en grondschroef

8. 	controleren van coderingen;

9.	ten behoeve van de schakeling van het noodstroomaggregaat:

a)	het controleren van de netwachter in de hoofdverdeelinrichting en/of nsa-kast;

b)	het simuleren van de schakelingen op de netwachters;

10.	indien van toepassing het visueel controleren van de overspanningsbeveiliging;

11.	controleren op aanwezigheid en compleetheid van tekeningen;

12.	het maken van een overzichtsfoto van de verdeler en deze bij de rapportage toevoegen;

13.	Indien er tekortkomingen in de rapportage vermeld zijn dan dient er binnen 3 weken na uitvoering van het onderhoud een complete prijsopgave voor het oplossen van de desbetreffende tekortkomingen aangeleverd te worden, als bijlage dient de onderhoudsrapportage te zijn toegevoegd.

### 61.51.20-b		SCHAKEL- EN VERDEELINRICHTING, LAAGSPANNING (aanvulling op SCIOS-inspecties)

VERDEELINRICHTING

De jaarlijkse onderhoudswerkzaamheden bestaan uit:

1. 	het schoon en stofvrij maken van de onderdelen;

2.	het maken van opnames met behulp van een infraroodcamera van de gehele verdeelinrichting, vastleggen in een rapportage;

3. 	het controleren van de aanwijzing van de stroom- en spanningsmeters, indien aanwezig;

4.	controle van installatie-automaten op waarde en/of beschadiging;

5.	controleren van aardlekautomaten op uitschakeling;

6.	controleren van smeltveiligheden op waarde, beschadiging en grondschroef;

7.	controleren op aanwezigheid en compleetheid van groepenverklaring;

8.	controleren van coderingen;

9.	controleren op aanwezigheid en compleetheid van tekeningen;

10. 	het maken van een overzichtsfoto van de verdeler en deze bij de rapportage toevoegen;

11. 	Indien er tekortkomingen in de rapportage vermeld zijn dan dient er binnen 3 weken na uitvoering van het onderhoud een complete prijsopgave voor het oplossen van de desbetreffende tekortkomingen aangeleverd te worden, als bijlage dient de onderhoudsrapportage te zijn toegevoegd.

### 62.30.00			ENERGIEVOORZIENING GEBRUIKERSAANSLUITINGEN; (verzamelniveau)

De onderhoudswerkzaamheden bestaan uit:

1.	het correctief onderhouden van de gebruiksaansluitingen

2.	als de installatie meer storingen dan gebruikelijk vertoont dient de aannemer een voorstel te doen voor het aanpassen- of vervangen van de installatie.

### 63.51.20			OVERSPANNINGSBEVEILIGING

De onderhoudswerkzaamheden bestaan uit:

1.	het controleren of de beveiliging nog "stand-by" is. Bij aangesproken situatie de beveiliging -indien mogelijk- resetten;

2.	het bij defecten, beveiliging vervangen, dit is verrekenbaar.;

De onderhoudswerkzaamheden bestaan uit:

# 63				VERLICHTING

### 63.10.10			DOMOTICA SYSTEEM (KNX, HELVAR EN DERGELIJKE)

De onderhoudswerkzaamheden bestaan uit:

1.	het in- en uitwendig schoonmaken van de schakel- en bedieningspanelen;

2.	het testen en schakelen van de schakelfuncties;

3.	het testen van de optische en akoestische signalering vanaf elke aangesloten signaalgever indien van toepassing.

4.	het volgens leverancier onderhouden en controleren van de installatie

A.	De aannemer dient (als niet in eigen dienst) een 24/7 serviceovereenkomst af te sluiten inclusief onderhoud en alle voorkomende werkzaamheden. Deze kosten moeten in de aanneemsom zijn inbegrepen. Een afschrift van deze overeenkomst moet aan de opdrachtgever worden verstrekt.

### 63.11.10			LICHTINSTALLATIE (BINNEN)

De onderhoudswerkzaamheden bestaan uit:

1.	het correctief onderhouden van de verlichtingsinstallatie;

2.	indien de installatie meer storingen dan gebruikelijk vertoont dient de aannemer een voorstel te doen voor het aanpassen- of vervangen van de installatie.

### 63.20.10		DECENTRALE NOODVERLICHTING (vluchtweg- en vluchtrouteverlichting)

De onderhoudswerkzaamheden bestaan uit:

1.	het uitvoeren van het onderhoud volgens de ISSO-publicatie 79, Inspectie en onderhoud van noodverlichtingsinstallaties.

2.	het uitvoeren van een duurtest, minimaal 1 uur door middel van het uitschakelen van de betreffende eindgroep;

3.	aan het eind van de duurtest het visueel controleren van alle noodverlichtingsarmaturen;

4.	het jaarlijks vervangen van de continu lichtbronnen, (conventionele armaturen), verrekenbaar;

5.	het vervangen van de nood lichtbronnen (1x per 5 jaar), verrekenbaar;

6.	het vervangen van defecte lichtbronnen, verrekenbaar;

7.	opstellen van een rapportage van de controle per armatuur. Deze rapportage en de werkbonnen met betrekking tot eventuele reparaties dienen opgelegd te worden in het op het pand aanwezige logboek of kunnen in een digitaal logboek verwerkt worden;

8.	indien er tekortkomingen in de rapportage vermeld zijn dan dient er binnen 3 weken na uitvoering van het onderhoud een complete prijsopgave voor het oplossen van de desbetreffende tekortkomingen aangeleverd te worden, als bijlage dient de onderhoudsrapportage te zijn toegevoegd.

N.b. Niet tot de werkzaamheden van dit bestek behoort het vervangen van accu’s en printplaten.

### 63.50.10-a			CENTRALE NOODVERLICHTING (CENTRALE)

De aannemer dient (als niet door eigen dienst) een service-onderhoudsovereenkomst af te sluiten inclusief de onderhoudsbeurten en alle werkzaamheden.

De onderhoudswerkzaamheden bestaan uit:

1. 	het uitvoeren van onderhoud volgens de ISSO-publicatie 79, inspectie en onderhoud van noodverlichtingsinstallaties.

2. 	het volgens leverancier onderhouden van de noodverlichtingscentrale;

3. 	opstellen van een rapportage van de controle, deze rapportage en de werkbonnen met betrekking tot eventuele reparaties dienen opgelegd te worden in het op het pand aanwezige logboek;

4. 	indien er tekortkomingen in de rapportage vermeld zijn dan dient er binnen 3 weken na uitvoering van het onderhoud een complete prijsopgave voor het oplossen van de desbetreffende tekortkomingen aangeleverd te worden, als bijlage dient de onderhoudsrapportage te zijn toegevoegd.

N.B. Niet tot de werkzaamheden van dit bestek behoort het vervangen van accu’s en printplaten.

### 63.50.10-b			CENTRALE NOODVERLICHTING, ARMATUREN

De onderhoudswerkzaamheden bestaan uit:

1. 	het uitvoeren van onderhoud volgens de ISSO-publicatie 79, inspectie en onderhoud van noodverlichtingsinstallaties.

2.	indien van toepassing het vervangen van defecte lichtbronnen, verrekenbaar;

3.	indien van toepassing het vervangen van de continu lichtbronnen (1x per jaar), verrekenbaar;

4.	Opstellen van een rapportage van de controle per armatuur. Deze rapportage en de werkbonnen met betrekking tot eventuele reparaties dienen opgelegd te worden in het op het pand aanwezige logboek;

5.	Indien er tekortkomingen in de rapportage vermeld zijn dan dient er binnen 3 weken na uitvoering van het onderhoud een complete prijsopgave voor het oplossen van de desbetreffende tekortkomingen aangeleverd te worden, als bijlage dient de onderhoudsrapportage te zijn toegevoegd.

# 64				Communicatie

### 64.21.00			INTERCOM AUDIO/VIDEO

De onderhoudswerkzaamheden bestaan uit:

- reinigen van de bedienpost (en);

- het uitvoeren van een functionele test;

- aanleveren van een onderhoudsrapportage;

- Indien er tekortkomingen in de rapportage vermeld zijn dan dient er binnen 3 weken na uitvoering van het onderhoud een complete prijsopgave voor het oplossen van de desbetreffende tekortkomingen aangeleverd te worden, als bijlage dient de onderhoudsrapportage te zijn toegevoegd.

### 64.24.00			COMMUNICATIE; OVERDRACHT VAN GELUID/SPRAAK, GELUIDSDISTRIBUTIE

- het reinigen van de centrale apparatuur en bedienpost.

- het uitvoeren van een functionele test conform omschrijving leverancier;

- aanleveren van een onderhoudsrapportage;

- Indien er tekortkomingen in de rapportage vermeld zijn dan dient er binnen 3 weken na uitvoering van het onderhoud een complete prijsopgave voor het oplossen van de desbetreffende tekortkomingen aangeleverd te worden, als bijlage dient de onderhoudsrapportage te zijn toegevoegd.

# 65				BEVEILIGING

## 65.11				BRAND: DETECTIE EN ALARMERING

### 65.11.10-a			BRANDMELDINSTALLATIE

De installatie te testen conform de beschrijving NEN 2654-1

De werkzaamheden dienen uitgevoerd te worden door een CCV erkend onderhouds bedrijf.

De onderhoudswerkzaamheden bestaan uit:

- het uitvoeren van het jaarlijks onderhoud en beheer conform NEN 2654-1;

- het uitvoeren van het maandelijks- en 4-maandelijks beheer;

- aanleveren  van een onderhoudsrapportage;

- aanleveren van een onderhoudscertificaat volgens het CCV-Certificatieschema Onderhoud brandmeldinstallaties;

- indien er tekortkomingen in de rapportage vermeld zijn dan dient er binnen 3 weken na uitvoering van het onderhoud een complete prijsopgave voor het oplossen van de desbetreffende tekortkomingen aangeleverd te worden, als bijlage dient de onderhoudsrapportage te zijn toegevoegd;

- alle documenten dienen geplaatst te worden in het online logboek, de verantwoordelijkheid van het beheer van dit logboek inclusief alle kosten zijn voor rekening van de aannemer. De Gemeente Helmond maakt gebruik van LogboekOnline;

- indien een installatie voorzien is van de functie Hertek Connect, dienen alle bijbehorende kosten zoals beheer en kosten abonnement van dit systeem inbegrepen te zijn.

### 65.11.10-b			ONTRUIMINGSINSTALLATIE, type A - B

De installatie te testen conform de beschrijving NEN 2654-2.

De werkzaamheden dienen uitgevoerd te worden door een CCV erkend onderhouds bedrijf.

De onderhoudswerkzaamheden bestaan uit:

- het uitvoeren van het jaarlijks onderhoud en beheer conform NEN 2654-2;

- het uitvoeren van het jaarlijks- en 4 maandelijks beheer;

- aanleveren van een onderhoudsrapportage;

- aanleveren van een onderhoudscertificaat volgens het CCV-Certificatieschema Onderhoud ontruimingsinstallaties;

- indien er tekortkomingen in de rapportage vermeld zijn dan dient er binnen 3 weken na uitvoering van het onderhoud een complete prijsopgave voor het oplossen van de desbetreffende tekortkomingen aangeleverd te worden, als bijlage dient de onderhoudsrapportage te zijn toegevoegd.

### 65.11.10-c			CERTIFICERING BRANDMELD- ONTRUIMING

De werkzaamheden bestaan uit:

- indien van toepassing dient de installatie 1- of 3- jaarlijks gecertificeerd te worden, deze kosten kunnen op basis van nacalculatie verrekend worden;

- aanleveren inspectiecertificaat en rapportage;

- indien de afgifte van het certificaat niet mogelijk is dan dient de aannemer een complete prijsopgave en integrale actielijst voor het oplossen van de tekortkomingen aan te leveren, werkzaamheden welke buiten de scope van de aannemer vallen dienen ook inzichtelijk te zijn, als bijlage dient de inspectierapportage te zijn toegevoegd.

### 65.11.10-d			BEHEER BRANDMELD- ONTRUIMING

De werkzaamheden bestaan uit:

- uitvoeren van het maandelijks, 4- maandelijks en jaarlijks beheer van de brandmeldinstallatie volgens de NEN 2654-1 en NEN 2654-2, bevindingen dienen in Logboek Online genoteerd te worden ;

- indien er gebreken waargenomen worden moeten deze binnen 5 werkdagen met gemeente Helmond gedeeld worden.

## 65.20				BRAAK: INBRAAKMELD, TOEGANGSCONTROLE EN CCTV

### 65.21.00			INBRAAKMELDINSTALLATIE

De onderhoudswerkzaamheden bestaan uit:

1.	het uitvoeren van het jaarlijks onderhoud volgens CCV-Certificatieschema BORG-E hoofdstuk 2.3.7 onderhouden;

- aanleveren  van een onderhoudsrapportage;

- indien er tekortkomingen in de rapportage vermeld zijn dan dient er binnen 3 weken na uitvoering van het onderhoud een complete prijsopgave voor het oplossen van de desbetreffende tekortkomingen aangeleverd te worden, als bijlage dient de onderhoudsrapportage te zijn toegevoegd.

### 65.22.00			TOEGANGSCONTROLE

De onderhoudswerkzaamheden bestaan uit:

- controleren op werking;

- het nazien van hardware zoals lezers, ontgrendeling, sloten , enz.

- het uitvoeren van noodzakelijke updates;

- aanleveren van een onderhoudsrapportage;

- Indien er tekortkomingen in de rapportage vermeld zijn dan dient er binnen 3 weken na uitvoering van het onderhoud een complete prijsopgave voor het oplossen van de desbetreffende tekortkomingen aangeleverd te worden, als bijlage dient de onderhoudsrapportage te zijn toegevoegd.

### 65.23.00			CCTV-INSTALLATIE

De onderhoudswerkzaamheden bestaan uit:

- reinigen van camera’s;

- reinigen van recorder, indien van toepassing ventilator reinigen en behuizing intern ontdoen van stof;

- indien van toepassing aanpassen instellingen CCTV componenten;

- controleren op werking;

- het uitvoeren van noodzakelijke updates;

- aanleveren van een onderhoudsrapportage;

- aanleveren van een beeldenboek;

- Indien er tekortkomingen in de rapportage vermeld zijn dan dient er binnen 3 weken na uitvoering van het onderhoud een complete prijsopgave voor het oplossen van de desbetreffende tekortkomingen aangeleverd te worden, als bijlage dient de onderhoudsrapportage te zijn toegevoegd.

### 65.21.63			MIVA INSTALLATIE

De onderhoudswerkzaamheden bestaan uit:

- reinigen van componenten;

- controleren op werking;

- contoleren van signalering en aansturingen;

- aanleveren van een onderhoudsrapportage;

- Indien er tekortkomingen in de rapportage vermeld zijn dan dient er binnen 3 weken na uitvoering van het onderhoud een complete prijsopgave voor het oplossen van de desbetreffende tekortkomingen aangeleverd te worden, als bijlage dient de onderhoudsrapportage te zijn toegevoegd.

# 90.63.20		TERREIN: HELLINGBAANVERWARMING ELEKTRISCH

De aannemer dient (als niet door eigen dienst) een service-onderhoudsovereenkomst af te sluiten inclusief de onderhoudsbeurten en alle werkzaamheden.

De jaarlijkse onderhoudswerkzaamheden bestaan uit:

- het conform leverancier voorgeschreven onderhoud aan  de wegdekverwarming;

- het aanleveren van een onderhoudsrapportage;

- Indien er tekortkomingen in de rapportage vermeld zijn dan dient er binnen 3 weken na uitvoering van het onderhoud een complete prijsopgave voor het oplossen van de desbetreffende tekortkomingen aangeleverd te worden, als bijlage dient de onderhoudsrapportage te zijn toegevoegd.