## 2_conduits
2301 STADSTHEATER ARNHEM | [6 empty] | VERSION | BESTEK NVI | 2025.10.10 |  |  |  | EXCEL VERSION. PDF VERSION "TA2301 STA DO AAV 251010 avlx infrastructuur" Is leading | [29 empty] | TheaterAdvies bv
AUDIO / AV / LX INFRASTRUCTUUR | [6 empty] | CHANGES | from version (bestek) | 2025.08.25
Bestek | [6 empty] | CHANGES | from version | 2025.05.22 |  |  |  | ⚠️ MAXIMUM LENGTH COPPER CONNECTIONS IS 85 M ⚠️
[7 empty] | CHANGES | from version | 2024.11.12 |  |  |  | CABLING PROVIDED BY ELECTRICIAN - AV-INTEGRATOR TERMINATES THESE IN PANELS
[7 empty] | CHANGES | from version | 2024.10.02 |  |  |  | DUCTING PROVIDED BY ELECTRICIAN - AV INTEGRATOR INSTALLS CABLING AND TERMINATES
CABLE TRAY / CONDUCT | [13 empty] | CABLING IN TRAYS/DUCTS | [17 empty] | POWER SUPPLY LIGHTING | [5 empty] | POWER SUPPLY AV | [7 empty] | GENNERAL
| FROM >> |  |  |  |  | > | << TO |  |  |  |  | CONNECTION # (IF APPLICABLE) | description | AUDIO / AV / LIGHTING NETWORK |  |  |  |  | GEN DATA | VIDEO |  |  | AUDIO | [5 empty] | Σ of SURFACE mm² |  |  | ONLY PROVIDE THIS ON " TO POSITION "
[13 empty] | reference | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  | Factor |  | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
[13 empty] | type | CAT6A | CAT6A | CAT6A | OM4 | CAT6A | CAT6A | COAX | COAX | COAX | 2 pairs AES | 8x2,5 mm² | 4x2,5 mm² | 2x2,5 mm² | 2x2,5 mm² | 3x2,5 mm² |  | 2 | 4 | 230V/16A | 230V/16A | 400V125A | 400V/63A | 400V32A | 400V16A | 230V16A | 230V/16A | 400V/63A | 400V/32A | 400V/16A | 400V/250 | 400V125A | 400V/63A | 400V/32A | 400V/16A
[13 empty] | Ø mm | 7 | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 16 | 12 | 10 | 10 | 11 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | surface | 38.465 | 38.465 | 38.465 | 7.065 | 38.465 | 38.465 | 38.465 | 38.465 | 38.465 | 38.465 | 200.96 | 113.04 | 78.5 | 78.5 | 94.985 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | CONNECTION TYPE | AUDIO NETWORK | LIGHTING NETWORK | AV / VIDEO NETWORK | 1 PAIR OPTICAL FIBRE | TECHNICAL COMMUNICATIONS | GENERAL DATA CONNECTION | VIDEO SDI12G | HDMI | HDMI | ANALOG + AES AUDIO (110OHM) | LOUDSPEAKER | LOUDSPEAKER | PAGING/BGM | room lighting | bluelights |  | MIN SURFACE TRAY mm² | Min. Ø DUCT | LIGHTING POWERCON TRUE | LIGHTING SOCKET SCHUKO | LIGHTING CEE SOCKET 125A | LIGHTING CEE SOCKET 63A | LIGHTING CEE SOCKET 32A | LIGHTING CEE SOCKET 16A | AV POWERCON TRUE | AV SCHUKO | AV CEE SOCKET 63A | AV CEE SOCKET 32A | AV CEE SOCKET 16A | GENERIC (RIGGING) 188A | GENERIC CEE 125A | GENERIC CEE 63A | GENERIC CEE 32A | GENERIC CEE 16A
index | from # | from description | from space | space # | floor |  | to # | to description | to space | space # | floor |  |  | EtherCon | EtherCon | EtherCon | OpticalCON DUO | EtherCon | RJ45 wallbox | BNC | HDMI | HDMI | XLR-3 | SpeakON8 | SpeakON4 | luidspreker | WAGO | WAGO |  |  |  | 2x PowerCON True1 TOP | 1x schucko | 0 | 0 | 0 | 0 | 1x PowerCON True1 TOP | 1x schucko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GROTE ZAAL | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-101001-SAVR | Satellite Audio Video Rack 3 | GZ toneel | 4121 | 10 |  | GZ-091001-B | aansluitpaneel | orkestbak vast |  | 09 |  | B | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 389.36 | 780 | 60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-101001-SAVR | Satellite Audio Video Rack 3 | GZ toneel | 4121 | 10 |  | GZ-091002-B | aansluitpunt heffer | orkestbak beweegbaar |  | 09 |  | B | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 389.36 | 780 | 60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-101001-SAVR | Satellite Audio Video Rack 3 | GZ toneel | 4121 | 10 |  | GZ-101001-A | aansluitpaneel | GZ toneel | 4.121 | 10 |  | A | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 561.275 | 1130 | 60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-101001-SAVR | Satellite Audio Video Rack 3 | GZ toneel | 4121 | 10 |  | GZ-101002-A | aansluitpaneel | GZ toneel | 4.121 | 10 |  | A | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 561.275 | 1130 | 60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-101001-SAVR | Satellite Audio Video Rack 3 | GZ toneel | 4121 | 10 |  | GZ-101003-G | aansluitpaneel | GZ toneel | 4.121 | 10 |  | G | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 266.9 | 540 | 40 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-101001-SAVR | Satellite Audio Video Rack 3 | GZ toneel | 4121 | 10 |  | GZ-101004-G | aansluitpaneel | GZ toneel | 4.121 | 10 |  | G | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 266.9 | 540 | 40 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-101001-SAVR | Satellite Audio Video Rack 3 | GZ toneel | 4121 | 10 |  | GZ-101005-L | aansluitpaneel | GZ toneel | 4.121 | 10 |  | L | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.93 | 160 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-101001-SAVR | Satellite Audio Video Rack 3 | GZ toneel | 4121 | 10 |  | GZ-101006-L | aansluitpaneel | GZ toneel | 4.121 | 10 |  | L | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.93 | 160 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-101001-SAVR | Satellite Audio Video Rack 3 | GZ toneel | 4121 | 10 |  | GZ-101015-B | aansluitpaneel | GZ toneel | 4.121 | 10 |  | B | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 389.36 | 780 | 60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-101001-SAVR | Satellite Audio Video Rack 3 | GZ toneel | 4121 | 10 |  | GZ-101016-B | aansluitpaneel | GZ toneel | 4.121 | 10 |  | B | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 389.36 | 780 | 60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-101001-SAVR | Satellite Audio Video Rack 3 | GZ toneel | 4121 | 10 |  | GZ-101017-C | aansluitpaneel | GZ toneel | 4.121 | 10 |  | C | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 305.365 | 620 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-101001-SAVR | Satellite Audio Video Rack 3 | GZ toneel | 4121 | 10 |  | GZ-101018-C | aansluitpaneel | GZ toneel | 4.121 | 10 |  | C | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 305.365 | 620 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-101001-SAVR | Satellite Audio Video Rack 3 | GZ toneel | 4121 | 10 |  | GZ-101019-C | aansluitpaneel | GZ toneel | 4.121 | 10 |  | C | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 305.365 | 620 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-101001-SAVR | Satellite Audio Video Rack 3 | GZ toneel | 4121 | 10 |  | GZ-101021-C | aansluitpaneel | grote zaal parterre | 4.010 | 10 |  | C | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 305.365 | 620 | 40 | ONLY PROVIDE THIS ON " TO POSITION " 16: 1; ONLY PROVIDE THIS ON " TO POSITION " 17: 0; ONLY PROVIDE THIS ON " TO POSITION " 18: 0; ONLY PROVIDE THIS ON " TO POSITION " 19: 0; ONLY PROVIDE THIS ON " TO POSITION " 20: 0; ONLY PROVIDE THIS ON " TO POSITION " 21: 0; ONLY PROVIDE THIS ON " TO POSITION " 22: 1
| GZ-101001-SAVR | Satellite Audio Video Rack 3 | GZ toneel | 4121 | 10 |  | GZ-101022-C | aansluitpaneel | grote zaal parterre | 4.010 | 10 |  | C | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 305.365 | 620 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-101001-SAVR | Satellite Audio Video Rack 3 | GZ toneel | 4121 | 10 |  | GZ-101023-C | aansluitpaneel | grote zaal parterre | 4.010 | 10 |  | C | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 305.365 | 620 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-101001-SAVR | Satellite Audio Video Rack 3 | GZ toneel | 4121 | 10 |  | GZ-101024-C | aansluitpaneel | grote zaal parterre | 4.010 | 10 |  | C | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 305.365 | 620 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-101001-SAVR | Satellite Audio Video Rack 3 | GZ toneel | 4121 | 10 |  | GZ-101025-C | aansluitpaneel | grote zaal parterre | 4.010 | 10 |  | C | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 305.365 | 620 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-101001-SAVR | Satellite Audio Video Rack 3 | GZ toneel | 4121 | 10 |  | GZ-111001-L | aansluitpaneel | rinne 1 links | 4.150 | 11 |  | L | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.93 | 160 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-101001-SAVR | Satellite Audio Video Rack 3 | GZ toneel | 4121 | 10 |  | GZ-111002-L | aansluitpaneel | rinne 1 rechts | 4.151 | 11 |  | L | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.93 | 160 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-101001-SAVR | Satellite Audio Video Rack 3 | GZ toneel | 4121 | 10 |  | GZ-111003-L | aansluitpaneel | rinne 1 links | 4.150 | 11 |  | L | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.93 | 160 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-101001-SAVR | Satellite Audio Video Rack 3 | GZ toneel | 4121 | 10 |  | GZ-111004-L | aansluitpaneel | rinne 1 rechts | 4.151 | 11 |  | L | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.93 | 160 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-101001-SAVR | Satellite Audio Video Rack 3 | GZ toneel | 4121 | 10 |  | GZ-111005-L | aansluitpaneel | rinne 2 links | 4.152 | 11 |  | L | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.93 | 160 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-101001-SAVR | Satellite Audio Video Rack 3 | GZ toneel | 4121 | 10 |  | GZ-111006-L | aansluitpaneel | rinne 2 rechts | 4.153 | 11 |  | L | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.93 | 160 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-101001-SAVR | Satellite Audio Video Rack 3 | GZ toneel | 4121 | 10 |  | GZ-111007-L | aansluitpaneel | rinne 2 links | 4.152 | 11 |  | L | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.93 | 160 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-101001-SAVR | Satellite Audio Video Rack 3 | GZ toneel | 4121 | 10 |  | GZ-111008-L | aansluitpaneel | rinne 2 rechts | 4.153 | 11 |  | L | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.93 | 160 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-101001-SAVR | Satellite Audio Video Rack 3 | GZ toneel | 4121 | 10 |  | GZ-111009-C | aansluitpaneel | grote zaal parterre |  | 11 |  | C | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 305.365 | 620 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-101001-SAVR | Satellite Audio Video Rack 3 | GZ toneel | 4121 | 10 |  | GZ-111010-C | aansluitpaneel | grote zaal parterre |  | 11 |  | C | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 305.365 | 620 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-101001-SAVR | Satellite Audio Video Rack 3 | GZ toneel | 4121 | 10 |  | GZ-111011-A | aansluitpaneel | grote zaal parterre |  | 11 |  | A | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 561.275 | 1130 | 60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-101001-SAVR | Satellite Audio Video Rack 3 | GZ toneel | 4121 | 10 |  | GZ-111012-A | aansluitpaneel | grote zaal parterre |  | 11 |  | A | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 561.275 | 1130 | 60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-101001-SAVR | Satellite Audio Video Rack 3 | GZ toneel | 4121 | 10 |  | GZ-111013-C | aansluitpaneel | projectiecabine (regie) | 4.130 | 11 |  | C | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 305.365 | 620 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-101001-SAVR | Satellite Audio Video Rack 3 | GZ toneel | 4121 | 10 |  | GZ-111014-C | aansluitpaneel | bedienbrug toneel | 4.121 | 11 |  | C | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 305.365 | 620 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-101001-SAVR | Satellite Audio Video Rack 3 | GZ toneel | 4121 | 10 |  | GZ-111501-C | aansluitpaneel | grote zaal balkon 1 | 4.011 | 11.5 |  | C | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 305.365 | 620 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-101001-SAVR | Satellite Audio Video Rack 3 | GZ toneel | 4121 | 10 |  | GZ-111502-C | aansluitpaneel | grote zaal balkon 1 | 4.011 | 11.5 |  | C | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 305.365 | 620 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-101001-SAVR | Satellite Audio Video Rack 3 | GZ toneel | 4121 | 10 |  | GZ-111503-C | aansluitpaneel | grote zaal balkon 1 | 4.011 | 11.5 |  | C | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 305.365 | 620 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-101001-SAVR | Satellite Audio Video Rack 3 | GZ toneel | 4121 | 10 |  | GZ-111504-C | aansluitpaneel | grote zaal balkon 1 | 4.011 | 11.5 |  | C | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 305.365 | 620 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-101001-SAVR | Satellite Audio Video Rack 3 | GZ toneel | 4121 | 10 |  | GZ-111505-C | aansluitpaneel | grote zaal balkon 1 | 4.011 | 11.5 |  | C | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 305.365 | 620 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-101001-SAVR | Satellite Audio Video Rack 3 | GZ toneel | 4121 | 10 |  | GZ-111506-C | aansluitpaneel | grote zaal balkon 1 | 4.011 | 11.5 |  | C | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 305.365 | 620 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-101001-SAVR | Satellite Audio Video Rack 3 | GZ toneel | 4121 | 10 |  | GZ-111507-V | aansluitpaneel (camera's) | grote zaal 1e balkon | 4.011 | 11.5 |  | V | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.395 | 240 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-101001-SAVR | Satellite Audio Video Rack 3 | GZ toneel | 4121 | 10 |  | GZ-115101-C | aansluitpaneel | grote zaal bruggen |  | 11.5 |  | C | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 305.365 | 620 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-101001-SAVR | Satellite Audio Video Rack 3 | GZ toneel | 4121 | 10 |  | GZ-115102-C | aansluitpaneel | grote zaal bruggen |  | 11.5 |  | C | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 305.365 | 620 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-101001-SAVR | Satellite Audio Video Rack 3 | GZ toneel | 4121 | 10 |  | GZ-115103-B | aansluitpaneel | grote zaal bruggen |  | 11.5 |  | B | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 389.36 | 780 | 60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-101001-SAVR | Satellite Audio Video Rack 3 | GZ toneel | 4121 | 10 |  | GZ-115104-B | aansluitpaneel | grote zaal bruggen |  | 11.5 |  | B | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 389.36 | 780 | 60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-101001-SAVR | Satellite Audio Video Rack 3 | GZ toneel | 4121 | 10 |  | GZ-115105-L | aansluitpaneel | grote zaal bruggen |  | 11.5 |  | L | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.93 | 160 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-101001-SAVR | Satellite Audio Video Rack 3 | GZ toneel | 4121 | 10 |  | GZ-115106-L | aansluitpaneel | grote zaal bruggen |  | 11.5 |  | L | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.93 | 160 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-101001-SAVR | Satellite Audio Video Rack 3 | GZ toneel | 4121 | 10 |  | GZ-115107-C | aansluitpaneel | grote zaal bruggen |  | 11.5 |  | C | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 305.365 | 620 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-101001-SAVR | Satellite Audio Video Rack 3 | GZ toneel | 4121 | 10 |  | GZ-115108-C | aansluitpaneel | grote zaal bruggen |  | 11.5 |  | C | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 305.365 | 620 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-101001-SAVR | Satellite Audio Video Rack 3 | GZ toneel | 4121 | 10 |  | GZ-115109-L | aansluitpaneel | grote zaal bruggen |  | 11.5 |  | L | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.93 | 160 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-101001-SAVR | Satellite Audio Video Rack 3 | GZ toneel | 4121 | 10 |  | GZ-115110-L | aansluitpaneel | grote zaal bruggen |  | 11.5 |  | L | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.93 | 160 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-101001-SAVR | Satellite Audio Video Rack 3 | GZ toneel | 4121 | 10 |  | GZ-115111-B | aansluitpaneel | grote zaal bruggen |  | 11.5 |  | B | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 389.36 | 780 | 60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-101001-SAVR | Satellite Audio Video Rack 3 | GZ toneel | 4121 | 10 |  | GZ-115112-L | aansluitpaneel | grote zaal bruggen |  | 11.5 |  | L | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.93 | 160 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-101001-SAVR | Satellite Audio Video Rack 3 | GZ toneel | 4121 | 10 |  | GZ-115113-B | aansluitpaneel | grote zaal bruggen |  | 11.5 |  | B | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 389.36 | 780 | 60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-101001-SAVR | Satellite Audio Video Rack 3 | GZ toneel | 4121 | 10 |  | GZ-115113-L | aansluitpaneel | grote zaal bruggen |  | 11.5 |  | L | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.93 | 160 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-101001-SAVR | Satellite Audio Video Rack 3 | GZ toneel | 4121 | 10 |  | GZ-1151014-G | aansluitpaneel | grote zaal bruggen | 4.121 | 11.5 |  | G | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 266.9 | 540 | 40 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-101001-SAVR | Satellite Audio Video Rack 3 | GZ toneel | 4121 | 10 |  | GZ-1151015-G | aansluitpaneel | grote zaal bruggen | 4.121 | 11.5 |  | G | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 266.9 | 540 | 40 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-101001-SAVR | Satellite Audio Video Rack 3 | GZ toneel | 4121 | 10 |  | GZ-121005-L | aansluitpaneel | grote zaal zaalbrug |  | 12 |  | L | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.93 | 160 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-101001-SAVR | Satellite Audio Video Rack 3 | GZ toneel | 4121 | 10 |  | GZ-121006-B | aansluitpaneel | grote zaal zaalbrug |  | 12 |  | B | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 389.36 | 780 | 60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-101001-SAVR | Satellite Audio Video Rack 3 | GZ toneel | 4121 | 10 |  | GZ-121007-L | aansluitpaneel | grote zaal zaalbrug |  | 12 |  | L | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.93 | 160 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-101001-SAVR | Satellite Audio Video Rack 3 | GZ toneel | 4121 | 10 |  | GZ-131021-D | aansluitpaneel | grote zaal zaalbrug |  | 13 |  | D | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.46 | 250 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-101001-SAVR | Satellite Audio Video Rack 3 | GZ toneel | 4121 | 10 |  | GZ-131022-D | aansluitpaneel | grote zaal zaalbrug |  | 13 |  | D | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.46 | 250 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-101001-SAVR | Satellite Audio Video Rack 3 | GZ toneel | 4121 | 10 |  | GZ-131010-M | aansluitpaneel | grote zaal lichtbrug |  | 13 |  | M | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.465 | 80 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-101001-SAVR | Satellite Audio Video Rack 3 | GZ toneel | 4121 | 10 |  | GZ-131011-M | aansluitpaneel | grote zaal lichtbrug |  | 13 |  | M | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.465 | 80 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-101001-SAVR | Satellite Audio Video Rack 3 | GZ toneel | 4121 | 10 |  | GZ-131012-M | aansluitpaneel | grote zaal lichtbrug |  | 13 |  | M | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.465 | 80 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-101001-SAVR | Satellite Audio Video Rack 3 | GZ toneel | 4121 | 10 |  | GZ-131013-M | aansluitpaneel | grote zaal lichtbrug |  | 13 |  | M | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.465 | 80 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-101001-SAVR | Satellite Audio Video Rack 3 | GZ toneel | 4121 | 10 |  | GZ-131014-M | aansluitpaneel | grote zaal lichtbrug |  | 13 |  | M | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.465 | 80 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-101001-SAVR | Satellite Audio Video Rack 3 | GZ toneel | 4121 | 10 |  | GZ-131015-M | aansluitpaneel | grote zaal lichtbrug |  | 13 |  | M | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.465 | 80 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-101001-SAVR | Satellite Audio Video Rack 3 | GZ toneel | 4121 | 10 |  | GZ-131016-M | aansluitpaneel | grote zaal lichtbrug |  | 13 |  | M | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.465 | 80 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-101001-SAVR | Satellite Audio Video Rack 3 | GZ toneel | 4121 | 10 |  | GZ-131017-M | aansluitpaneel | grote zaal lichtbrug |  | 13 |  | M | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.465 | 80 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-101001-SAVR | Satellite Audio Video Rack 3 | GZ toneel | 4121 | 10 |  | GZ-131018-M | aansluitpaneel | grote zaal lichtbrug |  | 13 |  | M | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.465 | 80 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-101001-SAVR | Satellite Audio Video Rack 3 | GZ toneel | 4121 | 10 |  | GZ-131019-M | aansluitpaneel | grote zaal lichtbrug |  | 13 |  | M | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.465 | 80 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-101001-SAVR | Satellite Audio Video Rack 3 | GZ toneel | 4121 | 10 |  | GZ-131020-M | aansluitpaneel | grote zaal lichtbrug |  | 13 |  | M | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.465 | 80 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-101001-SAVR | Satellite Audio Video Rack 3 | GZ toneel | 4121 | 10 |  | GZ-131031-C | aansluitpaneel | grote zaal balkon 2 |  | 13 |  | C | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 305.365 | 620 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-101001-SAVR | Satellite Audio Video Rack 3 | GZ toneel | 4121 | 10 |  | GZ-131032-C | aansluitpaneel | grote zaal balkon 2 |  | 13 |  | C | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 305.365 | 620 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-101001-SAVR | Satellite Audio Video Rack 3 | GZ toneel | 4121 | 10 |  | GZ-131033-C | aansluitpaneel | grote zaal balkon 2 |  | 13 |  | C | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 305.365 | 620 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-101001-SAVR | Satellite Audio Video Rack 3 | GZ toneel | 4121 | 10 |  | GZ-131034-C | aansluitpaneel | grote zaal balkon 2 |  | 13 |  | C | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 305.365 | 620 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-101001-SAVR | Satellite Audio Video Rack 3 | GZ toneel | 4121 | 10 |  | GZ-131001-L | aansluitpaneel | grote zaal lichtbrug 2 |  | 13 |  | L | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.93 | 160 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-101001-SAVR | Satellite Audio Video Rack 3 | GZ toneel | 4121 | 10 |  | GZ-131002-L | aansluitpaneel | grote zaal lichtbrug 2 |  | 13 |  | L | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.93 | 160 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-101001-SAVR | Satellite Audio Video Rack 3 | GZ toneel | 4121 | 10 |  | GZ-131003-L | aansluitpaneel | grote zaal lichtbrug 2 |  | 13 |  | L | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.93 | 160 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-101001-SAVR | Satellite Audio Video Rack 3 | GZ toneel | 4121 | 10 |  | GZ-131004-L | aansluitpaneel | grote zaal lichtbrug 2 |  | 13 |  | L | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.93 | 160 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-101001-SAVR | Satellite Audio Video Rack 3 | GZ toneel | 4121 | 10 |  | GZ-131005-B | aansluitpaneel | grote zaal lichtbrug 2 |  | 13 |  | B | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 389.36 | 780 | 60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-101001-SAVR | Satellite Audio Video Rack 3 | GZ toneel | 4121 | 10 |  | GZ-131006-L | aansluitpaneel | grote zaal lichtbrug 2 |  | 13 |  | L | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.93 | 160 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-101001-SAVR | Satellite Audio Video Rack 3 | GZ toneel | 4121 | 10 |  | GZ-131007-L | aansluitpaneel | grote zaal lichtbrug 2 |  | 13 |  | L | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.93 | 160 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-101001-SAVR | Satellite Audio Video Rack 3 | GZ toneel | 4121 | 10 |  | GZ-131008-L | aansluitpaneel | grote zaal lichtbrug 2 |  | 13 |  | L | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.93 | 160 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-101001-SAVR | Satellite Audio Video Rack 3 | GZ toneel | 4121 | 10 |  | GZ-131009-L | aansluitpaneel | grote zaal lichtbrug 2 |  | 13 |  | L | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.93 | 160 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-101001-SAVR | Satellite Audio Video Rack 3 | GZ toneel | 4121 | 10 |  | GZ-131036-C | aansluitpaneel | grote zaal bruggen |  | 13 |  | C | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 305.365 | 620 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-101001-SAVR | Satellite Audio Video Rack 3 | GZ toneel | 4121 | 10 |  | GZ-131037-C | aansluitpaneel | grote zaal bruggen |  | 13 |  | C | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 305.365 | 620 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-101001-SAVR | Satellite Audio Video Rack 3 | GZ toneel | 4121 | 10 |  | GZ-141001-B | aansluitpaneel | rollenzolder | 4.070 | 14 |  | B | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 389.36 | 780 | 60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-101001-SAVR | Satellite Audio Video Rack 3 | GZ toneel | 4121 | 10 |  | GZ-141002-D | aansluitpaneel | rollenzolder | 4.070 | 14 |  | D | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.46 | 250 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-101001-SAVR | Satellite Audio Video Rack 3 | GZ toneel | 4121 | 10 |  | GZ-141003-D | aansluitpaneel | rollenzolder | 4.070 | 14 |  | D | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.46 | 250 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-101001-SAVR | Satellite Audio Video Rack 3 | GZ toneel | 4121 | 10 |  | GZ-141004-B | aansluitpaneel | rollenzolder | 4.070 | 14 |  | B | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 389.36 | 780 | 60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-101001-A | aansluitpaneel | GZ toneel | 4.121 | 10 |  | GZ-1001-TIE | tieline x-stage | grote zaal toneel |  |  |  | TIE | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 624.86 | 1250 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-1001-TGZ | tieline | GZ toneel L |  |  |  | GZ-101002-A | tieline | GZ toneel R |  |  |  | TGZ | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1086.44 | 2180 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-1002-TGZ | tieline | GZ toneel L |  |  |  | GZ-111011-A | tieline | GZ zaalregie |  |  |  | TGZ | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1086.44 | 2180 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-1003-TGZ | tieline | GZ toneel R |  |  |  | GZ-111011-A | tieline | GZ zaalregie |  |  |  | TGZ | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1086.44 | 2180 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-1004-TLX | tieline | GZ toneel L |  |  |  | GZ-111011-A | tieline | GZ zaalregie |  |  |  | TLX | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.93 | 160 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-091001-MAVR | Main Audio Video Rack 1 | versterkerruimte GZ | 4.140 | 09 |  | GZ-101001-SAVR | Satellite Audio Video Rack 3 | GZ toneel | 4.121 | 10 |  | \ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-091001-MAVR | Main Audio Video Rack 1 | versterkerruimte GZ | 4.140 | 09 |  | MER-ID | MER patchfield | ALLE MER ruimten Gebouw | ? |  |  | MER | 2 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 518.1 | 1040 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GROTE ZAAL LUIDSPREKERS (INCLUSIEF SURROUND)
| GZ-091001-MAVR | Main Audio Video Rack 1 | versterkerruimte GZ | 4.140 | 09 |  | GZ-103001-LSPA | luidsprekers | 4.121 | toneel GZ | 10 |  | LSPA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440.385 | 890 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-091001-MAVR | Main Audio Video Rack 1 | versterkerruimte GZ | 4.140 | 09 |  | GZ-103002-LSPA | luidsprekers | 4.121 | toneel GZ | 10 |  | LSPA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440.385 | 890 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-091001-MAVR | Main Audio Video Rack 1 | versterkerruimte GZ | 4.140 | 09 |  | GZ-103003-LSPB | lipfill luidspreker | GZ voortoneel | 4.060 | 11 |  | LSPB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 113.04 | 230 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-091001-MAVR | Main Audio Video Rack 1 | versterkerruimte GZ | 4.140 | 09 |  | GZ-103004-LSPB | lipfill luidspreker | GZ voortoneel | 4.060 | 11 |  | LSPB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 113.04 | 230 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-091001-MAVR | Main Audio Video Rack 1 | versterkerruimte GZ | 4.140 | 09 |  | GZ-103005-LSPB | lipfill luidspreker | GZ voortoneel | 4.060 | 11 |  | LSPB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 113.04 | 230 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-091001-MAVR | Main Audio Video Rack 1 | versterkerruimte GZ | 4.140 | 09 |  | GZ-103006-LSPB | lipfill luidspreker | GZ voortoneel | 4.060 | 11 |  | LSPB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 113.04 | 230 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-091001-MAVR | Main Audio Video Rack 1 | versterkerruimte GZ | 4.140 | 09 |  | GZ-103007-LSPB | lipfill luidspreker | GZ voortoneel | 4.060 | 11 |  | LSPB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 113.04 | 230 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-091001-MAVR | Main Audio Video Rack 1 | versterkerruimte GZ | 4.140 | 09 |  | GZ-103008-LSPB | lipfill luidspreker | GZ voortoneel | 4.060 | 11 |  | LSPB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 113.04 | 230 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-091001-MAVR | Main Audio Video Rack 1 | versterkerruimte GZ | 4.140 | 09 |  | GZ-103009-LSPB | lipfill luidspreker | GZ voortoneel | 4.060 | 11 |  | LSPB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 113.04 | 230 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-091001-MAVR | Main Audio Video Rack 1 | versterkerruimte GZ | 4.140 | 09 |  | GZ-103010-LSPB | lipfill luidspreker | GZ voortoneel | 4.060 | 11 |  | LSPB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 113.04 | 230 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-091001-MAVR | Main Audio Video Rack 1 | versterkerruimte GZ | 4.140 | 09 |  | GZ-103011-LSPB | lipfill luidspreker | GZ voortoneel | 4.060 | 11 |  | LSPB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 113.04 | 230 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-091001-MAVR | Main Audio Video Rack 1 | versterkerruimte GZ | 4.140 | 09 |  | GZ-103012-LSPB | lipfill luidspreker | GZ voortoneel | 4.060 | 11 |  | LSPB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 113.04 | 230 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-091001-MAVR | Main Audio Video Rack 1 | versterkerruimte GZ | 4.140 | 09 |  | GZ-103013-LSPB | lipfill luidspreker | GZ voortoneel | 4.060 | 11 |  | LSPB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 113.04 | 230 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-091001-MAVR | Main Audio Video Rack 1 | versterkerruimte GZ | 4.140 | 09 |  | GZ-103014-LSPB | lipfill luidspreker | GZ voortoneel | 4.060 | 11 |  | LSPB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 113.04 | 230 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-091001-MAVR | Main Audio Video Rack 1 | versterkerruimte GZ | 4.140 | 09 |  | GZ-103015-LSPB | lipfill luidspreker | GZ voortoneel | 4.060 | 11 |  | LSPB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 113.04 | 230 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-091001-MAVR | Main Audio Video Rack 1 | versterkerruimte GZ | 4.140 | 09 |  | GZ-103031-LSPB | surround luidspreker | grote zaal parterre | 4.010 | 10 |  | LSPB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 113.04 | 230 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-091001-MAVR | Main Audio Video Rack 1 | versterkerruimte GZ | 4.140 | 09 |  | GZ-103032-LSPB | surround luidspreker | grote zaal parterre | 4.010 | 10 |  | LSPB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 113.04 | 230 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-091001-MAVR | Main Audio Video Rack 1 | versterkerruimte GZ | 4.140 | 09 |  | GZ-103033-LSPB | surround luidspreker | grote zaal parterre | 4.010 | 10 |  | LSPB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 113.04 | 230 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-091001-MAVR | Main Audio Video Rack 1 | versterkerruimte GZ | 4.140 | 09 |  | GZ-103034-LSPB | surround luidspreker | grote zaal parterre | 4.010 | 10 |  | LSPB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 113.04 | 230 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-091001-MAVR | Main Audio Video Rack 1 | versterkerruimte GZ | 4.140 | 09 |  | GZ-103035-LSPB | surround luidspreker | grote zaal parterre | 4.010 | 10 |  | LSPB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 113.04 | 230 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-091001-MAVR | Main Audio Video Rack 1 | versterkerruimte GZ | 4.140 | 09 |  | GZ-103036-LSPB | surround luidspreker | grote zaal parterre | 4.010 | 10 |  | LSPB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 113.04 | 230 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-091001-MAVR | Main Audio Video Rack 1 | versterkerruimte GZ | 4.140 | 09 |  | GZ-103037-LSPB | surround luidspreker | grote zaal parterre | 4.010 | 10 |  | LSPB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 113.04 | 230 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-091001-MAVR | Main Audio Video Rack 1 | versterkerruimte GZ | 4.140 | 09 |  | GZ-103038-LSPB | surround luidspreker | grote zaal parterre | 4.010 | 10 |  | LSPB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 113.04 | 230 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-091001-MAVR | Main Audio Video Rack 1 | versterkerruimte GZ | 4.140 | 09 |  | GZ-113001-LSPB | invulluidspreker | grote zaal parterre | 4.010 | 11 |  | LSPB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 113.04 | 230 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-091001-MAVR | Main Audio Video Rack 1 | versterkerruimte GZ | 4.140 | 09 |  | GZ-113002-LSPB | invulluidspreker | grote zaal parterre | 4.010 | 11 |  | LSPB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 113.04 | 230 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-091001-MAVR | Main Audio Video Rack 1 | versterkerruimte GZ | 4.140 | 09 |  | GZ-113003-LSPB | invulluidspreker | grote zaal parterre | 4.010 | 11 |  | LSPB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 113.04 | 230 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-091001-MAVR | Main Audio Video Rack 1 | versterkerruimte GZ | 4.140 | 09 |  | GZ-113004-LSPB | invulluidspreker | grote zaal parterre | 4.010 | 11 |  | LSPB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 113.04 | 230 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-091001-MAVR | Main Audio Video Rack 1 | versterkerruimte GZ | 4.140 | 09 |  | GZ-113005-LSPB | surround luidspreker | grote zaal parterre | 4.010 | 11 |  | LSPB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 113.04 | 230 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-091001-MAVR | Main Audio Video Rack 1 | versterkerruimte GZ | 4.140 | 09 |  | GZ-113006-LSPB | surround luidspreker | grote zaal parterre | 4.010 | 11 |  | LSPB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 113.04 | 230 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-091001-MAVR | Main Audio Video Rack 1 | versterkerruimte GZ | 4.140 | 09 |  | GZ-113007-LSPB | surround luidspreker | grote zaal parterre | 4.010 | 11 |  | LSPB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 113.04 | 230 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-091001-MAVR | Main Audio Video Rack 1 | versterkerruimte GZ | 4.140 | 09 |  | GZ-113008-LSPB | surround luidspreker | grote zaal parterre | 4.010 | 11 |  | LSPB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 113.04 | 230 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-091001-MAVR | Main Audio Video Rack 1 | versterkerruimte GZ | 4.140 | 09 |  | GZ-113009-LSPB | surround luidspreker | grote zaal parterre | 4.010 | 11 |  | LSPB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 113.04 | 230 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-091001-MAVR | Main Audio Video Rack 1 | versterkerruimte GZ | 4.140 | 09 |  | GZ-113010-LSPB | surround luidspreker | grote zaal parterre | 4.010 | 11 |  | LSPB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 113.04 | 230 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-091001-MAVR | Main Audio Video Rack 1 | versterkerruimte GZ | 4.140 | 09 |  | GZ-133001-LSPB | surround luidspreker | grote zaal balkon 2 |  | 13 |  | LSPB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 113.04 | 230 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-091001-MAVR | Main Audio Video Rack 1 | versterkerruimte GZ | 4.140 | 09 |  | GZ-133002-LSPB | surround luidspreker | grote zaal balkon 2 |  | 13 |  | LSPB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 113.04 | 230 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-091001-MAVR | Main Audio Video Rack 1 | versterkerruimte GZ | 4.140 | 09 |  | GZ-133003-LSPB | surround luidspreker | grote zaal balkon 2 |  | 13 |  | LSPB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 113.04 | 230 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-091001-MAVR | Main Audio Video Rack 1 | versterkerruimte GZ | 4.140 | 09 |  | GZ-133004-LSPB | surround luidspreker | grote zaal balkon 2 |  | 13 |  | LSPB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 113.04 | 230 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-091001-MAVR | Main Audio Video Rack 1 | versterkerruimte GZ | 4.140 | 09 |  | GZ-123005-LSPA | PA luidsprekers | grote zaal zaalbrug |  | 12 |  | LSPA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440.385 | 890 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-091001-MAVR | Main Audio Video Rack 1 | versterkerruimte GZ | 4.140 | 09 |  | GZ-123006-LSPA | PA luidsprekers | grote zaal zaalbrug |  | 12 |  | LSPA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440.385 | 890 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-091001-MAVR | Main Audio Video Rack 1 | versterkerruimte GZ | 4.140 | 09 |  | GZ-123007-LSPA | PA luidsprekers | grote zaal zaalbrug |  | 12 |  | LSPA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440.385 | 890 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-091001-MAVR | Main Audio Video Rack 1 | versterkerruimte GZ | 4.140 | 09 |  | GZ-123008-LSPA | PA luidsprekers | grote zaal zaalbrug |  | 12 |  | LSPA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440.385 | 890 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-091001-MAVR | Main Audio Video Rack 1 | versterkerruimte GZ | 4.140 | 09 |  | GZ-123009-LSPA | PA luidsprekers | grote zaal zaalbrug |  | 12 |  | LSPA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440.385 | 890 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-091001-MAVR | Main Audio Video Rack 1 | versterkerruimte GZ | 4.140 | 09 |  | GZ-123010-LSPA | PA luidsprekers | grote zaal zaalbrug |  | 12 |  | LSPA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440.385 | 890 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-091001-MAVR | Main Audio Video Rack 1 | versterkerruimte GZ | 4.140 | 09 |  | GZ-133011-LSPB | surround luidspreker | grote zaal lichtbrug 2 |  | 13 |  | LSPB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 113.04 | 230 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-091001-MAVR | Main Audio Video Rack 1 | versterkerruimte GZ | 4.140 | 09 |  | GZ-133012-LSPB | surround luidspreker | grote zaal lichtbrug 2 |  | 13 |  | LSPB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 113.04 | 230 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-091001-MAVR | Main Audio Video Rack 1 | versterkerruimte GZ | 4.140 | 09 |  | GZ-133013-LSPB | surround luidspreker | grote zaal lichtbrug 2 |  | 13 |  | LSPB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 113.04 | 230 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-091001-MAVR | Main Audio Video Rack 1 | versterkerruimte GZ | 4.140 | 09 |  | GZ-133014-LSPB | surround luidspreker | grote zaal lichtbrug 2 |  | 13 |  | LSPB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 113.04 | 230 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-091001-MAVR | Main Audio Video Rack 1 | versterkerruimte GZ | 4.140 | 09 |  | GZ-133005-LSPB | invulluidspreker balkon 2 | grote zaal bruggen |  | 13 |  | LSPB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 113.04 | 230 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-091001-MAVR | Main Audio Video Rack 1 | versterkerruimte GZ | 4.140 | 09 |  | GZ-133006-LSPB | invulluidspreker balkon 2 | grote zaal bruggen |  | 13 |  | LSPB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 113.04 | 230 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-091001-MAVR | Main Audio Video Rack 1 | versterkerruimte GZ | 4.140 | 09 |  | GZ-133007-LSPB | invulluidspreker balkon 2 | grote zaal bruggen |  | 13 |  | LSPB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 113.04 | 230 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-091001-MAVR | Main Audio Video Rack 1 | versterkerruimte GZ | 4.140 | 09 |  | GZ-133008-LSPB | surround luidsprekers top | grote zaal bruggen |  | 13 |  | LSPB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 113.04 | 230 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-091001-MAVR | Main Audio Video Rack 1 | versterkerruimte GZ | 4.140 | 09 |  | GZ-133009-LSPB | surround luidsprekers top | grote zaal bruggen |  | 13 |  | LSPB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 113.04 | 230 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-091001-MAVR | Main Audio Video Rack 1 | versterkerruimte GZ | 4.140 | 09 |  | GZ-133010-LSPB | surround luidsprekers top | grote zaal bruggen |  | 13 |  | LSPB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 113.04 | 230 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-091001-MAVR | Main Audio Video Rack 1 | versterkerruimte GZ | 4.140 | 09 |  | GZ-1153001-LSPB | surround luidspreker | grote zaal balkon 1 | 4.011 | 115 |  | LSPB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 113.04 | 230 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-091001-MAVR | Main Audio Video Rack 1 | versterkerruimte GZ | 4.140 | 09 |  | GZ-1153002-LSPB | surround luidspreker | grote zaal balkon 1 | 4.011 | 115 |  | LSPB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 113.04 | 230 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-091001-MAVR | Main Audio Video Rack 1 | versterkerruimte GZ | 4.140 | 09 |  | GZ-1153003-LSPB | surround luidspreker | grote zaal balkon 1 | 4.011 | 115 |  | LSPB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 113.04 | 230 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-091001-MAVR | Main Audio Video Rack 1 | versterkerruimte GZ | 4.140 | 09 |  | GZ-1153004-LSPB | surround luidspreker | grote zaal balkon 1 | 4.011 | 115 |  | LSPB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 113.04 | 230 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-091001-MAVR | Main Audio Video Rack 1 | versterkerruimte GZ | 4.140 | 09 |  | GZ-1153005-LSPB | surround luidspreker | grote zaal balkon 1 | 4.011 | 115 |  | LSPB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 113.04 | 230 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-091001-MAVR | Main Audio Video Rack 1 | versterkerruimte GZ | 4.140 | 09 |  | GZ-1153006-LSPB | surround luidspreker | grote zaal balkon 1 | 4.011 | 115 |  | LSPB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 113.04 | 230 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-091001-MAVR | Main Audio Video Rack 1 | versterkerruimte GZ | 4.140 | 09 |  | GZ-1153007-LSPB | surround luidspreker | grote zaal balkon 1 | 4.011 | 115 |  | LSPB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 113.04 | 230 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-091001-MAVR | Main Audio Video Rack 1 | versterkerruimte GZ | 4.140 | 09 |  | GZ-1153008-LSPB | surround luidspreker | grote zaal balkon 1 | 4.011 | 115 |  | LSPB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 113.04 | 230 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-091001-MAVR | Main Audio Video Rack 1 | versterkerruimte GZ | 4.140 | 09 |  | GZ-1153009-LSPB | surround luidspreker | grote zaal balkon 1 | 4.011 | 115 |  | LSPB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 113.04 | 230 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-091001-MAVR | Main Audio Video Rack 1 | versterkerruimte GZ | 4.140 | 09 |  | GZ-1153010-LSPB | surround luidspreker | grote zaal balkon 1 | 4.011 | 115 |  | LSPB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 113.04 | 230 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-091001-MAVR | Main Audio Video Rack 1 | versterkerruimte GZ | 4.140 | 09 |  | GZ-1153011-LSPB | surround luidspreker | grote zaal balkon 1 | 4.011 | 115 |  | LSPB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 113.04 | 230 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-091001-MAVR | Main Audio Video Rack 1 | versterkerruimte GZ | 4.140 | 09 |  | GZ-1153012-LSPB | surround luidspreker | grote zaal balkon 1 | 4.011 | 115 |  | LSPB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 113.04 | 230 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-091001-MAVR | Main Audio Video Rack 1 | versterkerruimte GZ | 4.140 | 09 |  | GZ-1153013-LSPB | invulluidsprekers | grote zaal balkon 1 | 4.011 | 115 |  | LSPB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 113.04 | 230 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-091001-MAVR | Main Audio Video Rack 1 | versterkerruimte GZ | 4.140 | 09 |  | GZ-1153014-LSPB | invulluidsprekers | grote zaal balkon 1 | 4.011 | 115 |  | LSPB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 113.04 | 230 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-091001-MAVR | Main Audio Video Rack 1 | versterkerruimte GZ | 4.140 | 09 |  | GZ-1153015-LSPB | invulluidsprekers | grote zaal balkon 1 | 4.011 | 115 |  | LSPB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 113.04 | 230 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-091001-MAVR | Main Audio Video Rack 1 | versterkerruimte GZ | 4.140 | 09 |  | GZ-1153016-LSPB | invulluidsprekers | grote zaal balkon 1 | 4.011 | 115 |  | LSPB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 113.04 | 230 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-091001-MAVR | Main Audio Video Rack 1 | versterkerruimte GZ | 4.140 | 09 |  | GZ-1153017-LSPB | invulluidsprekers | GZ 1e balkon | 4.011 | 115 |  | LSPB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 113.04 | 230 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KLEINE ZAAL
| KZ-111001-SAVR | satellite audio video rack | 5.050 | 5.050 | 11 |  | KZ-111001-B | aansluitpaneel | kleine zaal | 5.020 | 11 |  | B | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 389.36 | 780 | 60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| KZ-111001-SAVR | satellite audio video rack | 5.050 | 5.050 | 11 |  | KZ-111002-C | aansluitpaneel | kleine zaal | 5.020 | 11 |  | C | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 305.365 | 620 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| KZ-111001-SAVR | satellite audio video rack | 5.050 | 5.050 | 11 |  | KZ-111003-C | aansluitpaneel | kleine zaal | 5.020 | 11 |  | C | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 305.365 | 620 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| KZ-111001-SAVR | satellite audio video rack | 5.050 | 5.050 | 11 |  | KZ-111004-B | aansluitpaneel | kleine zaal | 5.020 | 11 |  | B | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 389.36 | 780 | 60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| KZ-111001-SAVR | satellite audio video rack | 5.050 | 5.050 | 11 |  | KZ-111005-C | aansluitpaneel | kleine zaal | 5.020 | 11 |  | C | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 305.365 | 620 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| KZ-111001-SAVR | satellite audio video rack | 5.050 | 5.050 | 11 |  | KZ-111006-C | aansluitpaneel | kleine zaal | 5.020 | 11 |  | C | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 305.365 | 620 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| KZ-111001-SAVR | satellite audio video rack | 5.050 | 5.050 | 11 |  | KZ-111007-C | aansluitpaneel | kleine zaal | 5.020 | 11 |  | C | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 305.365 | 620 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| KZ-111001-SAVR | satellite audio video rack | 5.050 | 5.050 | 11 |  | KZ-111008-C | aansluitpaneel | kleine zaal | 5.020 | 11 |  | C | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 305.365 | 620 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| KZ-111001-SAVR | satellite audio video rack | 5.050 | 5.050 | 11 |  | KZ-111009-B | aansluitpaneel | kleine zaal | 5.020 | 11 |  | B | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 389.36 | 780 | 60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| KZ-111001-SAVR | satellite audio video rack | 5.050 | 5.050 | 11 |  | KZ-111011-C | aansluitpaneel | omloop links | 5.040 | 11 |  | C | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 305.365 | 620 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| KZ-111001-SAVR | satellite audio video rack | 5.050 | 5.050 | 11 |  | KZ-111012-C | aansluitpaneel | omloop. rechts | 5.030 | 11 |  | C | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 305.365 | 620 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| KZ-111001-SAVR | satellite audio video rack | 5.050 | 5.050 | 11 |  | KZ-111013-C | aansluitpaneel | omloop links | 5.040 | 11 |  | C | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 305.365 | 620 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| KZ-111001-SAVR | satellite audio video rack | 5.050 | 5.050 | 11 |  | KZ-111014-C | aansluitpaneel | omloop. rechts | 5.030 | 11 |  | C | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 305.365 | 620 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| KZ-111001-SAVR | satellite audio video rack | 5.050 | 5.050 | 11 |  | KZ-111021-L | aansluitpaneel | spotstang omloop. links | 5.040 | 11 |  | L | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.93 | 160 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| KZ-111001-SAVR | satellite audio video rack | 5.050 | 5.050 | 11 |  | KZ-111022-L | aansluitpaneel | spotstang omloop. links | 5.040 | 11 |  | L | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.93 | 160 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| KZ-111001-SAVR | satellite audio video rack | 5.050 | 5.050 | 11 |  | KZ-111023-L | aansluitpaneel | spotstang omloop. rechts | 5.030 | 11 |  | L | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.93 | 160 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| KZ-111001-SAVR | satellite audio video rack | 5.050 | 5.050 | 11 |  | KZ-111024-L | aansluitpaneel | spotstang omloop. rechts | 5.030 | 11 |  | L | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.93 | 160 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| KZ-111001-SAVR | satellite audio video rack | 5.050 | 5.050 | 11 |  | KZ-111025-L | aansluitpaneel | spotstang omloop. voor | 10.208 | 11 |  | L | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.93 | 160 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| KZ-111001-SAVR | satellite audio video rack | 5.050 | 5.050 | 11 |  | KZ-111026-L | aansluitpaneel | spotstang omloop. voor | 10.208 | 11 |  | L | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.93 | 160 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| KZ-111001-SAVR | satellite audio video rack | 5.050 | 5.050 | 11 |  | KZ-111014-R | aansluitpaneel | berging theatertechniek | 5.080 | 11 |  | R | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.86 | 310 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| KZ-111001-SAVR | satellite audio video rack | 5.050 | 5.050 | 11 |  | KZ-111016-C | aansluitpaneel | laad en los KZ | 6.720 | 11 |  | C | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 305.365 | 620 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| KZ-111001-SAVR | satellite audio video rack | 5.050 | 5.050 | 11 |  | KZ-111501-C | aansluitpaneel | kz omloop 1e verdieping | 5.070 | 11.5 |  | C | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 305.365 | 620 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| KZ-111001-SAVR | satellite audio video rack | 5.050 | 5.050 | 11 |  | KZ-111502-C | aansluitpaneel | kz omloop 1e verd rechts | 5.060 | 11.5 |  | C | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 305.365 | 620 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| KZ-111001-SAVR | satellite audio video rack | 5.050 | 5.050 | 11 |  | KZ-111503-C | aansluitpaneel | kz omloop 1e verdieping | 5.070 | 11.5 |  | C | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 305.365 | 620 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| KZ-111001-SAVR | satellite audio video rack | 5.050 | 5.050 | 11 |  | KZ-111504-C | aansluitpaneel | kz omloop 1e verd rechts | 5.060 | 11.5 |  | C | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 305.365 | 620 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| KZ-111001-SAVR | satellite audio video rack | 5.050 | 5.050 | 11 |  | KZ-111505-C | aansluitpaneel | kz omloop 1e verdieping | 5.070 | 11.5 |  | C | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 305.365 | 620 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| KZ-111001-SAVR | satellite audio video rack | 5.050 | 5.050 | 11 |  | KZ-111506-C | aansluitpaneel | kz omloop 1e verd rechts | 5.060 | 11.5 |  | C | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 305.365 | 620 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| KZ-111001-SAVR | satellite audio video rack | 5.050 | 5.050 | 11 |  | KZ-111507-C | aansluitpaneel | kz omloop 1e verdieping | 5.070 | 11.5 |  | C | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 305.365 | 620 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| KZ-111001-SAVR | satellite audio video rack | 5.050 | 5.050 | 11 |  | KZ-111508-C | aansluitpaneel | kz omloop 1e verd rechts | 5.060 | 11.5 |  | C | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 305.365 | 620 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| KZ-111001-SAVR | satellite audio video rack | 5.050 | 5.050 | 11 |  | KZ-111509-A | aansluitpaneel (foh) | kleine zaal | 5.010 | 11.5 |  | A | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 561.275 | 1130 | 60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| KZ-111001-SAVR | satellite audio video rack | 5.050 | 5.050 | 11 |  | KZ-111510-D | aansluitpaneel | projectie cabine | 5.100 | 11.5 |  | D | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.46 | 250 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| KZ-111001-SAVR | satellite audio video rack | 5.050 | 5.050 | 11 |  | KZ-121001-M | aansluitpaneel | kleine zaal bruggen |  | 12 |  | M | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.465 | 80 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| KZ-111001-SAVR | satellite audio video rack | 5.050 | 5.050 | 11 |  | KZ-121002-M | aansluitpaneel | kleine zaal bruggen |  | 12 |  | M | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.465 | 80 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| KZ-111001-SAVR | satellite audio video rack | 5.050 | 5.050 | 11 |  | KZ-121003-M | aansluitpaneel | kleine zaal bruggen |  | 12 |  | M | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.465 | 80 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| KZ-111001-SAVR | satellite audio video rack | 5.050 | 5.050 | 11 |  | KZ-121004-B | aansluitpaneel | kleine zaal brug |  | 12 |  | B | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 389.36 | 780 | 60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| KZ-111001-SAVR | satellite audio video rack | 5.050 | 5.050 | 11 |  | KZ-121005-M | aansluitpaneel | kleine zaal bruggen |  | 12 |  | M | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.465 | 80 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| KZ-111001-SAVR | satellite audio video rack | 5.050 | 5.050 | 11 |  | KZ-121006-M | aansluitpaneel | kleine zaal bruggen |  | 12 |  | M | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.465 | 80 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| KZ-111001-SAVR | satellite audio video rack | 5.050 | 5.050 | 11 |  | KZ-121007-M | aansluitpaneel | kleine zaal bruggen |  | 12 |  | M | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.465 | 80 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| KZ-111001-SAVR | satellite audio video rack | 5.050 | 5.050 | 11 |  | KZ-121008-M | aansluitpaneel | kleine zaal bruggen |  | 12 |  | M | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.465 | 80 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| KZ-111001-SAVR | satellite audio video rack | 5.050 | 5.050 | 11 |  | KZ-121009-M | aansluitpaneel | kleine zaal bruggen |  | 12 |  | M | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.465 | 80 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| KZ-111001-SAVR | satellite audio video rack | 5.050 | 5.050 | 11 |  | KZ-121010-C | aansluitpaneel | kleine zaal brug |  | 12 |  | C | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 305.365 | 620 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| KZ-111001-SAVR | satellite audio video rack | 5.050 | 5.050 | 11 |  | KZ-121011-M | aansluitpaneel | kleine zaal bruggen |  | 12 |  | M | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.465 | 80 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| KZ-111001-SAVR | satellite audio video rack | 5.050 | 5.050 | 11 |  | KZ-121012-M | aansluitpaneel | kleine zaal bruggen |  | 12 |  | M | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.465 | 80 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| KZ-111001-SAVR | satellite audio video rack | 5.050 | 5.050 | 11 |  | KZ-121013-M | aansluitpaneel | kleine zaal bruggen |  | 12 |  | M | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.465 | 80 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| KZ-111001-SAVR | satellite audio video rack | 5.050 | 5.050 | 11 |  | KZ-121014-M | aansluitpaneel | kleine zaal bruggen |  | 12 |  | M | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.465 | 80 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| KZ-111001-SAVR | satellite audio video rack | 5.050 | 5.050 | 11 |  | KZ-121015-M | aansluitpaneel | kleine zaal bruggen |  | 12 |  | M | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.465 | 80 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| KZ-111001-SAVR | satellite audio video rack | 5.050 | 5.050 | 11 |  | KZ-121016-C | aansluitpaneel | kleine zaal brug |  | 12 |  | C | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 305.365 | 620 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| KZ-111001-SAVR | satellite audio video rack | 5.050 | 5.050 | 11 |  | KZ-121017-M | aansluitpaneel | kleine zaal bruggen |  | 12 |  | M | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.465 | 80 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| KZ-111001-SAVR | satellite audio video rack | 5.050 | 5.050 | 11 |  | KZ-121018-M | aansluitpaneel | kleine zaal bruggen |  | 12 |  | M | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.465 | 80 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| KZ-111001-SAVR | satellite audio video rack | 5.050 | 5.050 | 11 |  | KZ-121019-M | aansluitpaneel | kleine zaal bruggen |  | 12 |  | M | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.465 | 80 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| KZ-111001-SAVR | satellite audio video rack | 5.050 | 5.050 | 11 |  | KZ-121020-M | aansluitpaneel | kleine zaal bruggen |  | 12 |  | M | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.465 | 80 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| KZ-111001-SAVR | satellite audio video rack | 5.050 | 5.050 | 11 |  | KZ-121021-M | aansluitpaneel | kleine zaal bruggen |  | 12 |  | M | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.465 | 80 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| KZ-111001-SAVR | satellite audio video rack | 5.050 | 5.050 | 11 |  | KZ-121022-B | aansluitpaneel | kleine zaal brug |  | 12 |  | B | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 389.36 | 780 | 60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| KZ-111001-SAVR | satellite audio video rack | 5.050 | 5.050 | 11 |  | KZ-121023-M | aansluitpaneel | kleine zaal bruggen |  | 12 |  | M | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.465 | 80 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| KZ-111001-SAVR | satellite audio video rack | 5.050 | 5.050 | 11 |  | KZ-121024-M | aansluitpaneel | kleine zaal bruggen |  | 12 |  | M | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.465 | 80 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| KZ-111001-SAVR | satellite audio video rack | 5.050 | 5.050 | 11 |  | KZ-121025-M | aansluitpaneel | kleine zaal bruggen |  | 12 |  | M | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.465 | 80 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| KZ-111001-SAVR | satellite audio video rack | 5.050 | 5.050 | 11 |  | KZ-121026-M | aansluitpaneel | kleine zaal bruggen |  | 12 |  | M | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.465 | 80 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| KZ-111001-SAVR | satellite audio video rack | 5.050 | 5.050 | 11 |  | KZ-121027-M | aansluitpaneel | kleine zaal bruggen |  | 12 |  | M | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.465 | 80 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| KZ-111001-SAVR | satellite audio video rack | 5.050 | 5.050 | 11 |  | KZ-121028-C | aansluitpaneel | kleine zaal brug |  | 12 |  | C | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 305.365 | 620 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| KZ-111001-SAVR | satellite audio video rack | 5.050 | 5.050 | 11 |  | KZ-121029-M | aansluitpaneel | kleine zaal bruggen |  | 12 |  | M | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.465 | 80 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| KZ-111001-SAVR | satellite audio video rack | 5.050 | 5.050 | 11 |  | KZ-121030-M | aansluitpaneel | kleine zaal bruggen |  | 12 |  | M | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.465 | 80 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| KZ-111001-SAVR | satellite audio video rack | 5.050 | 5.050 | 11 |  | KZ-121031-M | aansluitpaneel | kleine zaal bruggen |  | 12 |  | M | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.465 | 80 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| KZ-111001-SAVR | satellite audio video rack | 5.050 | 5.050 | 11 |  | KZ-121032-M | aansluitpaneel | kleine zaal bruggen |  | 12 |  | M | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.465 | 80 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| KZ-111001-SAVR | satellite audio video rack | 5.050 | 5.050 | 11 |  | KZ-121033-M | aansluitpaneel | kleine zaal bruggen |  | 12 |  | M | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.465 | 80 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| KZ-111001-SAVR | satellite audio video rack | 5.050 | 5.050 | 11 |  | KZ-121034-C | aansluitpaneel | kleine zaal brug |  | 12 |  | C | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 305.365 | 620 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| KZ-111001-SAVR | satellite audio video rack | 5.050 | 5.050 | 11 |  | KZ-121035-M | aansluitpaneel | kleine zaal bruggen |  | 12 |  | M | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.465 | 80 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| KZ-111001-SAVR | satellite audio video rack | 5.050 | 5.050 | 11 |  | KZ-121036-M | aansluitpaneel | kleine zaal bruggen |  | 12 |  | M | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.465 | 80 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| KZ-111001-SAVR | satellite audio video rack | 5.050 | 5.050 | 11 |  | KZ-121037-M | aansluitpaneel | kleine zaal bruggen |  | 12 |  | M | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.465 | 80 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| KZ-111001-SAVR | satellite audio video rack | 5.050 | 5.050 | 11 |  | KZ-121038-M | aansluitpaneel | kleine zaal bruggen |  | 12 |  | M | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.465 | 80 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| KZ-111001-SAVR | satellite audio video rack | 5.050 | 5.050 | 11 |  | KZ-121039-M | aansluitpaneel | kleine zaal bruggen |  | 12 |  | M | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.465 | 80 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| KZ-111001-SAVR | satellite audio video rack | 5.050 | 5.050 | 11 |  | KZ-121040-C | aansluitpaneel | kleine zaal brug |  | 12 |  | C | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 305.365 | 620 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| KZ-111001-SAVR | satellite audio video rack | 5.050 | 5.050 | 11 |  | KZ-121041-M | aansluitpaneel | kleine zaal bruggen |  | 12 |  | M | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.465 | 80 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| KZ-111001-SAVR | satellite audio video rack | 5.050 | 5.050 | 11 |  | KZ-121042-M | aansluitpaneel | kleine zaal bruggen |  | 12 |  | M | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.465 | 80 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| KZ-111001-SAVR | satellite audio video rack | 5.050 | 5.050 | 11 |  | KZ-121043-L | aansluitpaneel | kleine zaal bruggen |  | 12 |  | L | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.93 | 160 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| KZ-111001-SAVR | satellite audio video rack | 5.050 | 5.050 | 11 |  | KZ-121044-L | aansluitpaneel | kleine zaal bruggen |  | 12 |  | L | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.93 | 160 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| KZ-111001-SAVR | satellite audio video rack | 5.050 | 5.050 | 11 |  | KZ-121045-L | aansluitpaneel | kleine zaal bruggen |  | 12 |  | L | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.93 | 160 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| KZ-111001-SAVR | satellite audio video rack | 5.050 | 5.050 | 11 |  | KZ-121046-B | aansluitpaneel | kleine zaal bruggen |  | 12 |  | B | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 389.36 | 780 | 60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| KZ-111001-SAVR | satellite audio video rack | 5.050 | 5.050 | 11 |  | KZ-121047-B | aansluitpaneel | kleine zaal bruggen |  | 12 |  | B | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 389.36 | 780 | 60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| KZ-111001-SAVR | satellite audio video rack | 5.050 | 5.050 | 11 |  | KZ-121049-L | aansluitpaneel | kleine zaal bruggen |  | 12 |  | L | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.93 | 160 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| KZ-111001-SAVR | satellite audio video rack | 5.050 | 5.050 | 11 |  | KZ-121050-L | aansluitpaneel | kleine zaal bruggen |  | 12 |  | L | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.93 | 160 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| KZ-111001-SAVR | satellite audio video rack | 5.050 | 5.050 | 11 |  | KZ-121051-L | aansluitpaneel | kleine zaal bruggen |  | 12 |  | L | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.93 | 160 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| KZ-111001-SAVR | satellite audio video rack | 5.050 | 5.050 | 11 |  | KZ-121052-M | aansluitpaneel | kleine zaal bruggen |  | 12 |  | M | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.465 | 80 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| KZ-111001-SAVR | satellite audio video rack | 5.050 | 5.050 | 11 |  | KZ-121053-M | aansluitpaneel | kleine zaal bruggen |  | 12 |  | M | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.465 | 80 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| KZ-111001-SAVR | satellite audio video rack | 5.050 | 5.050 | 11 |  | KZ-121054-M | aansluitpaneel | kleine zaal bruggen |  | 12 |  | M | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.465 | 80 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| KZ-111001-SAVR | satellite audio video rack | 5.050 | 5.050 | 11 |  | KZ-121055-B | aansluitpaneel | kleine zaal bruggen |  | 12 |  | B | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 389.36 | 780 | 60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| KZ-111001-SAVR | satellite audio video rack | 5.050 | 5.050 | 11 |  | KZ-121056-M | aansluitpaneel | kleine zaal bruggen |  | 12 |  | M | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.465 | 80 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| KZ-111001-SAVR | satellite audio video rack | 5.050 | 5.050 | 11 |  | KZ-121057-M | aansluitpaneel | kleine zaal bruggen |  | 12 |  | M | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.465 | 80 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| KZ-111001-SAVR | satellite audio video rack | 5.050 | 5.050 | 11 |  | KZ-1151001-SAVR | satellite audio video rack | versterkerruimte KZ | 5.090 | 11.5 |  | SAVR | 2 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350.11 | 710 | 60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| KZ-1101-TKZ | tieline | KZ toneel L | 5.020 | 11 |  | KZ-111004-B | tieline | KZ toneel R | 5.020 | 11 |  | TKZ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 918.45 | 1840 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| KZ-1102-TKZ | tieline | KZ toneel L | 5.020 | 11 |  | KZ-111509-A | tieline | KZ zaalregie | 5.020 | 11,5 |  | TKZ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 918.45 | 1840 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| KZ-1103-TKZ | tieline | KZ toneel R | 5.020 | 11 |  | KZ-111509-A | tieline | KZ zaalregie | 5.020 | 11,5 |  | TKZ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 918.45 | 1840 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-091001-MAVR | Main Audio Video Rack 1 | versterkerruimte GZ | 4.140 | 09 |  | KZ-1151001-SAVR | satellite audio video rack | versterkerruimte KZ | 5.090 | 11.5 |  | SAVR | 2 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350.11 | 710 | 60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KLEINE ZAAL LUIDSPREKERS (INCLUSIEF SURROUND)
| KZ-111001-SAVR | satellite audio video rack | 5.050 | 5.050 | 11 |  | KZ-123001-LSPA | PA luidsprekers | kleine zaal bruggen |  | 12 |  | LSPA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440.385 | 890 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| KZ-111001-SAVR | satellite audio video rack | 5.050 | 5.050 | 11 |  | KZ-123002-LSPA | PA luidsprekers | kleine zaal bruggen |  | 12 |  | LSPA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440.385 | 890 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| KZ-111001-SAVR | satellite audio video rack | 5.050 | 5.050 | 11 |  | KZ-123003-LSPA | PA luidsprekers | kleine zaal bruggen |  | 12 |  | LSPA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440.385 | 890 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| KZ-111001-SAVR | satellite audio video rack | 5.050 | 5.050 | 11 |  | KZ-123004-LSPB | surround luidsprekers | kleine zaal bruggen |  | 12 |  | LSPB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 113.04 | 230 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| KZ-111001-SAVR | satellite audio video rack | 5.050 | 5.050 | 11 |  | KZ-123005-LSPB | surround luidsprekers | kleine zaal bruggen |  | 12 |  | LSPB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 113.04 | 230 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| KZ-111001-SAVR | satellite audio video rack | 5.050 | 5.050 | 11 |  | KZ-123006-LSPB | surround luidsprekers | kleine zaal bruggen |  | 12 |  | LSPB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 113.04 | 230 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| KZ-111001-SAVR | satellite audio video rack | 5.050 | 5.050 | 11 |  | KZ-123007-LSPB | surround luidsprekers | kleine zaal bruggen |  | 12 |  | LSPB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 113.04 | 230 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| KZ-111001-SAVR | satellite audio video rack | 5.050 | 5.050 | 11 |  | KZ-123008-LSPB | surround luidsprekers | kleine zaal bruggen |  | 12 |  | LSPB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 113.04 | 230 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| KZ-111001-SAVR | satellite audio video rack | 5.050 | 5.050 | 11 |  | KZ-123009-LSPB | surround luidsprekers | kleine zaal bruggen |  | 12 |  | LSPB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 113.04 | 230 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| KZ-111001-SAVR | satellite audio video rack | 5.050 | 5.050 | 11 |  | KZ-123010-LSPB | surround luidsprekers | kleine zaal bruggen |  | 12 |  | LSPB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 113.04 | 230 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| KZ-111001-SAVR | satellite audio video rack | 5.050 | 5.050 | 11 |  | KZ-123011-LSPB | surround luidsprekers | kleine zaal bruggen |  | 12 |  | LSPB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 113.04 | 230 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
STUDIO / EDUCATIE
| ST-091001-SAVR | Satellite Audio Video Rack | berging studio | 6.430 | 09 |  | ST-091001-C | aansluitpaneel (vloerput) | studio | 6.400 | 09 |  | C | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 305.365 | 620 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ST-091001-SAVR | Satellite Audio Video Rack | berging studio | 6.430 | 09 |  | ST-091002-C | aansluitpaneel | studio | 6.400 | 09 |  | C | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 305.365 | 620 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ST-091001-SAVR | Satellite Audio Video Rack | berging studio | 6.430 | 09 |  | ST-091003-C | aansluitpaneel | studio | 6.400 | 09 |  | C | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 305.365 | 620 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ST-091001-SAVR | Satellite Audio Video Rack | berging studio | 6.430 | 09 |  | ST-091004-A | aansluitpaneel | studio | 6.400 | 09 |  | A | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 561.275 | 1130 | 60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ST-091001-SAVR | Satellite Audio Video Rack | berging studio | 6.430 | 09 |  | ST-091005-C | aansluitpaneel | studio | 6.400 | 09 |  | C | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 305.365 | 620 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ST-091001-SAVR | Satellite Audio Video Rack | berging studio | 6.430 | 09 |  | ST-091007-A | aansluitpaneel | studio | 6.400 | 09 |  | A | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 561.275 | 1130 | 60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ST-091001-SAVR | Satellite Audio Video Rack | berging studio | 6.430 | 09 |  | ST-101001-G | aansluitpaneel | studio (plafond) | 6.400 | 10 |  | G | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 266.9 | 540 | 40 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ST-091001-SAVR | Satellite Audio Video Rack | berging studio | 6.430 | 09 |  | ST-101002-G | aansluitpaneel | studio (plafond) | 6.400 | 10 |  | G | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 266.9 | 540 | 40 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ST-091001-SAVR | Satellite Audio Video Rack | berging studio | 6.430 | 09 |  | ST-101003-G | aansluitpaneel | studio (plafond) | 6.400 | 10 |  | G | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 266.9 | 540 | 40 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ST-091001-SAVR | Satellite Audio Video Rack | berging studio | 6.430 | 09 |  | ST-101004-G | aansluitpaneel | studio (plafond) | 6.400 | 10 |  | G | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 266.9 | 540 | 40 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ST-091001-SAVR | Satellite Audio Video Rack | berging studio | 6.430 | 09 |  | ST-101005-G | aansluitpaneel | studio (plafond) | 6.400 | 10 |  | G | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 266.9 | 540 | 40 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ST-091001-SAVR | Satellite Audio Video Rack | berging studio | 6.430 | 09 |  | ST-101006-G | aansluitpaneel | studio (plafond) | 6.400 | 10 |  | G | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 266.9 | 540 | 40 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ST-091001-SAVR | Satellite Audio Video Rack | berging studio | 6.430 | 09 |  | ST-101007-G | aansluitpaneel | studio (plafond) | 6.400 | 10 |  | G | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 266.9 | 540 | 40 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ST-091001-SAVR | Satellite Audio Video Rack | berging studio | 6.430 | 09 |  | ST-101008-G | aansluitpaneel | studio (plafond) | 6.400 | 10 |  | G | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 266.9 | 540 | 40 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ST-091001-SAVR | Satellite Audio Video Rack | berging studio | 6.430 | 09 |  | ST-101009-V | aansluitpaneel | studio (plafond) | 6.400 | 10 |  | V | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.395 | 240 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ST-091001-SAVR | Satellite Audio Video Rack | berging studio | 6.430 | 09 |  | ST-1010010-V | aansluitpaneel | studio (plafond) | 6.400 | 10 |  | V | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.395 | 240 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ST-0901-TST | tieline | studio |  |  |  | ST-091007-A | tieline | studio | 6.400 | 09 |  | TST | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 687.66 | 1380 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ST-0902-TST | tieline | studio |  |  |  | ST-091003-C | tieline | studio | 6.400 | 09 |  | TST | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 687.66 | 1380 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-091001-MAVR | Main Audio Video Rack 1 | versterkerruimte GZ | 4.140 | 09 |  | ST-091001-SAVR | Satellite Audio Video Rack | berging studio | 6.430 | 09 |  | SAVR | 2 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350.11 | 710 | 60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BACK- EN FRONT-OF-HOUSE ASP
| GZ-091001-MAVR | Main Audio Video Rack 1 | versterkerruimte GZ | 4.140 | 09 |  | BOH-091001-A | aansluitpaneel | groepkleedkamer (20p) |  | 09 |  | A | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 561.275 | 1130 | 60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-091001-MAVR | Main Audio Video Rack 1 | versterkerruimte GZ | 4.140 | 09 |  | BOH-091002-R | aansluitpaneel | werkplaats | 6.901 | 09 |  | R | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.86 | 310 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-091001-MAVR | Main Audio Video Rack 1 | versterkerruimte GZ | 4.140 | 09 |  | BOH-091003-C | aansluitpaneel | artiestenfoyer | 6.100 | 09 |  | C | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 305.365 | 620 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-091001-MAVR | Main Audio Video Rack 1 | versterkerruimte GZ | 4.140 | 09 |  | BOH-091004-C | aansluitpaneel | artiestenfoyer | 6.100 | 09 |  | C | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 305.365 | 620 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-091001-MAVR | Main Audio Video Rack 1 | versterkerruimte GZ | 4.140 | 09 |  | BOH-091005-R | aansluitpaneel | kantoor theatertechniek | 6.510 | 09 |  | R | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.86 | 310 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-091001-MAVR | Main Audio Video Rack 1 | versterkerruimte GZ | 4.140 | 09 |  | BOH-091006-R | aansluitpaneel | vergaderruimte | 7120 | 9 |  | R | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.86 | 310 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-091001-MAVR | Main Audio Video Rack 1 | versterkerruimte GZ | 4.140 | 09 |  | BOH-091007-R | aansluitpaneel | productiekantoor | 6.530 | 9 |  | R | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.86 | 310 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-091001-MAVR | Main Audio Video Rack 1 | versterkerruimte GZ | 4.140 | 09 |  | BOH-101001-O | aansluitpaneel | laad- en losruimte | 6.620 | 10 |  | O | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283.385 | 570 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-091001-MAVR | Main Audio Video Rack 1 | versterkerruimte GZ | 4.140 | 09 |  | BOH-101002-B | aansluitpaneel | artfo boven | 6.101 | 10 |  | B | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 389.36 | 780 | 60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-091001-MAVR | Main Audio Video Rack 1 | versterkerruimte GZ | 4.140 | 09 |  | BOH-101003-D | aansluitpaneel | receptie | 6.030 | 10 |  | D | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.46 | 250 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-091001-MAVR | Main Audio Video Rack 1 | versterkerruimte GZ | 4.140 | 09 |  | FOH-101001-R | aansluitpaneel | berging backoffice | 1.050 | 10 |  | R | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.86 | 310 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-091001-MAVR | Main Audio Video Rack 1 | versterkerruimte GZ | 4.140 | 09 |  | FOH-101002-D | aansluitpaneel | verkeerstruimte | 10.218 | 10 |  | D | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.46 | 250 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-091001-MAVR | Main Audio Video Rack 1 | versterkerruimte GZ | 4.140 | 09 |  | FOH-101003-C | aansluitpaneel | ontvangst- en nazitruimte | 2.010 | 10 |  | C | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 305.365 | 620 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-091001-MAVR | Main Audio Video Rack 1 | versterkerruimte GZ | 4.140 | 09 |  | FOH-101004-D | aansluitpaneel | gardarobe bewaakt | 1.060 | 10 |  | D | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.46 | 250 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-091001-MAVR | Main Audio Video Rack 1 | versterkerruimte GZ | 4.140 | 09 |  | FOH-111001-C | aansluitpaneel | feniks foyer | 2.021 | 11 |  | C | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 305.365 | 620 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-091001-MAVR | Main Audio Video Rack 1 | versterkerruimte GZ | 4.140 | 09 |  | FOH-111002-C | aansluitpaneel | foyer | 2.020 | 11 |  | C | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 305.365 | 620 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-091001-MAVR | Main Audio Video Rack 1 | versterkerruimte GZ | 4.140 | 09 |  | FOH-111003-C | aansluitpaneel | foyer | 2.020 | 11 |  | C | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 305.365 | 620 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-091001-MAVR | Main Audio Video Rack 1 | versterkerruimte GZ | 4.140 | 09 |  | FOH-111004-C | aansluitpaneel | foyer | 2.021 | 11 |  | C | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 305.365 | 620 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-091001-MAVR | Main Audio Video Rack 1 | versterkerruimte GZ | 4.140 | 09 |  | FOH-111005-C | aansluitpaneel | foyer | 2.021 | 11 |  | C | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 305.365 | 620 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-091001-MAVR | Main Audio Video Rack 1 | versterkerruimte GZ | 4.140 | 09 |  | FOH-111006-C | aansluitpaneel | foyer | 2.024 | 11 |  | C | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 305.365 | 620 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-091001-MAVR | Main Audio Video Rack 1 | versterkerruimte GZ | 4.140 | 09 |  | FOH-111007-C | aansluitpaneel | foyer | 2.020 | 11 |  | C | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 305.365 | 620 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-091001-MAVR | Main Audio Video Rack 1 | versterkerruimte GZ | 4.140 | 09 |  | FOH-111021-L | aansluitpaneel | foyer | 2.020 | 11 |  | L | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.93 | 160 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-091001-MAVR | Main Audio Video Rack 1 | versterkerruimte GZ | 4.140 | 09 |  | FOH-111022-L | aansluitpaneel | foyer | 2.020 | 11 |  | L | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.93 | 160 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-091001-MAVR | Main Audio Video Rack 1 | versterkerruimte GZ | 4.140 | 09 |  | FOH-111023-L | aansluitpaneel | foyer | 2.020 | 11 |  | L | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.93 | 160 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-091001-MAVR | Main Audio Video Rack 1 | versterkerruimte GZ | 4.140 | 09 |  | FOH-111024-L | aansluitpaneel | foyer | 2.020 | 11 |  | L | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.93 | 160 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-091001-MAVR | Main Audio Video Rack 1 | versterkerruimte GZ | 4.140 | 09 |  | FOH-111025-L | aansluitpaneel | foyer | 2.020 | 11 |  | L | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.93 | 160 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-091001-MAVR | Main Audio Video Rack 1 | versterkerruimte GZ | 4.140 | 09 |  | FOH-111026-L | aansluitpaneel | foyer | 2.020 | 11 |  | L | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.93 | 160 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-091001-MAVR | Main Audio Video Rack 1 | versterkerruimte GZ | 4.140 | 09 |  | FOH-111027-L | aansluitpaneel | foyer | 2.020 | 11 |  | L | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.93 | 160 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-091001-MAVR | Main Audio Video Rack 1 | versterkerruimte GZ | 4.140 | 09 |  | FOH-111028-L | aansluitpaneel | foyer | 2.020 | 11 |  | L | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.93 | 160 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-091001-MAVR | Main Audio Video Rack 1 | versterkerruimte GZ | 4.140 | 09 |  | FOH-115101-C | aansluitpaneel | ontvangst- en nazitruimte | 2.010 | 11.5 |  | C | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 305.365 | 620 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| FOH-0901-TNZ | tieline | ontvangst- en nazitruimte | 2.010 | 10 |  | FOH-111005-C | tieline | ontvangst- en nazitruimte | 2.010 | 11 |  | TKZ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 918.45 | 1840 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| FOH-0902-TNZ | tieline | ontvangst- en nazitruimte | 2.010 | 10 |  | FOH-111004-C | tieline | ontvangst- en nazitruimte | 2.010 | 11,5 |  | TKZ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 918.45 | 1840 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| FOH-0903-TNZ | tieline | ontvangst- en nazitruimte | 2.010 | 11 |  | FOH-111004-C | tieline | ontvangst- en nazitruimte | 2.010 | 11,5 |  | TKZ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 918.45 | 1840 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-091001-MAVR | Main Audio Video Rack 1 | versterkerruimte GZ | 4.140 | 09 |  | FOH-121001-B | aansluitpaneel | 2e balkon foyer | 2.025 | 12 |  | B | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 389.36 | 780 | 60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BACK- EN FRONT-OF-HOUSE
| GZ-091001-MAVR | Main Audio Video Rack 1 | versterkerruimte GZ | 4.140 | 09 |  | BOH-093127-LSPF | plafond luidspreker | verkeersruimte | 10.214 | 09 |  | LSPF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 78.5 | 160 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-091001-MAVR | Main Audio Video Rack 1 | versterkerruimte GZ | 4.140 | 09 |  | BOH-093101-LSPF | plafond luispreker | artiestenfoyer | 6.100 | 09 |  | LSPF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 78.5 | 160 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-091001-MAVR | Main Audio Video Rack 1 | versterkerruimte GZ | 4.140 | 09 |  | BOH-093102-LSPF | plafond luidspreker | artiestenfoyer | 6.100 | 09 |  | LSPF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 78.5 | 160 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-091001-MAVR | Main Audio Video Rack 1 | versterkerruimte GZ | 4.140 | 09 |  | BOH-093128-LSPF | plafond luidspreker | artiestenfoyer | 6.100 | 09 |  | LSPF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 78.5 | 160 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-091001-MAVR | Main Audio Video Rack 1 | versterkerruimte GZ | 4.140 | 09 |  | BOH-093103-LSPF | plafond luidspreker | artiestenfoyer | 6.100 | 09 |  | LSPF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 78.5 | 160 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-091001-MAVR | Main Audio Video Rack 1 | versterkerruimte GZ | 4.140 | 09 |  | BOH-093104-LSPF | plafond luidspreker | vergader/presnt ruimte | 7.120 | 09 |  | LSPF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 78.5 | 160 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-091001-MAVR | Main Audio Video Rack 1 | versterkerruimte GZ | 4.140 | 09 |  | BOH-093105-LSPF | plafond luidspreker | artiestenfoyer | 6.100 | 09 |  | LSPF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 78.5 | 160 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-091001-MAVR | Main Audio Video Rack 1 | versterkerruimte GZ | 4.140 | 09 |  | BOH-093106-LSPF | plafond luidspreker | kantoor theatertechniek | 6.510 | 09 |  | LSPF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 78.5 | 160 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-091001-MAVR | Main Audio Video Rack 1 | versterkerruimte GZ | 4.140 | 09 |  | BOH-093107-LSPF | plafond luidspreker | werkplaats hout | 6.900 | 09 |  | LSPF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 78.5 | 160 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-091001-MAVR | Main Audio Video Rack 1 | versterkerruimte GZ | 4.140 | 09 |  | BOH-093108-LSPF | plafond luidspreker | kleedkamer studio | 6.411 | 09 |  | LSPF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 78.5 | 160 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-091001-MAVR | Main Audio Video Rack 1 | versterkerruimte GZ | 4.140 | 09 |  | BOH-093109-LSPF | plafond luidspreker | werkplaats melgp | 6.901 | 09 |  | LSPF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 78.5 | 160 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-091001-MAVR | Main Audio Video Rack 1 | versterkerruimte GZ | 4.140 | 09 |  | BOH-093110-LSPF | plafond luidspreker | werkplaats melgp | 6.901 | 09 |  | LSPF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 78.5 | 160 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-091001-MAVR | Main Audio Video Rack 1 | versterkerruimte GZ | 4.140 | 09 |  | BOH-093111-LSPF | plafond luidspreker | porductiekantoor | 6.530 | 09 |  | LSPF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 78.5 | 160 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-091001-MAVR | Main Audio Video Rack 1 | versterkerruimte GZ | 4.140 | 09 |  | BOH-093112-LSPF | plafond luidspreker | kleedkamer GZ | 6.221 | 09 |  | LSPF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 78.5 | 160 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-091001-MAVR | Main Audio Video Rack 1 | versterkerruimte GZ | 4.140 | 09 |  | BOH-093113-LSPF | plafond luidspreker | kleedkamer GZ | 6.222 | 09 |  | LSPF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 78.5 | 160 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-091001-MAVR | Main Audio Video Rack 1 | versterkerruimte GZ | 4.140 | 09 |  | BOH-093114-LSPF | plafond luidspreker | kleedkamer GZ | 6.213 | 09 |  | LSPF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 78.5 | 160 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-091001-MAVR | Main Audio Video Rack 1 | versterkerruimte GZ | 4.140 | 09 |  | BOH-093115-LSPF | plafond luidspreker | werkruimte kleedsters | 6.270 | 09 |  | LSPF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 78.5 | 160 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-091001-MAVR | Main Audio Video Rack 1 | versterkerruimte GZ | 4.140 | 09 |  | BOH-093116-LSPF | plafond luidspreker | kleedkamer GZ | 6.220 | 09 |  | LSPF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 78.5 | 160 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-091001-MAVR | Main Audio Video Rack 1 | versterkerruimte GZ | 4.140 | 09 |  | BOH-093117-LSPF | plafond luidspreker | kleedkamer GZ | 6.210 | 09 |  | LSPF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 78.5 | 160 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-091001-MAVR | Main Audio Video Rack 1 | versterkerruimte GZ | 4.140 | 09 |  | BOH-093118-LSPF | plafond luidspreker | kleedkamer GZ | 6.215 | 09 |  | LSPF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 78.5 | 160 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-091001-MAVR | Main Audio Video Rack 1 | versterkerruimte GZ | 4.140 | 09 |  | BOH-093119-LSPF | plafond luidspreker | kleedkamer GZ | 6.223 | 09 |  | LSPF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 78.5 | 160 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-091001-MAVR | Main Audio Video Rack 1 | versterkerruimte GZ | 4.140 | 09 |  | BOH-093120-LSPF | plafond luidspreker | kleedkamer GZ | 6.240 | 09 |  | LSPF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 78.5 | 160 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-091001-MAVR | Main Audio Video Rack 1 | versterkerruimte GZ | 4.140 | 09 |  | BOH-093121-LSPF | plafond luidspreker | kleedruimte theater technici | 6.500 | 09 |  | LSPF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 78.5 | 160 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-091001-MAVR | Main Audio Video Rack 1 | versterkerruimte GZ | 4.140 | 09 |  | BOH-093122-LSPF | plafond luidspreker | kleedkamer GZ | 6.214 | 09 |  | LSPF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 78.5 | 160 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-091001-MAVR | Main Audio Video Rack 1 | versterkerruimte GZ | 4.140 | 09 |  | BOH-093123-LSPF | plafond luidspreker | dirigentenkamer | 6.230 | 09 |  | LSPF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 78.5 | 160 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-091001-MAVR | Main Audio Video Rack 1 | versterkerruimte GZ | 4.140 | 09 |  | BOH-093124-LSPF | plafond luidspreker | kleedkamer GZ | 6.212 | 09 |  | LSPF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 78.5 | 160 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-091001-MAVR | Main Audio Video Rack 1 | versterkerruimte GZ | 4.140 | 09 |  | BOH-093125-LSPF | plafond luidspreker | kleedkamer GZ | 6.211 | 09 |  | LSPF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 78.5 | 160 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-091001-MAVR | Main Audio Video Rack 1 | versterkerruimte GZ | 4.140 | 09 |  | BOH-093126-LSPF | plafond luidspreker | kleedkamer studio | 6.410 | 09 |  | LSPF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 78.5 | 160 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-091001-MAVR | Main Audio Video Rack 1 | versterkerruimte GZ | 4.140 | 09 |  | BOH-093151-LSPF | plafond luidspreker | trappenhuis T06 | 10.006 | 09 |  | LSPF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 78.5 | 160 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-091001-MAVR | Main Audio Video Rack 1 | versterkerruimte GZ | 4.140 | 09 |  | BOH-093152-LSPF | plafond luidspreker | verkeersruimte | 10.216 | 09 |  | LSPF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 78.5 | 160 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-091001-MAVR | Main Audio Video Rack 1 | versterkerruimte GZ | 4.140 | 09 |  | BOH-093153-LSPF | plafond luidspreker | verkeersruimte | 10.216 | 09 |  | LSPF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 78.5 | 160 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-091001-MAVR | Main Audio Video Rack 1 | versterkerruimte GZ | 4.140 | 09 |  | BOH-093154-LSPF | plafond luidspreker | verkeersruimte | 10.216 | 09 |  | LSPF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 78.5 | 160 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-091001-MAVR | Main Audio Video Rack 1 | versterkerruimte GZ | 4.140 | 09 |  | BOH-093155-LSPF | plafond luidspreker | verkeersruimte | 10.226 | 09 |  | LSPF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 78.5 | 160 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-091001-MAVR | Main Audio Video Rack 1 | versterkerruimte GZ | 4.140 | 09 |  | FOH-093156-LSPF | plafond luidspreker | verkeersruimte | 10.227 | 09 |  | LSPF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 78.5 | 160 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-091001-MAVR | Main Audio Video Rack 1 | versterkerruimte GZ | 4.140 | 09 |  | FOH-093157-LSPF | plafond luidspreker | trappenhuis T09 | 10.009 | 09 |  | LSPF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 78.5 | 160 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-091001-MAVR | Main Audio Video Rack 1 | versterkerruimte GZ | 4.140 | 09 |  | FOH-093158-LSPF | plafond luidspreker | toilet publiek (studio) | 2.073 | 09 |  | LSPF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 78.5 | 160 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-091001-MAVR | Main Audio Video Rack 1 | versterkerruimte GZ | 4.140 | 09 |  | BOH-093159-LSPF | plafond luidspreker | verkeersruimte | 10.214 | 09 |  | LSPF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 78.5 | 160 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-091001-MAVR | Main Audio Video Rack 1 | versterkerruimte GZ | 4.140 | 09 |  | BOH-093160-LSPF | plafond luidspreker | verkeersruimte | 10.214 | 09 |  | LSPF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 78.5 | 160 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-091001-MAVR | Main Audio Video Rack 1 | versterkerruimte GZ | 4.140 | 09 |  | BOH-093161-LSPF | plafond luidspreker | verkeersruimte | 10.214 | 09 |  | LSPF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 78.5 | 160 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-091001-MAVR | Main Audio Video Rack 1 | versterkerruimte GZ | 4.140 | 09 |  | BOH-093162-LSPF | plafond luidspreker | verkeersruimte | 10.214 | 09 |  | LSPF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 78.5 | 160 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-091001-MAVR | Main Audio Video Rack 1 | versterkerruimte GZ | 4.140 | 09 |  | BOH-093163-LSPF | plafond luidspreker | verkeersruimte | 10.214 | 09 |  | LSPF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 78.5 | 160 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-091001-MAVR | Main Audio Video Rack 1 | versterkerruimte GZ | 4.140 | 09 |  | BOH-093164-LSPF | plafond luidspreker | verkeersruimte | 10.214 | 09 |  | LSPF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 78.5 | 160 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-091001-MAVR | Main Audio Video Rack 1 | versterkerruimte GZ | 4.140 | 09 |  | BOH-093165-LSPF | plafond luidspreker | verkeersruimte | 10.214 | 09 |  | LSPF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 78.5 | 160 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-091001-MAVR | Main Audio Video Rack 1 | versterkerruimte GZ | 4.140 | 09 |  | BOH-093166-LSPF | plafond luidspreker | verkeersruimte | 10.214 | 09 |  | LSPF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 78.5 | 160 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-091001-MAVR | Main Audio Video Rack 1 | versterkerruimte GZ | 4.140 | 09 |  | BOH-093167-LSPF | plafond luidspreker | toiletten kleedkamers GZ | 6.250 | 09 |  | LSPF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 78.5 | 160 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-091001-MAVR | Main Audio Video Rack 1 | versterkerruimte GZ | 4.140 | 09 |  | BOH-093168-LSPF | plafond luidspreker | toiletten kleedkamers GZ | 6.250 | 09 |  | LSPF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 78.5 | 160 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-091001-MAVR | Main Audio Video Rack 1 | versterkerruimte GZ | 4.140 | 09 |  | BOH-093169-LSPF | plafond luidspreker | trappenhuis T11 | 10.011 | 09 |  | LSPF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 78.5 | 160 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-091001-MAVR | Main Audio Video Rack 1 | versterkerruimte GZ | 4.140 | 09 |  | BOH-093170-LSPF | plafond luidspreker | trappenhuis T12 | 10.012 | 09 |  | LSPF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 78.5 | 160 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-091001-MAVR | Main Audio Video Rack 1 | versterkerruimte GZ | 4.140 | 09 |  | BOH-093181-LSPF | plafond luidspreker | kleedruimte horeca dames | 3.090 | 09 |  | LSPF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 78.5 | 160 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-091001-MAVR | Main Audio Video Rack 1 | versterkerruimte GZ | 4.140 | 09 |  | BOH-093182-LSPF | plafond luidspreker | kleedruimte horeca heren | 3.100 | 09 |  | LSPF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 78.5 | 160 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-091001-MAVR | Main Audio Video Rack 1 | versterkerruimte GZ | 4.140 | 09 |  | BOH-093183-LSPF | plafond luidspreker | kleedruimte technici gezelschap | 6.520 | 09 |  | LSPF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 78.5 | 160 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-091001-MAVR | Main Audio Video Rack 1 | versterkerruimte GZ | 4.140 | 09 |  | BOH-097001-OP | bedieningspaneel | kleedkamer studio | 6.410 | 09 |  | OP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.465 | 80 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-091001-MAVR | Main Audio Video Rack 1 | versterkerruimte GZ | 4.140 | 09 |  | BOH-097002-OP | bedieningspaneel | artiestenfoyer | 6.100 | 09 |  | OP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.465 | 80 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-091001-MAVR | Main Audio Video Rack 1 | versterkerruimte GZ | 4.140 | 09 |  | BOH-097003-OP | bedieningspaneel | kantoor theatertechniek | 6.510 | 09 |  | OP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.465 | 80 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-091001-MAVR | Main Audio Video Rack 1 | versterkerruimte GZ | 4.140 | 09 |  | BOH-097004-OP | bedieningspaneel | werkplaats hout | 6.900 | 09 |  | OP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.465 | 80 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-091001-MAVR | Main Audio Video Rack 1 | versterkerruimte GZ | 4.140 | 09 |  | BOH-097005-OP | bedieningspaneel | kleedkamer studio | 6.411 | 09 |  | OP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.465 | 80 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-091001-MAVR | Main Audio Video Rack 1 | versterkerruimte GZ | 4.140 | 09 |  | BOH-097006-OP | bedieningspaneel | werkplaats melgp | 6.901 | 09 |  | OP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.465 | 80 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-091001-MAVR | Main Audio Video Rack 1 | versterkerruimte GZ | 4.140 | 09 |  | BOH-097007-OP | bedieningspaneel | porductiekantoor | 6.530 | 09 |  | OP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.465 | 80 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-091001-MAVR | Main Audio Video Rack 1 | versterkerruimte GZ | 4.140 | 09 |  | BOH-097008-OP | bedieningspaneel | kleedkamer GZ | 6.221 | 09 |  | OP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.465 | 80 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-091001-MAVR | Main Audio Video Rack 1 | versterkerruimte GZ | 4.140 | 09 |  | BOH-097009-OP | bedieningspaneel | kleedkamer GZ | 6.222 | 09 |  | OP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.465 | 80 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-091001-MAVR | Main Audio Video Rack 1 | versterkerruimte GZ | 4.140 | 09 |  | BOH-097010-OP | bedieningspaneel | kleedkamer GZ | 6.213 | 09 |  | OP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.465 | 80 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-091001-MAVR | Main Audio Video Rack 1 | versterkerruimte GZ | 4.140 | 09 |  | BOH-097011-OP | bedieningspaneel | werkruimte kleedsters | 6.270 | 09 |  | OP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.465 | 80 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-091001-MAVR | Main Audio Video Rack 1 | versterkerruimte GZ | 4.140 | 09 |  | BOH-097012-OP | bedieningspaneel | kleedkamer GZ | 6.220 | 09 |  | OP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.465 | 80 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-091001-MAVR | Main Audio Video Rack 1 | versterkerruimte GZ | 4.140 | 09 |  | BOH-097013-OP | bedieningspaneel | kleedkamer GZ | 6.210 | 09 |  | OP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.465 | 80 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-091001-MAVR | Main Audio Video Rack 1 | versterkerruimte GZ | 4.140 | 09 |  | BOH-097014-OP | bedieningspaneel | kleedkamer GZ | 6.215 | 09 |  | OP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.465 | 80 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-091001-MAVR | Main Audio Video Rack 1 | versterkerruimte GZ | 4.140 | 09 |  | BOH-097015-OP | bedieningspaneel | kleedkamer GZ | 6.223 | 09 |  | OP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.465 | 80 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-091001-MAVR | Main Audio Video Rack 1 | versterkerruimte GZ | 4.140 | 09 |  | BOH-097016-OP | bedieningspaneel | kleedkamer GZ | 6.240 | 09 |  | OP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.465 | 80 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-091001-MAVR | Main Audio Video Rack 1 | versterkerruimte GZ | 4.140 | 09 |  | BOH-097017-OP | bedieningspaneel | dirigentenkamer | 6.230 | 09 |  | OP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.465 | 80 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-091001-MAVR | Main Audio Video Rack 1 | versterkerruimte GZ | 4.140 | 09 |  | BOH-097018-OP | bedieningspaneel | kleedruimte theater technici | 6.500 | 09 |  | OP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.465 | 80 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-091001-MAVR | Main Audio Video Rack 1 | versterkerruimte GZ | 4.140 | 09 |  | BOH-097019-OP | bedieningspaneel | kleedkamer GZ | 6.214 | 09 |  | OP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.465 | 80 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-091001-MAVR | Main Audio Video Rack 1 | versterkerruimte GZ | 4.140 | 09 |  | BOH-097020-OP | bedieningspaneel | kleedkamer GZ | 6.212 | 09 |  | OP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.465 | 80 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-091001-MAVR | Main Audio Video Rack 1 | versterkerruimte GZ | 4.140 | 09 |  | BOH-097021-OP | bedieningspaneel | kleedkamer GZ | 6.211 | 09 |  | OP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.465 | 80 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-091001-MAVR | Main Audio Video Rack 1 | versterkerruimte GZ | 4.140 | 09 |  | BOH-097081-OP | bedieningspaneel | kleedruimte horeca dames | 3.090 | 09 |  | OP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.465 | 80 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-091001-MAVR | Main Audio Video Rack 1 | versterkerruimte GZ | 4.140 | 09 |  | BOH-097082-OP | bedieningspaneel | kleedruimte horeca heren | 3.100 | 09 |  | OP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.465 | 80 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-091001-MAVR | Main Audio Video Rack 1 | versterkerruimte GZ | 4.140 | 09 |  | BOH-097083-OP | bedieningspaneel | kleedruimte technici gezelschap | 6.520 | 09 |  | OP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.465 | 80 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-091001-MAVR | Main Audio Video Rack 1 | versterkerruimte GZ | 4.140 | 09 |  | BOH-098001-DS | meekijkscherm | dirigentenkamer | 6.230 | 09 |  | DS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.93 | 160 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-091001-MAVR | Main Audio Video Rack 1 | versterkerruimte GZ | 4.140 | 09 |  | BOH-098001-DS | meekijkscherm | kleedkamer studio | 6.410 | 09 |  | DS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.93 | 160 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-091001-MAVR | Main Audio Video Rack 1 | versterkerruimte GZ | 4.140 | 09 |  | BOH-098002-DS | meekijkscherm | kantoor theatertechniek | 6.510 | 09 |  | DS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.93 | 160 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-091001-MAVR | Main Audio Video Rack 1 | versterkerruimte GZ | 4.140 | 09 |  | BOH-098003-DS | meekijkscherm | kleedkamer studio | 6.411 | 09 |  | DS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.93 | 160 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-091001-MAVR | Main Audio Video Rack 1 | versterkerruimte GZ | 4.140 | 09 |  | BOH-098004-DS | meekijkscherm | werkplaats melgp | 6.901 | 09 |  | DS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.93 | 160 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-091001-MAVR | Main Audio Video Rack 1 | versterkerruimte GZ | 4.140 | 09 |  | BOH-098005-DS | meekijkscherm | productiekantoor | 6.530 | 09 |  | DS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.93 | 160 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-091001-MAVR | Main Audio Video Rack 1 | versterkerruimte GZ | 4.140 | 09 |  | BOH-098006-DS | meekijkscherm | kleedkamer GZ | 6.221 | 09 |  | DS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.93 | 160 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-091001-MAVR | Main Audio Video Rack 1 | versterkerruimte GZ | 4.140 | 09 |  | BOH-098007-DS | meekijkscherm | werkruimte kleedsters | 6.270 | 09 |  | DS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.93 | 160 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-091001-MAVR | Main Audio Video Rack 1 | versterkerruimte GZ | 4.140 | 09 |  | BOH-098008-DS | meekijkscherm | kleedkamer GZ | 6.213 | 09 |  | DS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.93 | 160 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-091001-MAVR | Main Audio Video Rack 1 | versterkerruimte GZ | 4.140 | 09 |  | BOH-098009-DS | meekijkscherm | kleedkamer GZ | 6.222 | 09 |  | DS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.93 | 160 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-091001-MAVR | Main Audio Video Rack 1 | versterkerruimte GZ | 4.140 | 09 |  | BOH-098010-DS | meekijkscherm | kleedkamer GZ | 6.215 | 09 |  | DS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.93 | 160 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-091001-MAVR | Main Audio Video Rack 1 | versterkerruimte GZ | 4.140 | 09 |  | BOH-098011-DS | meekijkscherm | kleedkamer GZ | 6.210 | 09 |  | DS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.93 | 160 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-091001-MAVR | Main Audio Video Rack 1 | versterkerruimte GZ | 4.140 | 09 |  | BOH-098012-DS | meekijkscherm | kleedkamer GZ | 6.220 | 09 |  | DS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.93 | 160 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-091001-MAVR | Main Audio Video Rack 1 | versterkerruimte GZ | 4.140 | 09 |  | BOH-098013-DS | meekijkscherm | kleedkamer GZ | 6.240 | 09 |  | DS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.93 | 160 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-091001-MAVR | Main Audio Video Rack 1 | versterkerruimte GZ | 4.140 | 09 |  | BOH-098014-DS | meekijkscherm | kleedkamer GZ | 6.223 | 09 |  | DS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.93 | 160 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-091001-MAVR | Main Audio Video Rack 1 | versterkerruimte GZ | 4.140 | 09 |  | BOH-098015-DS | meekijkscherm | kleedruimte theater technici | 6.500 | 09 |  | DS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.93 | 160 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-091001-MAVR | Main Audio Video Rack 1 | versterkerruimte GZ | 4.140 | 09 |  | BOH-098016-DS | meekijkscherm | kleedkamer GZ | 6.214 | 09 |  | DS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.93 | 160 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-091001-MAVR | Main Audio Video Rack 1 | versterkerruimte GZ | 4.140 | 09 |  | BOH-098017-DS | meekijkscherm | kleedkamer GZ | 6.211 | 09 |  | DS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.93 | 160 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-091001-MAVR | Main Audio Video Rack 1 | versterkerruimte GZ | 4.140 | 09 |  | BOH-098018-DS | meekijkscherm | kleedkamer GZ | 6.212 | 09 |  | DS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.93 | 160 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-091001-MAVR | Main Audio Video Rack 1 | versterkerruimte GZ | 4.140 | 09 |  | BOH-098019-DS | meekijkscherm | verkeersruimte | 10.214 | 09 |  | DS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.93 | 160 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-091001-MAVR | Main Audio Video Rack 1 | versterkerruimte GZ | 4.140 | 09 |  | BOH-098020-DS | meekijkscherm | verkeersruimte | 10.214 | 09 |  | DS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.93 | 160 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-091001-MAVR | Main Audio Video Rack 1 | versterkerruimte GZ | 4.140 | 09 |  | BOH-103101-LSPF | plafond luidspreker | kleedkamer GZ | 6.200 | 10 |  | LSPF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 78.5 | 160 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-091001-MAVR | Main Audio Video Rack 1 | versterkerruimte GZ | 4.140 | 09 |  | BOH-103102-LSPF | plafond luidspreker | kleedkamer GZ | 6.201 | 10 |  | LSPF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 78.5 | 160 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-091001-MAVR | Main Audio Video Rack 1 | versterkerruimte GZ | 4.140 | 09 |  | BOH-103103-LSPF | plafond luidspreker | kleedkamer GZ | 8.040 | 10 |  | LSPF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 78.5 | 160 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-091001-MAVR | Main Audio Video Rack 1 | versterkerruimte GZ | 4.140 | 09 |  | BOH-103104-LSPF | plafond luidspreker | trappenhuis T06 | 10.006 | 10 |  | LSPF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 78.5 | 160 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-091001-MAVR | Main Audio Video Rack 1 | versterkerruimte GZ | 4.140 | 09 |  | BOH-103105-LSPF | plafond luidspreker | ontvangst/receptie | 6.020 | 10 |  | LSPF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 78.5 | 160 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-091001-MAVR | Main Audio Video Rack 1 | versterkerruimte GZ | 4.140 | 09 |  | BOH-103106-LSPF | plafond luidspreker | verkeersruimte | 10.202 | 10 |  | LSPF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 78.5 | 160 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-091001-MAVR | Main Audio Video Rack 1 | versterkerruimte GZ | 4.140 | 09 |  | BOH-103107-LSPF | plafond luidspreker | verkeersruimte | 10.202 | 10 |  | LSPF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 78.5 | 160 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-091001-MAVR | Main Audio Video Rack 1 | versterkerruimte GZ | 4.140 | 09 |  | BOH-103108-LSPF | plafond luidspreker | artiestenfoyer | 6.101 | 10 |  | LSPF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 78.5 | 160 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-091001-MAVR | Main Audio Video Rack 1 | versterkerruimte GZ | 4.140 | 09 |  | BOH-103109-LSPF | plafond luidspreker | artiestenfoyer | 6.101 | 10 |  | LSPF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 78.5 | 160 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-091001-MAVR | Main Audio Video Rack 1 | versterkerruimte GZ | 4.140 | 09 |  | BOH-103110-LSPF | plafond luidspreker | artiestenfoyer | 6.101 | 10 |  | LSPF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 78.5 | 160 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-091001-MAVR | Main Audio Video Rack 1 | versterkerruimte GZ | 4.140 | 09 |  | BOH-103111-LSPF | plafond luisdpreker | werkplekken | 7.020 | 10 |  | LSPF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 78.5 | 160 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-091001-MAVR | Main Audio Video Rack 1 | versterkerruimte GZ | 4.140 | 09 |  | BOH-103112-LSPF | plafond luisdpreker | werkplekken | 7.020 | 10 |  | LSPF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 78.5 | 160 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-091001-MAVR | Main Audio Video Rack 1 | versterkerruimte GZ | 4.140 | 09 |  | BOH-103113-LSPF | plafond luisdpreker | werkplekken | 7.020 | 10 |  | LSPF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 78.5 | 160 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-091001-MAVR | Main Audio Video Rack 1 | versterkerruimte GZ | 4.140 | 09 |  | BOH-103114-LSPF | plafond luisdpreker | werkplekken | 7.020 | 10 |  | LSPF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 78.5 | 160 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-091001-MAVR | Main Audio Video Rack 1 | versterkerruimte GZ | 4.140 | 09 |  | BOH-103115-LSPF | plafond luidspreker | verkeersruimte | 10.211 | 10 |  | LSPF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 78.5 | 160 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-091001-MAVR | Main Audio Video Rack 1 | versterkerruimte GZ | 4.140 | 09 |  | BOH-103116-LSPF | plafond luidspreker | ontvangst/receptie | 6.020 | 10 |  | LSPF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 78.5 | 160 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-091001-MAVR | Main Audio Video Rack 1 | versterkerruimte GZ | 4.140 | 09 |  | BOH-103117-LSPF | plafond luidspreker | trap studio T08 | 10.009 | 10 |  | LSPF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 78.5 | 160 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-091001-MAVR | Main Audio Video Rack 1 | versterkerruimte GZ | 4.140 | 09 |  | BOH-103118-LSPF | plafond luidspreker | trappenhuis T09 | 10.009 | 10 |  | LSPF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 78.5 | 160 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-091001-MAVR | Main Audio Video Rack 1 | versterkerruimte GZ | 4.140 | 09 |  | FOH-103119-LSPS | opbouw luidspreker | entree stadszijde | 1.081 | 10 |  | LSPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 78.5 | 160 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-091001-MAVR | Main Audio Video Rack 1 | versterkerruimte GZ | 4.140 | 09 |  | FOH-103120-LSPS | opbouw luidspreker | ontvangst/nazit | 2.010 | 10 |  | LSPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 78.5 | 160 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-091001-MAVR | Main Audio Video Rack 1 | versterkerruimte GZ | 4.140 | 09 |  | BOH-103121-LSPF | plafond luidspreker | verkeersruimte | 10.217 | 10 |  | LSPF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 78.5 | 160 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-091001-MAVR | Main Audio Video Rack 1 | versterkerruimte GZ | 4.140 | 09 |  | BOH-103122-LSPF | plafond luidspreker | laad/los GZ | 6.620 | 10 |  | LSPF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 78.5 | 160 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-091001-MAVR | Main Audio Video Rack 1 | versterkerruimte GZ | 4.140 | 09 |  | BOH-103123-LSPF | plafond luidspreker | laad/los GZ | 6.620 | 10 |  | LSPF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 78.5 | 160 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-091001-MAVR | Main Audio Video Rack 1 | versterkerruimte GZ | 4.140 | 09 |  | BOH-103124-LSPF | plafond luidspreker | verkeersruimte | 10.210 | 10 |  | LSPF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 78.5 | 160 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-091001-MAVR | Main Audio Video Rack 1 | versterkerruimte GZ | 4.140 | 09 |  | FOH-103125-LSPF | plafond luidspreker | toiletten publiek | 2.060 | 10 |  | LSPF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 78.5 | 160 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-091001-MAVR | Main Audio Video Rack 1 | versterkerruimte GZ | 4.140 | 09 |  | FOH-103126-LSPF | plafond luidspreker | toiletten publiek | 2.060 | 10 |  | LSPF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 78.5 | 160 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-091001-MAVR | Main Audio Video Rack 1 | versterkerruimte GZ | 4.140 | 09 |  | FOH-103127-LSPF | plafond luidspreker | toiletten publiek | 2.061 | 10 |  | LSPF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 78.5 | 160 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-091001-MAVR | Main Audio Video Rack 1 | versterkerruimte GZ | 4.140 | 09 |  | FOH-103128-LSPF | plafond luidspreker | verkeersruimte | 10.218 | 10 |  | LSPF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 78.5 | 160 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-091001-MAVR | Main Audio Video Rack 1 | versterkerruimte GZ | 4.140 | 09 |  | FOH-103129-LSPF | plafond luidspreker | verkeersruimte | 10.218 | 10 |  | LSPF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 78.5 | 160 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-091001-MAVR | Main Audio Video Rack 1 | versterkerruimte GZ | 4.140 | 09 |  | FOH-103130-LSPF | plafond luidspreker | verkeersruimte | 10.218 | 10 |  | LSPF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 78.5 | 160 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-091001-MAVR | Main Audio Video Rack 1 | versterkerruimte GZ | 4.140 | 09 |  | FOH-103131-LSPF | plafond luidspreker | verkeersruimte | 10.218 | 10 |  | LSPF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 78.5 | 160 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-091001-MAVR | Main Audio Video Rack 1 | versterkerruimte GZ | 4.140 | 09 |  | FOH-103132-LSPF | plafond luidspreker | verkeersruimte | 10.218 | 10 |  | LSPF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 78.5 | 160 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-091001-MAVR | Main Audio Video Rack 1 | versterkerruimte GZ | 4.140 | 09 |  | FOH-103133-LSPF | plafond luidspreker | verkeersruimte | 10.218 | 10 |  | LSPF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 78.5 | 160 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-091001-MAVR | Main Audio Video Rack 1 | versterkerruimte GZ | 4.140 | 09 |  | FOH-103134-LSPF | plafond luidspreker | verkeersruimte | 10.218 | 10 |  | LSPF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 78.5 | 160 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-091001-MAVR | Main Audio Video Rack 1 | versterkerruimte GZ | 4.140 | 09 |  | FOH-103135-LSPF | plafond luidspreker | verkeersruimte | 10.218 | 10 |  | LSPF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 78.5 | 160 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-091001-MAVR | Main Audio Video Rack 1 | versterkerruimte GZ | 4.140 | 09 |  | FOH-103136-LSPF | plafond luidspreker | gardarobe bewaakt | 1.060 | 10 |  | LSPF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 78.5 | 160 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-091001-MAVR | Main Audio Video Rack 1 | versterkerruimte GZ | 4.140 | 09 |  | FOH-103137-LSPF | plafond luidspreker | gardarobe bewaakt | 1.060 | 10 |  | LSPF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 78.5 | 160 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-091001-MAVR | Main Audio Video Rack 1 | versterkerruimte GZ | 4.140 | 09 |  | FOH-103138-LSPS | opbouw luidspreker | verkeersruimte | 10.213 | 10 |  | LSPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 78.5 | 160 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-091001-MAVR | Main Audio Video Rack 1 | versterkerruimte GZ | 4.140 | 09 |  | FOH-103141-LSPS | opbouw luidspreker | verkeersruimte | 10.222 | 10 |  | LSPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 78.5 | 160 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-091001-MAVR | Main Audio Video Rack 1 | versterkerruimte GZ | 4.140 | 09 |  | FOH-103139-LSPS | opbouw luidspreker | hoofdentree | 1.010 | 10 |  | LSPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 78.5 | 160 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-091001-MAVR | Main Audio Video Rack 1 | versterkerruimte GZ | 4.140 | 09 |  | FOH-103140-LSPS | opbouw luidspreker | hoofdentree | 1.010 | 10 |  | LSPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 78.5 | 160 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-091001-MAVR | Main Audio Video Rack 1 | versterkerruimte GZ | 4.140 | 09 |  | BOH-103144-LSPF | plafond luidspreker | verkeersruimte | 10.231 | 10 |  | LSPF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 78.5 | 160 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-091001-MAVR | Main Audio Video Rack 1 | versterkerruimte GZ | 4.140 | 09 |  | BOH-103145-LSPF | plafond luidspreker | rekwisietenruimte | 6.280 | 10 |  | LSPF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 78.5 | 160 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-091001-MAVR | Main Audio Video Rack 1 | versterkerruimte GZ | 4.140 | 09 |  | BOH-103146-LSPF | plafond luidspreker | artiestenfoyer+ | 6.101 | 10 |  | LSPF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 78.5 | 160 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-091001-MAVR | Main Audio Video Rack 1 | versterkerruimte GZ | 4.140 | 09 |  | BOH-103147-LSPF | plafond luidspreker | artiestenfoyer+ | 6.101 | 10 |  | LSPF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 78.5 | 160 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-091001-MAVR | Main Audio Video Rack 1 | versterkerruimte GZ | 4.140 | 09 |  | BOH-107001-OP | bedieningspaneel | kleedkamer GZ | 6.200 | 10 |  | OP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.465 | 80 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-091001-MAVR | Main Audio Video Rack 1 | versterkerruimte GZ | 4.140 | 09 |  | BOH-107002-OP | bedieningspaneel | kleedkamer GZ | 6.201 | 10 |  | OP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.465 | 80 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-091001-MAVR | Main Audio Video Rack 1 | versterkerruimte GZ | 4.140 | 09 |  | BOH-107003-OP | bedieningspaneel | kleedkamer GZ | 8.040 | 10 |  | OP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.465 | 80 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-091001-MAVR | Main Audio Video Rack 1 | versterkerruimte GZ | 4.140 | 09 |  | BOH-107004-OP | bedieningspaneel | rekwisietenruimte | 6.280 | 10 |  | OP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.465 | 80 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-091001-MAVR | Main Audio Video Rack 1 | versterkerruimte GZ | 4.140 | 09 |  | BOH-108001-DS | meekijkscherm | kleedkamer GZ | 6.200 | 10 |  | DS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.93 | 160 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-091001-MAVR | Main Audio Video Rack 1 | versterkerruimte GZ | 4.140 | 09 |  | BOH-108002-DS | meekijkscherm | kleedkamer GZ | 6.201 | 10 |  | DS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.93 | 160 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-091001-MAVR | Main Audio Video Rack 1 | versterkerruimte GZ | 4.140 | 09 |  | BOH-108003-DS | meekijkscherm | kleedkamer GZ | 8.040 | 10 |  | DS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.93 | 160 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-091001-MAVR | Main Audio Video Rack 1 | versterkerruimte GZ | 4.140 | 09 |  | BOH-108004-DS | meekijkscherm | rekwisietenruimte | 6.280 | 10 |  | DS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.93 | 160 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-091001-MAVR | Main Audio Video Rack 1 | versterkerruimte GZ | 4.140 | 09 |  | BOH-108005-DS | meekijkscherm | zijtoneel links | 4.081 | 10 |  | DS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.93 | 160 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-091001-MAVR | Main Audio Video Rack 1 | versterkerruimte GZ | 4.140 | 09 |  | BOH-108006-DS | meekijkscherm | toneel GZ | 4.121 | 10 |  | DS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.93 | 160 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-091001-MAVR | Main Audio Video Rack 1 | versterkerruimte GZ | 4.140 | 09 |  | BOH-108007-DS | meekijkscherm | toneel GZ | 4.121 | 10 |  | DS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.93 | 160 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-091001-MAVR | Main Audio Video Rack 1 | versterkerruimte GZ | 4.140 | 09 |  | BOH-108008-DS | meekijkscherm | toneel GZ | 4.121 | 10 |  | DS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.93 | 160 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-091001-MAVR | Main Audio Video Rack 1 | versterkerruimte GZ | 4.140 | 09 |  | BOH-108009-DS | meekijkscherm | kassa/bespreek | 1.030 | 10 |  | DS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.93 | 160 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-091001-MAVR | Main Audio Video Rack 1 | versterkerruimte GZ | 4.140 | 09 |  | BOH-108011-DS | meekijkscherm | achtertoneel KZ | 5.050 | 11 |  | DS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.93 | 160 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-091001-MAVR | Main Audio Video Rack 1 | versterkerruimte GZ | 4.140 | 09 |  | BOH-108012-DS | meekijkscherm | achtertoneel KZ | 5.050 | 11 |  | DS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.93 | 160 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-091001-MAVR | Main Audio Video Rack 1 | versterkerruimte GZ | 4.140 | 09 |  | BOH-113101-LSPF | plafond luidspreker | kleedkamer KZ | 6.300 | 11 |  | LSPF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 78.5 | 160 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-091001-MAVR | Main Audio Video Rack 1 | versterkerruimte GZ | 4.140 | 09 |  | BOH-113102-LSPF | plafond luidspreker | trappenhuis T06 | 10.006 | 11 |  | LSPF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 78.5 | 160 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-091001-MAVR | Main Audio Video Rack 1 | versterkerruimte GZ | 4.140 | 09 |  | BOH-113103-LSPF | plafond luidspreker | kleedkamer KZ | 6.301 | 11 |  | LSPF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 78.5 | 160 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-091001-MAVR | Main Audio Video Rack 1 | versterkerruimte GZ | 4.140 | 09 |  | FOH-113104-LSPF | plafond luidspreker | toiletten publiek | 2.063 | 11 |  | LSPF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 78.5 | 160 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-091001-MAVR | Main Audio Video Rack 1 | versterkerruimte GZ | 4.140 | 09 |  | FOH-113105-LSPF | plafond luidspreker | verkeersruimte | 10.219 | 11 |  | LSPF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 78.5 | 160 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-091001-MAVR | Main Audio Video Rack 1 | versterkerruimte GZ | 4.140 | 09 |  | FOH-113106-LSPL | opbouwluidspreker | foyer | 2.020 | 11 |  | LSPL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 157 | 320 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-091001-MAVR | Main Audio Video Rack 1 | versterkerruimte GZ | 4.140 | 09 |  | FOH-113107-LSPL | opbouwluidspreker | foyer | 2.020 | 11 |  | LSPL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 157 | 320 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-091001-MAVR | Main Audio Video Rack 1 | versterkerruimte GZ | 4.140 | 09 |  | FOH-113108-LSPS | opbouw luidspreker | foyer | 2.020 | 11 |  | LSPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 78.5 | 160 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-091001-MAVR | Main Audio Video Rack 1 | versterkerruimte GZ | 4.140 | 09 |  | FOH-113109-LSPS | opbouw luidspreker | foyer | 2.020 | 11 |  | LSPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 78.5 | 160 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-091001-MAVR | Main Audio Video Rack 1 | versterkerruimte GZ | 4.140 | 09 |  | FOH-113110-LSPS | opbouw luidspreker | foyer | 2.020 | 11 |  | LSPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 78.5 | 160 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-091001-MAVR | Main Audio Video Rack 1 | versterkerruimte GZ | 4.140 | 09 |  | FOH-113111-LSPL | opbouwluidspreker | foyer | 2.020 | 11 |  | LSPL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 157 | 320 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-091001-MAVR | Main Audio Video Rack 1 | versterkerruimte GZ | 4.140 | 09 |  | FOH-113112-LSPL | opbouwluidspreker | foyer | 2.020 | 11 |  | LSPL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 157 | 320 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-091001-MAVR | Main Audio Video Rack 1 | versterkerruimte GZ | 4.140 | 09 |  | FOH-113113-LSPL | opbouwluidspreker | foyer | 2.020 | 11 |  | LSPL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 157 | 320 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-091001-MAVR | Main Audio Video Rack 1 | versterkerruimte GZ | 4.140 | 09 |  | FOH-113114-LSPL | opbouwluidspreker | foyer | 2.020 | 11 |  | LSPL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 157 | 320 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-091001-MAVR | Main Audio Video Rack 1 | versterkerruimte GZ | 4.140 | 09 |  | FOH-113115-LSPL | opbouwluidspreker | foyer | 2.020 | 11 |  | LSPL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 157 | 320 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-091001-MAVR | Main Audio Video Rack 1 | versterkerruimte GZ | 4.140 | 09 |  | BOH-113116-LSPF | plafond luidspreker | laad- en losruimte | 6.720 | 11 |  | LSPF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 78.5 | 160 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-091001-MAVR | Main Audio Video Rack 1 | versterkerruimte GZ | 4.140 | 09 |  | BOH-113117-LSPF | plafond luidspreker | trappenhuis T09 | 10.009 | 11 |  | LSPF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 78.5 | 160 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-091001-MAVR | Main Audio Video Rack 1 | versterkerruimte GZ | 4.140 | 09 |  | BOH-113118-LSPF | plafond luidspreker | sluis | 10.100 | 11 |  | LSPF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 78.5 | 160 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-091001-MAVR | Main Audio Video Rack 1 | versterkerruimte GZ | 4.140 | 09 |  | BOH-113119-LSPF | plafond luidspreker | berging theatertechniek | 5.080 | 11 |  | LSPF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 78.5 | 160 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-091001-MAVR | Main Audio Video Rack 1 | versterkerruimte GZ | 4.140 | 09 |  | FOH-113151-LSPF | plafond luidspreker | verkeersruimte | 10.255 | 11 |  | LSPF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 78.5 | 160 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-091001-MAVR | Main Audio Video Rack 1 | versterkerruimte GZ | 4.140 | 09 |  | FOH-113152-LSPF | plafond luidspreker | foyer | 2.023 | 11 |  | LSPF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 78.5 | 160 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-091001-MAVR | Main Audio Video Rack 1 | versterkerruimte GZ | 4.140 | 09 |  | FOH-113153-LSPF | plafond luidspreker | foyer | 2.023 | 11 |  | LSPF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 78.5 | 160 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-091001-MAVR | Main Audio Video Rack 1 | versterkerruimte GZ | 4.140 | 09 |  | FOH-113154-LSPF | plafond luidspreker | foyer | 2.023 | 11 |  | LSPF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 78.5 | 160 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-091001-MAVR | Main Audio Video Rack 1 | versterkerruimte GZ | 4.140 | 09 |  | FOH-113155-LSPF | plafond luidspreker | foyer | 2.023 | 11 |  | LSPF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 78.5 | 160 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-091001-MAVR | Main Audio Video Rack 1 | versterkerruimte GZ | 4.140 | 09 |  | FOH-113156-LSPF | plafond luidspreker | foyer | 2.023 | 11 |  | LSPF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 78.5 | 160 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-091001-MAVR | Main Audio Video Rack 1 | versterkerruimte GZ | 4.140 | 09 |  | FOH-113157-LSPF | plafond luidspreker | foyer | 2.023 | 11 |  | LSPF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 78.5 | 160 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-091001-MAVR | Main Audio Video Rack 1 | versterkerruimte GZ | 4.140 | 09 |  | FOH-113158-LSPF | plafond luidspreker | foyer | 2.023 | 11 |  | LSPF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 78.5 | 160 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-091001-MAVR | Main Audio Video Rack 1 | versterkerruimte GZ | 4.140 | 09 |  | FOH-113159-LSPF | plafond luidspreker | foyer | 2.023 | 11 |  | LSPF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 78.5 | 160 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-091001-MAVR | Main Audio Video Rack 1 | versterkerruimte GZ | 4.140 | 09 |  | FOH-113160-LSPF | plafond luidspreker | toiletten publiek | 2.062 | 11 |  | LSPF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 78.5 | 160 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-091001-MAVR | Main Audio Video Rack 1 | versterkerruimte GZ | 4.140 | 09 |  | FOH-113161-LSPF | plafond luidspreker | verkeersruimte | 10.224 | 11 |  | LSPF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 78.5 | 160 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-091001-MAVR | Main Audio Video Rack 1 | versterkerruimte GZ | 4.140 | 09 |  | FOH-113162-LSPF | opbouw luidspreker | trappenhuis T01 | 10.001 | 11 |  | LSPF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 78.5 | 160 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-091001-MAVR | Main Audio Video Rack 1 | versterkerruimte GZ | 4.140 | 09 |  | FOH-113163-LSPF | plafond luidspreker | trappenhuis T03 | 10.003 | 11 |  | LSPF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 78.5 | 160 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-091001-MAVR | Main Audio Video Rack 1 | versterkerruimte GZ | 4.140 | 09 |  | FOH-113164-LSPF | plafond luidspreker | trappenhuis T04 | 10.004 | 11 |  | LSPF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 78.5 | 160 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-091001-MAVR | Main Audio Video Rack 1 | versterkerruimte GZ | 4.140 | 09 |  | FOH-113165-LSPF | opbouw luidspreker | trappenhuis T02 | 10.002 | 11 |  | LSPF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 78.5 | 160 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-091001-MAVR | Main Audio Video Rack 1 | versterkerruimte GZ | 4.140 | 09 |  | FOH-113166-LSPS | opbouw luidspreker | Feniksfoyer | 2.021 | 11 |  | LSPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 78.5 | 160 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-091001-MAVR | Main Audio Video Rack 1 | versterkerruimte GZ | 4.140 | 09 |  | FOH-113167-LSPS | opbouw luidspreker | Feniksfoyer | 2.021 | 11 |  | LSPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 78.5 | 160 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-091001-MAVR | Main Audio Video Rack 1 | versterkerruimte GZ | 4.140 | 09 |  | FOH-113168-LSPL | opbouwluidspreker | Feniksfoyer | 2.020 | 11 |  | LSPL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 157 | 320 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-091001-MAVR | Main Audio Video Rack 1 | versterkerruimte GZ | 4.140 | 09 |  | FOH-113169-LSPL | opbouwluidspreker | Feniksfoyer | 2.020 | 11 |  | LSPL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 157 | 320 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-091001-MAVR | Main Audio Video Rack 1 | versterkerruimte GZ | 4.140 | 09 |  | BOH-117001-OP | bedieningspaneel | kleedkamer KZ | 6.300 | 11 |  | OP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.465 | 80 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-091001-MAVR | Main Audio Video Rack 1 | versterkerruimte GZ | 4.140 | 09 |  | BOH-117002-OP | bedieningspaneel | kleedkamer KZ | 6.301 | 11 |  | OP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.465 | 80 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-091001-MAVR | Main Audio Video Rack 1 | versterkerruimte GZ | 4.140 | 09 |  | BOH-117003-OP | bedieningspaneel | buffetten/bar | 2.031 | 11 |  | OP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.465 | 80 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-091001-MAVR | Main Audio Video Rack 1 | versterkerruimte GZ | 4.140 | 09 |  | FOH-117004-OP | bedieningspaneel | buffetten/bar | 2.032 | 11 |  | OP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.465 | 80 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-091001-MAVR | Main Audio Video Rack 1 | versterkerruimte GZ | 4.140 | 09 |  | BOH-118001-DS | meekijkscherm | kleedkamer KZ | 6.300 | 11 |  | DS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.93 | 160 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-091001-MAVR | Main Audio Video Rack 1 | versterkerruimte GZ | 4.140 | 09 |  | BOH-118002-DS | meekijkscherm | kleedkamer KZ | 6.301 | 11 |  | DS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.93 | 160 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-091001-MAVR | Main Audio Video Rack 1 | versterkerruimte GZ | 4.140 | 09 |  | BOH-118003-DS | meekijkscherm | sluis | 10.100 | 11 |  | DS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.93 | 160 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-091001-MAVR | Main Audio Video Rack 1 | versterkerruimte GZ | 4.140 | 09 |  | BOH-118004-DS | meekijkscherm | bedienbrug GZ | 4.121 | 11 |  | DS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.93 | 160 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-091001-MAVR | Main Audio Video Rack 1 | versterkerruimte GZ | 4.140 | 09 |  | BOH-115801-DS | meekijkscherm | kleedkamer KZ | 6.302 | 11.5 |  | DS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.93 | 160 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-091001-MAVR | Main Audio Video Rack 1 | versterkerruimte GZ | 4.140 | 09 |  | FOH-1153101-LSPF | plafond luidspreker | kleedkamer KZ | 6.302 | 11.5 |  | LSPF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 78.5 | 160 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-091001-MAVR | Main Audio Video Rack 1 | versterkerruimte GZ | 4.140 | 09 |  | FOH-1153102-LSPF | plafond luidspreker | trappenhuis T06 | 10.006 | 11.5 |  | LSPF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 78.5 | 160 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-091001-MAVR | Main Audio Video Rack 1 | versterkerruimte GZ | 4.140 | 09 |  | FOH-1153119-LSPF | plafond luidspreker | toiletten publiek | 2.064 | 11.5 |  | LSPF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 78.5 | 160 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-091001-MAVR | Main Audio Video Rack 1 | versterkerruimte GZ | 4.140 | 09 |  | FOH-1153103-LSPF | plafond luidspreker | verkeersruimte | 10.223 | 11.5 |  | LSPF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 78.5 | 160 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-091001-MAVR | Main Audio Video Rack 1 | versterkerruimte GZ | 4.140 | 09 |  | FOH-1153104-LSPF | plafond luidspreker | trappenhuis T09 | 10.009 | 11.5 |  | LSPF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 78.5 | 160 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-091001-MAVR | Main Audio Video Rack 1 | versterkerruimte GZ | 4.140 | 09 |  | FOH-1153105-LSPF | plafond luidspreker | verkeersruimte | 10.206 | 11.5 |  | LSPF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 78.5 | 160 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-091001-MAVR | Main Audio Video Rack 1 | versterkerruimte GZ | 4.140 | 09 |  | FOH-1153117-LSPF | plafond luidspreker | trappenhuis T19 | 10.019 | 11.5 |  | LSPF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 78.5 | 160 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-091001-MAVR | Main Audio Video Rack 1 | versterkerruimte GZ | 4.140 | 09 |  | FOH-1153118-LSPF | opbouw luidspreker | trappenhuis T01 | 10.001 | 11.5 |  | LSPF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 78.5 | 160 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-091001-MAVR | Main Audio Video Rack 1 | versterkerruimte GZ | 4.140 | 09 |  | FOH-1153110-LSPF | opbouw luidspreker | trappenhuis T02 | 10.002 | 11.5 |  | LSPF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 78.5 | 160 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-091001-MAVR | Main Audio Video Rack 1 | versterkerruimte GZ | 4.140 | 09 |  | FOH-1153111-LSPF | plafond luidspreker | verkeersruimte | 10.223 | 11.5 |  | LSPF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 78.5 | 160 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-091001-MAVR | Main Audio Video Rack 1 | versterkerruimte GZ | 4.140 | 09 |  | FOH-1157001-OP | bedieningspaneel | kleedkamer KZ | 6.302 | 11.5 |  | OP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.465 | 80 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-091001-MAVR | Main Audio Video Rack 1 | versterkerruimte GZ | 4.140 | 09 |  | FOH-123101-LSPF | plafond luidspreker | trappenhuis T22 | 10.022 | 12 |  | LSPF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 78.5 | 160 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-091001-MAVR | Main Audio Video Rack 1 | versterkerruimte GZ | 4.140 | 09 |  | FOH-123102-LSPF | plafond luidspreker | trappenhuis T09 | 10.009 | 12 |  | LSPF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 78.5 | 160 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-091001-MAVR | Main Audio Video Rack 1 | versterkerruimte GZ | 4.140 | 09 |  | FOH-123103-LSPF | plafond luidspreker | verkeersruimte | 10.221 | 12 |  | LSPF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 78.5 | 160 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-091001-MAVR | Main Audio Video Rack 1 | versterkerruimte GZ | 4.140 | 09 |  | BOH-123104-LSPF | plafond luidspreker | trappenhuis T19 | 10.019 | 12 |  | LSPF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 78.5 | 160 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-091001-MAVR | Main Audio Video Rack 1 | versterkerruimte GZ | 4.140 | 09 |  | FOH-123110-LSPL | opbouwluidspreker | 2e balkon foyer | 2.025 | 12 |  | LSPL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 157 | 320 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-091001-MAVR | Main Audio Video Rack 1 | versterkerruimte GZ | 4.140 | 09 |  | FOH-123111-LSPL | opbouwluidspreker | 2e balkon foyer | 2.025 | 12 |  | LSPL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 157 | 320 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-091001-MAVR | Main Audio Video Rack 1 | versterkerruimte GZ | 4.140 | 09 |  | FOH-123112-LSPF | plafond luidspreker | trappenhuis T01 | 10.006 | 12 |  | LSPF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 78.5 | 160 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-091001-MAVR | Main Audio Video Rack 1 | versterkerruimte GZ | 4.140 | 09 |  | FOH-123113-LSPF | plafond luidspreker | trappenhuis T02 | 10.006 | 12 |  | LSPF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 78.5 | 160 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-091001-MAVR | Main Audio Video Rack 1 | versterkerruimte GZ | 4.140 | 09 |  | FOH-127001-OP | bedieningspaneel | bar 2e balkon foyer | 2.033 | 12 |  | OP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.465 | 80 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-091001-MAVR | Main Audio Video Rack 1 | versterkerruimte GZ | 4.140 | 09 |  | FOH-123105-LSPF | plafond luidspreker | verkeersruimte | 10.110 | 12 |  | LSPF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 78.5 | 160 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-091001-MAVR | Main Audio Video Rack 1 | versterkerruimte GZ | 4.140 | 09 |  | FOH-123106-LSPF | plafond luidspreker | foyer | 2.022 | 12 |  | LSPF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 78.5 | 160 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-091001-MAVR | Main Audio Video Rack 1 | versterkerruimte GZ | 4.140 | 09 |  | FOH-123107-LSPF | plafond luidspreker | foyer | 2.022 | 12 |  | LSPF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 78.5 | 160 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-091001-MAVR | Main Audio Video Rack 1 | versterkerruimte GZ | 4.140 | 09 |  | FOH-123108-LSPF | plafond luidspreker | foyer | 2.022 | 12 |  | LSPF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 78.5 | 160 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-091001-MAVR | Main Audio Video Rack 1 | versterkerruimte GZ | 4.140 | 09 |  | FOH-123109-LSPF | plafond luidspreker | verkeersruimte | 10.109 | 12 |  | LSPF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 78.5 | 160 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-091001-MAVR | Main Audio Video Rack 1 | versterkerruimte GZ | 4.140 | 09 |  | BOH-133101-LSPF | plafond luidspreker | trappenhuis T19 | 10.019 | 12 |  | LSPF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 78.5 | 160 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BACK EN FRONT OF HOUSE SIGNAGE + NARROWCASTING
| GZ-091001-MAVR | Main Audio Video Rack 1 | versterkerruimte GZ | 4.140 | 09 |  | AV-1020-S3 | vast display cat 3 | info balie & receptie | 1.020 | 10 |  | S3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.93 | 160 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-091001-MAVR | Main Audio Video Rack 1 | versterkerruimte GZ | 4.140 | 09 |  | AV-1081-S3 | vast display cat 3 | entree stadszijde | 1.081 | 10 |  | S3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.93 | 160 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-091001-MAVR | Main Audio Video Rack 1 | versterkerruimte GZ | 4.140 | 09 |  | AV-2010-S3 | vast display cat 3 | ontvangst & nazit | 2.010 | 10 |  | S3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.93 | 160 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-091001-MAVR | Main Audio Video Rack 1 | versterkerruimte GZ | 4.140 | 09 |  | AV-2024-S3 | vast display cat 3 | foyer | 2.010 | 11 |  | S3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.93 | 160 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-091001-MAVR | Main Audio Video Rack 1 | versterkerruimte GZ | 4.140 | 09 |  | AV-2032-S3 | vast display cat 3 | foyer | 2.032 | 11 |  | S3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.93 | 160 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-091001-MAVR | Main Audio Video Rack 1 | versterkerruimte GZ | 4.140 | 09 |  | AV-2033-S3 | vast display cat 3 | bar 2e balkon foyer | 2.033 | 12 |  | S3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.93 | 160 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-091001-MAVR | Main Audio Video Rack 1 | versterkerruimte GZ | 4.140 | 09 |  | AV-6101-S2 | narrowcasting cat 2 | artiestenfoyer | 6.101 | 10 |  | S2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.395 | 240 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-091001-MAVR | Main Audio Video Rack 1 | versterkerruimte GZ | 4.140 | 09 |  | AV-6101-S3 | vast display cat 3 | artiestenfoyer | 6.101 | 10 |  | S3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.93 | 160 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-091001-MAVR | Main Audio Video Rack 1 | versterkerruimte GZ | 4.140 | 09 |  | AV-6102-S2 | narrowcasting cat 2 | ontvangsthal/receptie | 6.020 | 10 |  | S2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.395 | 240 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-091001-MAVR | Main Audio Video Rack 1 | versterkerruimte GZ | 4.140 | 09 |  | AV-6400-S1 | narrowcasting cat 1 | studio educatie | 6.400 | 09] |  | S1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.465 | 80 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-091001-MAVR | Main Audio Video Rack 1 | versterkerruimte GZ | 4.140 | 09 |  | AV-7020-S4 | narrowcasting cat 4 | kantoor |  | 10 |  | S4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.93 | 160 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-091001-MAVR | Main Audio Video Rack 1 | versterkerruimte GZ | 4.140 | 09 |  | AV-7040-S4 | narrowcasting cat 4 | overleg kamer | 7.040 | 10 |  | S4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.93 | 160 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-091001-MAVR | Main Audio Video Rack 1 | versterkerruimte GZ | 4.140 | 09 |  | AV-7120-S2 | narrowcasting cat 2 | vergader- en presentatieruimte | 7.120 | 09] |  | S2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.395 | 240 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-091001-MAVR | Main Audio Video Rack 1 | versterkerruimte GZ | 4.140 | 09 |  | AV-7141-S2 | narrowcasting cat 2 | concentratiewerkplek | 7.032 | 09 |  | S2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.395 | 240 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-091001-MAVR | Main Audio Video Rack 1 | versterkerruimte GZ | 4.140 | 09 |  | AV-10101-S3 | vast display cat 3 | hoofdentree | 1.010 | 10 |  | S3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.93 | 160 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-091001-MAVR | Main Audio Video Rack 1 | versterkerruimte GZ | 4.140 | 09 |  | AV-10102-S3 | vast display cat 3 | hoofdentree | 1.010 | 10 |  | S3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.93 | 160 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-091001-MAVR | Main Audio Video Rack 1 | versterkerruimte GZ | 4.140 | 09 |  | AV-10103-S3 | vast display cat 3 | hoofdentree | 1.011 | 10 |  | S3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.93 | 160 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-091001-MAVR | Main Audio Video Rack 1 | versterkerruimte GZ | 4.140 | 09 |  | AV-10104-S3 | vast display cat 3 | hoofdentree | 1.011 | 10 |  | S3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.93 | 160 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-091001-MAVR | Main Audio Video Rack 1 | versterkerruimte GZ | 4.140 | 09 |  | AV-10105-S3 | vast display cat 3 | hoofdentree | 1.011 | 10 |  | S3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.93 | 160 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-091001-MAVR | Main Audio Video Rack 1 | versterkerruimte GZ | 4.140 | 09 |  | AV-10218-S3 | vast display cat 3 | verkeersruimte | 10.218 | 10 |  | S3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.93 | 160 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-091001-MAVR | Main Audio Video Rack 1 | versterkerruimte GZ | 4.140 | 09 |  | AV-20201-S2 | vast display cat 2 | foyer | 2.020 | 11 |  | S2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.395 | 240 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-091001-MAVR | Main Audio Video Rack 1 | versterkerruimte GZ | 4.140 | 09 |  | AV-20202-S2 | vast display cat 2 | foyer | 2.020 | 11 |  | S2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.395 | 240 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-091001-MAVR | Main Audio Video Rack 1 | versterkerruimte GZ | 4.140 | 09 |  | AV-20211-S1 | mobiel display | feniks foyer | 2.021 | 11 |  | S1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.465 | 80 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-091001-MAVR | Main Audio Video Rack 1 | versterkerruimte GZ | 4.140 | 09 |  | AV-20212-S1 | mobiel display | feniks foyer | 2.021 | 11 |  | S1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.465 | 80 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-091001-MAVR | Main Audio Video Rack 1 | versterkerruimte GZ | 4.140 | 09 |  | AV-20213-S1 | mobiel display | feniks foyer | 2.021 | 11 |  | S1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.465 | 80 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-091001-MAVR | Main Audio Video Rack 1 | versterkerruimte GZ | 4.140 | 09 |  | AV-20251-S1 | mobiel display | foyer 2e balkon | 2.025 | 12 |  | S1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.465 | 80 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-091001-MAVR | Main Audio Video Rack 1 | versterkerruimte GZ | 4.140 | 09 |  | AV-20252-S1 | mobiel display | foyer 2e balkon | 2.025 | 12 |  | S1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.465 | 80 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-091001-MAVR | Main Audio Video Rack 1 | versterkerruimte GZ | 4.140 | 09 |  | AV-20311-S3 | vast display cat 3 | buffet/bars | 2.031 | 11 |  | S3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.93 | 160 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-091001-MAVR | Main Audio Video Rack 1 | versterkerruimte GZ | 4.140 | 09 |  | AV-20312-S3 | vast display cat 3 | buffet/bars | 2.031 | 11 |  | S3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.93 | 160 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-091001-MAVR | Main Audio Video Rack 1 | versterkerruimte GZ | 4.140 | 09 |  | AV-20313-S3 | vast display cat 3 | buffet/bars | 2.031 | 11 |  | S3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.93 | 160 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-091001-MAVR | Main Audio Video Rack 1 | versterkerruimte GZ | 4.140 | 09 |  | AV-20314-S3 | vast display cat 3 | buffet/bars | 2.031 | 11 |  | S3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.93 | 160 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-091001-MAVR | Main Audio Video Rack 1 | versterkerruimte GZ | 4.140 | 09 |  | AV-40301-S3 | vast display cat 3 | foyer 2e balkon | 2.022 | 12 |  | S3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.93 | 160 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-091001-MAVR | Main Audio Video Rack 1 | versterkerruimte GZ | 4.140 | 09 |  | AV-40302-S3 | vast display cat 3 | foyer 2e balkon | 2.022 | 12 |  | S3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.93 | 160 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-091001-MAVR | Main Audio Video Rack 1 | versterkerruimte GZ | 4.140 | 09 |  | AV-097050-OP | bedieningspaneel NC | vergader/presentatieruimte | 7.120 | 09 |  | OP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.465 | 80 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-091001-MAVR | Main Audio Video Rack 1 | versterkerruimte GZ | 4.140 | 09 |  | AV-097051-OP | bedieningspaneel NC | concentratiewerkplek | 7.032 | 09 |  | OP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.465 | 80 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-091001-MAVR | Main Audio Video Rack 1 | versterkerruimte GZ | 4.140 | 09 |  | AV-107050-OP | bedieningspaneel NC | ontvangst/receptie | 6.020 | 10 |  | OP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.465 | 80 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-091001-MAVR | Main Audio Video Rack 1 | versterkerruimte GZ | 4.140 | 09 |  | AV-107056-OP | bedieningspaneel NC | hoofdentree | 1.010 | 10 |  | OP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.465 | 80 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-091001-MAVR | Main Audio Video Rack 1 | versterkerruimte GZ | 4.140 | 09 |  | AV-107051-OP | bedieningspaneel NC | ontvangst/receptie | 6.030 | 10 |  | OP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.465 | 80 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-091001-MAVR | Main Audio Video Rack 1 | versterkerruimte GZ | 4.140 | 09 |  | AV-107052-OP | bedieningspaneel NC | artiestenfoyer | 6.101 | 10 |  | OP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.465 | 80 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-091001-MAVR | Main Audio Video Rack 1 | versterkerruimte GZ | 4.140 | 09 |  | AV-107053-OP | bedieningspaneel NC | werkplekken | 7.020 | 10 |  | OP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.465 | 80 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-091001-MAVR | Main Audio Video Rack 1 | versterkerruimte GZ | 4.140 | 09 |  | AV-107054-OP | bedieningspaneel NC | overleg/spreekkamer | 7.040 | 10 |  | OP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.465 | 80 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-091001-MAVR | Main Audio Video Rack 1 | versterkerruimte GZ | 4.140 | 09 |  | AV-107055-OP | bedieningspaneel NC | artiestenfoyer | 6.101 | 10 |  | OP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.465 | 80 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-091001-MAVR | Main Audio Video Rack 1 | versterkerruimte GZ | 4.140 | 09 |  | AV-117051-OP | bedieningspaneel NC | foyer | 2.020 | 11 |  | OP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.465 | 80 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-091001-MAVR | Main Audio Video Rack 1 | versterkerruimte GZ | 4.140 | 09 |  | AV-117052-OP | bedieningspaneel NC | foyer | 2.020 | 11 |  | OP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.465 | 80 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-091001-MAVR | Main Audio Video Rack 1 | versterkerruimte GZ | 4.140 | 09 |  | AV-117053-OP | bedieningspaneel NC | foyer | 2.020 | 11 |  | OP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.465 | 80 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-091001-MAVR | Main Audio Video Rack 1 | versterkerruimte GZ | 4.140 | 09 |  | AV-117054-OP | bedieningspaneel NC | foyer barren | 2.031 | 11 |  | OP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.465 | 80 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-091001-MAVR | Main Audio Video Rack 1 | versterkerruimte GZ | 4.140 | 09 |  | AV-117055-OP | bedieningspaneel NC | buffet/bars | 2.032 | 11 |  | OP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.465 | 80 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GZ-091001-MAVR | Main Audio Video Rack 1 | versterkerruimte GZ | 4.140 | 09 |  | AV-127051-OP | bedieningspaneel NC | buffet/bars | 2.033 | 11 |  | OP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.465 | 80 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VOEDINGEN - ALLEEN UITVOEREN OP NAAR POSITIE
[7 empty] | PWR-09101 | voeding audio | studio | 6.400 | 09 |  | PwrAV4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | PWR-09102 | voeding audio | studio | 6.400 | 09 |  | PwrAV3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | PWR-09103 | voeding audio | studio | 6.400 | 09 |  | PwrAV3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | PWR-09104 | voeding audio | berging studio | 6.430 | 09 |  | PwrAV3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | PWR-09121 | voeding audio (algemeen) | versterkerruimte GZ | 4.140 | 09 |  | PwrAV4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | PWR-09122 | voeding audio (versterkers) | versterkerruimte GZ | 4.140 | 09 |  | PwrAV2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | PWR-09201 | licht | studio | 6.400 | 09 |  | PwrLX3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | PWR-09202 | voeding licht | studio | 6.400 | 09 |  | PwrLX2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | PWR-09221 | voeding licht (algemeen) | versterkerruimte GZ | 4.140 | 09 |  | PwrLX4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | PWR-09301 | voeding inschuiftribune | studio | 6.400 | 09 |  | PwrG4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
[7 empty] | PWR-09311 | voeding algemeen | orkestbak vast |  | 09 |  | PwrG3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
[7 empty] | PWR-09312 | voeding orkestheffers | orkestbak (onder) bewegbaardeel |  | 09 |  | PwrG2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
[7 empty] | PWR-09331 | voeding algemeen | artiestenfoyer | 6.100 | 09 |  | PwrG3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
[7 empty] | PWR-09332 | voeding vrachtwagenheffer | vrachtwagenheffer |  | 09 |  | PwrG2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
[7 empty] | PWR-10101 | voeding geluid | GZ toneel | 4.121 | 10 |  | PwrAV3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | PWR-10102 | voeding geluid | GZ toneel | 4.121 | 10 |  | PwrAV2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | PWR-10103 | voeding audio | GZ toneel | 4.121 | 10 |  | PwrAV3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | PWR-10106 | voeding algemeen | garderobe bewaakt | 1.060 | 10 |  | PwrG3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
[7 empty] | PWR-10104 | voeding geluid | GZ toneel | 4.121 | 10 |  | PwrAV3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | PWR-10105 | voeding geluid | laad- en losruimte | 6.620 | 10 |  | PwrAV3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | PWR-10201 | voeding licht | GZ toneel | 4.121 | 10 |  | PwrLX2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | PWR-10202 | voeding licht | GZ toneel | 4.121 | 10 |  | PwrLX3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | PWR-10203 | voeding licht | GZ toneel | 4.121 | 10 |  | PwrLX4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | PWR-10204 | voeding licht | GZ toneel | 4.121 | 10 |  | PwrLX4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | PWR-10205 | voeding licht | GZ toneel | 4.121 | 10 |  | PwrLX2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | PWR-10206 | voeding licht | GZ toneel | 4.121 | 10 |  | PwrLX4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | PWR-10207 | voeding licht | GZ toneel | 4.121 | 10 |  | PwrLX1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | PWR-10208 | voeding licht | GZ toneel | 4.121 | 10 |  | PwrLX4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | PWR-10209 | voeding licht | GZ toneel | 4.121 | 10 |  | PwrLX4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | PWR-10210 | voeding licht | GZ toneel | 4.121 | 10 |  | PwrLX4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | PWR-10211 | voeding licht | GZ toneel | 4.121 | 10 |  | PwrLX4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | PWR-10301 | voeding algemeen | artfo boven | 6.101 | 10 |  | PwrG4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
[7 empty] | PWR-10302 | voeding algemeen | berging backoffice | 1.050 | 10 |  | PwrG3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
[7 empty] | PWR-10303 | voeding algmemeen | ontvangst- en nazitruimte | 2.010 | 10 |  | PwrG3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
[7 empty] | PWR-10401 | voeding hijsinstallatie | studio educatie |  | 10 |  | PwrG3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
[7 empty] | PWR-11101 | voeding geluid | projectiecabine (regie) | 4.130 | 10 |  | PwrAV3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | PWR-11111 | voeding geluid | kleine zaal | 5.020 | 11 |  | PwrAV3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | PWR-11112 | voeding geluid | kleine zaal | 5.020 | 11 |  | PwrAV3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | PWR-11113 | voeding geluid | kleine zaal achtertoneel | 5.050 | 11 |  | PwrAV2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | PWR-11123 | voeding licht | kleine zaal achtertoneel | 5.050 | 11 |  | PwrLX1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | PWR-11211 | voeding licht | kleine zaal | 5.020 | 11 |  | PwrLX3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | PWR-11212 | voeding licht | kleine zaal | 5.020 | 11 |  | PwrLX3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | PWR-11301 | voeding algemeen | Feniks foyer | 2.021 | 11 |  | PwrG3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
[7 empty] | PWR-11302 | voeding algemeen | foyer | 2.020 | 11 |  | PwrG3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
[7 empty] | PWR-11303 | voeding algemeen | foyer | 2.020 | 11 |  | PwrG3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
[7 empty] | PWR-11304 | voeding inschuiftribune | kleine zaal | 5.020 | 11 |  | PwrG3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
[7 empty] | PWR-11305 | voeding algemeen | laad- en losruimte KZ | 6.720 | 11 |  | PwrG3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
[7 empty] | PWR-11306 | voeding algemeen | KZ berging | 5.080 | 11 |  | PwrG4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
[7 empty] | PWR-11531 | voeding algemeen | trekken - nazit-tribune trap | 2.010 | 11.5 |  | PwrG3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
[7 empty] | PWR-11532 | voeding algemeen | takels - nazit-tribune trap | 2.010 | 11.5 |  | PwrG3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
[7 empty] | PWR-12101 | voeding geluid | kleine zaal bruggen |  | 11.5 |  | PwrAV3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | PWR-12102 | voeding geluid | kleine zaal bruggen |  | 11.5 |  | PwrAV3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | PWR-11523 | voeding licht | GZ toneel | 4.121 | 11.5 |  | PwrLX4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | PWR-11524 | voeding licht | GZ toneel | 4.121 | 11.5 |  | PwrLX4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | PWR-13122 | voeding geluid | grote zaal zaalbrug |  | 13 |  | PwrAV3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | PWR-12201 | voeding licht | kleine zaal bruggen |  | 11.5 |  | PwrLX4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | PWR-12202 | voeding licht | kleine zaal bruggen |  | 11.5 |  | PwrLX4 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | PWR-12203 | voeding licht | kleine zaal bruggen |  | 11.5 |  | PwrLX4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | PWR-12204 | voeding licht | kleine zaal bruggen |  | 11.5 |  | PwrLX2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | PWR-12205 | voeding licht | kleine zaal bruggen |  | 11.5 |  | PwrLX4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | PWR-12206 | voeding licht | kleine zaal bruggen |  | 11.5 |  | PwrLX4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | PWR-12207 | voeding licht | kleine zaal bruggen |  | 11.5 |  | PwrLX4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | PWR-12221 | voeding licht | grote zaal zaalbrug |  | 12 |  | PwrLX4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | PWR-12222 | voeding licht | grote zaal zaalbrug |  | 12 |  | PwrLX2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | PWR-12223 | voeding licht | grote zaal zaalbrug |  | 12 |  | PwrLX4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | PWR-13224 | voeding licht | grote zaal zaalbrug |  | 13 |  | PwrLX3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | PWR-12301 | voeding takels | kleine zaal bruggen |  | 11.5 |  | PwrG3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
[7 empty] | PWR-12302 | voeding takels | kleine zaal bruggen |  | 11.5 |  | PwrG3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
[7 empty] | PWR-12321 | voeding takel geluid | grote zaal zaalbrug |  | 12 |  | PwrG4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
[7 empty] | PWR-12322 | voeding takel geluid | grote zaal zaalbrug |  | 12 |  | PwrG4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
[7 empty] | PWR-12333 | voeding algemeen | 2e balkon foyer | 2.025 | 12 |  | PwrG3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
[7 empty] | PWR-13221 | voeding licht | grote zaal bruggen |  | 13 |  | PwrLX4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | PWR-13222 | voeding licht | grote zaal bruggen |  | 13 |  | PwrLX4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | PWR-13223 | voeding licht | grote zaal zaalbrug |  | 12 |  | PwrLX3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | PWR-13301 | voeding takels | grote zaal zaalbrug |  | 12 |  | PwrG3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
[7 empty] | PWR-13302 | voeding takels | grote zaal zaalbrug |  | 12 |  | PwrG3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
[7 empty] | PWR-13303 | voeding takels | grote zaal zaalbrug |  | 12 |  | PwrG3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
[7 empty] | PWR-13304 | voeding takels | grote zaal zaalbrug |  | 12 |  | PwrG3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
[7 empty] | PWR-13305 | voeding takels | grote zaal zaalbrug |  | 12 |  | PwrG3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
[7 empty] | PWR-14201 | voeding licht | rollenzolder | 4.070 | rollenzolder |  | PwrLX3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | PWR-14301 | voeding hijsinstallatie | lierenruimte 1 | 4.071 | 12 |  | PwrGX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | PWR-14302 | voeding hijsinstallatie | lierenruimte 2 | 4.072 | 12 |  | PwrGX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | PWR-14302 | voeding algemeen | rollenzolder | 4.070 | rollenzolder |  | PwrG3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
[7 empty] | PWR-14303 | voeding algemeen | rollenzolder | 4.070 | rollenzolder |  | PwrG3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
[7 empty] | PWR-115101 | voeding audio | projectie cabine | 5.100 |  |  | PwrAV3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | PWR-115102 | voeding audio | versterkerruimte KX | 5.090 | 11.5 |  | PwrAV3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | PWR-115121 | voeding geluid | grote zaal bruggen |  | 11.5 |  | PwrLX3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | PWR-115132 | voeding licht | grote zaal bruggen |  | 11.5 |  | PwrLX3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | PWR-115201 | voeding licht | kz omloop 1e verdieping | 5.070 | 11.5 |  | PwrLX3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | PWR-115202 | voeding licht | kz omloop 1e verd rechts | 5.060 | 11.5 |  | PwrLX3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | PWR-115221 | voeding licht | grote zaal bruggen |  | 11.5 |  | PwrLX4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | PWR-115222 | voeding licht | grote zaal bruggen |  | 11.5 |  | PwrLX4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | PWR-115223 | voeding licht | grote zaal bruggen |  | 11.5 |  | PwrLX4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | PWR-115224 | voeding licht | grote zaal bruggen |  | 11.5 |  | PwrLX4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | PWR-115225 | voeding licht | grote zaal bruggen |  | 11.5 |  | PwrLX3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | PWR-115226 | voeding licht | grote zaal bruggen |  | 11.5 |  | PwrLX4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | PWR-115227 | voeding licht | grote zaal bruggen |  | 11.5 |  | PwrLX4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | PWR-115228 | voeding licht | grote zaal bruggen |  | 11.5 |  | PwrLX4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | PWR-115229 | voeding licht | grote zaal bruggen |  | 11.5 |  | PwrLX3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | PWR-115230 | voeding licht | grote zaal bruggen |  | 11.5 |  | PwrLX4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | PWR-115301 | voeding hijsinstallatie | versterkerruimte KX | 5.090 | 11.5 |  | PwrG2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[14 empty] | ethercon |  |  | opticalCon DUO |  | rj45
[14 empty] | audio | lx | av |  |  | av | [12 empty] | 230V/16A | 230V/16A | 400V125A | 400V/63A | 400V32A | 400V16A | 230V16A | 230V/16A | 400V/63A | 400V/32A | 400V/16A | 400V/250 | 400V125A | 400V/63A | 400V/32A | 400V/16A
[13 empty] | TOTAL CAT6A STAGES | 52 | 93 | 53 | [15 empty] | 211 | 0 | 2 | 5 | 13 | 28 | 91 | 103 | 3 | 15 | 2 | 2 | 0 | 3 | 23 | 5
[13 empty] | TOTAL OPTICAL STAGES |  |  |  | 29 | 1 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | TOTAL CAT6A BOH & FOH | 39 | 87 | 38 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | TOTAL OPTICAL BOH FOH |  |  |  | 24 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | GRAND TOTAL CAT6A | 362
[13 empty] | GRAND TOTAL OPTICAL | 53