## Blad1
RVO | RVO prio | Datum | Locatie | Asset | Storing
81084833 |  | 2025-04-17 | Maasvlakte-West | BK44 | Lekkage
Project | x | 00-01-00 | Botlek | A151 | Lekkage tijdens ACP test bij 16bar
Project | x | 00-01-00 | Botlek | BK82 | Gaat niet dicht
Project |  | 00-01-00 | Botlek | BK62 | Gaat niet dicht
81034035 | 5 | 2023-04-14 | Botlek | BK54 | Zand onder de tegels weggespoeld
Inspectie | x | 2023-06-13 | Waalhaven Zuid | MOF 315 | Lekkage leiding Rheewegviaduct
81039107 |  | 2023-07-04 | Botlek | BK58 | Lekt water uit de grond
81039799 | 4 | 2023-07-11 | Waalhaven Zuid | A1027 | Lekkage
71104692, Project | 5 | 2023-07-16 | Botlek | T-stuk | Lekkage bij T-stukken 3m/s project
81040150 |  | 2023-07-16 | Botlek | Systeem | Defecte bluswaterinstallatie
81040224 | 4 | 2023-07-17 | Waalhaven Zuid | BK65 | Lekkage
81040380 |  | 2023-07-19 | Waalhaven Zuid | BK56 | Lekkage
81040878 | 2 | 2023-07-27 | Botlek | BK54 | BK0054 zijkraan defect+lekkage op klep/zitting
Inspectie | x | 2023-08-17 | Waalhaven Zuid | BK123 | Breekbus los
Inspectie | x | 2023-08-24 | Waalhaven Zuid | BK20
Inspectie | x | 2023-08-24 | Waalhaven Zuid | BK49 | Sluit niet, moer AVK beschadigd, borgmoer ontbreekt
Inspectie | x | 2023-08-24 | Waalhaven Zuid | BK54
| x | 2023-08-25 | Maasvlakte West | BK30 | Lekkage zij-afsluiter
70963551, Project |  | 2023-08-28 | Botlek | BK49 | Bovenste schroefdraad kapot spindel of moer los waardoor deze doordraaid of borgpen koppelstuk los?
81042716 |  | 2023-08-28 | Waalhaven Zuid | A1034 | Spindel gebroken en niet bedienbaar
70975811 |  | 2023-08-31 | Waalhaven Zuid | A1022 | Lekkage
Inspectie | x | 2023-09-08 | Waalhaven Zuid | A14
Inspectie | x | 2023-09-08 | Waalhaven Zuid | BK65 | Aanrijdbeveiliging ontbreekt
70982958, Project |  | 2023-09-19 | Botlek | BK49 | Lekkage op klep
81044758 |  | 2023-09-26 | Botlek | BK20 | Gaat te weinig slagen open
70985963 |  | 2023-09-26 | Botlek | BK30 | Lekkage
Inspectie | x | 2023-10-10 | Maasvlakte West | BK18 | Controle schade aan hydrant
Inspectie | x | 2023-10-10 | Maasvlakte West | BK4 | Controle schade aan hydrant
70993327 | 2 | 2023-10-16 | Botlek | BK64 | Gaat niet dicht
Stenga | x | 2023-10-22 | Botlek | BK41 | BK blijft drainen
70997006 |  | 2023-10-26 | Maasvlakte West | BK14 | Lekt water
Inspectie | x | 2023-11-16 | Waalhaven Zuid | A13 | Niet bedienbaar
71006849 | 5 | 2023-11-20 | Waalhaven Zuid | A1011 | Lekkage
Project | x | 2023-11-21 | Maasvlakte West | Systeem | Scheur in isolatie buis C2 bocht
Inspectie | x | 2023-11-21 | Europoort | GPO1,2,3 | Controle logboek
Inspectie | x | 2023-11-21 | Waalhaven Zuid | GPO1,2,3,4,5 | Controle logboek
Inspectie | x | 2023-11-21 | Europoort | Manifold | Manifolds aan begin van emplacement moet worden nagezien op doorlaten van grondafsluiter en drainen manifold.
Inspectie | x | 2023-11-21 | Europoort | Overige | Calamiteitenweg/hekwerk is kapot en tegels liggen los.
Inspectie | x | 2023-11-21 | Maasvlakte West | Overige | Hek naar achter plaatsen zodat brandweer achter hydrant kan staan.
Inspectie | x | 2023-11-21 | Maasvlakte West | GPO1,2,3,4,5 | Controle logboek
Inspectie | x | 2023-11-21 | Botlek | GPO1,2,3,4,5 | Pompputten nalopen en putten leegmaken voor onderhoud en storingen.
Inspectie | x | 2023-11-21 | Europoort | GPO1,2,3 | Pompputten nalopen en putten leegmaken voor onderhoud en storingen.
Inspectie | x | 2023-11-21 | Europoort | BK54 | Zand onder de tegels weggespoeld en losse tegel
Inspectie | x | 2023-11-21 | Waalhaven Zuid | GPO1,2,3,4,5 | Pompputten nalopen en putten leegmaken voor onderhoud en storingen.
Inspectie | x | 2023-11-22 | Maasvlakte West | GPO1,2,3,4,5 | Controle op toegangkelijkheid en water in de pompput.
Project |  | 2023-11-23 | Pernis | A14 | Gaat niet dicht
81048739, 81063078 |  | 2023-11-24 | Europoort | GPO1 | Lekkage flens
Stenga | x | 2023-11-29 | Pernis | A9 | Lekkage nabij afsluiter
81049407 |  | 2023-12-01 | Waalhaven Zuid | GPO5 | Pomp defect, aardsluiting
81050267 |  | 2023-12-13 | Europoort | BK19 | Lekkage
81050780 |  | 2023-12-20 | Waalhaven Zuid | BK51 | Lekkage nabij BK051
81050777 |  | 2023-12-20 | Waalhaven Zuid | BK53 | Lekkage breekkoppeling
81050775 |  | 2023-12-20 | Waalhaven Zuid | BK54 | Lekkage zij-afsluiter
71027000 | 5 | 2024-01-10 | Botlek | BK91 | Water uit dijklichaam (thv BK091 A15 nabij km 18.5)
81052024 |  | 2024-01-10 | Waalhaven Zuid | GPO1 | GPO1 temp pompput te laag
71029728 | 5 | 2024-01-16 | Europoort | BK58 | Lekt aan de onderkant
81052967 |  | 2024-01-20 | Waalhaven Zuid | GPO4 | niet beschikbaar
81053214 |  | 2024-01-23 | Pernis | BK1 | Rscwa-Ps : Km 11.3-11.4 brandkraan 001 kolkend water van onderuit.
71034642 |  | 2024-01-25 | Botlek | GPO5 | Lekkage zadel pompleiding lekt
81054014 |  | 2024-02-02 | Botlek | GPO1 | Storingsmelding omdat GPO5 uit staat
81054014 | 5 | 2024-02-02 | Botlek | GPO2 | Storingsmelding omdat GPO5 uit staat
81054014 | 5 | 2024-02-02 | Botlek | GPO3 | Storingsmelding omdat GPO5 uit staat
81054014 | 5 | 2024-02-02 | Botlek | GPO4 | Storingsmelding omdat GPO5 uit staat
81054014 | 5 | 2024-02-02 | Botlek | GPO5 | Storingsmelding omdat GPO5 uit staat
81054211 |  | 2024-02-06 | Waalhaven Zuid | GPO1 | Sensor en microswitch vlinderhuis defect en persleiding naar betonnen bak lekt
71042007 |  | 2024-02-13 | Botlek | BK3 | Rondom brandkraan is een tegelverzakking, dit duidt op een lekkage
81054697 |  | 2024-02-13 | Botlek | BK43 | Hydrant lekt vermoedelijk
71044584, Project |  | 2024-02-20 | Botlek | BK58 | Sijpelt water aan de onderkant van blushydrant
81055256, 81055256 |  | 2024-02-21 | Botlek | BK39 | Lekkende water leiding richting hydrant
81055301, Project | x | 2024-02-21 | Botlek | BK72 | Grote uitstroom aan hydrant
81055752 |  | 2024-02-28 | Waalhaven Zuid | GPO1 | Staat water in de put
Project | x | 2024-02-29 | Europoort | GPO1,2,3 | Aanpassingen t.b.v. NEN
Project | x | 2024-02-29 | Botlek | GPO1,2,3,4,5 | Aanpassingen t.b.v. NEN
71050502, Project | x | 2024-03-07 | Botlek | A119 | Afsluiter laat door
71050501, Project | x | 2024-03-07 | Botlek | A123 | Afsluiter laat door
71051346, 71055325 |  | 2024-03-09 | Botlek | BK45 | Lekkage onder aan de hydrant onder straatwerk
71071243, 81056680 | x | 2024-03-12 | Botlek | A117 | Vermoedelijke lekkage onder de grond
71070825, 81056683 | 4 | 2024-03-12 | Europoort | A108 | Afsluiter laat door
71052381 | 5 | 2024-03-12 | Waalhaven Zuid | Overige | Beschermingspaaltje omver gereden km 7,5 naast wsl 663B
Inspectie | x | 2024-03-18 | Waalhaven Zuid | BK7
Inspectie | x | 2024-03-18 | Waalhaven Zuid | BK94
71056074 | 4 | 2024-03-22 | Botlek | Anb,A149 | A149 en Anb (t.h.v. BK091) spindel van afluiters moeten vervangen worden
81057409, Project |  | 2024-03-23 | Botlek | BK101 | Gaat niet dicht
81057635 |  | 2024-03-27 | Europoort | BK10 | Bluswaterhydrant 10 blijft lekken
81058367 |  | 2024-04-07 | Europoort | GPO2 | Besturing beperkt beschikbaar
|  | 2024-04-18 | Maasvlakte West | A44 | Straatpot A044 bovengronds
Project | x | 2024-04-25 | Botlek | A129 | Afsluiter laat door
Project | x | 2024-04-25 | Botlek | A150 | Niet bedienbaar
Project | x | 2024-04-25 | Botlek | BK45 | Onderzoek/herstel door project
Project | x | 2024-04-25 | Botlek | BK38 | Onderzoek/herstel door project
71073336 |  | 2024-04-30 | Europoort | GPO1 | GPO1 in storing
71073337 |  | 2024-04-30 | Europoort | GPO2 | GPO2 in storing
81060193, 81060187 |  | 2024-05-02 | Waalhaven Zuid | BK51 | Lekkage onder de grond
81060185, 81060192 | 5 | 2024-05-02 | Europoort | BK19 | Kleine lekkage brandkraan
81060178 | 5 | 2024-05-02 | Waalhaven Zuid | A1011 | Kleine lekkage water lekkage op spindel
71077308 |  | 2024-05-09 | Botlek | BK101 | Lekkage
81062913, 81064469 | 5 | 2024-06-11 | Europoort | GPO2 | GPO2 in storing (fire mode)
71093784, Project |  | 2024-06-18 | Botlek | BK101 | Lekkage en bestrating verzakt
71093510 |  | 2024-06-18 | Maasvlakte West | BK177 | Lekkage nabij onderste flens
71093511 |  | 2024-06-18 | Maasvlakte West | BK178 | Lekkage tussen kop en hydrant
71093507 |  | 2024-06-18 | Botlek | BK52 | Lekkage 1 druppel per seconde
Inspectie | x | 2024-06-27 | Waalhaven Zuid | BK44 | Lekkage zichtbaar tijdens inspectie met BG
Project | x | 2024-07-01 | Pernis | Systeem | Spoelen 3 m/s
Project | x | 2024-07-01 | Waalhaven Zuid | Systeem | Spoelen 3 m/s
Project | x | 2024-07-01 | Waalhaven Zuid | BK56 | Lekkage
Inspectie | x | 2024-07-01 | Waalhaven Zuid | GPO1,3,4,5 | De pompput is niet toegankelijk voor onderhoud
81064650 | 2, 5 | 2024-07-04 | Botlek | GPO | Hekken plaatsen om GPO kasten ivm mogelijk spanningsgevaar
81064658 | 2, 5 | 2024-07-04 | Europoort | GPO | Hekken plaatsen om GPO kasten ivm mogelijk spanningsgevaar
71101664 | 5 | 2024-07-08 | Botlek | BK62 | Lekkage achter de brandkraan ter hoogte hoofdleiding
71102778 | 2 | 2024-07-11 | Botlek | BK97 | Toegangspoort zit vast
81065225 | 5 | 2024-07-12 | Waalhaven Zuid | GPO4 | GPO4 storing FO
71103897 | 2 | 2024-07-14 | Waalhaven Zuid | BK54, BK55 | Flinke lekkage tussen BK54 en BK55
81065326 | 5 | 2024-07-14 | Waalhaven Zuid | GPO1,2,3,4,5,6 | Bluswatervoorziening elke 2 uur actief agv lekkage
81065659 | 4 | 2024-07-18 | Botlek | A141 | Afsluiter lekt, onder putdeksel is het nat
81065906 | 5 | 2024-07-22 | Waalhaven Zuid | A1033 | Spindel van afsluiter gebroken (Moet A1033 zijn ipv A033)
81068396, 81068396 | 4 | 2024-07-22 | Waalhaven Zuid | BK51-BK55 | Lekkage bluswatervoorziening BK51 - BK55
81066046 | 4 | 2024-07-24 | Maasvlakte West | BK40 | Staat druk op de brandkraan, klep defect
Project | x | 2024-08-01 | Botlek | Systeem | Aftakkingen nav herstel spoelen 3 m/s
Project | x | 2024-08-01 | Waalhaven Zuid | A42 | Afsluiter laat door
Onderhoud | x | 2024-08-01 | Botlek | GPO | Visuele inspectie (jockey)pompen 1x per 5 jaar
Onderhoud | x | 2024-08-01 | Botlek | Systeem | Inspectie/onderhoud hydranten en afsluiters 1x per jaar
Onderhoud | x | 2024-08-01 | Botlek | Systeem | Flowtest 1x per jaar (OIT); Capaciteitstest 1x per 3 jaar (aanwijsbeschikking)
Onderhoud | x | 2024-08-01 | Botlek | Systeem | Spoelen 2x per jaar
Onderhoud | x | 2024-08-01 | Botlek | GPO, NSA | NEN keuringen 1x per 3 jaar
Onderhoud | x | 2024-08-01 | Europoort | Systeem | Spoelen 2x per jaar
Onderhoud | x | 2024-08-01 | Europoort | Systeem | Inspectie/onderhoud hydranten en afsluiters 1x per jaar
Onderhoud | x | 2024-08-01 | Europoort | GPO | Visuele inspectie (jockey)pompen 1x per 5 jaar
Onderhoud | x | 2024-08-01 | Europoort | Systeem | Flowtest 1x per jaar (OIT); Capaciteitstest 1x per 3 jaar (aanwijsbeschikking)
Onderhoud | x | 2024-08-01 | Maasvlakte West | Systeem | Inspectie/onderhoud hydranten en afsluiters 1x per jaar
Onderhoud | x | 2024-08-01 | Maasvlakte West | GPO | Visuele inspectie (jockey)pompen 1x per 5 jaar
Onderhoud | x | 2024-08-01 | Maasvlakte West | Systeem | Flowtest 1x per jaar (OIT); Capaciteitstest 1x per 3 jaar (aanwijsbeschikking)
Onderhoud | x | 2024-08-01 | Maasvlakte West | Systeem | Spoelen 2x per jaar
Onderhoud | x | 2024-08-01 | Maasvlakte West | GPO, NSA | NEN keuringen 1x per 3 jaar
Onderhoud | x | 2024-08-01 | Pernis | GPO | Visuele inspectie (jockey)pompen 1x per 5 jaar
Onderhoud | x | 2024-08-01 | Pernis | Systeem | Inspectie/onderhoud hydranten en afsluiters 1x per jaar
Onderhoud | x | 2024-08-01 | Pernis | Systeem | Spoelen met 3 m/s 2x per jaar
Onderhoud | x | 2024-08-01 | Waalhaven Zuid | GPO | Visuele inspectie (jockey)pompen 1x per 5 jaar
Onderhoud | x | 2024-08-01 | Waalhaven Zuid | Systeem | Spoelen 2x per jaar
Onderhoud | x | 2024-08-01 | Waalhaven Zuid | Systeem | Flowtest 1x per jaar (OIT); Capaciteitstest 1x per 3 jaar (aanwijsbeschikking)
Onderhoud | x | 2024-08-01 | Waalhaven Zuid | Systeem | Inspectie/onderhoud hydranten en afsluiters 1x per jaar
Onderhoud | x | 2024-08-01 | Europoort | GPO, NSA | NEN keuringen 1x per 3 jaar
Onderhoud | x | 2024-08-01 | Waalhaven Zuid | GPO, NSA | NEN keuringen 1x per 3 jaar
81067598 | 9 | 2024-08-08 | Waalhaven Zuid | BK47 | Lekkage brandkraan bij gebruik
71117627, 71123364 | 5 | 2024-08-13 | Botlek | BK76 | Lekkage brandkraan blijft drainen
Inspectie | x | 2024-08-20 | Botlek | GPO5 | Aanpassen roodrevisie na bijplaatsen afsluiter t.h.v. GPO5
71120962, 81072814 | 5 | 2024-08-22 | Botlek | BK56 | Draait te zwaar en lekt tijdens gebruik
71120963 | x | 2024-08-22 | Botlek | BK62 | Draait zwaar om
71120963 | 5 | 2024-08-22 | Botlek | BK62 | Draait te zwaar en lekt
81068676, 81068654 | 4 | 2024-08-30 | Maasvlakte West | GPO2 | GPO2 beperkt beschikbaar
81068654, 81068676 | 4 | 2024-08-30 | Maasvlakte West | GPO2 | Jockeypomp geeft sluiting
81068654, 81068829 | 2 | 2024-09-02 | Waalhaven Zuid | BK19,21,22,23,24,28,31 | Blinddeksels ontbreken
71126484 | 2 | 2024-09-04 | Botlek | A124 | Afsluiter niet te vinden
71126448 | 2 | 2024-09-04 | Waalhaven Zuid | BK93 | Brandkraan beschadigd, afsluitdoppen zijn eraf, aardkabel is losgehaald, kraagbouten zijn eruit, hendels van zij-aansluiters zijn eraf.
81069200 | 5 | 2024-09-06 | Botlek | BK40 | Niet bedienbaar
71127975 | 4 | 2024-09-07 | Waalhaven Zuid | BK19,21,22,23,24 | Zijde sp333 missen 5 afsluiters
71128240 | 5 | 2024-09-07 | Waalhaven Zuid | BK93 | Blindeksels en afsluiters missen
Onderhoud | x | 2024-09-11 | Botlek | GPO | Onderhoud pompen 1x per jaar
Onderhoud | x | 2024-09-11 | Botlek | GPO | Wekelijkse test bluswaterpompen
Onderhoud | x | 2024-09-11 | Europoort | GPO | Onderhoud pompen 1x per jaar
Onderhoud | x | 2024-09-11 | Europoort | GPO | Wekelijkse test bluswaterpompen
Onderhoud | x | 2024-09-11 | Maasvlakte West | GPO | Onderhoud pompen 1x per jaar
Onderhoud | x | 2024-09-11 | Maasvlakte West | GPO | Wekelijkse test bluswaterpompen
Onderhoud | x | 2024-09-11 | Waalhaven Zuid | GPO | Onderhoud pompen 1x per jaar
Onderhoud | x | 2024-09-11 | Waalhaven Zuid | GPO | Wekelijkse test bluswaterpompen
71130131 | 5 | 2024-09-12 | Maasvlakte West | BK134 | Blindkappen verdwenen zijkraan
71130126 | 5 | 2024-09-12 | Waalhaven Zuid | BK31, BK32 | Blindkappen verdwenen
71133290 | 4 | 2024-09-19 | Maasvlakte West | BK136 | Lekt op de barrel pakking
81070212 | 4 | 2024-09-20 | Botlek | BK39, BK58 | Losse aardkabel BK39 en BK58
71134314 | 5 | 2024-09-22 | Waalhaven Zuid | BK93 | Blinddeksel mist
81070536 | 9 | 2024-09-25 | Maasvlakte West | A38 | Herstel verkalking zijkranen
71138376 | 2 | 2024-10-01 | Botlek | BK1 | Geen aarding aanwezig
Project | x | 2024-10-01 | Pernis | A13 | Afsluiter zit vast, niet te bedienen
Project | x | 2024-10-01 | Waalhaven Zuid | A1033 | Afsluiter opent en sluit niet goed
Project, 81071099 | 2 | 2024-10-03 | Waalhaven Zuid | A1026 | Afsluiter niet bedienbaar
71140746 | 5 | 2024-10-07 | Maasvlakte West | A3, A4 | Lekkage tussen A3 en A4 (C2 bocht)
81071475 | 5 | 2024-10-08 | Maasvlakte West | GPO1, 2, 3, 4, 5 | Pompen schakelen ieder uur in en uit
Project | x | 2024-10-10 | Maasvlakte West | A82, A83 | Lekkage bij beide afsluiters
81071946, 71143002 | 5 | 2024-10-13 | Europoort | BK24 | Lekkage nabij BK24
Project | x | 2024-10-14 | Pernis | BK3 | Water blijft in hydrant staan
Inspectie | x | 2024-10-15 | Pernis | Aarding | Aardkabels nalopen/aantrekken
81072277 | 5 | 2024-10-19 | Waalhaven Zuid | Bk 19, 20, 24, 27, 29, 30, 33 | Blinddeksels ontbreken
7114882 | 2 | 2024-10-21 | Botlek | BK62 | Water uit verklikker
81072755 | 4 | 2024-10-27 | Pernis | BK16 | Blinddeksel ontbreekt
81072814 | 5 | 2024-10-28 | Botlek | BK56 | Lekkage naast BK.
71151015 | 5 | 2024-10-28 | Botlek | BK64 | Lekkage naast BK en moet met 2 man geopend worden.
71151015 | 5 | 2024-10-28 | Botlek | BK64 | Spuit water vanuit onder de grond
81072908 | 4 | 2024-10-29 | Waalhaven Zuid | A1028 | Afsluiter niet bedienbaar
81072948 | 2 | 2024-10-30 | Waalhaven Zuid | BK25, 29, 32, 33, 35, 36 | Blinddeksels ontbreken
81073588 | 5 | 2024-11-08 | Pernis | BK17 | Blinddeksel ontbreekt
71157313 | 4 | 2024-11-12 | Botlek | BK38 | Lekt en te strak dichtgedraaid
81073832 | 2 | 2024-11-13 | Pernis | BK8, BK11 | Zijafsluiters ontbreken
71159858 | 2 | 2024-11-18 | Pernis | Bk5, BK4 | Zijafsluiters ontbreken
81074296 | 2 | 2024-11-19 | Maasvlakte | GPO5 | Temperatuur te laag
71164575 | 4 | 2024-11-26 | Europoort | GPO3 | GPO3 staat in storing
81075719 | 4 | 2024-12-04 | Pernis | BK5, BK5 | Zijkranen verdwenen
81075922 | 2 | 2024-12-06 | Pernis | BK3 | Zijkraan verdwenen
81075917 | 5 | 2024-12-06 | Pernis | BK3 | Zijkraan verdwenen
71169061 | 4 | 2024-12-06 | Pernis | BK3 | Zijkraan verdwenen
71169057 | 5 | 2024-12-06 | Pernis | BK4 | Zijkraan verdwenen
71169173 | 5 | 2024-12-06 | Waalhaven Zuid | BK110 | Zijkraan verdwenen
|  | 2024-12-09 | Botlek | BK074 | Lekkage brandkraan onder de grond
|  | 2024-12-13 | Botlek | Nabij BK026 | Lekkage nabij BK26
71176228 | 5 | 2024-12-26 | Botlek | BK43 | Verzakkingt rond brandkraan
81077531 | 5 | 2025-01-03 | Maasvlakte West | BK020-048-111-149-177 | Zegels verbroken
81077518 | 5 | 2025-01-03 | Waalhaven Zuid | BK66-101-102-115-116-123 | Zegels verbroken
81078269 | 4 | 2025-01-13 | Botlek | BK43 | Lekkage brandkraan
71183362 | 2 | 2025-01-13 | Maasvlakte West | BK26-BK27 | lekkage Tie in (pomp locatie)
71183361 | 2 | 2025-01-13 | Maasvlakte West | A3-A4 | lekkage
project |  | 2025-01-13 | Maasvlakte West | A085 | Lekkage Tie-in
71183999 | 4 | 2025-01-14 | Maasvlakte West | A82 | Lekt Tie-in (eiland)
71184000 | 4 | 2025-01-14 | Maasvlakte West | A83 | Lekt Tie-in (eiland)
71183936 | 4 | 2025-01-14 | Maasvlakte West | A84 | lekkage
71183937 | 4 | 2025-01-14 | Maasvlakte West | A80-BK184 | Lekkage
project |  | 2025-01-14 | Maasvlakte West | A086/87/88 | Lekkage Tie-in (Keerlus)
project |  | 2025-01-14 | Maasvlakte West | A081 | Lekkage Tie-in
81078444 | 2 | 2025-01-15 | Maasvlakte West | A009 | Afsluiter sluit niet. Binnenwerk vervangen
81078658 | 5 | 2025-01-18 | Waalhaven Zuid | BK19 | Blinddeksel ontbreekt
71185958 | 5 | 2025-01-19 | Waalhaven Zuid | BK79 | Constante kleine lekkage
81078688 | 5 | 2025-01-19 | Waalhaven Zuid | BK9 | Blinddeksels ontbreken
71186445 | 5 | 2025-01-20 | Waalhaven Zuid | Overdruk-ventiel 03 | Slang losgeschoten waardoor water nu grond uitspoeld en uiteindelijk richtting fietspad loopt
81078880 | 4 | 2025-01-21 | Maasvlakte West | GPO | Blussing actief
81078911 | 5 | 2025-01-22 | Waalhaven Zuid | BK93 | Blinddeksel ontbreekt
71187846 | 2 | 2025-01-23 | Waalhaven Zuid | BK4, 5, 6, 7 | Blinddeksel ontbreekt
71188439 | 2 | 2025-01-25 | Pernis | BK? | Blinddeksel ontbreekt
71188488 | 2 | 2025-01-25 | Pernis | BK20 | Zijkraan ontbreekt
71189153 | 2 | 2025-01-27 | Pernis | BK20 | Zijkraan ontbreekt
81079246 | 9 | 2025-01-27 | Pernis | BK16, 17, 19 | Blinddeksel ontbreekt
81079536 | 4 | 2025-01-30 | Botlek | GPO4 | Storing, waarschijnlijk FO
project |  | 2025-02-03 | Maasvlakte West | BK26 | Niet bedienbaar/geconstateerd bij herstelwzh
71194133 | 2 | 2025-02-06 | Maasvlakte West | A026 | Spindel defect. Binnenwerk vervangen.
71197282 | 2 | 2025-02-13 | Maasvlakte West | BK40 | Lekt
81081837 |  | 2025-02-19 | Maasvlakte West | BK183 | Lekkage bij afpersen
81081170 | 8 | 2025-02-24 | Waalhaven Zuid | GPO 1, 2, 3, 4, 5, 6 | Leegpompen putten
81081838 | 9 | 2025-03-05 | Botlek | A9-A10-A11 | Tie in lekt
71206957 | 2 | 2025-03-06 | Waalhaven Zuid | OV3 | Overdrukventiel lekt
71209126 | 4 | 2025-03-11 | Maasvlakte West | A65 | Afsluiter defect
712 09 126 | ? | 2025-03-11 | Maasvlakte | A065 | Lekkage afsluiter bij afpersen A82/83
81082832 | 8 | 2025-03-18 | Maasvlakte West | BK209 | Lekkage geconstateerd bij afpersen A080
? |  | 2025-03-19 | Maasvlakte West | A053 | Lekkage op flensverbinding. Geconstateerd bij afpersen
81082864 | 5 | 2025-03-20 | Maasvlakte West | BK39 | Grond weggespoeld
81083003 | 5 | 2025-03-21 | Maasvlakte West | A071 | Lekkage flensverbinding
71214914 | 2 | 2025-03-24 | Pernis | BK19, BK20 | Zijkranen verdwenen
81083184 | 5 | 2025-03-24 | Maasvlakte West | BK38, 40, 41 | Nok defect
81083277 | 5 | 2025-03-25 | Europoort | BK56 | Verzegeling verbroken na oefening GB
81089422 | 2 | 2025-03-26 | Maasvlakte West | GPO2, 3, 4, 5 | Blussing actief
81083524, 81083422 | 9 | 2025-03-27 | Maasvlakte West | GPO1, 2, 3, 4, 5 | Blussing actief
81083524 | 9 | 2025-03-27 | Maasvlakte West | GPO2, 3, 4, 5, | Blussing actief
71217565 | 2 | 2025-03-30 | Pernis | BK16, 17 | Zijafsluiter los
81084229 | 4 | 2025-04-07 | Europoort | GPO1, 2, 3 | Dagelijkse melding "Netvoeding uitval"
71222200 | 9 | 2025-04-09 | Botlek | BK56, BK50 | BK56 kapotte zijafsluiter, BK50 lekt
81084434 | 5 | 2025-04-09 | Botlek | GPO4 | PLC gestoord, geen zicht op activiteit pompen
71224210 | 5 | 2025-04-13 | Waalhaven Zuid | BK44 | Verzakking straatwerk
81084764 | 8 | 2025-04-16 | Maasvlakte-West | BK190 | Lekkage
71228569 | 2 | 2025-04-21 | Pernis | BK16, 17, 20 | Zij afsluiters hangen los
81084833 | 4 | 2025-04-17 | Maasvlakte-West | A44 | Lekkage aan flenspakking
81085272 | 4 | 2025-04-24 | Maasvlakte-West | BK16 | Lekkkage
71232358 | 2 | 2025-04-28 | Maasvlakte-West | BK64 | Bestrating verzakt
71232810 | 5 | 2025-04-29 | Botlek | GPO4 | frequentieomvormer defect
71233423 | 2 | 2025-04-30 | Pernis | BK1, 2, 3 | Zijkrananen verdwenen
81085779 | 4 | 2025-04-30 | Waalhaven Zuid | BK45 | Straatwerk verzakt
81086639 | 4 | 2025-05-13 | Maasvlakte West | BK162 | Draait zwaar
81086576 | 4 | 2025-05-13 | Maasvlakte West | BK14 | Draait zwaar
81086677 | 5 | 2025-05-14 | Europoort | GPO2 | OBI ziet installatie niet
81087680 | 4 | 2025-05-27 | Waalhaven Zuid | GPO2 | Jockeypomp defect
81085782 | 4 | 2025-05-30 | Waalhaven Zuid | BK64 | Ballast aanvullen ivm struikelgevaar
81087858 | 4 | 2025-05-30 | Europoort | GPO2 | Verbinding kwijt (meerdere malen)
81087716 | 8 | 2025-05-27 | Waalhaven Zuid | GPO 1 | Waterdicht maken
81087716 | 8 | 2025-05-27 | Waalhaven Zuid | GPO 2 | Waterdicht maken
81087716 | 8 | 2025-05-27 | Waalhaven Zuid | GPO 3 | Waterdicht maken
81087716 | 8 | 2025-05-27 | Waalhaven Zuid | GPO 3 | Waterdicht maken
81087224 | 8 | 2025-05-21 | Maasvlakte West | BV | Plaatsen van drukmeters
81088326 | 2 | 2025-06-06 | Pernis | BK16 | leeg geroofd
81087858 | 4 | 2025-05-30 | Europoort | GPO2 | meerdere malen verbinding kwijt
81088901 | 5 | 2025-06-13 | Botlek | GPO3 | Flow storing