Annex 3 – Vraagspecificatie “Onderhouden, Inspecteren, Testen & afhandelen onregelmatigheden van de (natte) blusvoorzieningen Zee - Zevenaar”

Specificatie Opdracht en Specificatie (proces) eisen

| Contractnaam Contractstatus Contractversie Contractdatum Naam opsteller | OIT & afhandelen onregelmatigheden natte brandblusvoorzieningen Zee - Zevenaar definitief 1.2 15 september 2025Johan Schouten |
| --- | --- |

Inhoud

1	Samenvatting en Leeswijzer	4

2	Afbakening	4

2.1	Context	4

2.2	Locatie, breakdown blusvoorziening en aantallen objecten	5

3	Specificatie te leveren diensten in twee werkpakketten	6

3.1	Specificatie Werkpakket 1: Uitvoeren Onderhoud, Inspectie, Testen (OIT)	6

3.2	Specificatie Werkpakket 2: afhandelen van onregelmatigheden	10

4	Eisen t.a.v. opstellen/realiseren uitvoeringsplan en afhandelen onregelmatigheden	15

4.1	Incidentele onttrekkingen t.b.v. uitvoeren OIT en/of afhandelen onregelmatigheid	15

4.2	Veiligheidsmanagement van de eigen werkzaamheden van de ON	16

4.3	Materialen voor mitigerende maatregelen en voor afhandelen onregelmatigheden	17

4.4	Waarborgen veiligheid blusvoorzieningen / toepassen modificaties	18

4.5	Uitvoeren milieumaatregelen (afvoeren van bluswater)	19

4.6	Beschermen flora en fauna	21

4.7	Afhandelen schade veroorzaakt door derden	21

5	Eisen aan conditionering en of proces	23

5.1	PPT – management	23

5.2	V&G management	24

5.3	Organisatiemanagement en kwalificatie-eisen medewerkers	26

5.4	Procesrisicomanagement op overeenkomst	27

6	Contractmanagement	29

6.1	Doelstelling	29

6.2	Activiteiten uit te voeren door ON	29

6.3	Mobilisatie & demobilisatie	30

7	Begrippen en afkortingen in dit document	33

8	Van toepassing zijnde documenten	35

8.1	Bindende documenten	35

8.2	Informatieve documenten	35

9	Bijlagen	36

9.1	Bijlagen As built tekeningen en overzichtstekeningen	37

9.2	Bijlagen Omgevingsvergunningen en aanwijsbeschikking bedrijfsbrandweer	37

9.3	Bijlagen OIT-specificaties	37

9.4	Bijlage Procedure Tijdelijke Wijziging	37

9.5	Bijlage Herstelrapportage en schoonwerk protocol	37

9.6	Bijlagen Onderhoudsdocumentatie	38

9.7	Bijlage FORMAT schademelding	38

9.8	Bijlage Specificatie delen van blusvoorzieningen op locaties derden	39

9.9	Bijlage V&G-O plan en RI&E	40

9.10	Bijlage Overzichten materialen voor mitigerende maatregelen en objecten/onderdelen	40

9.11	Bijlage Resultaten analyse OIT-maatregelen versus noodzaak tot IO	40

# Wijzigingen in versie 1.0

- Toevoeging in paragraaf 3.2.2.4 (IN ROOD)

- Aantal jockey pompen Botlek gewijzigd van 2 naar 5 in paragraaf 2.2

# Samenvatting en Leeswijzer

In het havengebied Rotterdam zijn vijf emplacementen (Waalhaven, Botlek, Europoort, Pernis, en Maasvlakte West (Maasvlakte West omvat Maasvlakte West en Maasvlakte West/West)) met zogenoemde natte blusvoorzieningen (later: blusvoorziening). Dit document bevat de vraagspecificatie ten behoeve van de aanbesteding van het:

- Onderhouden, inspecteren en testen (OIT) van de blusvoorziening als resultaatverplichting op basis van een vast bedrag per jaar;

- Afhandeling van de voorkomende onregelmatigheden (storingsherstel);

  - Beschikbaar hebben van basisorganisatie t.b.v. afhandelen onregelmatigheden als resultaatverplichting op basis van een vast bedrag per jaar;

  - De operationele afhandeling van onregelmatigheden op basis van regie en verrekening achteraf.

De bedrijfsvoering op de vijf emplacementen moet voldoen aan de interne eisen van ProRail en aan de eisen zoals vastgelegd in de omgevingsvergunningen en in de aanwijsbeschikking bedrijfsbrandweer.

Deze vraagspecificatie is als volgt opgezet:

- Hoofdstuk 2: een korte omschrijving van het werk, de afbakening van de geografische locaties en de afbakening van de betreffende blusvoorzieningen;

- Hoofdstuk 3: specificeert de dienst die de opdrachtnemer moet leveren;

- Hoofdstuk 4: omvat de eisen die gesteld zijn aan de voorbereiding en of uitvoering van de dienst;

- Hoofdstuk 5: omvat de eisen die gesteld zijn aan conditionering en aan bijbehorende processen;

- Hoofdstuk 6: omvat de eisen ten aanzien van contractmanagement;

- Hoofdstuk 7: omvat het overzicht van afkortingen en begrippen;

- Hoofdstuk 8: omvat het overzicht van de relevante documenten en regelgeving;

- Hoofdstuk 9: bijlagen of verwijzing naar apart toegevoegde bijlagen.

# Afbakening

## Context

Blusvoorziening op vijf emplacementen

In het havengebied Rotterdam zijn vijf emplacementen in de periode 2021 – 2023 elk voorzien van een blusvoorziening. Het betreft de emplacementen Pernis, Botlek, Waalhaven Zuid, Europoort en Maasvlakte West. In 2023 zijn de blusvoorzieningen opgeleverd vanuit de ontwikkel- en bouwfase naar de beheer- en instandhoudingsfase. Deze beheer- en instandhoudingsfase van de blusvoorzieningen kent, naast periodieke vervanging en of vernieuwing twee belangrijke onderdelen waar deze vraagspecificatie betrekking op heeft. Namelijk:

- Het periodiek en op een voorgeschreven wijze uitvoeren van de Onderhouds-, Inspectie-en Test maatregelen;

- Het afhandelen van onregelmatigheden (storingen/defecten).

Delen van de blusvoorzieningen op locaties derden

In enkele gevallen bevinden delen van de blusvoorzieningen zich buiten de grenzen van het emplacement. In die gevallen zijn specifieke afspraken over toegang en wijze van afhandeling OIT en onregelmatigheden. Zie hiervoor het overzicht in de bijlagen hoofdstuk 9.8.

## Locatie, breakdown blusvoorziening en aantallen objecten

Locatie

De blusvoorzieningen op de emplacementen Pernis, Botlek, Waalhaven Zuid, Europoort en Maasvlakte West-West zijn per emplacement weergegeven op de as built tekeningen. Deze zijn opgenomen in het ProRail documentatiesysteem en daar verkrijgbaar. De verwijzing naar deze documentatie is opgenomen in hoofdstuk 8. Ten behoeve van deze vraagspecificatie zijn in de bijlagen, hoofdstuk 9.1, de as built tekeningen per emplacement opgesomd (verkrijgbaar via www.spoordata.nl). Deze bijlage bevat tevens de verwijzing naar een set overzichtstekeningen dat ten behoeve van deze vraagspecificatie beschikbaar is. Tot slot verwijst deze bijlage naar de betreffende omgevingsvergunningen en de aanwijsbeschikking bedrijfsbrandweer.

Breakdown blusvoorziening

ProRail beschouwd de blusvoorziening als een systeem. De breakdown is als volgt:

- Afsluiter

- Blusleiding

- Bluswater hydrant

- Bluswatervoorziening

- Pompsysteem bestaande uit:

  - Bronpompen en Jockey pompen

  - Noodstroomvoorziening

  - Communicatie systeem OBI

  - Schakelkast

    - PLC

Aantallen per emplacement

| Equipment | Locatie | Waalhaven Zuid | Pernis | Botlek | Europoort | Maasvlakte West |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hydrant bovengronds |  | 131 | 28 | 106 | 54 | 194 en 3 ondergronds |
| Afsluiter ondergronds |  | 71 | 16 | 34 | 22 | 65 |
| Pompen | bronpomp | 6 | Via Shell | 5 | 3 | 5 |
|  | Jockey pomp | 2 |  | 5 | 2 | 2 |
|  | schakelkast | 6 | 2 | 5 | 3 | 5 |
| Capaciteit |  | 360m3/h | 180 m3/h | 360 m3/h | 180 m3/h | 360 m3/h |
| Blusleiding |  | 6,9 km | 2 km | 6.2 km | 3.5 km | 12 km |
| Noodstroom voorziening(moet wel onderhouden worden, geen onderdeel van de logische break down) |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 |

Tabel 1: Aantal objecten per emplacement

# Specificatie te leveren diensten in twee werkpakketten

De Opdrachtnemer (later: ON) dient twee diensten te leveren die elk nader uitgewerkt zijn als een werkpakket. Het betreft:

- Werkpakket 1: het periodieke Onderhoud, Inspectie en Testen;

- Werkpakket 2: het afhandelen van de onregelmatigheden.

## Specificatie Werkpakket 1: Uitvoeren Onderhoud, Inspectie, Testen (OIT)

### Doelstelling

ProRail wil kunnen beschikken over blusvoorzieningen per emplacement die voldoen aan de functionele- en technische eisen en die beschikbaar en betrouwbaar zijn. Om hier mede in te kunnen voorzien voert ON op elk emplacement de OIT-maatregelen conform specificatie uit. De OIT-specificaties zijn opgenomen in de bijlagen hoofdstuk 9.3. De ON voert de OIT-maatregelen uit om de functie van elk blussysteem zeker te stellen en de conditie van de verschillende systemen/objecten te beheersen. Daarnaast hebben de OIT-maatregelen een verplichtend karakter vanuit de omgevingsvergunningen en de aanwijsbeschikkingen bedrijfsbrandweer.

De ON levert in haar aanbieding het volgende:

- Het jaarlijks uitvoeren van de OIT-maatregelen (conform de (OIT-specificaties in de bijlage hoofdstuk 9.3) als resultaatverplichting tegen een vast bedrag per maand/jaar;

  - Binnen de beschikbare Wekelijkse Onttrekkingen (voor zover een wekelijkse onttrekking nodig is);

  - Conform de specificatie in paragraaf 3.1;

  - Conform de eisen zoals opgenomen in de hoofdstukken 4 en 5 en de aangegeven wet-en regelgeving.

- De ON voorziet de aanbieding van beprijzing die in ieder geval als volgt opgesplitst is:

  - per emplacement;

  - Voor elk emplacement de OIT kosten per groep objecten (afsluiters, hydranten, pompen, NSA);

  - Voor elk emplacement de kosten van een spoelbeurt conform het spoelprotocol;

- De aanbieding omvat de mogelijkheid om verbeteringen door te voeren in de uit te voeren OIT-maatregelen en/of werkmethoden op basis van overeen te komen verbetervoorstellen (zie 3.1.2.5 en 3.1.2.6)

### Activiteiten uit te voeren door ON ten behoeve van Werkpakket 1

Ten behoeve van het realiseren van de OIT-maatregelen voert ON de volgende activiteiten uit die achtereenvolgens toegelicht zijn:

- Analyseren en vaststellen van de inputgegevens t.b.v. het opstellen van het vereiste uitvoeringsplan-OIT;

- Opstellen van het uitvoeringsplan-OIT per emplacement;

- Realiseren van het uitvoeringsplan-OIT en (eventueel na dat daar afspraken over gemaakt zijn) het uitvoeren van aanvullende maatregelen op basis van de OIT-resultaten;

- Administratief verwerken van de uitgevoerde maatregelen en resultaten;

- Periodiek rapporteren van de uitgevoerd OIT-maatregelen, evalueren en afstemmen;

- Het (eventueel) bijstellen van het uitvoeringsplan-OIT.

#### Analyseren en vaststellen inputgegevens t.b.v. het opstellen van het uitvoeringsplan

ON analyseert inputgegeven en maakt op basis hiervan het uitvoeringsplan. De input gegevens zijn in ieder geval:

- De OIT-specificaties zoals opgenomen in de bijlagen hoofdstuk 9.3;

- De relevante regelgeving waaronder het Voorschrift Veilig Werken en Veilig Werken Laagspanning;

- De Beschikbare Wekelijkse Onttrekkingen (later: WO’s: een cyclisch rooster met tijd/ruimte slots waar op dat moment geen treinverkeer is) en de analyse van de OIT-maatregelen waarvoor binnen de WO een incidentele onttrekking (later: IO) nodig is (als referentie is een analyse beschikbaar);

- De resultaten van de door de ON uitgevoerde veiligheids-en risicoanalyse per emplacement. Zie de paragrafen 4.2 en 5.2;

- (Eventueel) aanvullende eisen t.a.v. OIT die ProRail vaststelt en die overeengekomen zijn met de ON op basis van eerder verbetervoorstellen (Zie de paragrafen 3.1.2.6 en 3.2.2.6);

- De vigerende omgevingsvergunningen en de aanwijsbeschikking brandweer. Op verzoek stelt ProRail deze vergunningen beschikbaar.

#### Opstellen uitvoeringsplan per emplacement

ON stelt per emplacement een uitvoeringsplan-OIT op. Het uitvoeringsplan bevat alle OIT-maatregelen die noodzakelijk zijn voor een beschikbaar en bedrijfszekere blusvoorziening, waarbij voldaan wordt aan de relevante eisen uit de omgevingsvergunning en de aanwijsbeschikking brandweer. Waar nodig is het uitvoeringsplan uitgebreid met de resultaten van onder andere de veiligheids- en risicoanalyse, V&G maatregelen etc.:

- ON voorziet in een adequaat en volledig uitvoeringsplan OIT per emplacement  direct bij aanvang van de contractperiode en zorgt per maand voor actualisatie van dit uitvoeringsplan;

- ON stelt het uitvoeringsplan OIT maandelijks digitaal beschikbaar aan ProRail  in een bewerkbare versie die ook door ProRail te bewerken is. ProRail en ON maken hier in de overeenkomst operationele afspraken over;

- Het uitvoeringsplan omvat in ieder geval per emplacement de omschrijving van de OIT-maatregelen gekoppeld aan  de objecten, de frequentie, de planning van de activiteiten telkens voor de komende 12 maanden, per maatregel/systeem/object aangegeven of een IO voor de betreffende OIT-maatregel vereist is en of een Tijdelijke Wijziging (later: TW) nodig is;

- ON zorgt ervoor dat bij het bepalen van de frequentie en planning geen formele termijnen zoals vastgesteld in het OIT overschreden kunnen worden;

- ON houdt het uitvoeringsplan actueel en voert verbeteringen door in het uitvoeringsplan indien daarvoor op basis van door ProRail vastgestelde en met ON overeengekomen verbetervoorstellen implementatieafspraken zijn gemaakt;

- ProRail beoordeelt het uitvoeringsplan en  stelt vast of het uitvoeringsplan volledig is en voldoet aan de gestelde frequenties en termijnen zoals aangegeven in de OIT-specificaties. ProRail benoemt afwijkingen aan ON die ON vervolgens moet herstellen in het uitvoeringsplan. De beoordeling houdt op geen enkele wijze in dat ProRail (een deel van) de verantwoordelijkheid voor het opstellen en of realiseren van het uitvoeringsplan overneemt.

#### Realiseren van het uitvoeringsplan

ON heeft de resultaatverplichting het uitvoeringsplan volledig, tijdig en kwalitatief correct uit te voeren:

- Het uitvoeringsplan wordt gerealiseerd door medewerkers (van ON zelf en/of van eventuele onderaannemers) die, aantoonbaar en onderbouwd door ON, geschikt en waar nodig bevoegd zijn voor het adequaat en correct uitvoeren van de OIT-maatregelen. Zie hiervoor ook paragraaf 5.3;

- Alle OIT-maatregelen moeten tijdig binnen de gestelde termijnen afgerond zijn; LET OP

  - de genoemde preventieve maatregelen

  - de maatregelen aangegeven met een “p”.

  - conform aangegeven werkwijzen, documentatie en binnen aangegeven afkeurcriteria.

- ON voorziet in vooraf gespecificeerde werkdocumenten (checklists, protocol) op basis waarvan de OIT-maatregelen uitgevoerd en vastgelegd worden;

- ON zorgt in afstemming met ProRail ervoor dat tijdig en voor dat gestart wordt met de realisatie van (delen van) het uitvoeringsplan voldaan is aan de Publiek- en privaatrechtelijke toestemmingen (later: PPT)-verplichtingen zoals het doorlopen van het TW proces;

- Afwijkingen, buiten de in het OIT document aangegeven bandbreedtes, die geconstateerd worden tijdens het realiseren van het uitvoeringsplan, moet ON afhandelen als een onregelmatigheid;

- In het geval dat maatregelen uit het uitvoeringsplan gerealiseerd moeten worden binnen een IO zorgt ON ervoor dat deze maatregelen met behulp van een erkend werkplekbeveiligingsbedrijf voorbereid en uitgevoerd worden. Zie hiervoor ook paragraaf 4.1;

- ON moet zorgen dat tijdens de voorbereiding en uitvoering van de OIT-maatregelen de blusvoorziening functioneel blijft. Indien hiervoor mitigerende maatregelen nodig zijn aan de blusvoorzieningen, zorgt ON dat deze mitigerende maatregelen conform de TW-procedure, bijlagen hoofdstuk 9.4, zijn gespecificeerd, afgestemd, vastgesteld, tijdig en compleet zijn aangebracht en tijdig en compleet worden verwijderd;

- ON voorziet in de middelen die nodig zijn voor het aanbrengen van de mitigerende maatregelen. Zie hiervoor ook paragraaf 4.3.

#### Verwerken van de uitgevoerde maatregelen en de resultaten

De uitgevoerde OIT-maatregelen uit het uitvoeringsplan moeten tijdig, volledig en betrouwbaar geregistreerd worden. De ON voorziet in deze registratie:

- ON registreert de uitvoering van de maatregelen uit het uitvoeringsplan en de resultaten ervan telkens en uiterlijk binnen twee weken na het uitvoeren ervan;

- Met de registratie van deze maatregelen geeft ON aan dat de verschillende maatregelen conform de specificatie zijn uitgevoerd;

- De registratie voorziet in verwijzing naar het betreffende emplacement, het betreffende object, uitgevoerde OIT-maatregelen, datum van uitvoering, resultaten inclusief de registraties van uitgevoerd onderhoud, testen, inspecties, uitvoerder;

- In het geval dat inspectie -en of testresultaten afwijkingen laten zien, registreert ON deze afwijkingen, de maatregelen, de planning en de afhandeling;

- ON verwerkt de registratie in het door ProRail open te stellen assetmanagementsysteem.

#### Periodiek rapporteren van uitgevoerd OIT conform uitvoeringsplan, evalueren en afstemmen

ON en ProRail evalueren maandelijks door middel van een voortgangsoverleg de realisatie van het uitvoeringsplan en de resultaten van de maatregelen. ON verstrekt hiertoe maandelijks voorafgaand aan het maandelijkse overleg een voortgangsrapportage. Deze rapportage omvat in ieder geval:

- Voortgang van de realisatie van het uitvoeringsplan (status, afwijkingen geconstateerd bij inspecties en of testen, en hun oorzaak, knelpunten die de uitvoering belemmeren, opvolging van eerder gemaakte afspraken);

- Voorstellen van ON over aanpassingen van de OIT-maatregelen en of de uitvoering ervan.

Naast ON kan ook ProRail voorstellen doen voor aanpassing van de OIT-maatregelen en of de uitvoering ervan. Voorstellen van zowel ON als ProRail worden schriftelijk gedaan en omvatten in ieder geval:

- Omschrijving van de aanleiding of van het probleem;

- Specificatie van voorstel of van de oplossing van het probleem (andere activiteit, andere frequentie, aanpassing activiteit);

- Het voorgestelde moment van invoering en of looptijd (urgentie);

- De consequenties van de toepassing in termen van capaciteit en kosten.

ON zorgt voor een formeel gespreksverslag na elk maandelijks gehouden voortgangsoverleg waarin verwezen wordt naar de betreffende voortgangsrapportage en waarin afspraken vastgelegd worden t.a.v. de aspecten uit de voortgangsrapportage, gedane voorstellen voor aanpassing en of uitvoering van de OIT-maatregelen en consequenties hiervan in termen van capaciteit en kosten.

#### (eventueel) Bijstellen van de OIT-maatregelen en of het uitvoeringsplan

Op basis van de resultaten van de evaluatie zoals bedoeld in de vorige paragraaf en op basis van afstemming met de ON bepaalt ProRail of de specificatie van OIT aangepast moeten worden en of er hierdoor een mutant ontstaat. ProRail maakt vervolgens met de ON en/of met andere partijen afspraken over de implementatie van deze mutant:

- ProRail bepaalt op basis van de gedane voorstellen of de specificatie van het OIT aangepast moet worden;

- ON bepaalt of en welke aanpassingen nodig zijn in het uitvoeringsplan, wanneer de aanpassingen doorgevoerd kunnen worden en welke aanvullende inspanningen (capaciteit, kosten) hiervoor gemaakt moeten worden;

- Na afstemming tussen ProRail en ON waarbij overeenstemming moet zijn over de uitvoerbaarheid en de aanvullende inspanningen van de ON, maakt ProRail met ON definitieve afspraken over de aanpassing van de OIT-maatregelen (welke aanpassing, moment van invoering) die ON in het uitvoeringsplan verwerkt, het moment waarop deze doorgevoerd moeten zijn en de afhandeling van de contractuele consequenties.

### Input voor de realisatie van werkpakket 1

- Resultaten van de verschillende analyses (risico, veiligheid) en V&G O plan met de RIE. Zie bijlagen hoofdstuk 9.9;

- Vigerende regelgeving;

- Beschikbare WO’s en daarbinnen de vereiste IO’s;

- OIT-specificaties en afspraken over mutanten;

- Eisen uit vraagspecificatie zoals opgenomen in de hoofdstukken 4 en 5;

- Vigerende omgevingsvergunningen en aanwijsbeschiking bedrijfsbrandweer.

### Te leveren producten en diensten door ON

- Bij afronding van de mobilisatie het uitvoeringsplan-OIT, actualisatie van dit uitvoeringsplan iedere maand;

- Gerealiseerde OIT-maatregelen conform uitvoeringsplan en de bijbehorende registraties/processen;

- Registratie van de geconstateerde afwijkingen;

- Maandelijks voortgangsrapportages, evaluaties en/of verbetervoorstellen.

## Specificatie Werkpakket 2: afhandelen van onregelmatigheden

### Doelstelling

Een onregelmatigheid is iedere ongeplande of ongewenste gebeurtenis, die de vereiste functionaliteit van het blussysteem en/of objecten aantast of dreigt aan te tasten. De ON handelt onregelmatigheden correct en adequaat af om de onregelmatigheden zo snel als mogelijk te verhelpen. De ON beschikt hiertoe over een adequaat ingerichte en functionerende organisatie die kan voorzien in voldoende capaciteit om onregelmatigheden af te handelen. Voor de afhandeling van onregelmatigheden geldt in algemene zin de procedure PRC00295: procedure afhandeling infra gerelateerde onregelmatigheden. Hierna volgt een korte weergave van de afhandeling van onregelmatigheden en zijn enkele aspecten verbijzonderd.  ProRail maakt na het sluiten van de overeenkomst exacte afspraken over de procedurele invulling van de afhandeling van onregelmatigheden binnen de kaders van deze vraagspecificatie.

De ON handelt onregelmatigheden af die vastgesteld zijn tijdens het uitvoeren van de OIT-maatregelen en /of de onregelmatigheden die aan ON gemeld worden door Meldkamer Spoor. De ON levert In haar aanbieding het volgende:

- Beschikbaar hebben van een organisatie t.b.v. de   afhandeling van onregelmatigheden als resultaatverplichting tegen een vast bedrag per maand/jaar die het volgende realiseert:

- 24/7 z.s.m., maar binnen 120 minuten op locatie van onregelmatigheid. Diagnose van onregelmatigheid en opstellen plan van aanpak (als onderdeel van de  herstelrapportage) inclusief voorstel voor mitigerende maatregelen;

- Directe afhandeling van de onregelmatigheden waarvoor geen mitigerende maatregelen nodig zijn;

- Administratief verwerken van onregelmatigheden en de afhandeling ervan, periodieke rapportage, evaluatie en uitwerken van verbetervoorstellen;

- Organiseren- en werkvoorbereiding van afhandeling overige onregelmatigheden incl. uitvoeren PPT-verplichtingen en afstemming met ProRail / Bevoegd gezag. De PPT-verplichtingen zijn uitgewerkt in paragraaf 5.1;

- Voorzien in voorraad en voorraadbeheer objecten en onderdelen blusvoorzieningen en voorzien in voorraad en voorraadbeheer van materialen voor mitigerende maatregelen (kan ingevuld worden door afspraken te maken met leveranciers). Zie hiervoor paragraaf 4.3.

- Operationele afhandeling van overige onregelmatigheden op basis van verrekening achteraf op basis van aangeboden verrekentarieven:

  - Conform de specificatie in de paragraaf 3.2;

  - Conform de eisen zoals opgenomen in de hoofdstukken 4 en 5 en waar nader uitgewerkt in de verplichte wet-regelgeving zoals opgenomen in hoofdstuk 8.

- De aanbieding omvat de mogelijkheid om verbeteringen door te voeren in de blussystemen en/of in de werkmethoden op basis van overeen te komen verbetervoorstellen.

- De ON voorziet de aanbieding van beprijzing die in ieder geval als volgt opgesplitst is:

- De kosten voor het beschikbaar hebben van een organisatie ten behoeve van het afhandelen van onregelmatigheden;

- De verrekenprijzen voor de operationele afhandeling van de onregelmatigheden;

- De kosten van de eerste aanschaf en vervolgens voorraadbeheer voor materialen ten behoeve van het nemen van mitigerende maatregelen en onderdelen ten behoeve van het afhandelen van onregelmatigheden. Zie paragraaf 4.3.

### Activiteiten uit te voeren door ON

Ten behoeve van het afhandelen van onregelmatigheden voert opdrachtgever de volgende activiteiten uit die achtereenvolgens toegelicht zijn:

- In behandeling nemen melding van een Onregelmatigheid;

- Mobiliseren van deskundigen voor het verhelpen van Onregelmatigheid;

- Opstellen diagnose en maken plan van aanpak voor afhandelen Onregelmatigheid;

- Buitendienst nemen van infrastructuur, blussysteem en of objecten;

- Afhandelen Onregelmatigheid;

- Administratief verwerken van de afgehandelde Onregelmatigheid;

- Periodiek rapporteren van afgehandelde onregelmatigheden, evalueren en afstemmen.

#### In behandeling nemen melding van een Onregelmatigheid.

ON handelt de Onregelmatigheden af die zijn vastgesteld tijdens het uitvoeren van de OIT-maatregelen en onregelmatigheden die gemeld worden door Meldkamer Spoor (later: MKS). Behoudens de registratie door MKS is de wijze van afhandeling verder gelijk.

Indien zich een Onregelmatigheid voordoet zal de MKS deze in behandeling nemen en een rapport van onregelmatigheid (later: RVO) opstellen. Hiervoor geldt het volgende:

- MKS vormt zich een zo goed mogelijk beeld van de melding van Onregelmatigheid als het gaat om locatie, gefaald object/infra-schade, faalvorm, urgentie, noodzaak tot direct herstel en verantwoordelijke ON. Deze punten registreert MKS;

- MKS bepaalt de prioriteit waarbinnen de Onregelmatigheid afgehandeld moet worden. De relevante prioriteiten zijn:

- Prio 2: Een urgente onregelmatigheid aan het Blussysteem direct herstel is noodzakelijk. De ON wordt opgeroepen voor het direct afhandelen van de Onregelmatigheid, omdat de functie van het blussysteem aangetast is of aangetast dreigt te worden;

- Prio 5: Een dringende onregelmatigheid aan het blussysteem. De ON wordt opgeroepen voor een bepaalde tijd (36/48 uur) de Onregelmatigheid te verhelpen. Indien relevant (Infra Onttrekking noodzakelijk) ontvangt de ON een tijdsslot.

- Prio 4: Een niet dringende onregelmatigheden aan het blussysteem waarbij de ON opgeroepen wordt om binnen een bepaalde tijd of eerstvolgende TVP (onderhoudsmoment maar uiterlijk binnen 30 kalenderdagen (verplichte termijn omgevingsvergunning) een Onregelmatigheid te verhelpen.

Voor alle  onregelmatigheden (prio 2, 5 en 4) geldt dat ON zo snel als mogelijk, maar altijd binnen 120 minuten op de locatie van de onregelmatigheid aanwezig dient te zijn om de onregelmatigheid te diagnosticeren en de afhandeling in gang te zetten.

#### Mobiliseren van deskundigen voor het verhelpen van Onregelmatigheid.

De ON dient na het ontvangen van het RVO de vereiste capaciteit te organiseren die de onregelmatig direct kan verhelpen of die, afhankelijk van de aard van de Onregelmatigheid in het afhandelen kan voorzien op een later en in afstemming met ProRail vast te stellen moment. Het betreft eerst de mobilisatie van de directe “monteurscapaciteit” voor diagnose, zo mogelijk directe afhandeling en, indien nodig, capaciteit t.b.v. de spoorwegveiligheidsfunctie.

#### Buitendienst nemen van infrastructuur, blussysteem en of objecten

Indien er geen buitendienststelling van de blusvoorziening en of van de infrastructuur nodig is kan ON direct beginnen met het stellen van een diagnose. Indien er wel een buitendienststelling nodig is stemt ON dit af met ProRail.

#### Opstellen diagnose en maken plan van aanpak voor afhandelen Onregelmatigheid.

De ON bepaalt door een diagnose de aard/oorzaak van de Onregelmatigheid en stelt een voorstel op ten aanzien van de wijze waarop de onregelmatigheid afgehandeld kan worden. ON verwerkt zowel de diagnose als het voorstel voor afhandeling in de “herstelrapportage storingen blusvoorziening”. Deze “herstelrapportage” fungeert eerst  als plan van aanpak en vervolgens als rapportage ten aanzien van de afhandeling. Het format voor deze rapportage is opgenomen in de bijlagen hoofdstuk 9.5.

- ON stelt vast of mitigerende maatregelen nodig zijn om de blusvoorziening functioneel te houden;

- Geen mitigerende maatregelen nodig:

  - Onregelmatigheden die direct af te handelen zijn handelt de ON binnen 1 werkdag af. ON voorziet achteraf in de herstelrapportage;

  - Voor de afhandeling van overige onregelmatigheden voorziet de ON eerst in het plan van aanpak en legt dit ter beoordeling voor aan ProRail; De afhandelingstermijn valt binnen de vergunningstermijn van 30 dgn en wordt vastgesteld in overleg tussen ProRail en ON. Het kan nodig zijn om direct te beginnen met de afhandeling.

- Mitigerende maatregelen nodig:

  - ON bepaalt de noodzakelijke mitigerende maatregelen volgens het proces Tijdelijke Wijziging zoals opgenomen in de bijlagen hoofdstuk 9.4;

  - ON voert de mitigerende maatregelen uit;

  - ON stelt het plan van aanpak op  om de onregelmatigheid af te handelen, stemt deze af met ProRail en handelt na instemming van ProRail de onregelmatigheid af binnen de vergunningstermijn van 30 dagen. De afhandelingstermijn wordt vastgesteld in overleg tussen ProRail en ON. Het kan nodig zijn om direct te beginnen met de afhandeling

- ON en ProRail stellen vast aan welke overige PPT-verplichtingen anders dan het nemen van mitigerende maatregelen voldaan moet worden en maken afspraken over de invulling ervan. Zie paragraaf 5.1;

- ON en ProRail stellen vast of voor het afhandelen van de onregelmatigheid een IO nodig is. Indien nodig vraagt ON met behulp van ProRail volgens de vigerende procedure (zie netverklaring) een IO aan.

#### Afhandelen Onregelmatigheid.

De ON handelt de Onregelmatigheid af en voorziet daarbij in de vereiste PPT- en veiligheidsmaatregelen.

- De afhandeling van onregelmatigheden moet plaats vinden conform het Voorschrift Veilig Werken. Vereiste veiligheidsmaatregelen moeten met behulp  een erkend werkplekbeveiligingsbedrijf voorbereid en uitgevoerd worden (zie www.prorail.nl);

- In het geval dat voor het afhandelen van de Onregelmatigheid mitigerende maatregelen nodig zijn, zorgt ON dat deze conform de vastgestelde specificatie tijdig en compleet worden toegepast én tijdig en compleet worden verwijderd;

- Het afhandelen van een Onregelmatigheid mag starten als de vereiste PPT-en veiligheidsmaatregelen genomen zijn;

- De afhandeling van een Onregelmatigheid mag alleen uitgevoerd worden met gelijke objecten/onderdelen als toegepast. Het is ON niet toegestaan modificaties aan te brengen zonder voorafgaande toestemming van ProRail. Zie paragraaf 4.4;

- In alle gevallen waarin ON werkt aan een open blussysteem (opengelegde leidingen, afsluiters, verbindingen, hydranten), past ON het schoonwerk protocol toe. Zie bijlagen hoofdstuk 9.5;

- ON handelt de Onregelmatigheid af met ter zake kundige medewerkers en of (onder) aannemers die gekwalificeerd zijn om te werken aan en met de blusvoorzieningen, de verschillende objecten en de verschillende werkmethoden zoals het aanbrengen van verschillende soorten verbindingen. ON toont op verzoek van ProRail aan van welke kwalificaties sprake is en hoe ON hier blijvend in voorziet. Zie paragraaf 5.3;

- Het betreft in ieder geval:

  - Werkzaamheden aan laagspanningsinstallaties: voldoen aan de eisen uit het VWW LS

  - Grondroerende werkzaamheden/werkzaamheden aan/nabij leidingen en kabels: erkende aannemers, voldoen aan de vigerende eisen (CKB voor de categorie buizenlegbedrijven, CROW500, ISV00117, RLN00192);

  - (Las)werkzaamheden aan kunststof leidingen, verbindingen etc.:

    - Stuiklassen conform kwalificatie-eisen NEN 7200, lassers gecertificeerd door een CKB-erkende instelling;

    - Elektrolassen conform kwalificatie-eisen NTA 8828 (2018), lassers gecertificeerd door NEN-erkende instelling.

  - Flensverbindingen zijn enkel toegestaan op afsluiters, geboorde brandputten, vulpunten, be-ontluchters en brandkranen. Flensverbindingen mogen alleen gemonteerd worden door medewerkers met de opleiding flensmonteur.

- ON registreert de wijze van afhandeling van onregelmatigheid in de herstelrapportage.

#### Administratief verwerken van de afgehandelde Onregelmatigheid

De afhandeling van elke Onregelmatigheid moet tijdig, volledig en betrouwbaar geregistreerd worden. De ON voorziet in deze registratie.

- ON registreert de wijze van afhandeling van de onregelmatigheid in de herstelrapportage

- ON registreert de afhandeling van de onregelmatigheid en resultaten ervan telkens en uiterlijk binnen twee weken na de afhandeling ervan in het assetmanagementsysteem van ProRail;

- Met de registratie geeft ON aan dat de afhandeling van de Onregelmatigheid volledig en conform de eisen is uitgevoerd;

- De registratie voorziet in verwijzing naar het betreffende emplacement, het betreffende object, RVO nummer van de Onregelmatigheid, datum van start afhandeling en datum van afgeronde afhandeling, de uitgevoerde maatregelen (verwijzing naar herstelrapportage);

- In geval ON bestaande objecten heeft vervangen door nieuwe objecten verstrekt ON de configuratiegegevens aan ProRail t.b.v. de registratie in SAP;

- ProRail en ON maken afspraken over de opzet van de registratie en de wijze van verwerking.

#### Periodiek rapporteren van afgehandelde onregelmatigheden, evalueren en afstemmen

ON en ProRail evalueren via contractmanagement in ieder geval twee keer per maand de afhandeling van de onregelmatigheden. ON verstrekt hiertoe twee keer per maand een voortgangsrapportage.

Deze rapportage omvat in ieder geval:

- Overzicht van de onregelmatigheden met een splitsing tussen afgehandelde en openstaande onregelmatigheden;

- Per Onregelmatigheid de volgende data:

  - RVO nummer;

  - Datum aanmaak RVO;

  - Korte omschrijving Onregelmatigheid;

  - Verwijzing naar herstelrapportage;

  - Geplande datum/data voor afhandeling;

  - Status.

- ON zorgt dat deze rapportage digitaal toegankelijk is voor ProRail.

ON analyseert de oorzaak van de onregelmatigheden, laat waar nodig, in afstemming met ProRail, nader onderzoek doen naar achterliggende oorzaken van een Onregelmatigheid en evalueert de afhandeling van onregelmatigheden. Op basis hiervan definieert ON waar mogelijk en nodig verbetervoorstellen betreffende het voorkomen van en of het verbeteren van de afhandeling van onregelmatigheden.

Naast ON kan ook ProRail in deze verbetervoorstellen doen. Verbetervoorstellen van zowel ON als ProRail worden schriftelijk gedaan, kunnen o.a. betrekking hebben op het vervangen van objecten, het modificeren van objecten, het aanpassen van werkmethoden en omvatten in ieder geval:

- Aanleiding;

- Specificatie voorstel;

- Moment van invoering/wijze van invoering;

- Consequenties van invoering in termen van capaciteit en kosten.

#### Afhandelen van verbetervoorstellen

Op basis van de uitgewerkte verbetervoorstellen kunnen ProRail en ON besluiten tot het doorvoeren van verbeteringen:

- ProRail bepaalt of verbetervoorstellen ten aanzien van de objecten en/of delen ervan (vervanging, modificatie, andere OIT-maatregelen) doorgevoerd worden, ON adviseert in deze;

- ON bepaalt of werkmethoden aangepast worden, ProRail adviseert in deze tenzij aantoonbaar is dat toegepaste werkmethoden in onvoldoende mate leiden tot afdoende afhandeling van onregelmatigheden. In dat geval is ON verplicht haar werkmethoden aan te passen en zijn de kosten ervan voor rekening van ON;

- ProRail maakt met ON definitieve afspraken over de door te voeren verbeteringen en de contractuele consequenties.

Op basis van de resultaten van de evaluatie zoals omschreven in het vorige punt bepaalt ProRail op basis van afstemming met de ON of verbetervoorstellen ten aanzien van het voorkomen en of het verbeteren van de afhandeling van onregelmatigheden doorgevoerd worden. ProRail maakt met de ON afspraken over de implementatie van de aanpassing.

- ProRail bepaalt of verbetervoorstellen ten aanzien van de objecten en /of delen ervan (vervanging, modificatie, andere OIT maatregelen) doorgevoerd worden. ON adviseert hierbij;

- ON bepaalt of werkmethoden aangepast worden, ProRail adviseert hierbij tenzij dat aantoonbaar is dat de toegepaste werkmethoden onvoldoende leiden tot adequate afhandeling van onregelmatigheden. In dat geval is ON verplicht haar werkmethoden aan te passen;

- ProRail en ON stemmen af of en zo ja welke bijdrage de ON levert bij het doorvoeren van verbetervoorstellen. Na afstemming tussen ProRail en ON waarbij overeenstemming moet zijn over de uitvoerbaarheid en de aanvullende inspanningen van de ON, maakt ProRail met ON definitieve afspraken over de implementatie, de werkwijze, de planning en de contractuele consequenties en de afhandeling daarvan.

### Input voor de realisatie van werkpakket 2

- Melding van Onregelmatigheid;

- Resultaten van de verschillende analyses (risico, veiligheid);

- Vigerende regelgeving;

- Beschikbare IO’s;

- Eisen uit vraagspecificatie zoals opgenomen in de hoofdstukken 4 en 5;

- Vigerende omgevingsvergunningen en aanwijsbeschikking bedrijfsbrandweer.

### Te leveren producten en diensten door ON

- Afgehandelde onregelmatigheden conform herstelrapportage;

- Twee keer per maand rapportages/evaluaties.

# Eisen t.a.v. opstellen/realiseren uitvoeringsplan en afhandelen onregelmatigheden

## Incidentele onttrekkingen t.b.v. uitvoeren OIT en/of afhandelen onregelmatigheid

### Doelstelling

ON moet al haar werkzaamheden in relatie tot de treindienst op de emplacementen veilig kunnen uitvoeren. Een groot deel van het uitvoeringsplan-OIT kan afgehandeld worden in een zogenoemde veilige werkzone zonder dat aantasting van de treindienst nodig is. Dat geldt ook voor de afhandeling van onregelmatigheden. In een aantal gevallen is een zogenoemde Incidentele Onttrekking (IO) nodig van de infra nodig waar geen treinverkeer mogelijk is opdat een veilige werkplek kan ontstaan. Daarnaast moeten in een aantal gevallen veiligheidsmaatregelen genomen worden om veilig sporen over te kunnen steken.

ON moet binnen de capaciteitsregelgeving voorzien in capaciteit (de zgn. IO) voor werkzaamheden. De totstandkoming van capaciteitsafspraken (incidentele en wekelijkse onttrekkingen) is vastgelegd in de netverklaring.

In geval van vastgestelde en vastgelegde capaciteit waardoor een buitendienststelling ontstaat zijn veiligheidsmaatregelen nodig. Deze veiligheidsmaatregelen worden uitgewerkt in een werkplekbeveiligingsinstructie (WBI). Bij buitendienststelling worden de werkenden beschermd doordat treinverkeer naar de werkplek wordt verhinderd. Hiervoor worden onafhankelijk van elkaar functionerende maatregelen genomen door de treindienstleider (eerste schil) en de LWB (tweede schil). De aanvraag voor de WBI verloopt volgens de procedure PRC00068. Voor het aanvragen van de WBI en het uitvoeren ervan is een erkend werkplekbeveiligingsbedrijf nodig. Het is mogelijk om mee te liften in/met een WBI van een andere aanvrager. Voor deze werkwijze zie de Meeliftregeling RLN00309.

ProRail wil het aantal IO’s zoveel mogelijk te reduceren en optimaliseert daarbij tussen de capaciteit nodig voor vervoer enerzijds en beheer anderzijds. Wel draagt ProRail zorg dat ON voldoende IO’s beschikbaar heeft t.b.v. de OIT-maatregelen en de afhandeling van onregelmatigheden.

### Activiteiten uit te voeren door ON

Het verkrijgen van IO’s verloopt in een cyclisch jaar-proces. Hiertoe voert ON de volgende activiteiten uit:

- Voorbereiden van het uitvoeringsplan-OIT en plannen van de OIT-maatregelen;

- Bepalen of voor het veilig uitvoeren van OIT-maatregelen een IO nodig is;

- Het totaal aan IO’s per emplacement /per jaar bepalen;

- Analyseren en vaststellen welke IO’s passen in de beschikbare Wekelijkse Onttrekkingen (WO) en welke niet;

- De IO’s die passen in de WO aanvragen conform procedure;

- De IO’s die niet passen in de WO aanvragen conform procedure;

- De terugkoppeling over de verdeling door ProRail verwerken;

- Voor de aanvragen die niet gehonoreerd zijn samen met ProRail een oplossing zoeken;

- Jaarlijkse evaluatie en cyclus op nieuw doorlopen.

### Proceseisen

#### Procedures ProRail

- De ON vraagt de IO’s aan conform de netverklaring ProRail en de daarin aangegeven werkwijze;

- Afhandeling van de IO’s en de omgang met Verkeersleiding wordt ingevuld conform de veiligheidsregelgeving van ProRail. Voor zover niet verkrijgbaar via www.prorail.nl zijn deze op te vragen bij ProRail;

- Door ProRail voor-aangemelde IO’s dienen te worden gebruikt door de ON;

- De uitvoering van OIT en afhandeling onregelmatigheden tijdens een IO moeten zo gepland zijn en uitgevoerd worden dat er geen uitloop van de geplande IO is;

- ON dient   IO’ als volgt aan te vragen:

  - Binnen de jaardiensttermijn conform het proces zoals beschreven in de netverklaring 2026 artikel. 4.3.2.2

  - Buiten de jaardiensttermijn conform het proces  ‘ad hoc capaciteit ten behoeve van werkzaamheden conform netverklaring 2026 artikel 4.3.2.3 .

#### Rooster

- Voor het uitvoeren van de OIT-maatregelen in het eerste jaar van de overeenkomst is als kader een rooster met Wekelijkse Onttrekkingen (WO) van toepassing;

- Het rooster voor het jaar n+1 wordt in jaar n vastgesteld door ProRail Capaciteitsmanagement. ON vraagt samen met de Contractbeheerder capaciteit aan;

- Ingeval IO’s verplaatst worden naar een ander moment dient ON zijn OIT-maatregelen hier zodanig op aan te passen dat hierdoor geen afwijkingen kunnen ontstaan.

#### Meeliften in buitendienststellingen

ON kan gebruik maken van de zogenoemde Meeliftregeling (RLN00309-V003, 1 november 2015).

### Input

- Netverklaring;

- Door ProRail voor aangemelde IO’s;

- Beschikbare roosters van Wekelijkse Onttrekkingen.

### Te leveren producten en diensten

Zoals benoemd bij de activiteiten.

## Veiligheidsmanagement van de eigen werkzaamheden van de ON

### Doelstelling

De ON voert de werkzaamheden uit in of in de nabijheid van de railinfrastructuur. Hiervoor is het vereist dat ON actief veiligheidsmanagement vormgeeft om deze werkzaamheden veilig uit te kunnen voeren. Het doel van dit deel van veiligheidsmanagement is om de kans op en de gevolgen van incidenten tot een minimum te beperken.

### Activiteiten uit te voeren door ON

- Inventariseren van risico’s inclusief vaststellen van te nemen maatregelen;

- Verwerken van te nemen maatregelen in het op te stellen V&G U plan en vervolgens in het uitvoeringplan-OIT en herstelrapportage onregelmatigheden;

- Voorzien in WBI’s conform de ProRail procedure 00068;

- Het organiseren van de nodige veiligheidsmaatregelen en relevante V&G instructies voor medewerkers en onderhoudsaannemers voorafgaand aan en tijdens realisatie uitvoeringsplan OIT en tijdens afhandelen onregelmatigheden. Hiervoor is de inzet van een erkend beveiligingsbedrijf noodzakelijk.

### Eisen (proces/product)

Proceseisen

- Indien werkzaamheden in het risicogebied of in de nabijheid van het risicogebied zone B of C (zie het Voorschrift Veilig Werken) worden verricht, dienen door een V&G Coördinator Uitvoeringsfase (V&GCU) de risico's te worden geïnventariseerd, inclusief de te nemen veiligheidsmaatregelen;

- Indien regelgeving dit voorschrijft, dient de V&GCU zich te laten ondersteunen door deskundigen. Deze deskundigen kunnen onder andere zijn: WB-V/O/U, WV of veiligheidskundige;

- De te nemen veiligheidsmaatregelen dienen door de ON te worden nageleefd;

- Iedereen zich in de zones A of B of op een bouwplaats bevindt, dient in het bezit te zijn van een Digitaal Veiligheidspaspoort (DVP);

- ON dient minimaal de bepalingen uit de onder input genoemde voorschriften na te leven;

- Op eerste verzoek van ProRail dient te worden aangetoond dat de vereiste veiligheidsmaatregelen zijn genomen.

### Specifieke eisen met betrekking tot afhandelen onregelmatigheden

- Als voor het afhandelen van onregelmatigheden het betreden van zone A/B noodzakelijk is, moet van een erkende spoorveiligheidsorganisatie gebruik gemaakt worden;

- Het afhandelen van onregelmatigheden buiten zone A/B plaats kan, afhankelijk van de uitkomst van de risicoanalyse,  zonder gebruik te maken van een erkende spoorveiligheidsorganisatie.

### Input

- Vraagspecificatie;

- Regelgeving t.a.v. Arbo en veilig werken;

- Huisreglement.

### Te leveren producten en diensten

- Veiligheidsmaatregelen en veiligheidsinstructies;

- Veilig werken al dan niet in of in de nabijheid van het risicogebied.

## Materialen voor mitigerende maatregelen en voor afhandelen onregelmatigheden

ProRail verwacht van de ON dat deze afdoende zorg draagt voor de beschikbaarheid van materialen die nodig zijn om onregelmatigheden tijdig af te handelen en om mitigerende maatregelen te nemen. Daarnaast dient de ON er voor te zorgen dat leveranties van onderaannemers tijdig en conform specificaties worden geleverd.

### Activiteiten uit te voeren door ON

- Inkopen materialen t.b.v. mitigerende maatregelen en objecten en of onderdelen ervan voor het afhandelen van onregelmatigheden. Archiveren van de documentatie verbonden aan inkoop; in ieder geval de specificatie, de inkoopopdracht en factuur, de specificatie van het object en de documentatie t.b.v. OIT-maatregelen en afhandeling onregelmatigheden;

- Uitvoeren van voorraadbeheer of uit laten voeren door leveranciers

### Inkopen materialen en objecten en of onderdelen ervan

De ON voorziet in:

- Materialen voor het nemen van mitigerende maatregelen. ON moet direct kunnen beschikken over voldoende materialen om gelijktijdig te kunnen voorzien in mitigerende maatregelen voor twee gelijktijdig voorkomende situaties. ProRail stelt hiervoor als referentie een voorstel beschikbaar; zie bijlage 9.10;

- Objecten en of onderdelen om onregelmatigheden tijdig en volgens de af te sluiten overeenkomst af te handelen. ProRail stelt hiervoor als referentie een voorstel beschikbaar. Zie bijlage 9.10.

De ON:

- Neemt de kosten van de eerste aanschaf van materialen voor mitigerende maatregelen en onderdelen voor afhandelen van onregelmatigheden op in haar aanbieding. Materialen en onderdelen blijven eigendom van ProRail;

- Dient te bewaken dat alle ingekochte objecten en of onderdelen gelijk zijn aan de objecten en of onderdelen ervan die vervangen worden en voldoen aan de daaraan gestelde specificaties;

- Als het te vervangen object en of onderdeel in haar oorspronkelijke specificaties niet meer voorhanden is en/of  niet meer voldoet aan de voorschriften van ProRail, dient ON in overleg met ProRail een alternatief  te selecteren;

- ON dient gebruik te maken van nieuwe objecten en/of onderdelen ervan tenzij ProRail schriftelijk toestemming verleent om hiervan af te wijken;

- ON archiveert de documentatie die verbonden is aan de inkoop. Het betreft:

  - Offerte;

  - Opdracht tot inkoop;

  - Factuur;

  - De documentatie die direct verbonden is met de betreffende objecten en of onderdelen zoals specificaties, onderhoudsdocumentatie etc.;

- Op verzoek van de Opdrachtgever verstrekt de ON direct opvolgend aan een verzoek (delen van) de gearchiveerde documentatie aan ProRail.

### Voorraadbeheer

De ON voorziet in voorraadbeheer van de middelen voor mitigerende maatregelen en van de  objecten/onderdelen van de blusvoorziening. ON draagt zorg voor een zodanig voorraadbeheer van objecten en onderdelen ervan dat het nakomen van de verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst en onderliggende contractdocumenten niet belemmerd kan worden.

In het geval de ON gebruik maakt van toeleveranciers voor voorraadbeheer en/of levering dient de ON te voorzien in schriftelijke afspraken met deze leveranciers die tijdige leveringszekerheid waarborgen. Op verzoek van de Opdrachtgever verstrekt de ON deze schriftelijke afspraken aan de Opdrachtgever.

### Input

- Verplichte regelgeving zoals opgenomen in hoofdstuk 8;

- Onderhoudsdocumentatie van de systemen/objecten zoals opgenomen in de bijlagen hoofdstuk 9.6;

- Beschikbaar gestelde overzichten van ProRail als referentie.

### Te leveren producten en diensten

- Op verzoek van ProRail direct leveren van gearchiveerde informatie;

- Afdoende voorraad en voorraadbeheer; ProRail geeft bij aanvang van het contract een opgave van de relevante objecten/onderdelen en van de relevante middelen voor mitigerende maatregelen.

## Waarborgen veiligheid blusvoorzieningen / toepassen modificaties

### Doelstelling

ProRail wil ten behoeve van haar verplichtingen voorzien in veilige blusvoorzieningen en stelt daarom enkele eisen ten aanzien van deze veiligheid.

### Activiteiten uit te voeren door ON

- Handhaven van de oorspronkelijke modificatie van de blusvoorzieningen;

- Uitvoeren van verplichte OIT-maatregelen voor objecten met leveranciersgarantie o.a. voor de pompen.

### Handhaven van de oorspronkelijke modificatie van de blusvoorzieningen

ON handhaaft de veiligheid van de blusvoorzieningen.

- Het is ON niet toegestaan modificaties aan te brengen aan de blusvoorzieningen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ProRail;

- Modificatievoorstellen kunnen ingediend worden als verbetervoorstel; zie verder bij werkpakket 1 (OIT-maatregelen) en werkpakket 2 (afhandelen onregelmatigheden);

- Modificaties die afwijken van de vigerende regelgeving waaronder het ontwerpvoorschrift moeten onder verantwoordelijkheid van ProRail de procedure PRC00256 doorlopen;

- Door ON aangebrachte modificaties in opdracht van ProRail in de blusvoorzieningen dienen bij beëindiging van de Overeenkomst in de blusvoorzieningen achter te blijven als eigendom van ProRail; tenzij:

- ProRail aangeeft geen meerwaarde te zien in een modificatie, in welk geval ON zorg draagt dat voor beëindiging van de Overeenkomst de blusvoorzieningen zodanig hersteld zijn dat de blusvoorziening weer voldoet aan de oorspronkelijke functionaliteit;

- Onder modificaties worden ook systemen verstaan die ondersteunend zijn aan de uitvoering van de OIT-maatregelen (bijvoorbeeld ten behoeve van monitoring).

### Verplichte OIT-werkzaamheden

- Voor die onderdelen van de blusvoorzieningen waarop ProRail een leveranciersgarantie heeft dienen de OIT-maatregelen uitgevoerd te worden conform de bepalingen van de betreffende leverancier. Waar dat relevant, is dat aangegeven in de OIT-specificaties;

- Daar waar dit niet expliciet is vermeld geldt vanzelfsprekend dat indien het resultaat van inspecties en testen uitwijst dat het systeem / object niet juist, onvoldoende snel en onveilig werkt, dit terstond hersteld dient te worden conform de bepalingen die horen bij werkpakket 2.

### Input

- Uitvoeringsplan OIT-maatregelen;

- Onderhoudsbepalingen uit contracten met leveranciers.

### Te leveren producten en diensten

- OIT-maatregelen die voldoen aan de bepalingen van de leverancier;

- Verbetervoorstellen t.a.v. modificaties.

## Uitvoeren milieumaatregelen (afvoeren van bluswater)

### Doelstelling

ProRail wil zorgvuldigheid bij het naleven van regelgeving op het gebied van milieuaspecten waaronder bodemaspecten. ON draagt zorg voor het voorkomen van milieu incidenten. ON zorgt voor het zorgvuldig afvoeren van bluswater dat vrijkomt bij het uitvoeren van OIT-maatregelen en of bij het afhandelen van onregelmatigheden.

### Activiteiten

- Afvoeren van bluswater bij het uitvoeren van OIT-maatregelen en bij het afhandelen van onregelmatigheden.

- Melden en afhandelen van onverwachts aangetroffen, of door incidenten ontstane, bodemverontreinigingen dan wel overige milieuverontreinigende incidenten.

### Afvoeren van bluswater

ON zorgt dat het vrijkomende bluswater bij de uitvoering van de reguliere OIT-maatregelen en in geval van het afhandelen van een Onregelmatigheid afgevoerd wordt.

| Emplacement | Herkomst water | Vrijkomend water bij regulier Onderhoud, inspectie, testen | Vrijkomend water bij storingsherstel | Vrijkomend water bij Spoelen |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pernis | Petroleumhaven | Petroleumhaven | Petroleumhaven | Petroleumhaven |
| Europoort | Grondwater uit watervoerende laag | Bodeminfiltratie (via zaksloot), riool indien gemeld en/of vergund | Bodeminfiltratie (via zaksloot), riool indien gemeld en/of vergund | Bodeminfiltratie (via zaksloot), riool indien gemeld en/of vergund |
| Botlek | Grondwater uit watervoerende laag | Bodeminfiltratie (via zaksloot), riool indien gemeld en/of vergund | Bodeminfiltratie (via zaksloot), riool indien gemeld en/of vergund | Bodeminfiltratie (via zaksloot), riool indien gemeld en/of vergund |
| Maasvlakte West | Grondwater uit watervoerende laag | Bodeminfiltratie (via zaksloot), riool indien gemeld en/of vergund | Bodeminfiltratie (via zaksloot), riool indien gemeld en/of vergund | Bodeminfiltratie (via zaksloot), riool indien gemeld en/of vergund |
| Waalhaven | Grondwater uit watervoerende laag | Bodeminfiltratie (via zaksloot), riool indien gemeld en/of vergund | Bodeminfiltratie (via zaksloot), riool indien gemeld en/of vergund | Bodeminfiltratie (via zaksloot), riool indien gemeld en/of vergund |

### Melden en afhandelen bodemverontreiniging

- ON informeert ProRail direct in geval een nog onbekende bodem-, grondwater- of oppervlaktewaterverontreiniging wordt aangetroffen (visuele waarneming) of door een calamiteit ontstaat. ON meldt dit als zogenoemd ongewoon voorval aan de MKS. In geval de ON de verontreiniging zelf heeft veroorzaakt, geldt het volgende:

- ON dient bij een aangetroffen, of door een calamiteit ontstane, verontreiniging te allen tijde de wettelijke verplichtingen voorkomend uit de Omgevingswet onverwijld in acht te nemen;

- ON dient waar nodig zorg te dragen voor onderzoek naar de verontreiniging door een aantoonbaar deskundige. De deskundige dient ter zake voldoende milieukundig te zijn op grond van kwalificaties door middel van opleiding, ervaring in het werkveld, Kwalibo en Wetgeving gecertificeerd/ erkend;

- De onderzoeksresultaten dienen onverwijld gerapporteerd te worden aan ProRail (als pdf bestand én XML-bestand conform de SIKB0101 te mailen aan bodemloket@prorail.nl) en het Bevoegd gezag;

- ON is verantwoordelijk voor het nemen van adequate maatregelen bij bodem-, grondwater- of oppervlaktewaterverontreiniging met in achtneming van alle ter zake geldende (wettelijke en bestuursrechtelijke) voorschriften;

- ON zal aangetroffen of door een calamiteit ontstane bodemverontreiniging laten saneren door een BRL7000 erkende partij onder milieukundige begeleiding van een BRL6000 gecertificeerde partij. ON dient de procesvoortgang in goede banen te leiden, waarbij voldaan wordt aan de wettelijke procedure als bedoeld in de Omgevingswet.

### Input

- Omgevingsvergunningen en aanwijzing brandweerbeschikking.

- Europese Afvalstoffenlijst (EURAL);

- Natuurwetgeving onder de Omgevingswet;

- Vigerende wet- en regelgeving met betrekking tot afvalstoffen en milieu.

### Te leveren producten en diensten

- Melding van ongewone voorvallen aan de MKS.

- Saneren van zelf veroorzaakte verontreinigingen.

## Beschermen flora en fauna

### Doelstelling

ProRail verwacht van ON dat deze het uitvoeringsplan OIT en de afhandeling van onregelmatigheden uitvoert in lijn met de Omgevingswet, inclusief de daaruit voortvloeiende regels en bepalingen en eist daarom dat conform de ‘Gedragscode Wet natuurbescherming Beheer en Onderhoud ProRail’ wordt gehandeld. Voor de ON is de impact beperkt.

### Activiteiten

- Vaststellen van de relevante eisen betreffende bescherming flora en fauna die vertaald moeten worden naar maatregelen;

- Verwerken van de eisen en gekozen maatregelen in het uitvoeringsplan OIT en of in de werkwijze bij afhandeling onregelmatigheden.

#### Vaststellen van de relevante eisen

- ON dient zich bij het realiseren van het uitvoeringsplan te houden aan de ‘Gedragscode Wet natuurbescherming Beheer en Onderhoud ProRail’;

- ON dient bij het aantreffen van vermoedelijk door de Omgevingswet en het Besluit activiteiten leefomgeving beschermde dier- en plantensoorten een ecologisch deskundige in te schakelen (en zo nodig mitigerende of compenserende maatregelen te treffen en/of een ontheffing aan te vragen) en ProRail hieromtrent in te lichten via de voortgangsrapportage.

#### Verwerken van de eisen en gekozen maatregelen

Indien sprake is van mitigerende maatregelen, verwerkt ON deze mitigerende maatregelen in het uitvoeringsplan en/of in de gekozen werkwijze voor de afhandeling van onregelmatigheden en voert deze aantoonbaar uit.

### Input

- Natuurwetgeving onder de Omgevingswet;

- Gedragscode Wet natuurbescherming Beheer en Onderhoud ProRail;

- Natuurwaarde inventarisatie van ProRail.

### Te leveren producten en diensten

Indien relevant melding via voortgangsrapportage als onderdeel van contractmanagement.

## Afhandelen schade veroorzaakt door derden

ON dient schade aan de blusvoorzieningen veroorzaakt door derden te herstellen om de functionaliteit van blusvoorzieningen niet te hinderen conform criteria en werkwijze afhandelen onregelmatigheden. Tevens dient ON volledige medewerking te verlenen aan ProRail, opdat ProRail de geleden schade kan verhalen op de (verzekeraar van de) veroorzaker.

### Activiteiten uit te voeren door ON

- Melden van door derden veroorzaakte schade, indien niet opgemerkt door ProRail als Onregelmatigheid, en doen van opname van de schade;

- In overleg met ProRail herstelplan opstellen en herstellen van de schade;

- Het leveren van de benodigde informatie waaronder een kostenspecificatie ten behoeve van claimen van kosten bij de (verzekeraar van de) derden;

- Financiële afhandeling van werkelijk gemaakte kosten met in acht name van art. 19 AVPO.

#### Melden van door derden veroorzaakte schade en doen van opname de schade

Schades kunnen bij ON gemeld worden via de reguliere meldingsprocedure van onregelmatigheden. Daarnaast kan ON ook zelf een schade melden:

- Schade aan de blusvoorzieningen die is ontstaan door toedoen van derden dient, naast melding aan MKS, direct te worden gemeld aan ProRail door middel van het inzenden van een schademeldingsformulier per e-mail;

- Schade informatie dient uiterlijk 3 werkdagen voorafgaand aan herstelwerkzaamheden te worden geleverd. Als er sprake is van direct herstel, dan geldt dat dat deze informatie wordt geleverd binnen 3 werkdagen na herstel van de schade;

- Indien het qua aard of omvang van de schade noodzakelijk is (of daaromtrent twijfel bestaat) om een expert in te schakelen dient dit per direct te worden gemeld;

- Op verzoek van ProRail dient ON te assisteren bij het onderzoek naar de oorzaak van de schade. Opgetreden schade dient zodanig hersteld te worden dat de beschadigde blusvoorziening weer functioneert en voldoet aan de oorspronkelijke situatie, tenzij anders overeengekomen met ProRail.

#### Opstellen herstelplan en herstellen schade

- ON doet binnen 5 werkdagen een schriftelijk voorstel voor het nemen van maatregelen en herstel van schade (voor zover nog niet afgehandeld en hersteld als een Onregelmatigheid). Het voorstel omvat de specificatie van de te nemen maatregelen, planning, doorlooptijd, en kostenraming;

- In geval van graaf-of leidingschade de PRC00300 doorlopen;

- Na acceptatie door ProRail van het voorstel voor het nemen van maatregelen en herstel van schade, dient ON maatregelen en herstel uit te voeren.

#### Het leveren van de benodigde informatie

- Voor het melden van schade dient ON gebruik te maken van een formulier zoals opgenomen in hoofdstuk 9, bijlage 7;

- Schade informatie dient te bestaan uit digitale foto’s van het schadegeval waaruit voldoende blijkt wat de aard van de schade is. Het betreft:

- Foto’s die een situatieschets weergeven (overzichtsfoto’s), en;

- Foto’s waarop de schade en de omvang daarvan goed waarneembaar is (detailfoto’s, en;

- Ingeval van schade veroorzaakt door een motorvoertuig (bijvoorbeeld aanrijding van een hydrant) tevens een foto van omstandigheden waaruit dat blijkt (zoals glasscherven, bandensporen enz.).

#### Financiële afhandeling van werkelijk gemaakte kosten

- De kostenspecificatie dient te worden geleverd binnen 14 dagen na uitvoeren van de herstelwerkzaamheden;

- De kostenspecificatie dient te bestaan uit de beschrijving van uitgevoerde werkzaamheden, gebruikt materieel, materiaal en personeelsinzet. Voor ieder van deze posten dient een kostenopgave te worden gemaakt met in acht name van het gestelde in artikel 19 -AVPO.

### Input

- Melding van schade;

- Onderzoeksgegevens.

### Te leveren producten en diensten

- Afhandeling en herstel schade derden;

- Schademeldingsformulieren;

- Kostenspecificatie.

# Eisen aan conditionering en of proces

## PPT – management

### Doelstelling

ON dient op correcte wijze zorg te dragen voor het verkrijgen en naleven van benodigde publiek- en privaatrechtelijke toestemmingen (PPT) en voor het doen van de verplichte meldingen voor zover nodig bij het realiseren van de OIT-maatregelen en bij het afhandelen van onregelmatigheden.

### Activiteiten

- Verkrijgen van (onherroepelijke) PPT benodigd voor het realiseren van OIT en of voor het afhandelen van onregelmatigheden en het naleven van:

- Bepalingen, voorschriften en aanleveren nadere gegevens voortvloeiend uit PPT;

- Bepalingen uit aan ProRail verleende PPT met een definitief karakter;

- Beheerbepalingen uit met ProRail overeengekomen overeenkomsten.

- Leveren van informatie en gegevens indien verzocht door ProRail met betrekking tot PPT.

#### Verkrijgen van PPT en naleven van bepalingen

- De ON dient te voldoen aan de eisen gesteld in PPT’s;

- ON voorziet er in dat één van haar functionarissen de rol van vergunningencoördinator heeft. Deze functionaris is verantwoordelijk voor de correcte afhandeling van de PPT gerelateerde activiteiten;

- De ON dient te voorzien in alle PPT eisen die direct werk gerelateerd en uitvoeringsgericht zijn. ProRail voorziet in afstemming met en met medewerking van de ON voor de afhandeling van de overige PPT eisen;

- Als gewerkt moet worden aan blusvoorzieningen (OIT en of afhandelen van onregelmatigheden) moet dit veelal gemeld worden aan bevoegd gezag (brandweer en/of DCMR). Hiervoor hanteert ProRail de zogenoemde procedure Tijdelijke Wijziging (TW). De ON moet deze procedure toepassen;

- In enkele gevallen bevinden delen van de blusvoorziening zich op terreinen van derden. ON werkt in dat geval binnen de afspraken die gemaakt zijn met deze derden ten aanzien van het realiseren van het uitvoeringsplan en of het afhandelen van onregelmatigheden.

#### Leveren van informatie

- ON dient ProRail volledig en vooraf te informeren indien ON een ontheffing op een PPT aan wenst te vragen. Het aanvragen van ontheffing vereist voorafgaande Acceptatie door ProRail;.

- ON dient op verzoek informatie aan te leveren waarmee ProRail kan aantonen aan de toestemmingverleners dat zal worden voldaan aan de door hen gestelde eisen.

### Input

- PPT met een definitief karakter en beheerbepalingen (onder andere zijn van toepassing: keurvergunningen, omgevingsvergunningen, gebruiksvergunningen, waterlegger);

- Overeenkomsten met derden voor zover deze het OIT en afhandelen onregelmatigheden aangaan.

### Te leveren producten en diensten

- Informeren bij het voornemen tot aanvraag van ontheffing;

- Betaling van leges voor PPT-verplichtingen die zelf zijn aangevraagd;

- Betaling van heffingen en belastingen opgelegd door bevoegd gezag;

- Informatie op verzoek van ProRail.

## V&G management

### Doelstelling

ProRail stelt prioriteit aan veiligheid en gezondheid (V&G). In vervolg dan wel als aanvulling op de veiligheidsanalyse tijdens het plannen van OIT en afhandelen onregelmatigheden dient veiligheidsmanagement uitgevoerd te worden als borging van de effectiviteit van de voorziene veiligheidsmaatregelen.

### Activiteiten uit te voeren door ON

- Alle activiteiten uitvoeren die voortkomen uit Arbowetgeving, NVW, VVW, brancherichtlijnen en onderliggende regelgeving;

- Het bewaken van het correct implementeren van de uitkomsten van de veiligheidsanalyse in het opstellen en realiseren van het uitvoeringsplan;

- Het in lijn met het NVW, VVW, brancherichtlijnen en onderliggende regelgeving afdoende afwegen van veiligheidsrisico’s in werkmethoden en het implementeren van beheersmaatregelen; een en ander vastleggen in een verbijzonderd V&G-plan cq. V&G paragraaf in het uitvoeringsplan;

- Opstellen en naleven van V&G documenten en calamiteitenplan;

- Borgen dat de meest recente wet- en regelgeving wordt toegepast;

- Het uitvoeren van toezicht op de naleving van alle activiteiten op de locaties waar het uitvoeringsplan gerealiseerd wordt en/of afhandeling van onregelmatigheden plaats heeft;

- Het organiseren van de nodige veiligheidsmaatregelen en relevante V&G-instructie voor medewerkers, onderaannemers en leveranciers die betrokken zijn bij de realisatie van het uitvoeringsplan en of afhandelen van onregelmatigheden;

- Tenminste een maal per jaar of vaker, indien bevindingen hiertoe aanleiding geven, een ter zake en bevoegd deskundige het naleven van het veiligheidsmanagement als bedoeld in dit werkpakket laten controleren.

### Eisen (proces / product)

#### Veiligheid en gezondheid (V&G) algemeen

- Aan eisen en verantwoordelijkheden voortkomend uit het NVW, VVW, brancherichtlijnen en onderliggende regelgeving dient tijdens plannen van OIT, het realiseren ervan (via het uitvoeringsplan) en bij het afhandelen van onregelmatigheden te worden voldaan zowel door ON als door haar onderaannemers;

- ON zal optreden als enig zaakwaarnemer voor ProRail waar het gaat om het zekeren van alle maatregelen en verplichtingen die vereist zijn op basis van het NVW, VVW, brancherichtlijnen en onderliggende regelgeving;

- ON dient tenminste een keer per jaar, of vaker indien bevindingen hiertoe aanleiding geven in zijn geheel het plannen en realiseren van het uitvoeringsplan en de afhandeling van onregelmatigheden te controleren op algemene veiligheid en gezondheid en het naleven van de veiligheids- en gezondheidsvoorschriften, daaronder begrepen de invulling van zijn verplichtingen op het gebied van V&G coördinatie. Dit onderzoek moet uitgevoerd worden door een ter zake bevoegd deskundige op het gebied van bedrijfsveiligheid en bedrijfsgezondheid. De rapporten met de resultaten van deze inspecties moeten binnen redelijke termijn door ON met ProRail worden besproken, in het bijzijn van de deskundige die de inspecties heeft uitgevoerd.

#### Veiligheid & gezondheid bij plannen OIT en afhandelen onregelmatigheden

- Bij het plannen van OIT en de afhandeling van onregelmatigheden dienen aantoonbaar de veiligheidsrisico’s verbonden aan de realisatie beheerst te worden om te voldoen aan het NVW, VVW, brancherichtlijnen en onderliggende regelgeving;

- Er is voorzien in een V&G coördinatie functie voor alle activiteiten in het kader van het plannen van de OIT-maatregelen en afhandelen onregelmatigheden. Deze dient voldoende bevoegdheid te hebben om de benodigde maatregelen in het kader van het NVW, VVW, brancherichtlijnen en onderliggende regelgeving door te voeren;

- ON moet veiligheidsanalyses en beheersingsmaatregelen in het kader van het plannen van de OIT-maatregelen en afhandelen onregelmatigheden opnemen in een voortschrijdend V&G-plan als bedoeld in artikel 2.28 van het Arbobesluit maken cq. in een aparte paragraaf in het uitvoeringsplan. De spoorwegveiligheid maakt een integraal onderdeel uit van het V&G-plan.

#### Veiligheid en gezondheid bij de realisatie van OIT en afhandelen onregelmatigheden

- Bij het realiseren van de OIT-maatregelen en afhandeling onregelmatigheden dienen aantoonbaar de veiligheidsrisico’s verbonden aan de realisatie beheerst te worden om te voldoen aan het NVW, VVW, brancherichtlijnen en onderliggende regelgeving;

- Analoog aan het bepaalde in de artikelen 2.29 en 2.33 van Arbobesluit voorziet ON in de V&G coördinatie functie voor de realisatie van het uitvoeringsplan en afhandeling onregelmatigheden. Deze V&G functie geeft uitvoering aan de coördinatietaken genoemd in artikel 2.31 van het Arbobesluit en aan de in het NVW, VVW en brancherichtlijnen genoemde taken in relatie tot ON, zijn (zelfstandige) hulppersonen en zijn leveranciers. Deze functionaris dient in het bezit te zijn van een door de stichting RailAlert afgegeven certificaat V&G-functie coördinatie uitvoeringsfase (kan ingevuld worden door een erkend werkplekbeveiligingsbedrijf voor spoorspecifieke risico’s).

- Indien ON WBI-houder is of indien de ON de coördinerende ON is op grond van de coördinatieovereenkomst, geldt dat de ON die de V&G coördinatie over derden opdrachtnemers voert, belast is met de overall V&G coördinatie van de Werkzaamheden en de taken uitvoert zoals bepaald in 2.29, 2.31 en 2.33 van het Arbobesluit. De V&G coördinator uitvoeringsfase dient te beschikken over een ‘V&G coördinator Uitvoeringsfase’-certificaat.

- ON zal zijn volledige medewerking verlenen aan neven opdrachtnemers inzake coördinatie van de veiligheid;

- Voordat met de realisatie van het uitvoeringsplan wordt begonnen, maakt ON voor de betreffende werkzaamheden een (deel)V&G plan (c.q. onderdeel van het uitvoeringsplan) voor de realisatiefase.

- De V&G coördinatie functie uitvoeringsfase levert de benodigde informatie ter actualisatie van het V&G-dossier door ProRail conform artikel 2.30 van het Arbobesluit.

#### V&G – plan

De ON voorziet in een V&G U plan:

- Het V&G-plan dient gebaseerd te zijn op het V&G-dossier van ProRail en de daarin opgenomen uitgangspunten ten aanzien van de arbeidshygiënische strategie;

- Het V&G plan en overige documenten dienen te voldoen aan hetgeen in wet en regelgeving bepaald is over V&G-plan voor de uitvoeringsfase;

- Voordat met de planning resp. realisatie van het OIT via het uitvoeringsplan wordt begonnen, dient ON aan ProRail schriftelijk te melden wie als V&G coördinator(en) zal(zullen) worden aangesteld.

#### Calamiteitenplan

De ON voorziet in een calamiteitenplan:

- De ON beperkt het calamiteitenplan tot de eigen verantwoordelijkheid, stemt met ProRail af met welke (externe) risico’s rekening gehouden moet worden en stemt het calamiteitenplan af met ProRail;

- In het calamiteiten plan dient te worden beschreven:

- Geïdentificeerde mogelijke calamiteiten;

- Het tijdig signaleren van calamiteiten;

- Instructies over hoe te handelen bij calamiteiten;

- Coördinatie van activiteiten tijdens calamiteiten, inclusief wijze van hulpverlening/coördinatie;

- Eventuele acties ter voorkoming van escalatie en het beperken van vervolgschade;

- De wijze van hulpverlening;

- Communicatie met ProRail;

- Door ProRail te nemen maatregelen in geval van calamiteiten;

- Communicatie van het calamiteitenplan aan alle betrokkenen;

- Training en geplande training van coördinatoren en hulpverleners;

- Geplande oefeningen.

#### V&G – dossier

Het V&G-dossier is in beheer bij ProRail en te benaderen via https://prorailbv.sharepoint.com/teams/T2016_0134/SitePages/home.aspx. ON dient bij mutaties of afwijkingen in de blusvoorziening informatie te leveren zodat het V&G-dossier actueel gehouden kan worden. ON en ProRail kunnen afspreken dat ON via contractmanagement meldt en dat ProRail intern afhandelt via V&G-dossier@prorail.nl.

### Input

- NVW, VVW, brancherichtlijnen en onderliggende regelgeving;

- Een geldig VCA** certificaat of een gelijkwaardig gecertificeerd veiligheidsmanagementsysteem;

- Het V&G dossier ProRail;

- De resultaten van de veiligheidsanalyse.

### Te leveren producten en diensten

- Actuele RI&E als onderdeel van  de veiligheidsanalyse en relevante info van alle betrokken partijen waaronder onderaannemers, Neven-Opdrachtnemers en leveranciers;

- Een calamiteitenplan;

- Jaarlijks geactualiseerde V&G documenten;

- Rapportages van de inspectie.

## Organisatiemanagement en kwalificatie-eisen medewerkers

### Doelstelling

ProRail verlangt dat de in te zetten medewerkers van ON en van haar onderaannemers over de juiste kwaliteiten beschikt, zodat de eisen gesteld door ProRail ten aanzien van de twee werkpakketten en de overige eisen gewaarborgd zijn.

### Activiteiten uit te voeren door ON

- Opstellen, naleven en actueel houden en verstrekken aan ProRail van een organisatieplan;

- Het bemensen van de organisatie met medewerkers die beschikken over de juiste kwaliteiten;

- Het invullen van de functie van werkpakketmanager.

### Eisen

Organisatie en verantwoordelijkheden:

- ON dient een organisatie in te richten die in kennis, ervaring en omvang aantoonbaar is toegerust voor het nakomen van alle bepalingen in de Overeenkomst;

- ON dient te zorgen dat medewerkers die de OIT-maatregelen en het afhandelen van onregelmatigheden uitvoeren en beoordelen, vakbekwaam zijn voor hun werkzaamheden om te borgen dat voldaan wordt aan de gestelde eisen. Dat betekent in ieder geval;

  - Werkzaamheden aan laagspanningsinstallaties: voldoen aan de eisen uit het VWW LS;

  - Grondroerende werkzaamheden/werkzaamheden aan/nabij leidingen en kabels: erkende aannemers, voldoen aan de vigerende eisen (CKB voor de categorie buizenlegbedrijven , CROW500, ISV00117, RLN00192);

  - (las)werkzaamheden aan kunststof leidingen, verbindingen etc.:

    - Stuiklassen conform kwalificatie-eisen NEN 7200, lassers gecertificeerd door een CKB-erkende instelling;

    - Elektrolassen conform kwalificatie-eisen NTA 8828 (2018), lassers gecertificeerd door NEN-erkende instelling.

  - Flensverbindingen mogen alleen gemonteerd worden door medewerkers met de opleiding flensmonteur.

- ON dient te zorgen dat per werkpakket vastgesteld is wie verantwoordelijk is voor de realisatie van het betreffende werkpakket. Deze functionarissen dienen in staat te zijn de werkpakketten zo te managen, dat de organisatie zodanig functioneert dat de overeenkomst conform de bepalingen wordt uitgevoerd.

- De ON dient er voor zorg te dragen dat de werkpakketmanagers of de plaatsvervangers van deze voor ProRail gedurende werktijden bereikbaar zijn.

Organisatieplan:

- Het organisatieplan dient te beschrijven hoe ON zijn organisatie inricht voor het uitvoeren van de overeenkomst;

- Het organisatieplan dient te beschrijven hoe ON zorg draagt voor een continue bemensing van de organisatie met de benodigde kennis en ervaring;

- Het organisatieplan dient een overzichtslijst te bevatten waarin alle verantwoordelijkheden zoals deze voortkomen uit de overeenkomst zijn aangegeven en de daarvoor bij de ON aangewezen functies;

- Het organisatieplan omvat verder:

- De schema’s waarin de vormen van overleg die betrekking hebben op de uitvoering van de overeenkomst zijn weergegeven;

- De organisatiestructuur van ON;

- Een overzicht van de medewerkers (inclusief onderaannemers) die betrokken zijn bij de uitvoering van de overeenkomst;

- De omschrijving van de wijze waarop vastgesteld wordt dat de medewerkers (inclusief onderaannemers) de juiste kwalificaties, functietoewijzing, verantwoordelijkheden en bevoegdheden hebben voor het uitvoeren van de OIT-maatregelen en het afhandelen van onregelmatigheden.

### Input

- De vraagsprecificatie;

- Overeenkomst en AVPO.

### Te leveren producten en diensten

- Organisatieplan.

## Procesrisicomanagement op overeenkomst

### Doelstelling

ProRail verlangt van ON dat actief procesrisicomanagement wordt uitgevoerd op alle aspecten van het uitvoeren van de Overeenkomst. Risico’s die verbonden zijn aan het succesvol uitvoeren van de Overeenkomst dienen tijdig inzichtelijk te worden gemaakt en zodanig beheerst dat het voldoen aan alle bepalingen niet belemmerd wordt.

### Activiteiten uit te voeren door ON

- Opstellen en naleven risicomanagementplan;

- Opstellen en actueel houden van risicoanalyses en bijhouden in een risicodossier;

- Het opstellen van beheersmaatregelen en deze implementeren;

- Het analyseren en aantoonbaar managen van de risico’s zoals beschreven in de risicoanalyse;

- Het implementeren van bindende bijdragen van ProRail.

### Eisen (proces / product)

#### Algemeen

- Risicomanagement (risicoanalyse en risicobeheersing) dient te worden uitgevoerd op de aspecten geld, capaciteit, voldoen aan eisen en omgeving;

- ON dient ervoor te zorgen dat risico’s verbonden aan het uitvoeren van de Overeenkomst zo goed als haalbaar worden beheerst;

- ON hanteert in zijn methode van risicomanagement een omschreven en beargumenteerde kritische grens waarbij risico’s boven de kritische grens niet voor mogen komen;

- Risicomanagement vindt plaats in samenwerking met ProRail: ProRail benoemt eveneens risico’s en mogelijke beheersmaatregelen;

- Daar waar risico’s naar inzicht van ProRail boven de kritische grens vallen is de bijdrage van ProRail aan het proces van risicomanagement bindend voor ON indien ProRail dat noodzakelijk acht.

#### Eisen aan risicomanagement bij opstellen en realiseren uitvoeringsplan OIT

- Risico’s bij het opstellen van het uitvoeringsplan en plannen van afhandeling onregelmatigheden dienen te zijn gekoppeld aan de eisen die gelden voor de OIT-maatregelen en die van afhandeling onregelmatigheden;

- Risico’s bij het realiseren van het uitvoeringsplan en afhandelen onregelmatigheden moeten zijn gekoppeld aan de aspecten betreffende de uitvoering (planning, capaciteit etc.).

#### Risicomanagementplan

De ON voorziet in een risicomanagementplan. Dit plan beschrijft de wijze waarop risicomanagement zal worden geïmplementeerd en uitgevoerd. Uit het plan dient duidelijk op te maken te zijn:

- Op welke wijze risicomanagement wordt uitgevoerd;

- Hoe risicomanagement in de organisatie wordt opgenomen.

#### Risicodossier

De ON voorziet in een risicodossier. Dit risicodossier:

- Bevat de risico’s verwerkt in een in een vast format te bepalen door ON;

- Bevat de risicoanalyse en dient een compleet overzicht te bieden van alle actuele en inmiddels beheerste risico’s.

### Input

- OIT-specificaties en Uitvoeringsplan;

- Risico’s en beheersmaatregelen opgemerkt door ProRail.

### Te leveren producten en diensten

- Een risicomanagementplan bij aanvang van het contract;

- Iedere 6 maanden een geactualiseerd risicodossier (parallel met het te actualiseren uitvoeringsplan);

- Implementatie van beheersmaatregelen.

# Contractmanagement

## Doelstelling

Gedurende de looptijd van onderhavige overeenkomst is interactie nodig tussen ON en ProRail om informatie uit te wisselen over voortgang, afstemming over Afwijkingen, te accepteren documenten etc. en coördinatie van werkzaamheden met derden. Verder zal ProRail op basis van een door haar op te stellen uitvoeringsbegeleidingsplan toetsen of de ON de bepalingen uit de contractdocumenten naleeft.

Daarnaast dient ON de gerealiseerde uitvoeringshistorie beschikbaar te stellen aan ProRail. ProRail gebruikt deze informatie onder andere om te analyseren of er reden is voor lifecycle-optimalisaties, om actuele kennis vast te leggen aangaande haar blusvoorzieningen en om lange termijn planning van beleid en contractcondities te kunnen sturen.

## Activiteiten uit te voeren door ON

- Periodiek (contract) overleg met ProRail;

- Maandelijks rapporteren over werkpakket 1: uitvoeren OIT;

- In ieder geval twee keer per maand rapporteren en afstemmen over werkpakket 2: afhandelen onregelmatigheden;

- Ondergaan van toetsen.

### Periodiek (contract) overleg met ProRail

ProRail zal tenminste twee maal per maand, doch vaker indien relevant, een overleg met de ON organiseren. Hierin wordt met ON de voortgang van de realisatie van het uitvoeringsplan besproken, de status van de afhandeling van de onregelmatigheden en overige verplichtingen. ON zal uitsluitend overleggen met de Contractbeheerder.

- ON dient toenadering, van welke aard dan ook, door derden of medewerkers van ProRail te melden bij de Contractbeheerder en met de Contractbeheerder af te stemmen of vervolgacties benodigd zijn;

- Overleggen met ProRail vinden plaats ten kantore van ProRail;

- ProRail maakt gebruik van het stelsel ‘VISI’ voor formele communicatie, waaronder communicatie over Afwijkingen, te Accepteren documenten, etc. ON dient zorg te dragen dat communicatie via ‘VISI’ mogelijk is conform de daaraan door ProRail te stellen eisen waarbij ProRail een reactietermijn van 30 dagen in acht zal nemen.

### Rapporteren over werkpakket 1: OIT

De te leveren informatie is gespecificeerd als onderdeel van de specificatie van werkpakket 1. Zie hiervoor paragraaf 3.1.2.5. De realisatie informatie wordt geleverd op een door ProRail en ON overeen te komen wijze.

### Rapporteren over werkpakket 2: afhandelen onregelmatigheden

De te leveren informatie is gespecificeerd als onderdeel van de specificatie van werkpakket 2. Zie hiervoor paragraaf 3.2.2.7. De realisatie informatie wordt geleverd op een door ProRail en ON overeen te komen wijze.

De data over nieuwe objecten en of aanpassingen in de ligging van het blussysteem (leiding en of objecten) dient ON uiterlijk 14 dagen na de doorgevoerde verandering aan te bieden conform de specificatie van ProRail. ProRail zal deze data verwerken in haar systemen.

### Ondergaan toetsen

- ON dient te allen tijde ProRail in staat te stellen toetsen uit te voeren, zoals benoemd in de AVPO;

- De frequentie van toetsingen is vastgesteld in het uitvoeringsbegeleidingsplan dat ProRail opstelt en is verder afhankelijk van de mate waarin afwijkingen ten opzichte van de contractbepalingen vastgesteld worden. De kosten voor het uitvoeren van toetsen kunnen voor rekening van ON komen indien tijdens deze toetsen afwijkingen worden geconstateerd.

### Input

Specificatie te leveren data bij nieuwe objecten en of aanpassingen in de ligging van blussystemen.

### Te leveren producten en diensten

- Periodieke rapportage werkpakket 1;

- Periodieke rapportage werkpakket 2;

- Data nieuwe objecten en of aanpassingen in de ligging van blussystemen.

## Mobilisatie & demobilisatie

### Doelstelling

ON dient er zorg voor te dragen, dat bij het voornemen tot beëindigen van de Overeenkomst door ProRail, een beheerste demobilisatie van hemzelf en mobilisatie van een Opvolgend ON plaats zal vinden.

### Activiteiten uit te voeren door ON

- Opstellen mobilisatie- en demobilisatieplan;

- Mobiliseren;

- Coördineren met Voorgaand en Opvolgende ON;

- Demobiliseren.

### Eisen (proces / product)

#### Mobilisatie en demobilisatie

- ON is verplicht direct na ondertekening van de Overeenkomst een mobilisatieplan ter acceptatie bij ProRail in te dienen. Dit plan dient gebaseerd te zijn op de gedane aanbieding door ON in zoverre deze onderdeel uitmaakt van de overeenkomst;

- De ON is in hoedanigheid als Opvolgend ON verplicht als Opvolgend ON te worden gecoördineerd door de Voorgaande ON;

- ON dient 6 maanden voor de start van de demobilisatiefase een geactualiseerd demobilisatieplan op te stellen en dit ter acceptatie bij ProRail in te dienen;

- ON is verplicht om bij het einde van de looptijd van de Overeenkomst, of bij beëindiging van de Overeenkomst, te demobiliseren conform het door ProRail geaccepteerde demobilisatieplan van de ON;

- ON is verplicht om toe te staan en te faciliteren dat de opvolgend ON mobiliseert overeenkomstig het door ProRail geaccepteerde mobilisatieplan van de Opvolgend ON;

- De ON is in hoedanigheid als Voorgaande ON verplicht tot coördinatie van de Mobilisatie van de Opvolgend ON;

- ON dient vanaf het moment dat het besluit tot beëindiging van de Overeenkomst valt tot het moment dat een Opvolgend ON gemobiliseerd is, te voldoen aan alle bepalingen uit de Overeenkomst en onderliggende documenten.

### Mobilisatie- en demobilisatieplan

#### Mobilisatieplan

Het mobilisatieplan is het plan waarin de volgorde, tijdstippen en duur van de inrichtingsverrichtingen van de ON zijn opgenomen. Het mobilisatieplan dient te waarborgen dat:

- ON volledig operationeel is binnen de termijnen benoemd in de Overeenkomst;

- De wisseling tussen de ON en de voorgaande ON zonder enige discontinuïteit en met een zo beperkt mogelijke hinder voor de ander verloopt;

- Alle voor een beheerste Mobilisatie en demobilisatie relevante informatie compleet en tijdig -doch, uiterlijk voor het einde van de Overeenkomst- wordt overgedragen aan de Opvolgend ON, via ProRail.

Het mobilisatieplan dient een risico-gestuurd plan te zijn (dat wil zeggen op basis van een risicoanalyse op de mobilisatiefase met beheersmaatregelen). Het mobilisatieplan:

- Geeft een beschrijving van taken en bevoegdheden en communicatielijnen ten tijde van de mobilisatiefase;

- Bevat een gedetailleerd draaiboek van de werkzaamheden ten aanzien van:

- Alle contractuele verplichtingen binnen de Mobilisatieperiode;

- Inrichting van de organisatie;

- Vergaren van informatie, materialen en middelen;

- Bekend geraken met het contractgebied;

- Voorbereiden op en organiseren van het feitelijke overdrachtsmoment van de Infrastructuur.

- Voorbereiden op Onderhoudswerkzaamheden, operationeel beheer en verhelpen Onregelmatigheden;

- Planning van de levering van documenten ter Acceptatie;

- Voorbereiden op Afwijkingsvrij maken en een planning van het Afwijkingsvrij maken.

#### Demobilisatieplan

Het demobilisatieplan is het plan waarin de volgorde, tijdstippen en duur van de ontruimingsverrichtingen en beschrijving van alle overige relevante verrichtingen van de ON zijn opgenomen. Het demobilisatieplan:

- Bevat een risicoanalyse met alle mogelijke risico’s voor de belangen van ProRail die tijdens demobilisatie kunnen optreden en de te nemen beheersmaatregelen;

- Dient te waarborgen dat:

- De wisseling tussen de ON en de Opvolgend ON beheerst, zonder enige discontinuïteit en met een zo beperkt mogelijke hinder voor de ander verloopt.

- Alle voor een beheerste mobilisatie en demobilisatie relevante informatie compleet en tijdig wordt overgedragen aan de Opvolgend ON, via ProRail.

Het demobilisatieplan:

- Geeft een beschrijving van taken en bevoegdheden en communicatielijnen ten tijde van de demobilisatiefase;

- Bevat een gedetailleerd draaiboek van de werkzaamheden ten aanzien van:

- Alle contractuele verplichtingen binnen de demobilisatieperiode;

- De overdracht van informatie, documentatie en middelen;

- Voorbereiden op en organiseren van het feitelijke overdrachtsmoment van de Infrastructuur;

- Wijze van afronden van Onderhoudswerkzaamheden, operationeel beheer en herstel van Onregelmatigheden.

Hierbij geldt dat de ON in ieder geval, maar niet uitsluitend, de volgende informatie dient te leveren:

- Een overzicht van voorraadonderdelen die in eigendom zijn van ProRail;

- Een overzicht van de realisatie van het uitvoeringsplan dit overzicht dient gedurende de demobilisatieperiode geactualiseerd tot het moment van de overdracht aan de Opvolgende ON;

- Afspraken en overeengekomen activiteiten met derden en aanvragen van derden;

- Het risicodossier;

- Een overzicht van rood revisietekeningen in het Contractgebied ten tijde van de overdracht.

### Input

- <NVT>

### Te leveren producten en diensten door ON?

- Mobilisatie- en demobilisatieplan;

- Coördineren met Voorgaand en Opvolgend ON;

- Mobiliseren en demobiliseren;

- Zorg dragen voor een beheerste wisseling met de opvolgend ON.

# Begrippen en afkortingen in dit document

| Nr. | Begrip/afkorting | Betekenis |
| --- | --- | --- |
|  | <NTB> | Nader te bepalen. |
|  | <NVT> | Niet van toepassing. |
|  | Afwijking | Zoals gedefinieerd in de AVPO. |
|  | Acceptatie | Het verstrekken van een schriftelijke verklaring van geen bezwaar afkomstig van ProRail, conform artikel 11 van de AVPO (Acceptatieprocedure). |
|  | Aanbestedingsdocumenten | Alle documenten die ProRail en de ON over en weer hebben uitgewisseld in de aanbestedingsprocedure. |
|  | Beschikbaarheid | De fractie van de tijd dat het systeem de vereiste functie kan vervullen. |
|  | Betrouwbaarheid | De mate waarin het systeem een bepaalde periode zonder falen zijn functie kan vervullen. |
|  | B&B | Beschikbaarheid en Betrouwbaarheid. |
|  | Branchedatabase | Digitaal systeem op basis van SAP en internet van ProRail, waarop ON dient te zijn aangesloten, waarmee (een deel van) de Onregelmatigheden worden gemeld en geregistreerd en uitwisseling plaatsvindt van informatiestromen over Onregelmatigheden. Wordt vervangen door COS. |
|  | Calamiteit | Een ongewenste gebeurtenis, waarbij sprake is van verstorende effecten op de Infrastructuur en/of op diensten van Gebruikers van de Infrastructuur, zodanig dat continuering in gevaar komt of reeds belemmerd is. Deze gebeurtenissen hebben dreigende of al opgetreden letsel/schade voor mens, dier, goederen en/of milieu tot gevolg. |
|  | Contractbeheerder | Zoals beschreven in de AVPO. |
|  | Contractgebied | Het geografische gebied waarop de Overeenkomst van toepassing is. |
|  | Centraal Onregelmatigheden Registratie Systeem (COS) | Het Centrale Onregelmatigheden registratie Systeem waarop zowel ProRail als de ON direct Onregelmatigheden administratief afhandelen. Momenteel vormgegeven door SAP. Andere benamingen: UI5 / SAP User Interface / SAP PLUS systeem inclusief monteursapp. |
|  | FHT | Functiehersteltijd, de tijd tussen het melden van een Onregelmatigheid aan ON en het moment dat ProRail de Infrastructuur weer in dienst kan nemen en/of functieherstel is bereikt. |
|  | Infrastructuur | Alle gronden en objecten die ProRail op grond van de wet, haar beheerconcessie, eigendom of een met een derde gesloten overeenkomst in beheer heeft binnen de grenzen van het Contractgebied. Uitzonderingen op deze definitie worden opgenomen in een bij de Overeenkomst gevoegde annex. |
|  | IO | Incidentele Onttrekking |
|  | Gebruikers | Een ieder die in de ruimste zin des woords gebruik maakt van de Infrastructuur, waaronder passagiers, onderhoudspersoneel, opdrachtgever, nevenopdrachtnemers, kruisende passanten. |
|  | Maandbedrag | Het in de in de Overeenkomst genoemde bedrag dat ON maandelijks kan declareren voor uitvoeren van de Onderhoudswerkzaamheden. |
|  | Meldkamer Spoor (MKS) | Verantwoordelijke afdeling binnen ProRail voor het afhandelingsproces van Onregelmatigheden en is gedelegeerd opdrachtgever betreffende functieherstel namens ProRail. Onderdelen van de MKS zijn het OBI en de BO. |
|  | Mobilisatie | Voorbereidingsperiode van de ON tussen ondertekening van de Overeenkomst en het nakomen van de verplichting in artikel 3 lid 2 Overeenkomst. |
|  | OBI | Operationeel Besturingscentrum Infra. OBI is onderdeel van MKS. |
|  | Onderhoudsrooster | De door ProRail beschikbaar gestelde TVP’s ten behoeve van het eerst jaar van de Overeenkomst, vermeld in de Aanbestedingsdocumenten. |
|  | OIT | Alle Onderhouds-inspectie-en test maatregelen die ON uitvoert om te kunnen voldoen aan de eisen opgenomen in de Vraagspecificatie. |
|  | Onregelmatigheid | Iedere ongeplande of ongewenste gebeurtenis, die de spoorwegveiligheid en/of de vereiste functionaliteit van de Infrastructuur aantast of dreigt aan te tasten. |
|  | ON | Opdrachtnemer, de wederpartij van ProRail |
|  | Overeenkomst | De tussen ProRail en ON tot stand gekomen Overeenkomst van opdracht waarvan de Vraagspecificatie en de AVPO onderdeel uitmaken. |
|  | PPT | Publiek- en privaatrechtelijke toestemmingen (zoals melden van grondroerende werkzaamheden, melden van mitigerende maatregelen). |
|  | RIC / Railinfracatalogus | De vigerende informatieve en bindende documenten die via een ProRail website beschikbaar zijn voor Opdrachtnemer. |
|  | SMC | Schakel en meldcentrum van ProRail. |
|  | TVP | Treinvrije periode, een periode waarin op een bepaald deel van de Infrastructuur geen treinexploitatie plaatsvindt ten behoeve van het verrichten van werkzaamheden. |
|  | V&G | Veiligheid & Gezondheid. |
|  | Vernieuwing | Het vervangen van Infrastructuur door nieuwe Infrastructuur met dezelfde functionaliteit. |
|  | VL | Verkeersleiding van ProRail. Onderdelen van de VL zijn de decentrale verkeersleiding (DVL), de treindienst leider (TRDL) en de Algemeen Leider (AL). Normaliter zal er contact zijn met de TRDL in geval van incidenten is er contact met de AL. |
|  | VTW | Verzoek tot Wijziging. |
|  | VVW | Voorschrift Veilig Werken |
|  | VVW LS | Voorschrift Veilig Werken Laagspanning |
|  | WO | Wekelijkse onttrekking. |

# Van toepassing zijnde documenten

## Bindende documenten

| Type | Titel | Code | Organisatie |
| --- | --- | --- | --- |
| Normen en voorschriften ProRail @ | Huisregels van ProRail | RLN00300-V014 | ProRail |
|  | Procedure bewijs van toegang/ Digitaal Veiligheidspaspoort | ACD00122 | ProRail |
|  | Meeliftregeling | RLN00309 | ProRail |
|  | NEN 3140, "Bedrijfsvoering van elektrische installaties - Laagspanning | NEN 3140 | https://www.nen.nl |
|  | Ontwerpvoorschrift blusvoorzieningen | OVS00205 | ProRail |
|  | OIT-specificaties | Zie bijlage 9.3 | Prorail |
|  | Installatievoorschriften bluswatervoorziening | ISV00182 | ProRail |
|  | Acceptatieprotocol bluswatervoorzieningen | ACP00186 |  |
|  | Installatievoorschrift netten voor installaties van ProRail (ondergrondse INFRA | ISV00117 | ProRail |
|  | Instandhoudings Concept Railnfra Voeding | IHC00011 | ProRail |
|  | Instandhoudings Document, relevante paragraaf voor functietest NSA | IHD00008-2 | ProRail |
|  | Meldingsformulier kabelschaderapport | PRC00300 | ProRail |
|  | Spiegellas normen | NEN7200 | NEN |
|  | Erkenningsregeling van ProRail, Branche Kabelaannemers & Boorbedrijven | ACD00021 | ProRail |
|  | Nederlands technische Afspraak Spiegellassen | NTA8828 | NTA |
|  | Gedragscode Wet natuurbescherming Beheer en Onderhoud ProRail, | 20-004 | ProRail |
|  | Richtlijn Veiligheidsmaatregelen bij Calamiteiten | RLN00222 | ProRail |
|  | Publicatie lijst Erkende ondernemers vigerende versie.xls | ACD00114 V015 | ProRail |
|  | Winterprotocol | Zie bijlage 9.3. | ProRail |
|  | RLN00192 Begrippen, afkortingen, toelichting en formulieren Ondergrondse Infra | RLN00192 | ProRail |
|  | VWL (Veilig Werken Laagspanning), Veiligheidsvoorschrift voor werkzaamheden aan (of in de nabijheid van) elektrische laagspanningsinstallaties van ProRail. | RLN00214 | ProRail |
|  | Normenkader Veilig Werken (NVW) gepubliceerd op de internet site www.railalert.nl Regelgeving van het type dwingendrechtelijk | Zie railalert | www.railalert.nl |
|  | Voorschrift voor Veilig Werken (VVW-Trein) gepubliceerd op de internetsite www.railalert.nl Regelgeving van het type dwingendrechtelijk | Zie railalert | www.railalert.nl |
|  | Richtlijn Ontwerp, realisatie en opleveren, beheer en onderhoud van geboorde brandputten | SIKB2200 | SIKB |
| OIT Verwijzingen | Overige documentatie en normen waar in het OIT document naar verwezen wordt | OIT document |  |

## Informatieve documenten

| Type | Titel | Code | Versie | Organisatie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Contract-informatie | As built blusvoorzieningen vijf emplacementen |  |  |  |
| Objectinformatie | Gebruiksvoorschriften |  |  |  |

# Bijlagen

| Onderwerp bijlage | Nr | Specificatie | Hoe wordt bijlage verstrekt |
| --- | --- | --- | --- |
| 9.1 As Built tekeningen en overzichtstekeningen | 9.1.1 | Maasvlakte West | As Built tekeningen zijn digitaal beschikbaar. Overzichts-tekeningen zijn toegevoegd als aparte bijlagen. |
|  | 9.1.2 | Europoort |  |
|  | 9.1.3 | Botlek |  |
|  | 9.1.4 | Pernis |  |
|  | 9.1.5 | Waalhaven Zuid |  |
| 9.2 Omgevingsvergunningen en aanwijsbeschikking bedrijfsbrandweer | 9.2.1 | Maasvlakte West | Omgevingsvergunningen via www.DCMR.nl. Aanwijsbeschikking bedrijfsbrandweer zijn toegevoegd als aparte bijlagen |
|  | 9.2.2 | Europoort |  |
|  | 9.2.3 | Botlek |  |
|  | 9.2.4 | Pernis |  |
|  | 9.2.5 | Waalhaven Zuid |  |
| 9.3 OIT-specificaties | 9.3.1 | Maasvlakte West | Aparte bijlage |
|  | 9.3.2 | Europoort | Aparte bijlage |
|  | 9.3.3 | Botlek | Aparte bijlage |
|  | 9.3.4 | Pernis | Aparte bijlage |
|  | 9.3.5 | Waalhaven Zuid | Aparte bijlage |
|  | 9.3.6 | winterprotocol | Aparte bijlage |
|  | 9.3.7 | Afkeurcriteria OIT werkzaamheden | Aparte bijlage |
|  | 9.3.8 | Spoelprotocol botlek, waalhaven, europoort, maasvlakte (concept ) | Aparte bijlage (concept, wordt nog definitief) |
|  | 9.3.7 | Spoelprotocol pernis | Aparte bijlage (concept, wordt nog definitief) |
| 9.4 Procedure Tijdelijke Wijziging | 9.4 | Procedure tijdelijke wijziging | Aparte bijlage |
| 9.5 Herstel rapportage met Schoonwerkprotocol | 9.5 |  | Aparte bijlage |
| 9.6 Onderhouds-documentatie | 9.6 |  | Aparte bijlagen |
| 9.7 Format Schademelding | 9.7 |  | Bijlage is opgenomen in vraagspecificatie |
| 9.8 Specificatie delen van blusvoorzieningen op locaties derden |  |  | Bijlage is opgenomen in de vraagspecificatie |
| 9.9 V&G-O plan en RI&E | 9.9.1 | V&G-O plan | Aparte bijlagen |
|  | 9.9.2 | RI&E |  |
| 9.10 Overzicht materialen en onderdelen | 9.10.1 | Overzicht materialen mitigerende maatregelen | Aparte bijlage |
|  | 9.10.2 | Overzicht onderdelen tbv storingsherstel | Aparte bijlage |
| 9.11 Resultaten analyse naar OIT maatregelen versus noodzaak tot vereiste IO | 9.11 |  | Aparte bijlage |

## Bijlagen As built tekeningen en overzichtstekeningen

| Emplacement | As Built tekening: op te vragen | Overzichtstekening (aparte bijlagen) |
| --- | --- | --- |
| Maasvlakte West | 950WB46; 1621057. 950WB47; 1442876. 950WB48; 1442877. 950WB49; 1442878. | Overzichtstekening(en) als separate bijlage 9.1.1 meegeleverd. |
| Europoort | 950WB30; 1603947. 950WB31; 1603948. 950WB32; 1613953. | Overzichtstekening(en) als separate bijlage 9.1.2 meegeleverd. |
| Botlek | 950WB19; 1603944. 950WB20; 1603945. 950WB21; 1603946. | Overzichtstekening(en) als separate bijlage 9.1.3 meegeleverd. |
| Pernis | 950WB13; 1608489. 950WB14; 1603942. 950WB15; 1603943. | Overzichtstekening(en) als separate bijlage 9.1.4 meegeleverd. |
| Waalhaven Zuid | 950WB07; 1610255. 950WB08; 1575039. 950WB09; 1574604. | Overzichtstekening(en) als separate bijlage 9.1.5 meegeleverd. |

## Bijlagen Omgevingsvergunningen en aanwijsbeschikking bedrijfsbrandweer

| Emplacement | Omgevingsvergunning: op te vragen bij www.DCMR.nl | Brandweerbeschikking |
| --- | --- | --- |
| Maasvlakte West | Revisievergunning 17 juli 2024 kenmerk 7418075/OMV.22.12.00298 | Aanwijsbeschikkingen als aparte bijlagen toegevoegd (bijlage 9.2.1 t/m 9.2.5) Aanwijsbeschikking 2005. Nb: De verwachting is dat in 2026 de aanwijsbeschikkingen geactualiseerd worden. Deze actualisatie is dan van toepassing. |
| Europoort | Omgevingsvergunning: versie: 25 juli 2022 met kenmerk: 1292325 en 9999244439_9999129898, de delen betreffende blusvoorzieningen |  |
| Botlek | Omgevingsvergunning: versie: 6 juli 2022 met kenmerk: 1279099 en 9999244436_99991198844, de delen betreffende blusvoorzieningen |  |
| Pernis | Omgevingsvergunning: versie: 17 juni 2022 met kenmerk: 9999244438_99991182915, de delen betreffende blusvoorzieningen |  |
| Waalhaven Zuid | Omgevingsvergunning: versie: 29 december 2022 met kenmerk 1490466_4019932 / OLO 6585771, de delen betreffende blusvoorzieningen |  |

## Bijlagen OIT-specificaties

Als separate bijlage meegeleverd.

## Bijlage Procedure Tijdelijke Wijziging

Als separate bijlage meegeleverd.

## Bijlage Herstelrapportage en schoonwerk protocol

Als separate bijlage meegeleverd.

## Bijlagen Onderhoudsdocumentatie

In de OIT-specificaties wordt verwezen naar de onderhoudsdocumentatie van de blusvoorzieningen/objecten. In verschillende gevallen is ON verplicht te werken conform deze onderhoudsdocumentatie. De onderhoudsdocumentatie is ontsloten door ProRail en op verzoek tijdens de aanbesteding beschikbaar. Na gunning wordt de onderhoudsdocumentatie beschikbaar gesteld aan ON.

## Bijlage FORMAT schademelding

RVO-nummer	:

Datum	:

locatie	:

Soort schade:

- Aanrijding door voertuig

- Vandalisme

- Diefstal

- milieuschade

- overig

korte omschrijving schade, geschat bedrag omvang schade :

Foto’s meegeleverd : Ja/Neen, worden nog nageleverd *(keuze vet maken)

Indien schade is veroorzaakt door een project: welk project, naam aannemer

Onderbouwing causaal verband schade/veroorzaker

Bewijzen		:

Getuigenverklaring	:

Overige			:

Schadedossiernummer	: in te vullen door de medewerker schadezaken ProRail

## Bijlage Specificatie delen van blusvoorzieningen op locaties derden

De blusvoorzieningen kennen enkele bijzonderheden in relatie tot “derden”. Die bijzonderheden hebben met name betrekking op bereikbaarheid van de calamiteitenwegen en/of bereikbaarheid van de blusvoorzieningen en/ of positionering van de objecten.

| Emplacement | Derde Partij | Objecten / toegang / wegen |
| --- | --- | --- |
| Maasvlakte West | Alstom Netherlands BV | via spoorwegovergangen is calamiteitenweg toegankelijk naar hydranten en afsluiters |
|  | Hutchison Ports ECT | 3 ondergrondse brandkranen (aansluitpunten): BK222, BK223, BK224. Per locatie afgedicht door 2 zware berijdbare deksels. |
| Europoort | Rijkswaterstaat Toegang tot deel van voorzieningen | Overstapconstructies over bestaande geleiderail Looppaden grasbeton |
| Botlek | Rijkswaterstaat Toegang tot deel van voorzieningen | Hartelkruis km 45.3 – 44: toegangspoorten: Tussen Hartelkruis en afrit 15 "De Punt" km 44.65 - 43.24: overstapconstructies, looppaden en toegangspoorten Afrit A15 "de Punt" km 43.24 - 42.9: Overstapconstructies en toegangspoorten |
| Pernis | Shell - Draagt zorg voor waterlevering aan ProRail Bluswaterinstallatie en gebruik door ProRail van 28 stuks hydranten van Shell - Maakt het mogelijk dat ProRail gebruik maakt van de calamiteitenweg en toegangspoorten van Shell mogelijk - Levert op haar hydranten 2000 ltr/min (120 m3/h) per hydrant en totaal 6000 ltr/min (360 m3/h) over 3 hydranten | ON LEVERT HIER GEEN OIT NOCH STORINGSHERSTEL Hydranten Shell: 28 stuks. Nummering: 34, 32, 69, 31, 30, 29, 77, 28, 27, 26, 25, 98, 24, 23, 22, 96, 20, 19, 18, 17, 11, 15, 13, 115, 11, 10, 09, 08 Afsluiters Shell: 16 stuks. Nummering: Oostelijke (hoofd)afsluiter emplacement: 639 Westelijke (hoofd)afsluiter emplacement: 638 Afsluiters: 22, 21, 20, 19, 16, 15, 14, 13, 540, 11, 12, 08, 07, 03 Calamiteitenwegen / toegangspoorten |
| Waalhaven Zuid | Alstom Netherlands BV Toegang | via Poort aan Zuidoost zijde van terrein van Alstom is toegangsweg van de calamiteitenweg Waalhaven Zuid toegankelijk WHZ-BW-01HM:Z.7.2 |
|  | DB | Via poort Albert Plesmanweg - WHZ-AP-23 HM:N7.1 - WHZ-AP-24 HM:N7.1 - WHZ-AP-25 HM:N7.1 - WHZ-AP-26 HM:N7.1 - WHZ-AP-27 HM:N7.1 |

## Bijlage V&G-O plan en RI&E

Als separate bijlage meegeleverd.

## Bijlage Overzichten materialen voor mitigerende maatregelen en objecten/onderdelen

Als separate bijlage meegeleverd.

## Bijlage Resultaten analyse OIT-maatregelen versus noodzaak tot IO

Als separate bijlage meegeleverd.

Datum: 5 mei 2025

| Projectleider | Johan Schouten |
| --- | --- |
| Distributie | Voornaam tussenvoegsel Achternaam |

| Autorisatie |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | paraaf |  | datum |
| gecontroleerd prl |  |  |  |  |

Schade ontstaan door brand of bliksem waarvan de oorzaak niet toerekenbaar is aan Opdrachtnemer wordt in ieder geval ook geacht schade veroorzaakt door derden te zijn.