Onderhoud Inspectie Test Document

Blusvoorziening emplacement Maasvlakte West / West-West

Beherende afdeling:	ProRail Dagelijkse Operatie

Inhoud verantwoordelijke afdeling:	ProRail Ondergrondse Infra

Status:	definitief, 15september 2025

1	LEESWIJZER	3

2	Beschrijving incidentbestrijdingssysteem	4

2.1	Bluswatervoorziening	5

2.1.1	Bluswatervoorziening gesloten geboorde put	5

2.1.2	Besturingskast	5

2.2	Bluswatertransport (Natte blusleiding)	7

2.2.1	Natte blusleiding	7

2.2.2	Brandkraan/ hydrant/ afnamepunt	7

2.2.3	Noodstroom aggregaat (NSA)	7

3	Referentiedocumenten	8

4	Inspectie- en onderhoudsactiviteiten	9

4.1	Bluswatervoorziening	10

4.1.1	Bluswatervoorziening gesloten geboorde put	10

4.1.2	Besturingskast	16

4.2	Bluswatertransport	21

4.2.1	Natte blusleiding	21

4.2.2	Bovengrondse brandkraan/ hydrant/ afnamepunt	24

4.2.3	Systeemtest	28

4.2.4	Noodstroom aggregaat (NSA)	29

5	Winterprotocol blusvoorzieningen	31

6	Revisiebeheer	32

7	Autorisatie	33

# LEESWIJZER

In hoofdstuk 2 is de structuur van de blusvoorziening op emplacementen generiek beschreven met de specifieke onderdelen.

In hoofdstuk 3 zijn de documenten genoemd die te maken hebben met dit OIT beschreven.

In hoofdstuk 4 zijn de beschrijvingen voor het onderhoud alsmede de frequentie voor onderhoud, inspectie en testen opgenomen.

In hoofdstuk 5 zijn de winterprotocol blusvoorzieningen opgenomen.

In hoofdstuk 6 is de colofon (revisiebeheer en autorisatie) opgenomen

In hoofdstuk 7 is de autorisatie van dit document opgenomen

In de bijlage: “VOORBEELD LOGBOEK OIT Besturingskasten” staat een voorbeeld van het logboek

# Beschrijving incidentbestrijdingssysteem

A		 B			   C		           D

Figuur 1: Overzicht incidentbestrijdingssysteem

| A | Bluswatervoorziening | Het bluswatersysteem wordt gevoed vanuit 5 geboorde putten welke zich in een ringleiding bevinden. Deze putten liggen verdeeld over het emplacement, zie figuur 1. Per put is er een bronpomp aanwezig en een besturingskast. |
| --- | --- | --- |
| B | Leidingennet natte leidingen | De verbinding tussen de bluswatervoorziening en het afnamepunt middels een ringleiding. |
| C | Afnamepunt | Het bovengronds aansluitpunt (brandkraan in ringleiding) waar de brandweer vanaf het blusvoertuig op aansluit. De afnamepunten op deze ringleiding bevinden zich op een maximale afstand van 50 meter van elkaar. Naast de bovengrondse brandkranen zijn er op ECT-terrein (naast Prorail-terrein) 3 ondergrondse afnamepunten (OAP) |
| D | Opstelplaats blusvoertuig | De opstelplaats van het blusvoertuig. |

De bovenstaande schematische weergave kan onderverdeeld worden in fysiek aanwezige objecten. Deze objecten zijn voorzien van een codering waarmee ze binnen dit document te traceren zijn. (De 3 ondergrondse OAP’s ontbreken in de schematische weergave)

## Bluswatervoorziening

### Bluswatervoorziening gesloten geboorde put

| Bluswatervoorziening gesloten geboorde put t.b.v. pomp, geboorde put met direct daarin geplaatst een pomp op diepte. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Functie | Onderdelen | Bestaat uit |
| Onttrekken van bluswater aan watervoerende grondlagen | Geboorde put ondergronds (GPO) [De waterbron] | - Zandvang - Filterbuis - Buis - Bronkop - Bronpomp - Stijgbuis - Temperatuur-druksensor - Bronwater temperatuur - Waterniveau bepalen - Jockeypomp (indien aanwezig) |
| Huisvesting diverse equipment t.b.v. bluswater- watervoorziening | Betonput | - Betonnen put - Putdeksel - Bestrating (tegels en sluitbanden) - Aanrijdbeveiliging tegen plaatsen materiaal op putdeksel (indien van toepassing) In de slave put: (GPO3, -4 en –5) - Bronkop - Leidingstuk - Terugslagklep - Vlinderklep(pen) - Stand melder vlinderklep (besturing) - Thermostaat (besturing) - Elektrisch verwarmingselement - Werkschakelaar(s) - Kabels Extra in de master put (GPO1 en 2) - Druksensor (Besturing) - Drukschakelaar (Besturing) - Drukvat (indien aanwezig) |

### Besturingskast

| Besturingskast voor de uitlezing van de sensoren, aansturing van de pompen, monitoring via het HMI en de berichtgeving aan het OBI. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Functie | Onderdelen | Bestaat uit |
| Bescherming | Aanrijdbeveiliging | - Stalen frame met opening om besturingskast te benaderen |
| Vrijhouden van begroeiing & bereikbaarheid | Straatwerk | - Tegels - Sluitbanden - Onkruidbestrijding (is onderdeel terreinbeheer ander OIT) |
| Huisvesten besturingsdeel en NSA-aansluiting | Buitenkast RVS | - Sokkel - RVS-kast met aanduidingen (stickers) - Gecertificeerd slot - Kunststof binnenkast t.b.v. besturingsdeel met aanduiding - Aansluiting voor NSA |
| Aanduidingen en informatievoorziening | Stickers met teksten | Op de buitenkast - GPO-nummer (voorbeeld GPO5) - ProRail: Bel OBI (084-0867580) voor openen kast etc. - “Verboden voor onbevoegden” op wit vlak met rode rand - Letter “B” op wit vlak met rode rand Op de kast binnenzijde: - “Alleen toegang voor bevoegden! I.v.m. aanbrengen onherstelbare schade” op wit vlak met rode rand |
| Ongediertebestrijding | Materiaal ter voorkoming van binnen dringen ongedierte | - Afdichtingsmateriaal - Fundatiekorrels |
| Kast voorzien van hoofdvoeding | Hoofdvoeding | - Hoofd/omkeerschakelaar - Voedingskabel - Aansluiting voor NSA (contactdoos) - Noodvoedingskabel |
| Aansturing van de bronpompen | Regeltechniek | - Automaat - Frequentieregelaar - Werkschakelaar (in betonput) - Kabel |
| Aansturing van de jockeypompen | Regeltechniek | - Automaat - Relais - Werkschakelaar (in betonput) - Kabel |
| Klimaatbeheersing | Klimaatregeling | - Automaat - Thermostaat - Verwarming - Ventilator - Filter |
| Noodstroomvoorziening 24 V | 24V voeding en UPS | - Automaat - Transformator - UPS - Accu |
| Bedienen en monitoren van de installatie | Bediening/Monitoring | - Schakelaars - Lampen - Beeldscherm (HMI) |
| Verwerking van de signalen en aansturing van de diverse componenten | Besturing | - PLC - Remote IO |
| Communicatie | Netwerk | - Switch - Glasvezelconverter |

## Bluswatertransport (Natte blusleiding)

### Natte blusleiding

| Natte blusleiding |  |  |
| --- | --- | --- |
| Functie | Onderdelen | Bestaat uit |
| Transport van bluswater van Bluswater-voorziening naar bovengrondse brandkranen | Leidingnet | - Leidingen - Verbindingen - Hulpstukken - Mantelbuizen - Tracé - Afsluiters - Verklikker installatie t.b.v. kritische infra (spoorkruising) |
| Afsluiten van leidingdelen en bronpompen | Afsluiter | - Straatpot met omranding - Opzetgarnituur - Afsluiter - Aanduiding bord met nummer |

### Brandkraan/ hydrant/ afnamepunt

| Bluswatertransport Brandkraan/ hydrant/ afnamepunt |  |  |
| --- | --- | --- |
| Functie | Onderdelen | Bestaat uit |
| Onttrekken van bluswater aan leidingnet | Bovengrondse brandkraan (BBK) | - Hoofdafsluiter - Standpijp - Breekflens - Leegloopinrichting - Slang aansluitpunten - Aanduiding bord - Nummer op brandkraan - Aanrijdbeveiliging |
| Idem | Slang aansluitpunten | - 2x Storz nok 115 - 2x Storz nok 81 met handwiel afsluiter - Blindkappen - Afdichtingsringen Storz |
| Leeglopen BBK na gebruik | Leegloop inrichting | - Drainplug - Grindkoffer |
| Potentiaal vereffening (ter voorkoming elektrocutie) | Bovengrondse brandkraan | - Aansluitpunten - Kabel |

### Noodstroom aggregaat (NSA)

| Noodstroom voorziening t.b.v. bluswatervoorzieningen |  |  |
| --- | --- | --- |
| Functie | Onderdelen | Bestaat uit |
| Leveren energie | Aggregaat | - Aggregaat - Dieseltank - Kabels |

# Referentiedocumenten

Basis voor deze specificatie

- Omgevingsvergunning: versie: 17 juli 2024 met kenmerken: 7418075/OMV.22.12.00298 en 2421167_5733667, de delen betreffende blusvoorzieningen

- Aanwijsbeschikking Bedrijfsbrandweer: versie: 21 december 2005 alleen de voorschriften over Brandveiligheid (deel Bluswatervoorzieningen) voor onderhoud, inspectie en testen.

- De algemene bepalingen (versie: 25 maart 1997) (AB) behorend bij de aanwijs-beschikking

- OVS00205 V006

- NEN 1010 versie 2020

- NEN 3140 versie 2011 + A3:2019

- Richtlijn SIKB 2200 versie 2020

- Machinerichtlijn versie 2006/42/EG (17 mei 2006)

- Onderhoudsvoorschriften leveranciers (indien van toepassing)

# Inspectie- en onderhoudsactiviteiten

In onderstaande tabellen zijn aan de hand van de in hoofdstuk 1 benoemde objecten, de te verwachten activiteiten m.b.t. OIT beschreven.

- Preventief onderhoud-, inspectie- en testintervallen zijn beschreven

- Correctief onderhoud tijdens preventief onderhoud zijn beschreven in dit document. Overige correctieve werkzaamheden zie vraagspecificatie.

- Eventuele geconstateerde, defecten en/of afwijkingen door anderen dan de ON worden per omgaande via de betreffende ProRail procedure gemeld bij ON. Inspectie-intervallen zijn bepaald aan de hand van inspectie-intervallen zoals ook toegepast op andere emplacementen.

Opmerking 1.

Werkzaamheden waarbij beschikbaarheid wordt aangetast, mogen alleen uitgevoerd worden nadat er goedgekeurde mitigerende- of beheersmaatregelen zijn getroffen. Mogelijk is er een buitendienststelling noodzakelijk of moeten sporen vrijgemaakt worden van vergunning plichtige handelingen.

Opmerking 2.

Teneinde een bedrijfszekere situatie te bewerkstelligen, zijn er ook visuele inspecties door emplacement beheerders (EB) van ProRail voorzien.  Deze werkzaamheden zijn inzichtelijk gemaakt in een separaat document.

Opmerking 3.

“P” staat voor preventief onderhoud “C” staat voor correctief onderhoud

## Bluswatervoorziening

### Bluswatervoorziening gesloten geboorde put

| NR | ONDERDEEL | WAT | WAAROM | HOE | KEER PER JAAR | Referentiedocument | Aanvullingen t.o.v. referentiedocument |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bluswater-voorziening | Geboorde put |  |  |  |  |  |
| 1 | Geboorde put ondergronds (GPO) [waterbron]4 | Capaciteitstest bron Elke bron levert minimaal 90 m3/uur | Bepalen of ontwerpcapaciteit nog steeds behaald wordt | Testen: - Testen gedurende minimaal een 30 minuten met aangesloten gekalibreerde debietmeter conform Richtlijn SIKB 2200 Hfst 6.3 Onderhoud: - P: geen - C: na overleg met opdrachtgever op basis van testgegevens | 1 | SIKB 2200 versie 2.0 AB 2.9 Onderhoudsdocumentatie leverancier | Voorafgaand aan werkzaamheden in/aan besturingskast bel OBI en vul het logboek in Debietmeter dient in tegenstelling tot de SIKB 2200 een uitleesbare/ schrijvende debietmeter te zijn. |
| 2 | Geboorde put ondergronds (GPO) [waterbron] | Controle vervuiling opgepompte water | Bepalen of bluswater “schoon” is. | Inspectie: - Tijdens jaarlijkse capaciteitstest bron d.m.v. aangesloten burlap (spuizak met zeef) Onderhoud: - P: geen - C: na overleg met opdrachtgever op basis van inspectiegegevens | 1 | SIKB 2200 versie 2.0 Hfst. 5.5 en 6.3 Onderhoudsdocumentatie leverancier | De zandhoudendheid mag maximaal 0,2 mg/l bedragen. |
| 3 | Geboorde put ondergronds (GPO) [waterbron] | Bronpomp weektest | Voorschrift AB | Testen: - Door wekelijks de bronpomp 10 minuten te laten lopen met ca. 90 m3/uur Onderhoud: - P: geen - C: na overleg met opdrachtgever op basis van testgegevens | 52 | AB 2.7 Onderhoudsdocumentatie leverancier | Voorafgaand aan werkzaamheden in/aan besturingskast bel OBI en vul het logboek in |
| 4 | Geboorde put ondergronds (GPO) [waterbron] | Bronpomp capaciteit- en druktest Elke pomp levert minimaal 90 m3/uur bij een minimale restdruk van 5,0 bar | Bepalen of pomp nog voldoet aan uitgangsspecificatie | Testen: - Tijdens jaarlijkse capaciteitstest met aangesloten gekalibreerde en schrijvende debietmeter en drukmeter Onderhoud: - P: geen - C: na overleg met opdrachtgever op basis van testgegevens | 1 | AB 2.9 Onderhoudsdocumentatie leverancier | Voorafgaand aan werkzaamheden in/aan besturingskast bel OBI en vul het logboek in |
| 5 | Geboorde put ondergronds (GPO) [waterbron] | Bronpomp visuele inspectie | Uiterlijke staat bepalen of het nog steeds geoorloofd is om pomp te gebruiken | Inspectie: - Visuele beoordeling Onderhoud: - P: geen - C: overleg met opdrachtgever op basis van inspectiegegevens | 1x per 5 jaar | AB 2.9 Onderhoudsdocumentatie leverancier | Voorafgaand aan werkzaamheden in/aan besturingskast bel OBI en vul het logboek in Visueel beoordelen op: beschadigingen van aansluitingen en kabels, vervuiling en stijgbuizen met koppelingen |
| 6 | Geboorde put ondergronds (GPO) [waterbron] | Jockeypomp capaciteit- en druktest Elke pomp levert minimaal 1,0 m3/uur bij een minimale restdruk van 6,5 bar | Bepalen of pomp nog voldoet aan uitgangsspecificatie | Testen: - Tijdens jaarlijkse capaciteitstest met aangesloten gekalibreerde en schrijvende debietmeter en drukmeter Onderhoud: - P: geen - C: overleg met opdrachtgever op basis van inspectiegegevens | 1 | AB 2.9 Onderhoudsdocumentatie leverancier | Voorafgaand aan werkzaamheden in/aan besturingskast bel OBI en vul het logboek in |
| 7 | Geboorde put ondergronds (GPO) [waterbron] | Jockeypomp visuele inspectie | Uiterlijke staat bepalen of nog steeds veroorloofd is om pomp te gebruiken | Inspectie: - Visueel beoordelen op beschadigingen en andere onrechtmatigheden Onderhoud: - P: geen - C: overleg met opdrachtgever op basis van inspectiegegevens | 1x per 5 jaar | AB 2.2 Onderhoudsdocumentatie leverancier | Voorafgaand aan werkzaamheden in/aan besturingskast bel OBI en vul het logboek in Visueel beoordelen op: Beschadigingen van aansluitingen en kabels, vervuiling en stijgbuis met koppelingen |
| 8 | Geboorde put ondergronds (GPO) [waterbron] | Temperatuur-/ druksensor t.b.v. - Bronwater temperatuur - Waterniveau bepalen Visuele inspectie en testen goede werking | Verificatie en inspectie sensoren | Inspectie: Visueel beoordelen op beschadigingen, andere onrechtmatigheden Testen: Beide sensoren testen op: - Warmte sensor met warm water (25º en 50º Celsius) - Druksensor inmeten met waterspiegelmeter Onderhoud: - P: Opnieuw afstellen sensor - C: na overleg met opdrachtgever op basis van inspectie- en testgegevens | 1 | AB 2.9 | Voorafgaand aan werkzaamheden in/aan besturingskast bel OBI en vul het logboek in |
| 9 | Betonput | Controle op de staat van de betonnen put | Vaststellen op de betonnen put voldoen aan de betreffende eisen. | Inspectie: Visueel beoordelen buitenkant: - Beschadigingen - Putdeksel met doppen aanwezig - Bestrating rondom de put - Aanrijdbeveiliging (Indien aanwezig) Binnenkant: - Binnenkomend water - Scheurvorming - Beschadigingen Onderhoud: - C: Na overleg met opdrachtgever op basis van inspectie en testgegevens | 1 | AB 2.2 OVS00205 V006 Hfs 6.2 |  |
| 10 | Betonput | Betonnen Put |  | Inspectie: - Waterstand Onderhoud: - P: Indien het water hoger staat dan 5 cm, het water uit de put pompen | 52 | OVS00205 V006 Hfs 6.2 |  |
| 11a | Geboorde put ondergronds (GPO) [waterbron | Installatie in de pompkelder | Algemene staat controleren van de installatie in de bluskelder | Inspectie: Visueel beoordelen binnenkant: - Bronkop - Leidingstuk - Terugslagklep - Vlinderklep(pen) - Vorstbeveiliging - Thermostaat - Werkschakelaar(s) - Kabels - Waterstand controleren Extra in de masters - Druksensor - Drukschakelaar - Drukvat Onderhoud: - P: Indien het water hoger staat dan 5 cm, het water uit de put pompen en de put reinigen - C: Zie 11b | 1 | AB 2.2 OVS00205 V006 Hfs 6.2 | Voorafgaand aan werkzaamheden in/aan besturingskast bel OBI en vul het logboek in |
| 11b | Geboorde put ondergronds (GPO) [waterbron] | Installatie in de pompkelder | Algemene werking controleren van de installatie in de pompkelder | Testen: - Deksel openen en sluiten - Vlinderklep(pen) sluiten en openen - Vorstbeveiliging - Thermostaat - Werkschakelaar(s) Extra in de masters - Druksensor - Drukschakelaar - Drukvat Onderhoud: - P: Druksensor kalibreren - P: Drukschakelaar kalibreren - C: Na overleg met opdrachtgever op basis van inspectie en testgegevens | 1 | AB 2.2 OVS00205 V006 Hfs 6.2 |  |

### Besturingskast

| NR | ONDERDEEL | WAT | WAAROM | HOE | KEER PER JAAR | Referentiedocument | Aanvulling t.o.v. referentiedocument |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bluswater-voorziening | Besturingskast |  |  |  |  |  |
| 1 | Aanrijdbeveiliging | Aanwezigheid en uiterlijk controleren | Buffer voor besturingskast behouden | Inspectie: Visueel controleren: - Aanwezig - Verf - Reflectielint - Beschadigingen - Aardkabel aanwezig en goed aangesloten Onderhoud: - P: Schilderen indien nodig, - P: Reflectie lint herstellen indien nodig - C: Na overleg met opdrachtgever op basis van inspectiegegevens | 1 | OVS00205 V6 |  |
| 2 | Straatwerk | Bestrating inspecteren en onderhouden | Struikelgevaar voorkomen en toegankelijkheid in stand houden | Inspectie Visueel controleren: - Verzakte bestrating - Ontbrekende bestrating Onderhoud: - P: Onkruid verwijderen - C: Gebreken herstellen | 1 | AB 2.2 OVS00205 V006 |  |
| 3 | Buitenkast | Staat en herkenbaarheid van buitenkast vaststellen en onderhouden | Toegankelijkheid in stand houden | Inspectie Visueel controleren: - Beschadigingen - Verf - 4 stickers aanwezig In de buitenkast: - Binnenkast beschadigingen en aanwezigheid 1 sticker - Aansluiting NSA aanwezig en compleet - Afdichtingen in orde - Hydrokorrels voldoende aanwezig Testen: - Werking slot Onderhoud: - P: Schilderen indien nodig, - P: Sloten smeren - C: Gebreken herstellen | 1 | AB 2.2 OVS00205 V006 | Voorafgaand aan werkzaamheden in/aan besturingskast bel OBI en vul het logboek in |
| 4 | Hoofdvoeding noodvoeding | Kabels doormeten | Verhogen/ stabiliseren bedrijfszekerheid. | Inspectie: - Kabels in de kast controleren op uiterlijke beschadiging Testen: - Vollast test (warmtebeeld camera) Onderhoud: - C: Na overleg met opdrachtgever op basis van inspectie- en testgegevens | 1 | AB 2.9 | Voorafgaand aan werkzaamheden in/aan besturingskast bel OBI en vul het logboek in |
| 5 | Bronpomp | Kabels en velden doormeten | Verhogen/ stabiliseren bedrijfszekerheid. | Inspectie: - Kabels in de kast en pompput controleren op uiterlijke beschadiging Testen: - Besturingskast spanningsloos maken, kabels doormeten a.d.h.v. NEN-richtlijnen. Onderhoud: - P: Vastdraaien bouten en moeren - C: Na overleg met opdrachtgever op basis van inspectie- en testgegevens | 1 | AB 2.9 | Voorafgaand aan werkzaamheden in/aan besturingskast bel OBI en vul het logboek in |
| 6 | Jockeypomp | Kabels en velden doormeten | Verhogen/ stabiliseren bedrijfszekerheid. | Inspectie: - Kabels in de kast en pomp put controleren op uiterlijke beschadiging Testen: - Besturingskast spanningsloos maken, kabels doormeten a.d.h.v. NEN-richtlijnen. Onderhoud: - P: Vastdraaien bouten en moeren - C: Na overleg met opdrachtgever op basis van inspectie- en testgegevens | 1 | AB 2.9 | Voorafgaand aan werkzaamheden in/aan besturingskast bel OBI en vul het logboek in |
| 7 | UPS | UPS Accu vervangen | Om buffertijd te kunnen garanderen. | Onderhoud: - P: Accu vervangen. - Controleer op juiste werking | 1 | AB 2.2 | Voorafgaand aan werkzaamheden in/aan besturingskast bel OBI en vul het logboek in |
| 8 | Filters | Filters ventilatie vervangen | Voldoende luchtstroom in de kast te kunnen garanderen. | Onderhoud: - P: Filters vervangen. | 1 | AB 2.9 Onderhoudsdocumentatie leverancier | Voorafgaand aan werkzaamheden in/aan besturingskast bel OBI en vul het logboek in |
| 9 | Bediening/ Monitoring | Test juist functioneren bedienings- en monitoringselementen | Verhogen/ stabiliseren bedrijfszekerheid | - Inspectie: - Visuele inspectie bedienings- en monitoringselementen - E-plan tekening aanwezig Testen: - Eén voor één de elementen bedienen Onderhoud: - P: Afnemen met vochtige doek - C: Na overleg met opdrachtgever op basis van inspectie- en testgegevens | 1 | AB 2.9 | Voorafgaand aan werkzaamheden in/aan besturingskast bel OBI en vul het logboek in |
| 10 | NEN 3140 inspectie | Inspectie | Verhogen/ garanderen bedrijfszekerheid | Inspectie: - Volgens NEN 3140-richtlijn. Testen: - Volgens NEN 3140-richtlijn Onderhoud: - P: Geen - C: Na overleg met opdrachtgever op basis van inspectie- en testgegevens | 1x per 3 jaar | NEN 3140 Machinerichtlijn | Voorafgaand aan werkzaamheden in/aan besturingskast bel OBI en vul het logboek in |

## Bluswatertransport

### Natte blusleiding

| NR | ONDERDEEL | WAT | WAAROM | HOE | KEER PER JAAR | Referentiedocument | Aanvulling t.o.v. referentiedocument |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bluswater-voorziening | Natte leiding |  |  |
| 1 | Leidingen, verbindingen, hulpstukken, mantelbuizen, tracé (Leidingnet) | Controle op lekkage | Voorkomen wateroverlast en uitspoeling van grond/straten. | Inspectie Visuele controle van het gehele leiding tracé. Onderhoud indien nodig: - P: Geen - C: Na overleg met opdrachtgever op basis van inspectiegegevens | 1 | OVS00205 V006 Onderhoudsdocumentatie leverancier |  |
| 2 | Leidingnet | Spoelen leiding | Aangroei en vervuiling weg te spoelen | Onderhoud: - Spoelen met het maximaal haalbare debiet van de beschikbare pompcapaciteit. - C: Na overleg met opdrachtgever op basis van spoel- gegevens m.b.t. vervuiling Instructie: - Spoelen volgens spoelprotocol. | 2 | AB 5.2 Spoelprotocol | Voorafgaand aan werkzaamheden: bel OBI Spoeltijd is afhankelijk van de hoeveelheid water die in het systeem aanwezig is. Hiervoor dient een berekening beschikbaar te zijn. Gehele (deel) ringleiding dient in een keer gespoeld te worden. Aansluitend de aftakkingen. Spoelen dient uitgevoerd te worden met schrijvende debietmeters |
| 3a | Afsluiter (t.b.v. afsluiten deel van leidingnet) | Visuele inspectie | Controleren of het putje van de afsluiter zichtbaar is | Inspectie Visuele controle: - Straatwerk - Straatpot met omranding - Opzetgarnituur - Aanduiding bord met paal - Lekkage Onderhoud: - C: Gebreken herstellen m.u.v. lekkage - C: Lekkage herstellen na overleg met opdrachtgever | 1 | OVS00205 V006 Onderhoudsdocumentatie leverancier |  |
| 3b | Afsluiter (t.b.v. afsluiten deel van leidingnet) | Testen afsluiter | Vaststellen goede werking afsluiter | Testen: - Kraansleutel of spindeldrijver plaatsen - Dicht en opendraaien van de afsluiter (aantal slagen dicht en open tellen + noteren aantal slagen)6 Onderhoud: - P: Dicht- en opendraaien totdat de afsluiter gangbaar is. - C: Gebreken m.b.t. testen: herstellen na overleg met opdrachtgever | 1 | OVS00205 V006 Onderhoudsdocumentatie leverancier |  |
| 4a | Verklikker installatie | Controle huidige staat | Er zeker van zijn dat verklikker tijdig waarschuwt indien nodig | Visuele inspectie: - Of verklikker nog recht staat en beschadigingen vrij is - Aanduiding bord met paal - Aanrijdbeveiliging Onderhoud: - C: Gebreken m.b.t. visuele controle herstellen na overleg met opdrachtgever. | 1 | RLN00427-1 |  |
| 4b | Verklikker installatie | Controle op lekkage | Lekkage in spoorkuising vaststellen | Visuele inspectie: - Controle op lekkage Onderhoud: - C: Gebreken m.b.t. lekkage: Herstellen na overleg met opdrachtgever | 1 | RLN00427-1 |  |

### Bovengrondse brandkraan/ hydrant/ afnamepunt

| NR | ONDERDEEL | WAT | WAAROM | HOE | KEER PER JAAR | Referentiedocument | Aanvulling t.o.v. referentiedocument |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bluswater-voorziening | Bovengrondse brandkraan | Werkzaamheden die de beschikbaarheid aantasten alleen in overleg uitvoeren |  |  |  |  |
| 1 | Bovengrondse brandkraan (BBK) | Controleren herkenbaarheid bereikbaarheid, algemene staat en nabije omgeving brandkraan | Herkenning en veiligheid ter plaatse brandkraan | Inspectie Visuele controle: - Geen obstakels voor of nabij BBK - Nummer op BBK - Straatwerk rond BBK - Coating - Breekflens in orde - Reflecterende band - Spindelkap - Zijafsluiters - Blindkappen + kettingen - Gaatjes in blindkap nok 81 - Aanduiding bord met paal - Aanrijdbeveiliging (Palen staan recht en niet beschadigd) - Zegel controleren - Lekkage Onderhoud: - P: Coating herstellen - P: Kettingen blindkappen vastzetten - C: Gebreken herstellen | 1 | Onderhoudsdocumentatie leverancier OVS00205 V006 |  |
| 2 | Storz koppeling met blindkap (en ketting) | Controle blindkappen: Beschadigingen Gemakkelijk te plaatsen Rubberring in orde Invetten rubberring | Blindkappen zijn makkelijk af te nemen tijdens een calamiteit | Testen blindkappen: - Afnemen - Aanbrengen - Beide moet makkelijk gaan (met Storz sleutel) Onderhoud: - P: Invetten rubberring met vaseline (of vergelijkbaar) - P: Rode verf aanbrengen RAL 3000 (met uitzondering van aluminium kappen) - C: Gebreken herstellen | 1 | Onderhoudsdocumentatie leverancier OVS00205 V006 |  |
| 3 | Handwielafsluiter op zijkant van BBK | Controle op beschadiging en testen goede werking | Goede werking tijdens calamiteit | Testen: - Draai afsluiters open en dicht (dit moet makkelijk gaan) Onderhoud: - P: Rode verf aanbrengen (RAL 3000) - Invetten spindel - C: Gebreken herstellen | 1 | Onderhoudsdocumentatie leverancier OVS00205 V006 |  |
| 4 | Bovengrondse brandkraan (BBK) | Testen - Of brandkraan helemaal open en dicht gedraaid kan worden - Lekkage op appendages | Goede werking | Testen: - Draai brandkraan helemaal open en weer dicht. - Herhaal totdat afsluiter makkelijk draait - Controleer of de brandkraan ergens water verliest - Controleer werking leegloop - Na werkzaamheden opnieuw aanbrengen van de verzegeling Onderhoud: - P: Meerdere keren open en dichtdraaien bij zware gang - P: Smeren zie voorschrift leverancier - P: Brandkraan leegpompen als leegloop niet werkt - C: Gebreken herstellen | 1 | Onderhoudsdocumentatie leverancier OVS00205 V006 | Voorafgaand aan werkzaamheden: bel OBI |

#### Ondergronds afnamepunt

| NR | ONDERDEEL | WAT | WAAROM | HOE | KEER PER JAAR | Referentiedocument | Aanvulling t.o.v. referentiedocument |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bluswater-voorziening | Ondergronds afnamepunt (OAP) |  |  |  |  |  |
| 1 | Ondergronds afnamepunt (ECT-terrein) | Controleren herkenbaarheid bereikbaarheid, algemene staat en nabije omgeving Ondergronds afnamepunt (OAP) | Herkenning en veiligheid ter plaatse Ondergronds afnamepunt | Inspectie Visuele controle: - Geen obstakels voor, op of nabij OAP - Nummer op OAP - Straatwerk rond OAP - Deksels OAP - Aanduiding B controleren en waar nodig herstellen - Sleutelkluis naast OAP - Sleutel van OAP in kluis In de put: - Blindkappen + kettingen - Veiligheidsrooster aanwezig en heel - Water in de put - Lekkage Onderhoud: - P: Schilderwerk herstellen - P: Kettingen blindkappen vastzetten - P: Leegpompen put - P: Reinigen put inwendig C: Gebreken herstellen | 1 | Onderhoudsdocumentatie leverancier OVS00205 V006 | Voorafgaand aanmelden bij ECT |
| 2 | Ondergronds afnamepunt (ECT-terrein) | Testen - Of OAP helemaal open en dicht gedraaid kan worden - Lekkage op appendages | Goede werking | Testen: - Draai OAP helemaal open en weer dicht. - Herhaal totdat afsluiter makkelijk draait - Controleer of het OAP ergens water verliest - Controleer werking leegloop Onderhoud: - P: Meerdere keren open en dichtdraaien bij zware gang - P: Smeren zie voorschrift leverancier - P: Put leegpompen C: Gebreken herstellen | 1 | Onderhoudsdocumentatie leverancier OVS00205 V006 | Voorafgaand aan werkzaamheden: bel OBI |

### Systeemtest

| NR | ONDERDEEL | WAT | WAAROM | HOE | KEER PER JAAR | Referentiedocument | Aanvulling t.o.v. referentiedocument |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bluswater-voorziening | Systeemtest |  |  |  |  |  |
| 1 | Volledige systeem | Testen of vereiste capaciteit 360 m3/uur bij een restdruk van 1 bar bij de flowmeter beschikbaar is en 2 | Aantonen dat het systeem voldoet aan de gestelde vergunningseis-en | Testen: - Water afnemen uit de meest ongunstig gelegen brandkraan via de 2 x nok 115 aansluitingen. | 1 | AB 2.9 | Voorafgaand aan werkzaamheden: bel OBI Meting dient uitgevoerd te worden met schrijvende debiet- en drukmeters |

Bij brandkranen met een onderlinge afstand van 50 meter en een debiet van 6000 l/m dient rekening gehouden te worden met een slanglengte van 60 meter (4 inch slang), dubbel uitgelegd (dus elk 3000 l/m).

2 De systeemtest wordt uitgevoerd voor de duur van 10 minuten vanaf het behalen van de vereiste capaciteit, omdat alle bronnen en pompen voorafgaand aan deze systeemtest zijn getest op opbrengst.

### Noodstroom aggregaat (NSA)

| NR | ONDERDEEL | WAT |  | WAAROM | HOE | KEER PER JAAR | Referentiedocument |  | Aanvulling t.o.v. referentiedocument |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Energievoorziening | NSA |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | NSA | Wekelijkse onbelaste functietest NSA | Beschikbaarheid controleren |  | Inspectie: - Controleren: - Oliepeil - Brandstofpeil - Koelvloeistofpeil - Beschadigingen NSA - Beschadigingen kabels Onderhoud: - P: Bijvullen: - Olie - Brandstof - Koelvloeistof - C: na overleg met opdrachtgever | 52 |  | IHD00008-2 IHC00011 Voorschriften fabrikant | Vul het logboek aggregaat in Bijvullen kan ook gelezen worden als: regelen dat wordt bijgevuld door deskundige ondernemer |
| 2 | NSA | Wekelijkse onbelaste functietest NSA | Goede werking testen |  | Testen: - Aggregaat onbelast 15 minuten laten draaien Onderhoud: - C: Na overleg met deskundige ondernemer en opdrachtgever | 52 |  | IHD00008-2 IHC00011 Voorschriften fabrikant | Vul het logboek aggregaat in |
| 3 | NSA | Jaarlijks belaste test van NSA | Goede werking testen |  | Testen: - Uitvoeren jaarlijks belaste test C: Na overleg met deskundige ondernemer en opdrachtgever | 1 |  | IHD0008-2 IHC00011 Voorschriften fabrikant Er dient een werkplan opgesteld te worden en ter goedkeuring aangeboden worden aan de inspecteur EV | Uitvoeren door deskundige ondernemer Vul het logboek aggregaat in |
| 4 | NSA | Jaarlijks onderhoud | Beschikbaarheid waarborgen |  | Inspectie: - Volgens opgave fabrikant Onderhoud: - P: Volgens opgave fabrikant - C: Na overleg met deskundige ondernemer en opdrachtgever | 1 |  | IHD0008-2 IHC00011 Voorschriften fabrikant Het onderhoud / inspectie van het NSA dient uitgevoerd te worden volgens de Machinerichtlijn, NEN 3140, NEN 3840, SCIOS scope 4 (Verbrandingsmotoren en -turbines) en 7 (Brandstofleidingen). | Uitvoeren door deskundige ondernemer Vul het logboek aggregaat in |

# Winterprotocol blusvoorzieningen

Weersomstandigheden kunnen grote invloed hebben op de mate van beschikbaarheid en

betrouwbaarheid van de spoorweginfrastructuur en blusvoorzieningen. Wanneer winters weer is aangekondigd en tijdens winterse omstandigheden werkt ProRail Assetmanagement (AM) volgens de afspraken en procedures zoals opgenomen in dit winterprotocol blusvoorzieningen. De winterperiode loopt van 15 oktober tot 15 april, zoals beschreven in het Winterhandboek AM.

Extra waakzaamheid zoals beschreven in het winterprotocol zijn van kracht tijdens de opgegeven periode vanuit het OCCR door de Meteodienst.

Na ieder gebruik of na onderhoudsactiviteiten worden, onder de verantwoordelijkheid van de ON, alle voorzieningen gecontroleerd op goede werking, bedrijf gereed achtergelaten en voorzien van een verzegeling.

Noot: met bedrijf gereed wordt bedoeld, de blusvoorzieningen zijn:

- Bedrijfszeker

- Voor onmiddellijk gebruik gereed

- Goed bereikbaar

- Als zodanig herkenbaar

- (Waar van toepassing) tegen aanrijden beschermd

# Revisiebeheer

Hier wordt vastgelegd welke wijzigingen dit document heeft ten opzichte van de vorige versie.

| Datum | Versie | Hoofdstuk/ paragraaf | Wijziging |
| --- | --- | --- | --- |
| 10-04-2025 |  | Gehele document herzien |  |

# Autorisatie

|  |  |  | Paraaf |  | datum |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Opgesteld door |  |  |  |  |  |
| Controle door |  |  |  |  |  |
| Vrijgave door |  |  |  |  |  |

Indien er metalen objecten (aanrijdbeveiliging) aanwezig zijn die binnen de zone van 25kV staan dient er aandacht te zijn voor de aarding van dit object, zie NEN/Richtlijn

Alleen de masters zijn voorzien van een jockeypompbesturing

Indien er metalen objecten (hydranten) aanwezig zijn die binnen de zone van 25kV staan dient er aandacht te zijn voor de aarding van deze objecten, zie NEN/Richtlijn

NR.1, 2 en 4 kunnen gelijktijdig worden uitgevoerd mits juiste (gekalibreerd) meetapparatuur wordt gebruikt.

NR. 1 betreft de bron zelf, NR. 3 betreft de pomp