Onderhoud Inspectie Test Document

Blusvoorziening emplacement Pernis

Beherende afdeling:	ProRail Dagelijkse Operatie

Inhoud verantwoordelijke afdeling:	ProRail Ondergrondse Infra

Status:	cDefinitief, 15 september 2025

1	LEESWIJZER	3

2	Beschrijving incidentbestrijdingssysteem	4

2.1	Bluswatervoorziening	5

2.1.1	Bluswatervoorziening brandwaternet Shell	5

2.2	Bluswatertransport (Natte blusleiding)	5

2.2.1	Natte blusleiding	5

2.2.2	Brandkraan/ hydrant/ afnamepunt	5

3	Referentiedocumenten	6

4	Inspectie- en onderhoudsactiviteiten	7

4.1	Bluswatervoorziening brandwaternet Shell	8

4.2	Bluswatertransport	9

4.2.1	Natte blusleiding	9

4.2.2	Bovengrondse brandkraan/ hydrant/ afnamepunt	11

4.2.3	Systeemtest	13

5	Winterprotocol blusvoorzieningen	14

6	Revisiebeheer	15

7	Autorisatie	16

# LEESWIJZER

In hoofdstuk 2 is de structuur van de blusvoorziening op emplacementen generiek beschreven met de specifieke onderdelen.

In hoofdstuk 3 zijn de documenten genoemd die te maken hebben met dit OIT beschreven.

In hoofdstuk 4 zijn de beschrijvingen voor het onderhoud alsmede de frequentie voor onderhoud, inspectie en testen opgenomen.

In hoofdstuk 5 zijn de wintermaatregelen opgenomen.

In hoofdstuk 6 is de colofon (revisiebeheer en autorisatie) opgenomen

In hoofdstuk 7 is de autorisatie van dit document opgenomen

# Beschrijving incidentbestrijdingssysteem

Figuur 1: Overzicht incidentbestrijdingssysteem

| A | Bluswatervoorziening | Het bluswatersysteem wordt gevoed vanuit het bluswaternet van Shell middels 2 hoofdafsluiters welke zich aan het einde van de leiding(streng) bevinden. |
| --- | --- | --- |
| B | Leidingennet natte leidingen | De verbinding tussen de bluswatervoorziening en het afnamepunt middels een ringleiding. |
| C | Afnamepunt | Het bovengronds aansluitpunt (brandkraan in ringleiding) waar de brandweer vanaf het blusvoertuig op aansluit. De afnamepunten op deze ringleiding bevinden zich op een maximale afstand van 100 meter van elkaar. |
| D | Opstelplaats blusvoertuig | De opstelplaats van het blusvoertuig. |

De bovenstaande schematische weergave kan onderverdeeld worden in fysiek aanwezige objecten. Deze objecten zijn voorzien van een codering waarmee ze binnen dit document te traceren zijn.

## Bluswatervoorziening

### Bluswatervoorziening brandwaternet Shell

| Bluswatervoorziening bluswater wordt geleverd door het brandwaternet van Shell Pernis |  |  |
| --- | --- | --- |
| Functie | Onderdelen | Bestaat uit |
| Leveren bluswater aan natte blusleiding emplacement Pernis | Aansluitpunten | 2 voedingen vanaf het Shell terrein. |

## Bluswatertransport (Natte blusleiding)

### Natte blusleiding

| Natte blusleiding |  |  |
| --- | --- | --- |
| Functie | Onderdelen | Bestaat uit |
| Transport van bluswater van Bluswater-voorziening naar bovengrondse brandkranen | Leidingen | - Leidingen - Verbindingen - Hulpstukken - Mantelbuizen - Tracé - Afsluiters - Verklikker installatie t.b.v. kritische infra (spoorkruising) |
| Afsluiten van leidingdelen | Afsluiter | - Straatpot met omranding - Opzetgarnituur - Afsluiter - Aanduiding bord met nummer |

### Brandkraan/ hydrant/ afnamepunt

| Bluswatertransport Brandkraan/ hydrant/ afnamepunt |  |  |
| --- | --- | --- |
| Functie | Onderdelen | Bestaat uit |
| Onttrekken van bluswater aan leidingnet | Bovengrondse brandkraan (BBK) | - Hoofdafsluiter - Standpijp - Breekflens - Leegloopinrichting - Slang aansluitpunten - Aanduiding bord - Nummer op brandkraan - Aanrijdbeveiliging |
| Idem | Slang aansluitpunten | - 2x Storz nok 115 - 2x Storz nok 81 met handwiel afsluiter - Blindkappen - Afdichtingsringen Storz |
| Leeglopen BBK na gebruik | Leegloop inrichting | - Drainplug - Grindkoffer |
| Potentiaal vereffening (ter voorkoming elektrocutie) | Bovengrondse brandkraan | - Aansluitpunten - Kabel |

# Referentiedocumenten

Basis voor deze specificatie

- Omgevingsvergunning: versie: 17 juni 2022 met kenmerk: 9999244438_99991182915, de delen betreffende blusvoorzieningen

- Aanwijsbeschikking Bedrijfsbrandweer: versie: 21 december 2005 alleen de voorschriften over Brandveiligheid (deel Bluswatervoorzieningen) voor onderhoud, inspectie en testen.

- De algemene bepalingen (versie: 25 maart 1997) (AB) behorend bij de aanwijs-beschikking

- OVS00205 V006

- Aanmeldingsprocedure Shell

- Onderhoudsvoorschriften leveranciers (indien van toepassing)

# Inspectie- en onderhoudsactiviteiten

In onderstaande tabellen zijn aan de hand van de in hoofdstuk 1 benoemde objecten, de te verwachten activiteiten m.b.t. OIT beschreven.

- Preventief onderhoud-, inspectie- en testintervallen zijn beschreven

- Correctief onderhoud tijdens preventief onderhoud zijn beschreven in dit document. Overige correctieve werkzaamheden zie vraagspecificatie.

- Eventuele geconstateerde, defecten en/of afwijkingen door anderen dan de ON worden per omgaande via de betreffende ProRail procedure gemeld bij ON. Inspectie-intervallen zijn bepaald aan de hand van inspectie-intervallen zoals ook toegepast op andere emplacementen.

Opmerking 1.

Werkzaamheden waarbij beschikbaarheid wordt aantast, mogen alleen uitgevoerd worden nadat er goedgekeurde mitigerende- of beheersmaatregelen zijn getroffen. Mogelijk is er een buitendienststelling noodzakelijk of moeten sporen vrijgemaakt worden van vergunning plichtige handelingen.

Opmerking 2.

Teneinde een bedrijfszekere situatie te bewerkstelligen, zijn er ook visuele inspecties door emplacement beheerders (EB) van ProRail voorzien.  Deze werkzaamheden zijn inzichtelijk gemaakt in een separaat document.

Opmerking 3.

“P” staat voor preventief onderhoud “C” staat voor correctief onderhoud

## Bluswatervoorziening brandwaternet Shell

| NR | ONDERDEEL | WAT | WAAROM | HOE | KEER PER JAAR | Referentie document | Aanvullingen t.o.v. referentiedocument |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bluswater-voorziening | Brandwaternet Shell |  |  |  |  |  |
| 1 | Voeding bluswater | Afsluiters Shell staan open | Bepalen of voldoende bluswater beschikbaar is | Testen: - Tijdens systeemtest - Onderhoud: - P: geen - C: geen | 1 |  | Voorafgaand aan testen en/of onderhoud melden bij meldkamer Shell. Telefoon: 010-4318000 |

## Bluswatertransport

### Natte blusleiding

| NR | ONDERDEEL | WAT | WAAROM | HOE | KEER PER JAAR | Referentiedocument | Aanvulling t.o.v. referentiedocument |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bluswater-voorziening | Natte leiding |  |  |
| 1 | Leidingen, verbindingen, hulpstukken, mantelbuizen, tracé (Leidingnet) | Controle op lekkage | Voorkomen wateroverlast en uitspoeling van grond/straten. | Inspectie Visuele controle van het gehele leiding tracé. Onderhoud indien nodig: - P: Geen - C: In overleg met opdrachtgever | 1 | OVS00205 V006 Onderhoudsdocumentatie leverancier |  |
| 2 | Leidingnet | Spoelen leiding | Aangroei en vervuiling weg te spoelen | Onderhoud: - Spoelen met 3 m/s volgens spoelprotocol - C: Na overleg met opdrachtgever op basis van spoel- gegevens m.b.t. vervuiling Instructie: - Spoelen volgens spoelprotocol. | 2 | AB 5.2 Spoelprotocol | Voorafgaand aan deze werkzaamheden bel Shell meldkamer. Telefoonnummer: 010-4318000 |
| 3a | Afsluiter (t.b.v. afsluiten deel van leidingnet) | Visuele inspectie en testen afsluiter | Controleren of het putje van de afsluiter zichtbaar | Inspectie Visuele controle: - Straatwerk - Straatpot met omranding - Opzetgarnituur - Aanduiding bord met paal - Lekkage Onderhoud: - C: Gebreken herstellen C: Lekkage herstellen na overleg met opdrachtgever | 1 | OVS00205 V006 Onderhoudsdocumentatie leverancier |  |
| 3b | Afsluiter (t.b.v. afsluiten deel van leidingnet) | Testen afsluiter | Vaststellen goede werking afsluiter | Testen: - Kraansleutel of spindeldrijver plaatsen - Dicht en opendraaien van de afsluiter (aantal slagen dicht en open tellen + noteren aantal slagen)6 Onderhoud: - P: Dicht- en opendraaien totdat de afsluiter gangbaar is. - C: Gebreken m.b.t. testen: herstellen na overleg met opdrachtgever | 1 | OVS00205 V006 Onderhoudsdocumentatie leverancier |  |
| 4a | Verklikker installatie | Controle huidige staat | Er zeker van zijn dat verklikker tijdig waarschuwt indien nodig | Visuele inspectie: - Of verklikker nog recht staat en beschadigingen vrij is - Aanduidingbord met paal - Lekkage Onderhoud: - C: Na overleg met opdrachtgever op basis van inspectiegegevens | 1 | RLN00427-1 |  |
| 4b | Verklikker installatie | Controle op lekkage | Lekkage in spoorkuising vaststellen | Visuele inspectie: - Controle op lekkage Onderhoud: - C: Gebreken m.b.t. lekkage: Herstellen na overleg met opdrachtgever | 1 | RLN00427-1 |  |

### Bovengrondse brandkraan/ hydrant/ afnamepunt

| NR | ONDERDEEL | WAT | WAAROM | HOE | KEER PER JAAR | Referentiedocument | Aanvulling t.o.v. referentiedocument |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bluswater-voorziening | Bovengrondse brandkraan | Werkzaamheden die de beschikbaarheid aantasten alleen in overleg uitvoeren |  |  |  |  |
| 1 | Bovengrondse brandkraan (BBK) | Controleren herkenbaarheid bereikbaarheid, algemene staat en nabije omgeving brandkraan | Herkenning en veiligheid ter plaatse brandkraan | Inspectie Visuele controle: - Geen obstakels voor of nabij BBK - Nummer op BBK - Straatwerk rond BBK - Coating - Breekflens in orde - Reflecterende band - Spindelkap - Zijafsluiters - Blindkappen + kettingen - Gaatjes in blindkap nok 81 - Aanduiding bord met paal - Aanrijdbeveiliging (Palen staan recht en niet beschadigd) - Zegel controleren - Lekkage Onderhoud: - P: Coating herstellen - P: Kettingen blindkappen vastzetten - C: Gebreken herstellen | 1 | Onderhoudsdocumentatie leverancier OVS00205 V006 |  |
| 2 | Storz koppeling met blindkap (en ketting) | Controle blindkappen: Beschadigingen Gemakkelijk te plaatsen Rubberring in orde Invetten rubberring | Blindkappen zijn makkelijk af te nemen tijdens een calamiteit | Testen blindkappen: - Afnemen - Aanbrengen - Beide moet makkelijk gaan (met Storz sleutel) Onderhoud: - P: Invetten rubberring met vaseline (of vergelijkbaar) - P: Rode verf aanbrengen RAL 3000 (met uitzondering van aluminium kappen) - C: Gebreken herstellen | 1 | Onderhoudsdocumentatie leverancier OVS00205 V006 |  |
| 3 | Handwielafsluiter op zijkant van BBK | Controle op beschadiging en testen goede werking | Goede werking tijdens calamiteit | Testen: - Draai afsluiters open en dicht (dit moet makkelijk gaan) Onderhoud: - P: Rode verf aanbrengen (RAL 3000) - Invetten spindel - C: Gebreken herstellen | 1 | Onderhoudsdocumentatie leverancier OVS00205 V006 |  |
| 4 | Bovengrondse brandkraan (BBK) | Testen - Of brandkraan helemaal open en dicht gedraaid kan worden - Lekkage op appendages | Goede werking | Testen: - Draai brandkraan helemaal open en weer dicht. - Herhaal totdat afsluiter makkelijk draait - Controleer of de brandkraan ergens water verliest - Controleer werking leegloop - Na werkzaamheden opnieuw aanbrengen van de verzegeling Onderhoud: - P: Meerdere keren open en dichtdraaien bij zware gang - P: Smeren zie voorschrift leverancier - P: Brandkraan leegpompen als leegloop niet werkt - C: Gebreken herstellen | 1 | Onderhoudsdocumentatie leverancier OVS00205 V006 | Voorafgaand aan deze werkzaamheden bel Shell meldkamer. Telefoonnummer: 010-4318000 |

### Systeemtest

| NR | ONDERDEEL | WAT |  | WAAROM | HOE | KEER PER JAAR | Referentiedocuement |  | Aanvulling t.o.v. referentiedocument |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bluswater-voorziening | Systeemtest |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Volledige systeem | Testen of vereiste capaciteit 180 m3/uur bij een restdruk van 1 bar bij de flowmeter beschikbaar is en 2 | Aantonen dat het systeem voldoet aan de gestelde vergunningseisen |  | Testen: - Water afnemen uit de meest ongunstig gelegen brandkraan via de 2 x nok 115 aansluitingen. | 1 |  | AB 2.9 | Voorafgaand aan deze werkzaamheden bel Shell meldkamer. Telefoonnummer: 010-4318000 Meting dient uitgevoerd te worden met schrijvende debiet- en drukmeters |

Bij brandkranen met een onderlinge afstand van 100 meter en een debiet van 3000 l/m dient rekening gehouden te worden met één slanglengte van 100 meter (4 inch slang).

2 De systeemtest wordt uitgevoerd voor de duur van 10 minuten vanaf het behalen van de vereiste capaciteit.

# Winterprotocol blusvoorzieningen

Weersomstandigheden kunnen grote invloed hebben op de mate van beschikbaarheid en

betrouwbaarheid van de spoorweginfrastructuur en blusvoorzieningen. Wanneer winters weer is aangekondigd en tijdens winterse omstandigheden werkt ProRail Assetmanagement (AM) volgens de afspraken en procedures zoals opgenomen in dit winterprotocol blusvoorzieningen. De winterperiode loopt van 15 oktober tot 15 april, zoals beschreven in het Winterhandboek AM.

Extra waakzaamheid zoals beschreven in het winterprotocol zijn van kracht tijdens de opgegeven periode vanuit het OCCR door de Meteodienst.

Na ieder gebruik of na onderhoudsactiviteiten worden, onder de verantwoordelijkheid van de ON, alle voorzieningen gecontroleerd op goede werking, bedrijf gereed achtergelaten en voorzien van een verzegeling.

Noot: met bedrijf gereed wordt bedoeld, de blusvoorzieningen zijn:

- Bedrijfszeker

- Voor onmiddellijk gebruik gereed

- Goed bereikbaar

- Als zodanig herkenbaar

- (Waar van toepassing) tegen aanrijden beschermd

# Revisiebeheer

Hier wordt vastgelegd welke wijzigingen dit document heeft ten opzichte van de vorige versie.

| Datum | Versie | Hoofdstuk/ paragraaf | Wijziging |
| --- | --- | --- | --- |
| 10-04-2025 |  | Gehele document herzien |  |

# Autorisatie

|  |  |  | Paraaf |  | datum |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Opgesteld door |  |  |  |  |  |
| Controle door |  |  |  |  |  |
| Vrijgave door |  |  |  |  |  |

Indien er metalen objecten (hydranten) aanwezig zijn die binnen de zone van 25kV staan dient er aandacht te zijn voor de aarding van deze objecten, zie NEN/Richtlijn