## Vragen_en_antwoorden_566579_all
Ref. Nr. | Status | Fase | Inschrijfronde | Vragenronde | Perceel | Individueel | Motivatie | Onderwerp | Vraag | Antwoord | Ontvangen op | Beantwoord op | Beantwoord door
60 | Onbeantwoord | Inschrijffase | 1 | 3 | Renovatie voetbalvelden 2026-2027 Gemeente Simpelveld | Nee |  | verlichting | - In totaal betreft het vier velden, elk voorzien van zes lichtmasten met in totaal zes armaturen. Met deze configuratie wordt echter niet de gevraagde minimale verlichtingssterkte van 210 lux behaald. | De velden SP25 en sv Simpelveld krijgen 6 masten met 12 armaturen. Dus per mast 2 armaturen. Dus bij SP25 worden de 6 masten vervangen voor 6 nieuwe. svSimp krijgen 6 nieuwe masten omdat daar er nu geen staan. | 2026-02-25
61 | Onbeantwoord | Inschrijffase | 1 | 3 | Renovatie voetbalvelden 2026-2027 Gemeente Simpelveld | Nee |  | verlichting | Kun je aangeven waarop de opstelling zes lichtmasten met zes armaturen, met een verlichtingsniveau van minimaal 210 lux is op gebaseerd? Graag verneem ik of het aantal armaturen leidend dient te zijn, dan wel of de voorgeschreven luxwaarde als uitgangspunt moet worden aangehouden | zie vorige vraag. | 2026-02-25
62 | Onbeantwoord | Inschrijffase | 1 | 3 | Renovatie voetbalvelden 2026-2027 Gemeente Simpelveld | Nee |  | verlichting | - Wordt er nog een NVI verstrekt waarin de bekabeling, verdeelkasten, buitenkasten en aanverwante installaties nader worden gespecificeerd? | Nee. Dat zal na de inschrijving nader toegelicht worden. De vertegenwoordigers van de verenigingen sluiten ook aan in het bouwteam. | 2026-02-25
63 | Onbeantwoord | Inschrijffase | 1 | 3 | Renovatie voetbalvelden 2026-2027 Gemeente Simpelveld | Nee |  | verlichting | - Kun je nader toelichten wat wordt verstaan onder “aanpassingen bestaande kasten (aardlek | Dat gaat over de veiligheid en aanpassing aansluitingen | 2026-02-25
64 | Onbeantwoord | Inschrijffase | 1 | 3 | Renovatie voetbalvelden 2026-2027 Gemeente Simpelveld | Nee |  | Verlichting | Jullie vragen mantelbuizen voor de grondkabels. Dit is niet nodig volgens de norm. Wij leveren kabels met pantser. Is dit ook akkoord ipv mantelbuizen? | Akkoord | 2026-02-25
65 | Onbeantwoord | Inschrijffase | 1 | 3 | Renovatie voetbalvelden 2026-2027 Gemeente Simpelveld | Nee |  | Verlichting | Dient de verlichting ook met een app bedient te kunnen worden? Of is enkel fysieke bediening genoeg? | Geen app. Alleen schakeling. | 2026-02-25
66 | Onbeantwoord | Inschrijffase | 1 | 3 | Renovatie voetbalvelden 2026-2027 Gemeente Simpelveld | Nee |  | Verlichting | Sportclub 25: De huidige masten staan in het beton. Hier wordt niks over genoemd in de inschrijfstaat. Dienen wij deze te betonfunderingen te verwijderen of mogen deze blijven zitten? Indien wij deze moeten verwijderen kunnen jullie aangeven hoe groot de blokken beton zijn? Of mag dit op nacalculatie? | Betonfunderingen verwijderen en afvoeren. Afmeting; 1x1 m = 1m3 beton mee rekenen. | 2026-02-25
67 | Onbeantwoord | Inschrijffase | 1 | 3 | Renovatie voetbalvelden 2026-2027 Gemeente Simpelveld | Nee |  | Verlichting | Sportclub 25: De masten aan de niet kantine zijde zijn gedeelde masten met een training strook. Dienen we deze 3 conventionele armaturen gericht op de strook terug te plaatsen of komen deze te vervallen | Deze 3 conv. Verwijderen en vervangen naar LED, vermogen 75 lux | 2026-02-25
68 | Onbeantwoord | Inschrijffase | 1 | 3 | Renovatie voetbalvelden 2026-2027 Gemeente Simpelveld | Nee |  | verlichting | Sportclub 25: De masten aan de niet kantine zijde zijn gedeelde masten met een training strook. Dienen we deze 3 conventionele armaturen ook te vervangen voor LED? Zo ja, welke lux waarde kunnen we aanhouden voor de training strook? | Deze 3 conv. Verwijderen en vervangen naar LED, vermogen 75 lux | 2026-02-25
69 | Onbeantwoord | Inschrijffase | 1 | 3 | Renovatie voetbalvelden 2026-2027 Gemeente Simpelveld | Nee |  | SV Simpelveld: | • De afmeting van het hoofdveld is 105x69 meter, is het verstandig om hier toch een opstelling van 8 masten toe te passen? | Nee. Het veld van SP25 was groot, maar wordt kleiner en er stonden ook 6 masten. en sv Simpelveld blijft deze grootte houden en komen ook 6 masten. | 2026-02-27
[9 empty] | • Verdeelkast in buitenkast, dit is ook mogelijk inpandig, dan is er geen buitenkast nodig, is dat toegestaan? | Ja, toegestaan. | 2026-03-02
[9 empty] | • Buitenkast indien deze nodig is, mag de kast dan ook met een bijbehorende RVS fundatie worden toegepast? | Ja, toegestaan. | 2026-03-02
[9 empty] | • Mogen we aannemen dat de hoofdzekering waarde (3x63A) voldoende is om de uitbreiding van de verlichting te voeden? | 3x63A is voldoende. | 2026-03-02
[9 empty] | Sportclub 25: • De bestaande lichtmasten zijn geplaatst op beton fundaties, wat dient er te gebeuren met deze fundaties, verwijderen of nieuwe masten ernaast plaatsen? • Indien de fundaties verwijdert dienen te worden, dan graag de afmetingen van de fundaties aanreiken. | Bestaande fundaties verwijderen. Afmeting 1x1 m en rekenen met 1m3 beton. Verwijderen en afvoeren. | 2026-03-02
[9 empty] | RKVV WDZ: • Er zijn momenteel 3 verdelers aanwezig, dienen deze alle drie vervangen te worden? | Ja. | 2026-03-02
[9 empty] | Algemeen: • Keuring NEN1010 en NEN 3140 alleen voor de uitbreiding installatie neem ik aan? | Keuring van het totale syteem. | 2026-03-02
[9 empty] | Algemeen: • Mogen wij ook 3 magneetkleppen per beregeningsstreng van 6 sproeiers installeren? Met een debiet van 10m3/uur is het niet technisch niet mogelijk om een goede distributie uniformiteit te garanderen als 3 sproeiers maximaal 10m3/uur mogen en kunnen verbruiken. | Ja, toegestaan. | 2026-03-02
[9 empty] | Algemeen: • Dit houdt dus in dat er per veld van 24 sproeiers er 12 magneetkleppen geïnstalleerd zullen worden. Mag dit? | zie vorig antwoord. | 2026-03-02
[9 empty] | Algemeen: • Er wordt gevraagd om semileidingen van PE 75mm te installeren. Bij een debiet van 10m/3 is leidingwerk PE 50mm voldoende. Mogen we PE 50mm gebruiken? | Ja, toegestaan. | 2026-03-02
[9 empty] | Algemeen: • Voldoende elektrisch vermogen aanwezig t.b.v. de uitbreiding veldverlichting (nu 3x63Amp hoofdaansluiting)? | 3x63A is voldoende. | 2026-03-02