## Vragen_en_antwoorden_571131_all
Ref. Nr. | Onderwerp | Vraag | Antwoord
112 | DALI-infrastructuur | Het is voor ons niet duidelijk hoe de DALI-infrastructuur moet worden uitgevoerd. In het bestek staat dat gebruik mag worden gemaakt van de bestaande GBS-sensoren, die momenteel de voeding van de verlichting schakelen. In het antwoord op vraag 66 wordt echter gesproken over het doorlussen van de sensoren tot aan de schacht. Kunt u verduidelijken hoe de DALI-infrastructuur moet worden aangelegd en aan welke functionele en technische eisen deze moet voldoen? Graag ontvangen wij daarbij ook een toelichting op de gewenste aansluiting en bekabeling van de bestaande GBS-sensoren. | Uitgaan van nieuwe Dali 2 sensoren voor de verlichting en deze onderling koppelen. De DLR per ruimte via de nieuwe aanwezigheidssensoren in de ruimtes. Verder rekening houden met het maximum aantal Dali armaturen/drivers van 60 stuks op één lus, zodat iedere Dali lus een reserve van 4 stuks heeft en lussen aanleggen binnen de E-kast scheidingen.
113 | DALI-lus | In de uitvraag wordt gesteld dat alle armaturen per verdieping in één grote lus moeten worden bekabeld. Wij gaan ervan uit dat maximaal 64 armaturen op één DALI-lus worden aangesloten en dat bij een groter aantal armaturen meerdere DALI-lussen per verdieping nodig zijn. Daarnaast gaan wij ervan uit dat hiermee rekening moet worden gehouden bij het bepalen van het aantal toekomstig te plaatsen routers. Zijn deze uitgangspunten juist? | Uw beschreven uitgangspunt is juist. Voor de Dali lussen een maximum van 60 armaturen/drivers aanhouden, dus 4 reserve adressen per lus. De Dali lussen mogen over meerdere aan een gesloten ruimtes van één verdieping zijn maar de lussen aanleggen binnen de E-kast scheidingen.
114 | Ethernetkabels | Om te voldoen aan de GACS-eisen uit het bestek, gaan wij ervan uit dat per verdieping ethernetkabels vanaf de toekomstige routers tot aan de betreffende E-verdeler moeten worden aangelegd en afgemonteerd. Is deze aanname juist? | Uw beschreven uitgangspunt is juist.
115 | Omvang inspecties en herstel bestaande gebreken | Kunt u voor bestek §70.13.30-a en §70.13.50-a aangeven welke installatieonderdelen vóór de werkzaamheden en bij oplevering moeten worden geïnspecteerd? Vallen bestaande installaties en meubelpanelen hieronder? Behoort herstel van bestaande gebreken buiten de aangepaste installatieonderdelen tot deze opdracht? | Het betreft het inspecteren en keuren van de installaties waar aan is gewerkt en de installaties die zijn gemaakt en aangepast, gebreken aan eigen werk moet worden hersteld. Gebreken die worden geconstateerd aan bestaande installaties moeten worden gemeld. Bestaande installaties waar niet aan is gewerkt vallen buiten de inspectie en keuring.
116 | Armatuurcode W: aantallen en noodfunctie | De lijst “Voorstel nieuwe verlichting” vermeldt onder code W zowel acht armaturen met noodunit als 71 armaturen zonder noodunit. Antwoord 83 stelt dat geen W-armaturen met noodunit voorkomen. Het fotoblad bevat hierover geen specificaties. Kunt u bevestigen hoeveel W-armaturen moeten worden geleverd, hoeveel daarvan een noodfunctie moeten krijgen en welke locaties daarbij horen? Wilt u de betreffende regels in de armaturenlijst corrigeren? | Voor de aantallen de tekeningen aanhouden, aantallen in de lijst is indicatief en hier kunnen fouten inzitten zoals bij de armatuurcodes V en W. Voor armatuurcode V- met noodunit uitgaan van dezelfde armaturen als armatuurcode W-met noodunit.
117 | Separate noodverlichting versus geïntegreerde noodunits | Referentie: bestek §70.11.39-b; STER §12.1; armaturenlijst V4. De armaturenlijst bevat algemene verlichtingsarmaturen met geïntegreerde noodunits. Het herziene bestek vraagt in beginsel separate noodverlichting. Moeten inschrijvers de aantallen uit de armaturenlijst uitvoeren met geïntegreerde noodunits, of een afzonderlijke noodverlichtingsinstallatie ontwerpen en aanbieden? Wilt u voor de laatste optie bevestigen hoe aanvullende armaturen, aansluitpunten, bekabeling en plafondsparingen in de inschrijving moeten worden verwerkt en op welke criteria integratie alsnog wordt geaccepteerd? | Waar in de bestaande situatie armaturen zijn met geintegreerde noodverlichting mag dit in de nieuwe situatie weer, om extra arbeid aan de installaties te voorkomen. Bestaande armaturen zonder noodverlichting in de nieuwe situatie weer zonder noodverlichting uitvoeren.
118 | Leidende lichttechnische eisen en omvang lichtberekeningen | Het bestek noemt onder meer 200 lux voor verkeerszones en technische ruimtes. STER noemt respectievelijk 150 en 300 lux en stelt voor kantoren aanvullende eisen aan gelijkmatigheid en randzones. Daarnaast variëren de omschrijvingen van de vereiste lichtberekeningen van maximaal 15 ruimtes tot iedere voorkomende ruimtetype en alle ruimtes. Kunt u één leidende tabel per ruimtetype verstrekken met verlichtingssterkte, gelijkmatigheid, UGR, kleurweergave en rekenuitgangspunten? Hoeveel en welke ruimtes moeten afzonderlijk worden berekend? | Van de hoogst genoemde waarden uitgaan.
119 | Garantie per onderdeel en toepassing van antwoord 106 | Antwoord 106 bepaalt vijf jaar in plaats van tien jaar garantie, met behoud van de overige voorwaarden. Het herziene bestek noemt verschillende termijnen voor installatie, drivers, LED-armaturen, noodverlichtingsaccu’s en lichtschakelsystemen. Kunt u één definitief garantieoverzicht per onderdeel verstrekken, inclusief ingangsdatum, arbeidsloon, voorrijkosten, toegangsmaterieel en vervanging op locatie? Op welke onderdelen en verlengingsvoorwaarden is antwoord 106 precies van toepassing? | Zie ook antw. 128. Er zijn fabricaten die wel 10 jaar garantie op het armatuur geven en 8 jaar op de batterij. Bij deze passen we de garantie (op de laatste regel pag. 52) aan naar 8 jaar voor armatuur en batterij/accu
120 | Afbakening DALI/GACS: welke voorzieningen moeten worden geleverd? | Naast DALI-2-drivers worden bekabelde lussen voor armaturen en sensoren gevraagd. Kunt u een demarcatieschema verstrekken waaruit blijkt welke bekabeling, sensoren, busvoedingen, controllers, gateways en overige componenten binnen deze opdracht vallen? Wilt u daarbij aangeven welke functies bij oplevering operationeel moeten zijn en welke uitsluitend voorbereid moeten worden voor het separate GBS-project? | Drivers en sensoren toepassen die aan de eisen voldoen en Dali lussen aanleggen zoals omschreven maar uitgaan van maximaal 60armaturen/drivers per Dali 2 lus, maar de lussen aanleggen binnen de E-kast scheidingen. Zie ook de antw. 112 en 113.
121 | Connector- en bekabelingssysteem | Kunt u bevestigen welk connector- en bekabelingssysteem voor de lichtregeling dient te worden toegepast, te weten een BST-systeem of een GST5i-systeem? Wij verzoeken u hierbij een eenduidige keuze vast te leggen, zodat interpretatieverschillen en verschillen in prijsstelling tussen inschrijvers worden voorkomen. | Voor de Dali 2 lussen (zie ook antw. 112, 113 en 120) uitgaan van apart aangelegde bekabeling en lussen dus BST-systeem.
122 | lichtbesturing | Kunt u bevestigen dat de lichtbesturing volledig dient te worden aangeboden, inclusief alle benodigde sensoren, regelcomponenten, programmering en inbedrijfstelling, zodat bij oplevering kan worden aangetoond dat de installatie volledig functioneert conform de eisen uit de uitvraag? | Nee het betreft alleen de voorbereidende Dali 2 lussen aanleggen en de lussen aanleggen binnen de E-kast scheidingen. Zie ook antw. 126 en antw. 127.
123 | Schakelpanelen | Dienen in de betreffende ruimten nieuwe schakelpanelen te worden geleverd en gemonteerd ten behoeve van de DALI-installatie? Indien dit het geval is, verzoeken wij u de omvang, functionele eisen en aantallen nader te specificeren. | Nee het betreft alleen de voorbereidende Dali 2 lussen aanleggen en de lussen aanleggen binnen de E-kast scheidingen. Zie ook antw. 126 en antw. 127.
124 | Vervangen armaturen en bekabeling | Kunt u bevestigen of de bestaande DLR-units per armatuur dienen te worden verwijderd en vervangen door nieuwe bewegingssensoren waarmee meerdere armaturen collectief kunnen worden aangestuurd? Indien dit wordt vereist, verzoeken wij u tevens de minimale functionele eisen van deze regeling te specificeren. | Nee het betreft per ruimte of gebied een Dali 2 aanwezigheidssensor.
125 | Gunningsmethodiek | Gezien de omvang en complexiteit van de opdracht, alsmede de nadrukkelijke eisen ten aanzien van planning, uitvoeringskwaliteit en projectbeheersing, verzoeken wij u te overwegen de gunning niet uitsluitend op prijs te baseren. Kunt u toelichten waarom geen kwalitatieve gunningscriteria, zoals een plan van aanpak, uitvoeringsmethodiek of risicobeheersing, onderdeel uitmaken van de beoordeling? Hierdoor bestaat het risico dat de economisch meest voordelige oplossing onvoldoende wordt onderscheiden van de laagste prijs. | Opdrachtgever zal niet overgaan tot het wijzigen van de gunningsmethodiek. Het projectteam heeft in de voorbereiding van de aanbesteding besloten de opdracht te gunnen op basis van het criterium 'Laagste Prijs'. Deze keuze is gebaseerd op een zorgvuldige analyse van het project, waaruit blijkt dat het uitvragen van aanvullende kwaliteitsaspecten naar verwachting niet tot nauwelijks leiden tot een voor opdrachtgever economisch voordeliger resultaat. De redenen hiervoor zijn: 1. Gedetailleerde technische specificatie: Alle kwaliteits-, duurzaamheids- en prestatie-eisen (waaronder LED-specificaties, lichtopbrengst en schakelingen) zijn uitputtend vastgelegd in het bestek. Door strikte minimumeisen te stellen aan de materialen en uitvoering, is de beoogde kwaliteit reeds geborgd. 2. Repeterend karakter en beperkte complexiteit: Het werk bestaat uit gestandaardiseerde werkzaamheden zonder complexe logistieke of technische uitdagingen die om een specifieke projectmatige aanpak vragen. 3. Beperkt onderscheidend vermogen: Vanwege de strikte kaders van het ontwerp en de lichtberekeningen zijn de mogelijkheden voor marktpartijen om zich te onderscheiden door middel van innovatie of alternatieve uitvoeringsmethodieken nihil. 4. Doelmatigheid: Het beoordelen van een kwalitatief plan van aanpak zou leiden tot extra administratieve lasten voor zowel de inschrijvers als de aanbestedende dienst, zonder dat dit naar het oordeel van het projectteam een meerwaarde oplevert voor het eindresultaat van de opdracht.
126 | Dali | De aanbestedende dienst maakt een duidelijke opsplitsing tussen producten leveren op basis van Dali specificatie om vervolgens het vernieuwen van de aansturing als separate uitvraag op te pakken. Wij willen er graag op wijzen dat het nu vastleggen van Dali als middel, mogelijke zeer interessante besparingen (financieel dan wel op milieu impact) kan uitsluiten. Kan de aanbestedende dienst ophelderen in hoeverre er na gunning ruimte is om dit soort oplossingen in samenwerking met aansturing en monitoring van verlichting (GACS) te wegen op de kosten en baten? " | GACS "uitrollen" is nu niet gebudgetteerd en zal waarschijnlijk een apart project worden die nog moet worden voorbereid en ontworpen.
127 | Bestek 70.00.09 en 70.11.30-a – Aanpassing lichtschakelingen / DALI-GACS | In artikel 70.00.09 is opgenomen dat de nieuwe verlichting moet worden voorbereid op GACS door toepassing van DALI-2 LED-drivers en het koppelen van de drivers tot nabij de betreffende voedende E-verdelers. In artikel 70.11.30-a wordt daarnaast gesproken over het aanpassen van lichtschakelingen van handbediend naar schakelen op aanwezigheid en van centraal bediend naar aanvullend schakelen op aanwezigheid/beweging, inclusief aanvullende installatiebuis en kabels voor sensoren. Vraag: Kan opdrachtgever bevestigen dat binnen deze opdracht uitsluitend de voorbereidende voorzieningen voor de toekomstige DALI-/GACS-installatie moeten worden aangebracht en dat de bestaande 230V-lichtschakelingen in deze fase niet hoeven te worden aangepast voor aanwezigheids- of bewegingsafhankelijk schakelen? | Omdat de installaties zelf nog niet voorbereid zijn op GACS willen we de verlichting alleen technisch voorbereiden. Met het "uitrollen" van GACS kan de verlichting worden meegenomen. Het is nu nog niet gebudgetteerd, maar nu niets doen kost straks veel meer.
128 | Garantie | in hoofdstuk 70.18 GARANTIES, paragraaf 70.18.10-a Garantie elektrotechnische installaties op pagina 52 van het bestek 1580.10.U.001d.CB-RVB-RRU 2012-2024-1 Beatrixpark vervangen verlichting.13-07-2026.V3.d-wijz. gemarkeerd.pdf staat dat 10 jaar garantie op de accu's van de noodverlichting moet worden gegeven. Een garantie van 10 jaar op noodverlichtingsaccu's wordt in de markt niet als standaard beschouwd. Kunt u de garantie eis aanpassen? | Zie ook antw. 118. Er zijn fabricaten die wel 10 jaar garantie op het armatuur geven en 8 jaar op de batterij. Bij deze passen we deze garantie (op de laatste regel pag. 52) aan naar 8 jaar voor armatuur en batterij/accu