AWZI Leiden Noord Influentgemaal

De casus is als volgt:

De AWZI beschikt over 1 influentgemaal t.b.v. de ontvangst van rioolwater vanuit het aanvoerende vrij verval stelsel en een aantal persleidingen, en het opvoeren van het rioolwater naar de gewenste opvoerhoogte. De influentkelder die gereinigd dient te worden is onderdeel van het influentgemaal (zie omkaderde tank in afbeeldingen hieronder).

Karakteristieken:

- Oppervlakte totaal				ca. 88 m2

- Max. volume medium totaal		470 m3

  - waterdiepte tank			5,35 m

  - Diepte tank				6 m

- RKG-slib incl.vet				15 ton

Het sediment bestaat uit RKG-slib en vet. Opdrachtgever zal zorgdragen voor het uit gebruik nemen van de influentkelder. Opdrachtgever zal de tank inblokken zodat al de in- en uitgaande afvalwaterstromen zijn afgesloten. Daarnaast zal Opdrachtgever de VBT elektrotechnisch veiligstellen zodat Opdrachtnemer zijn werkzaamheden veilig kan uitvoeren.

De Opdrachtgever zal de influentkelder leegpompen m.b.v. de influentpompen waardoor er nog 40 cm afvalwater (circa 35 m3) in de kelder blijft staan. En deze zo overdragen aan de Opdrachtnemer.

Om 7:30 uur kan de Opdrachtnemer starten met zijn werkzaamheden. Dit op basis van de weersverwachting waarvoor op de Werkdag ervoor een Go/No-go is afgegeven. Voor de casus kan worden uitgegaan van een go.

Tot de Opdracht behoren tenminste de volgende werkzaamheden:

- Deelnemen aan de Lototo-procedure, zodat Opdrachtnemer en Opdrachtgever ervan verzekerd zijn dat de reinigingswerkzaamheden veilig kunnen worden uitgevoerd;

- Voor de casus kan bijgevoegde P&ID gebruikt worden t.b.v. Lototo-procedure;

- Het ledigen (ontdoen van medium, 35 m3) van de influentkelder;

- Het zo veel als mogelijk gescheiden afvoeren van RKG-slib;

- Het water wat uit combi en/of zuigwagens, m.b.v. gravitaire-scheiding, vrijkomt terugstorten op terreinriool;

  - In terreinrioolgemaal 1 (zie afbeelding hierboven).

- Het uitvoeren van een vrijgavemeting t.b.v. betreden influentkelder;

- Het inwendig reinigen van de tank (wanden en bodem) en eventuele installatieonderdelen van de influentkelder. De ruimtes die gereinigd dienen te worden zijn: OP1010, OP1020, OP1030 en OP1040 (zie bijlage P&ID 710 en tekening LN 3C03 005 203);

- Het afvoeren en (laten) verwerken van de vrijgekomen fracties RKG-slib en eventuele drijflagen;

- Het schoon opleveren van de Influentkelder t.b.v. inspectie door Opdrachtgever;

- Het schoon en veilig achterlaten van de werkplek;

- Oplevering.

Opdrachtnemer dient de kelder (alle compartimenten) leeg en schoon achter te laten voor de inspectie (uiterlijk) 15:30 uur.

Gemaal dient om 16:00 uur op de dag van aanvang opgeleverd te worden.

De Opdracht omvat niet:

- Het inblokken van de influentkelder;

- Het schoonmaken van meetinstrumenten;

- Het weer in werking stellen na de reiniging.