## Sheet
Objectcode |  | Adres | Naam | Plaats | NL/SfB2 | Element | Hoeveelheid | Eenheid | Handeling | Gebrek | Startjaar | Cyclus | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067 | 2068 | 2069 | 2070 | 2071 | 2072 | 2073 | 2074
109751
| 109751 | De Schutsluis 13 | De Kombuis | Swifterbant | 28 | Kolom staal | 31.79 | m1 | Herstellen in combinatie met schilderwerk, kosten opgenomen bij schilderwerk. | Beschadiging | 0 | 0
| 109751 | De Schutsluis 13 | De Kombuis | Swifterbant | 41 | Gevelbekleding keramisch | 152.44 | m2 | Geen actie vereist. | Beschadiging | 0 | 0
| 109751 | De Schutsluis 13 | De Kombuis | Swifterbant | 41 | Gevelbekleding keramisch | 152.44 | m2 | Geen actie vereist. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 109751 | De Schutsluis 13 | De Kombuis | Swifterbant | 41 | Gevelbekleding keramisch | 152.44 | m2 | Vervangen gevelbekleding keramisch |  | 2051 | 49
| 109751 | De Schutsluis 13 | De Kombuis | Swifterbant | 41 | Gevelbekleding hout | 135.57 | m2 | Geen actie vereist. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 109751 | De Schutsluis 13 | De Kombuis | Swifterbant | 41 | Gevelbekleding hout | 135.57 | m2 | Nog geen actie, blijven monitoren. | Scheuren niet constructief | 0 | 0
| 109751 | De Schutsluis 13 | De Kombuis | Swifterbant | 41 | Gevelbekleding hout | 135.57 | m2 | Vervangen gevelbekleding zachthout |  | 2051 | 49
| 109751 | De Schutsluis 13 | De Kombuis | Swifterbant | 31 | Onderdorpel natuursteen | 31.93 | m1 | Geen actie vereist. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 109751 | De Schutsluis 13 | De Kombuis | Swifterbant | 31 | Onderdorpel natuursteen | 31.93 | m1 | Geen actie vereist. | Beschadiging | 0 | 0
| 109751 | De Schutsluis 13 | De Kombuis | Swifterbant | 31 | Onderdorpel natuursteen | 31.93 | m1 | Vervangen onderdorpel natuursteen |  | 2051 | 48
| 109751 | De Schutsluis 13 | De Kombuis | Swifterbant | 45 | Buitenplafond hout | 11.09 | m2 | Geen actie vereist. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 109751 | De Schutsluis 13 | De Kombuis | Swifterbant | 45 | Buitenplafond hout | 11.09 | m2 | Vervangen buitenplafond hout |  | 2045 | 35
| 109751 | De Schutsluis 13 | De Kombuis | Swifterbant | 33 | Gevelrooster staal | 8.55 | m2 | Geen actie vereist. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 109751 | De Schutsluis 13 | De Kombuis | Swifterbant | 33 | Gevelrooster staal | 8.55 | m2 | Vervangen gevelrooster staal |  | 2039 | 28
| 109751 | De Schutsluis 13 | De Kombuis | Swifterbant | 31 | Kozijn buiten hardhout | 129.24 | m2 | Geen actie vereist. | Beschadiging | 0 | 0
| 109751 | De Schutsluis 13 | De Kombuis | Swifterbant | 31 | Kozijn buiten hardhout | 129.24 | m2 | Herstellen in combinatie met schilderwerk, kosten opgenomen bij schilderwerk. | Scheuren in houten kozijn | 0 | 0
| 109751 | De Schutsluis 13 | De Kombuis | Swifterbant | 31 | Kozijn buiten hardhout | 129.24 | m2 | Herstellen in combinatie met schilderwerk, kosten opgenomen bij schilderwerk. | Openstaande verbindingen | 0 | 0
| 109751 | De Schutsluis 13 | De Kombuis | Swifterbant | 31 | Kozijn buiten hardhout | 129.24 | m2 | Vervangen kozijn hardhout |  | 2051 | 49
| 109751 | De Schutsluis 13 | De Kombuis | Swifterbant | 31 | Kozijn buiten puivulling staal | 13.23 | m2 | Geen actie vereist. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 109751 | De Schutsluis 13 | De Kombuis | Swifterbant | 31 | Kozijn buiten puivulling staal | 13.23 | m2 | Vervangen puivulling staal |  | 2051 | 48
| 109751 | De Schutsluis 13 | De Kombuis | Swifterbant | 31 | Buitendeur multiplex | 8 | st | Geen actie vereist. | Beschadiging deur | 0 | 0
| 109751 | De Schutsluis 13 | De Kombuis | Swifterbant | 31 | Buitendeur multiplex | 8 | st | Vervangen buitendeur multiplex |  | 2057 | 28
| 109751 | De Schutsluis 13 | De Kombuis | Swifterbant | 31 | Blankglas dubbel HR++ (5+ 4mm) | 103.4 | m2 | Geen actie vereist. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 109751 | De Schutsluis 13 | De Kombuis | Swifterbant | 31 | Blankglas dubbel HR++ (5+ 4mm) | 103.4 | m2 | Vervangen blankglas dubbel Hr ++ 0,75 - 1,30m² |  | 2057 | 28
| 109751 | De Schutsluis 13 | De Kombuis | Swifterbant | 52 | Noodoverstort | 3 | st | Geen actie vereist. | Uitwendige vervuiling | 0 | 0
| 109751 | De Schutsluis 13 | De Kombuis | Swifterbant | 52 | Noodoverstort | 3 | st | Aanbrengen noodoverstort |  |  | 0
| 109751 | De Schutsluis 13 | De Kombuis | Swifterbant | 47 | Dakbedekking bitumen ballast | 695.85 | m2 | Geen actie vereist. | Aangroei mos, algen | 0 | 0
| 109751 | De Schutsluis 13 | De Kombuis | Swifterbant | 47 | Dakbedekking bitumen ballast | 695.85 | m2 | Geen actie vereist. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 109751 | De Schutsluis 13 | De Kombuis | Swifterbant | 47 | Dakbedekking bitumen ballast | 695.85 | m2 | Vervangen dakbedekking bitumen geballast |  | 2045 | 36
| 109751 | De Schutsluis 13 | De Kombuis | Swifterbant | 47 | Dakbedekking bitumen ballast | 695.85 | m2 | Aanbrengen nieuwe laag dakbedekking bitumen geballast |  | 2033 | 18
| 109751 | De Schutsluis 13 | De Kombuis | Swifterbant | 47 | Dakbedekking bitumen ballast | 695.85 | m2 | Reinigen/opharken grind |  | 2027 | 6
| 109751 | De Schutsluis 13 | De Kombuis | Swifterbant | 47 | Dakbedekking bitumen ballast | 695.85 | m2 | Vervangen grind |  | 2045 | 36
| 109751 | De Schutsluis 13 | De Kombuis | Swifterbant | 47 | Randstrook bitumineus | 53.97 | m1 | Geen actie vereist. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 109751 | De Schutsluis 13 | De Kombuis | Swifterbant | 47 | Randstrook bitumineus | 53.97 | m1 | Vervangen randstrook bitumineus |  | 2033 | 18
| 109751 | De Schutsluis 13 | De Kombuis | Swifterbant | 37 | Lichtstraat kunststof dubb.w. | 5.92 | m2 | Geen actie vereist. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 109751 | De Schutsluis 13 | De Kombuis | Swifterbant | 37 | Lichtstraat kunststof dubb.w. | 5.92 | m2 | Vervangen lichtstraat kunststof dubbelwandig |  | 2033 | 18
| 109751 | De Schutsluis 13 | De Kombuis | Swifterbant | 47 | Dakrandafwerking staal | 53.97 | m1 | Geen actie vereist. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 109751 | De Schutsluis 13 | De Kombuis | Swifterbant | 47 | Dakrandafwerking staal | 53.97 | m1 | Vervangen dakrandafwerking metaal |  | 2051 | 49
| 109751 | De Schutsluis 13 | De Kombuis | Swifterbant | 90 | Tegels op rubber dragers | 4.5 | m2 | Geen actie vereist. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 109751 | De Schutsluis 13 | De Kombuis | Swifterbant | 90 | Tegels op rubber dragers | 4.5 | m2 | Vervangen betontegels + dragers |  | 2045 | 36
| 109751 | De Schutsluis 13 | De Kombuis | Swifterbant | 57 | Ventilatiedakdoorvoer kunststof plat | 1 | st | Geen actie vereist. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 109751 | De Schutsluis 13 | De Kombuis | Swifterbant | 57 | Ventilatiedakdoorvoer kunststof plat | 1 | st | Vervangen dakdoorvoer kunststof plat |  | 2033 | 24
| 109751 | De Schutsluis 13 | De Kombuis | Swifterbant | 46 | Buitenschilderwerk deur hout dekkend | 8 | st | Herstellen in combinatie met schilderwerk, kosten wel bij dit element opgenomen. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 109751 | De Schutsluis 13 | De Kombuis | Swifterbant | 46 | Buitenschilderwerk deur hout dekkend | 8 | st | Herstellen in combinatie met schilderwerk, kosten wel bij dit element opgenomen. | Kale delen | 0 | 0
| 109751 | De Schutsluis 13 | De Kombuis | Swifterbant | 46 | Buitenschilderwerk deur hout dekkend | 8 | st | Herstellen in combinatie met schilderwerk, kosten wel bij dit element opgenomen. | Beschadiging | 0 | 0
| 109751 | De Schutsluis 13 | De Kombuis | Swifterbant | 46 | Buitenschilderwerk deur hout dekkend | 8 | st | Herstellen in combinatie met schilderwerk, kosten wel bij dit element opgenomen. | Afbladderen | 0 | 0
| 109751 | De Schutsluis 13 | De Kombuis | Swifterbant | 46 | Buitenschilderwerk deur hout dekkend | 8 | st | Groot schilderwerk deur hout dekkend |  | 2027 | 6
| 109751 | De Schutsluis 13 | De Kombuis | Swifterbant | 46 | Buitenschilderwerk kozijn en raam hout dekkend | 129.24 | m2 | Herstellen in combinatie met schilderwerk, kosten wel bij dit element opgenomen. | Beschadiging | 0 | 0
| 109751 | De Schutsluis 13 | De Kombuis | Swifterbant | 46 | Buitenschilderwerk kozijn en raam hout dekkend | 129.24 | m2 | Herstellen in combinatie met schilderwerk, kosten wel bij dit element opgenomen. | Kale delen | 0 | 0
| 109751 | De Schutsluis 13 | De Kombuis | Swifterbant | 46 | Buitenschilderwerk kozijn en raam hout dekkend | 129.24 | m2 | Herstellen in combinatie met schilderwerk, kosten wel bij dit element opgenomen. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 109751 | De Schutsluis 13 | De Kombuis | Swifterbant | 46 | Buitenschilderwerk kozijn en raam hout dekkend | 129.24 | m2 | Herstellen in combinatie met schilderwerk, kosten wel bij dit element opgenomen. | Zakkers | 0 | 0
| 109751 | De Schutsluis 13 | De Kombuis | Swifterbant | 46 | Buitenschilderwerk kozijn en raam hout dekkend | 129.24 | m2 | Herstellen in combinatie met schilderwerk, kosten wel bij dit element opgenomen. | Dekking onvoldoende | 0 | 0
| 109751 | De Schutsluis 13 | De Kombuis | Swifterbant | 46 | Buitenschilderwerk kozijn en raam hout dekkend | 129.24 | m2 | Groot schilderwerk kozijn en raam hout dekkend |  | 2027 | 6
| 109751 | De Schutsluis 13 | De Kombuis | Swifterbant | 46 | Buitenschilderwerk kolom metaal | 3.18 | m2 | Herstellen in combinatie met schilderwerk, kosten wel bij dit element opgenomen. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 109751 | De Schutsluis 13 | De Kombuis | Swifterbant | 46 | Buitenschilderwerk kolom metaal | 3.18 | m2 | Herstellen in combinatie met schilderwerk, kosten wel bij dit element opgenomen. | Beschadiging | 0 | 0
| 109751 | De Schutsluis 13 | De Kombuis | Swifterbant | 46 | Buitenschilderwerk kolom metaal | 3.18 | m2 | Groot schilderwerk metaal |  | 2027 | 6
| 109751 | De Schutsluis 13 | De Kombuis | Swifterbant | 22 | Paneelwand | 70.66 | m2 | Geen actie vereist. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 109751 | De Schutsluis 13 | De Kombuis | Swifterbant | 22 | Paneelwand | 70.66 | m2 | Vervangen paneelwand |  | 2051 | 24
| 109751 | De Schutsluis 13 | De Kombuis | Swifterbant | 42 | Wandafwerking tegels | 103.64 | m2 | Geen actie vereist. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 109751 | De Schutsluis 13 | De Kombuis | Swifterbant | 42 | Wandafwerking tegels | 103.64 | m2 | Vervangen wandafwerking wandtegels |  | 2069 | 48
| 109751 | De Schutsluis 13 | De Kombuis | Swifterbant | 42 | Wandafwerking plinten hardhout | 203.55 | m1 | Herstellen in combinatie met schilderwerk, kosten opgenomen bij schilderwerk. | Openstaande verbindingen | 0 | 0
| 109751 | De Schutsluis 13 | De Kombuis | Swifterbant | 42 | Wandafwerking plinten hardhout | 203.55 | m1 | Vervangen wandafwerking plint hardhout |  | 2069 | 48
| 109751 | De Schutsluis 13 | De Kombuis | Swifterbant | 42 | Wandafwerking multiplex | 25.79 | m2 | Vervangen wandafwerking multiplex |  | 2069 | 48
| 109751 | De Schutsluis 13 | De Kombuis | Swifterbant | 42 | Wandafwerking behangwerk tegelwerk | 40.92 | m2 | Geen actie vereist. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 109751 | De Schutsluis 13 | De Kombuis | Swifterbant | 42 | Wandafwerking behangwerk tegelwerk | 40.92 | m2 | Vervangen behangwerk tegelwerk |  | 2032 | 6
| 109751 | De Schutsluis 13 | De Kombuis | Swifterbant | 42 | Wandafwerking stucwerk | 593.5 | m2 | Vervangen stucwerk |  | 2052 | 0
| 109751 | De Schutsluis 13 | De Kombuis | Swifterbant | 43 | Vloerafwerking dubbel hard gebakken tegels | 56.3 | m2 | Geen actie vereist. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 109751 | De Schutsluis 13 | De Kombuis | Swifterbant | 43 | Vloerafwerking dubbel hard gebakken tegels | 56.3 | m2 | Vervangen vloerafwerking dubbel hard gebakken tegels (gelijmd) |  | 2069 | 48
| 109751 | De Schutsluis 13 | De Kombuis | Swifterbant | 43 | Vloerafwerking vinyl | 775 | m2 | Geen actie vereist. | Openstaande verbindingen | 0 | 0
| 109751 | De Schutsluis 13 | De Kombuis | Swifterbant | 43 | Vloerafwerking vinyl | 775 | m2 | Geen actie vereist. | Beschadiging | 0 | 0
| 109751 | De Schutsluis 13 | De Kombuis | Swifterbant | 43 | Vloerafwerking vinyl | 775 | m2 | Geen actie vereist. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 109751 | De Schutsluis 13 | De Kombuis | Swifterbant | 43 | Vloerafwerking vinyl | 775 | m2 | Vervangen vloerafwerking vinyl |  | 2033 | 18
| 109751 | De Schutsluis 13 | De Kombuis | Swifterbant | 43 | Vloerafwerking coralmat | 11.2 | m2 | Geen actie vereist. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 109751 | De Schutsluis 13 | De Kombuis | Swifterbant | 43 | Vloerafwerking coralmat | 11.2 | m2 | Vervangen vloerafwerking coralmat |  | 2027 | 6
| 109751 | De Schutsluis 13 | De Kombuis | Swifterbant | 33 | Vloerluik vinyl | 1 | st | Geen actie vereist. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 109751 | De Schutsluis 13 | De Kombuis | Swifterbant | 33 | Vloerluik vinyl | 1 | st | Vervangen vloerluik vinyl |  | 2051 | 24
| 109751 | De Schutsluis 13 | De Kombuis | Swifterbant | 45 | Systeemplafond | 831.3 | m2 | Geen actie vereist. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 109751 | De Schutsluis 13 | De Kombuis | Swifterbant | 45 | Systeemplafond | 831.3 | m2 | Geen actie vereist. | Beschadiging | 0 | 0
| 109751 | De Schutsluis 13 | De Kombuis | Swifterbant | 45 | Systeemplafond | 831.3 | m2 | Vervangen systeemplafond organisch |  | 2069 | 48
| 109751 | De Schutsluis 13 | De Kombuis | Swifterbant | 32 | Kozijnen hout | 60.2 | m2 | Geen actie vereist. | Beschadiging kozijn | 0 | 0
| 109751 | De Schutsluis 13 | De Kombuis | Swifterbant | 32 | Kozijnen hout | 60.2 | m2 | Herstellen in combinatie met schilderwerk, kosten opgenomen bij schilderwerk. | Openstaande verbindingen | 0 | 0
| 109751 | De Schutsluis 13 | De Kombuis | Swifterbant | 32 | Kozijnen hout | 60.2 | m2 | Vervangen kozijn zachthout |  | 2069 | 48
| 109751 | De Schutsluis 13 | De Kombuis | Swifterbant | 32 | Kozijnen staal | 13.94 | m2 | Geen actie vereist. | Beschadiging kozijn | 0 | 0
| 109751 | De Schutsluis 13 | De Kombuis | Swifterbant | 32 | Kozijnen staal | 13.94 | m2 | Geen actie vereist. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 109751 | De Schutsluis 13 | De Kombuis | Swifterbant | 32 | Kozijnen staal | 13.94 | m2 | Vervangen kozijn staal |  | 2069 | 48
| 109751 | De Schutsluis 13 | De Kombuis | Swifterbant | 32 | Binnenbeglazing blankglas enkel | 20.64 | m2 | Geen actie vereist. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 109751 | De Schutsluis 13 | De Kombuis | Swifterbant | 32 | Binnenbeglazing blankglas enkel | 20.64 | m2 | Vervangen floatglas tot 1,00 m2 |  | 2039 | 12
| 109751 | De Schutsluis 13 | De Kombuis | Swifterbant | 32 | Binnenbeglazing blankglas enkel | 20.64 | m2 | Vervangen kitwerk beglazing |  | 2039 | 12
| 109751 | De Schutsluis 13 | De Kombuis | Swifterbant | 32 | Binnendeur stomp +toplaag | 31 | st | Vervangen binnendeur + toplaag |  | 2069 | 48
| 109751 | De Schutsluis 13 | De Kombuis | Swifterbant | 32 | Automatische schuifdeur | 4 | st | Geen actie vereist. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 109751 | De Schutsluis 13 | De Kombuis | Swifterbant | 32 | Automatische schuifdeur | 4 | st | Nog geen actie, blijven monitoren. | Subelementen, manco | 0 | 0
| 109751 | De Schutsluis 13 | De Kombuis | Swifterbant | 32 | Automatische schuifdeur | 4 | st | Vervangen automatische schuifdeur |  | 2033 | 15
| 109751 | De Schutsluis 13 | De Kombuis | Swifterbant | 32 | Automatische schuifdeur | 4 | st | Onderhoudscontract schuifdeur |  | 2026 | 1
| 109751 | De Schutsluis 13 | De Kombuis | Swifterbant | 85 | Apparatuur diversen, serverunit | 1 | st | Geen actie vereist. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 109751 | De Schutsluis 13 | De Kombuis | Swifterbant | 85 | Apparatuur diversen, serverunit | 1 | st | Vervangen server. |  | 2045 | 20
| 109751 | De Schutsluis 13 | De Kombuis | Swifterbant | 85 | Apparatuur diversen, vaatwasser | 1 | st | Geen actie vereist. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 109751 | De Schutsluis 13 | De Kombuis | Swifterbant | 85 | Apparatuur diversen, vaatwasser | 1 | st | Vervangen vaatwasser |  | 2045 | 20
| 109751 | De Schutsluis 13 | De Kombuis | Swifterbant | 85 | Apparatuur diversen, afzuigkap | 1 | st | Geen actie vereist. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 109751 | De Schutsluis 13 | De Kombuis | Swifterbant | 85 | Apparatuur diversen, afzuigkap | 1 | st | Vervangen afzuigkap. |  | 2045 | 20
| 109751 | De Schutsluis 13 | De Kombuis | Swifterbant | 85 | Apparatuur diversen, frituurpan | 1 | st | Geen actie vereist. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 109751 | De Schutsluis 13 | De Kombuis | Swifterbant | 85 | Apparatuur diversen, frituurpan | 1 | st | Vervangen frituurpan |  | 2045 | 20
| 109751 | De Schutsluis 13 | De Kombuis | Swifterbant | 73 | Keukenblok > 2.0 m. | 2 | st | Vervangen keukenblok >=2.0 m |  | 2051 | 24
| 109751 | De Schutsluis 13 | De Kombuis | Swifterbant | 73 | Keukenblok > 2.0 m. | 2 | st | Vervangen keukenmengkraan |  | 2051 | 24
| 109751 | De Schutsluis 13 | De Kombuis | Swifterbant | 73 | Keukenblok > 2.0 m. | 2 | st | Vervangen tegelwerk lengte 350cm hoogte 60cm |  | 2051 | 24
| 109751 | De Schutsluis 13 | De Kombuis | Swifterbant | 73 | Keukenblok > 2.0 m. | 2 | st | Vervangen kitvoeg boven blad inclusief inwendige hoeken |  | 2039 | 12
| 109751 | De Schutsluis 13 | De Kombuis | Swifterbant | 73 | Keukeninrichting koelkast | 3 | st | Geen actie vereist. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 109751 | De Schutsluis 13 | De Kombuis | Swifterbant | 73 | Keukeninrichting koelkast | 3 | st | Vervangen koelkast |  | 2051 | 24
| 109751 | De Schutsluis 13 | De Kombuis | Swifterbant | 81 | Postkasten | 1 | st | Geen actie vereist. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 109751 | De Schutsluis 13 | De Kombuis | Swifterbant | 81 | Postkasten | 1 | st | Geen actie vereist. | Beschadiging | 0 | 0
| 109751 | De Schutsluis 13 | De Kombuis | Swifterbant | 81 | Postkasten | 1 | st | Vervangen postkasten |  | 2033 | 18
| 109751 | De Schutsluis 13 | De Kombuis | Swifterbant | 46 | Binnenschilderwerk deur hout dekkend (dubbelzijdig) | 31 | st | Herstellen in combinatie met schilderwerk, kosten wel bij dit element opgenomen. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 109751 | De Schutsluis 13 | De Kombuis | Swifterbant | 46 | Binnenschilderwerk deur hout dekkend (dubbelzijdig) | 31 | st | Groot schilderwerk deur hout dekkend |  | 2033 | 12
| 109751 | De Schutsluis 13 | De Kombuis | Swifterbant | 46 | Binnenschilderwerk deur hout dekkend (buitendeur) | 8 | st | Herstellen in combinatie met schilderwerk, kosten wel bij dit element opgenomen. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 109751 | De Schutsluis 13 | De Kombuis | Swifterbant | 46 | Binnenschilderwerk deur hout dekkend (buitendeur) | 8 | st | Herstellen in combinatie met schilderwerk, kosten wel bij dit element opgenomen. | Barsten | 0 | 0
| 109751 | De Schutsluis 13 | De Kombuis | Swifterbant | 46 | Binnenschilderwerk deur hout dekkend (buitendeur) | 8 | st | Herstellen in combinatie met schilderwerk, kosten wel bij dit element opgenomen. | Beschadiging | 0 | 0
| 109751 | De Schutsluis 13 | De Kombuis | Swifterbant | 46 | Binnenschilderwerk deur hout dekkend (buitendeur) | 8 | st | Herstellen in combinatie met schilderwerk, kosten wel bij dit element opgenomen. | Kale delen | 0 | 0
| 109751 | De Schutsluis 13 | De Kombuis | Swifterbant | 46 | Binnenschilderwerk deur hout dekkend (buitendeur) | 8 | st | Groot schilderwerk deur hout dekkend |  | 2033 | 12
| 109751 | De Schutsluis 13 | De Kombuis | Swifterbant | 46 | Binnenschilderwerk plinten hout dekkend | 203.55 | m1 | Herstellen in combinatie met schilderwerk, kosten wel bij dit element opgenomen. | Barsten | 0 | 0
| 109751 | De Schutsluis 13 | De Kombuis | Swifterbant | 46 | Binnenschilderwerk plinten hout dekkend | 203.55 | m1 | Herstellen in combinatie met schilderwerk, kosten wel bij dit element opgenomen. | Beschadiging | 0 | 0
| 109751 | De Schutsluis 13 | De Kombuis | Swifterbant | 46 | Binnenschilderwerk plinten hout dekkend | 203.55 | m1 | Herstellen in combinatie met schilderwerk, kosten wel bij dit element opgenomen. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 109751 | De Schutsluis 13 | De Kombuis | Swifterbant | 46 | Binnenschilderwerk plinten hout dekkend | 203.55 | m1 | Groot schilderwerk hout dekkend |  | 2033 | 12
| 109751 | De Schutsluis 13 | De Kombuis | Swifterbant | 46 | Binnenschilderwerk kozijn en raam hout dekkend (buitenkozijn) | 129.24 | m2 | Herstellen in combinatie met schilderwerk, kosten wel bij dit element opgenomen. | Barsten | 0 | 0
| 109751 | De Schutsluis 13 | De Kombuis | Swifterbant | 46 | Binnenschilderwerk kozijn en raam hout dekkend (buitenkozijn) | 129.24 | m2 | Herstellen in combinatie met schilderwerk, kosten wel bij dit element opgenomen. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 109751 | De Schutsluis 13 | De Kombuis | Swifterbant | 46 | Binnenschilderwerk kozijn en raam hout dekkend (buitenkozijn) | 129.24 | m2 | Groot schilderwerk kozijn en raam hout dekkend |  | 2033 | 12
| 109751 | De Schutsluis 13 | De Kombuis | Swifterbant | 46 | Binnenschilderwerk kozijn en raam hout dekkend | 60.2 | m2 | Herstellen in combinatie met schilderwerk, kosten wel bij dit element opgenomen. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 109751 | De Schutsluis 13 | De Kombuis | Swifterbant | 46 | Binnenschilderwerk kozijn en raam hout dekkend | 60.2 | m2 | Herstellen in combinatie met schilderwerk, kosten wel bij dit element opgenomen. | Beschadiging | 0 | 0
| 109751 | De Schutsluis 13 | De Kombuis | Swifterbant | 46 | Binnenschilderwerk kozijn en raam hout dekkend | 60.2 | m2 | Herstellen in combinatie met schilderwerk, kosten wel bij dit element opgenomen. | Barsten | 0 | 0
| 109751 | De Schutsluis 13 | De Kombuis | Swifterbant | 46 | Binnenschilderwerk kozijn en raam hout dekkend | 60.2 | m2 | Groot schilderwerk kozijn en raam hout dekkend |  | 2033 | 12
| 109751 | De Schutsluis 13 | De Kombuis | Swifterbant | 46 | Binnenschilderwerk puivulling hout dekkend | 25.79 | m2 | Herstellen in combinatie met schilderwerk, kosten wel bij dit element opgenomen. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 109751 | De Schutsluis 13 | De Kombuis | Swifterbant | 46 | Binnenschilderwerk puivulling hout dekkend | 25.79 | m2 | Groot schilderwerk puivulling hout dekkend |  | 2033 | 12
| 109751 | De Schutsluis 13 | De Kombuis | Swifterbant | 46 | Binnenschilderwerk stucwerk | 593.5 | m2 | Herstellen in combinatie met schilderwerk, kosten wel bij dit element opgenomen. | Graffiti, bekladding | 0 | 0
| 109751 | De Schutsluis 13 | De Kombuis | Swifterbant | 46 | Binnenschilderwerk stucwerk | 593.5 | m2 | Herstellen in combinatie met schilderwerk, kosten wel bij dit element opgenomen. | Barsten | 0 | 0
| 109751 | De Schutsluis 13 | De Kombuis | Swifterbant | 46 | Binnenschilderwerk stucwerk | 593.5 | m2 | Herstellen in combinatie met schilderwerk, kosten wel bij dit element opgenomen. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 109751 | De Schutsluis 13 | De Kombuis | Swifterbant | 46 | Binnenschilderwerk stucwerk | 593.5 | m2 | Herstellen in combinatie met schilderwerk, kosten wel bij dit element opgenomen. | Beschadiging | 0 | 0
| 109751 | De Schutsluis 13 | De Kombuis | Swifterbant | 46 | Binnenschilderwerk stucwerk | 593.5 | m2 | Groot schilderwerk stucwerk |  | 2033 | 12
| 109751 | De Schutsluis 13 | De Kombuis | Swifterbant | 46 | Binnenschilderwerk betonconstructie plafond | 34.94 | m2 | Herstellen in combinatie met schilderwerk, kosten wel bij dit element opgenomen. | Barsten | 0 | 0
| 109751 | De Schutsluis 13 | De Kombuis | Swifterbant | 46 | Binnenschilderwerk betonconstructie plafond | 34.94 | m2 | Herstellen in combinatie met schilderwerk, kosten wel bij dit element opgenomen. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 109751 | De Schutsluis 13 | De Kombuis | Swifterbant | 46 | Binnenschilderwerk betonconstructie plafond | 34.94 | m2 | Groot schilderwerk betonconstructie plafond |  | 2033 | 12
| 109751 | De Schutsluis 13 | De Kombuis | Swifterbant | 57 | Airconditioners kanaalaansluiting binnenopstelling | 1 | st | Vervangen airconditioners kanaalaansluiting binnenopstelling |  | 2045 | 20
| 109751 | De Schutsluis 13 | De Kombuis | Swifterbant | 57 | Airconditioners kanaalaansluiting binnenopstelling | 1 | st | Vervangen airconditioners kanaalaansluiting binnenopstelling |  | 2045 | 20
| 109751 | De Schutsluis 13 | De Kombuis | Swifterbant | 57 | Airconditioners kanaalaansluiting binnenopstelling | 1 | st | Vervangen airconditioners kanaalaansluiting binnenopstelling |  | 2045 | 20
| 109751 | De Schutsluis 13 | De Kombuis | Swifterbant | 57 | Warmtegordijn | 1 | st | Vervangen warmtegordijn |  | 2045 | 20
| 109751 | De Schutsluis 13 | De Kombuis | Swifterbant | 53 | Watermeter | 1 | st | Vervangen watermeter |  | 2069 | 48
| 109751 | De Schutsluis 13 | De Kombuis | Swifterbant | 53 | Tapwaterdoorstromer | 1 | st | Vervangen tapwaterdoorstromer |  | 2045 | 18
| 109751 | De Schutsluis 13 | De Kombuis | Swifterbant | 53 | Boiler close-in 15 liter | 1 | st | Vervangen boiler close-in |  | 2045 | 18
| 109751 | De Schutsluis 13 | De Kombuis | Swifterbant | 53 | Boiler close-in 15 liter | 1 | st | Vervangen boiler close-in |  | 2045 | 18
| 109751 | De Schutsluis 13 | De Kombuis | Swifterbant | 53 | Boiler close-up 10 liter | 1 | st | Vervangen boiler close-up |  | 2045 | 18
| 109751 | De Schutsluis 13 | De Kombuis | Swifterbant | 74 | Sanitair urinoir | 4 | st | Geen actie vereist. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 109751 | De Schutsluis 13 | De Kombuis | Swifterbant | 74 | Sanitair urinoir | 4 | st | Herstellen | Defecte urinoir | 2026 | 0
| 109751 | De Schutsluis 13 | De Kombuis | Swifterbant | 74 | Sanitair urinoir | 4 | st | Vervangen urinoir |  | 2069 | 48
| 109751 | De Schutsluis 13 | De Kombuis | Swifterbant | 74 | Sanitair spiegel | 5 | st | Geen actie vereist. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 109751 | De Schutsluis 13 | De Kombuis | Swifterbant | 74 | Sanitair spiegel | 5 | st | Vervangen spiegel |  | 2069 | 48
| 109751 | De Schutsluis 13 | De Kombuis | Swifterbant | 74 | Sanitair closetpot | 10 | st | Geen actie vereist. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 109751 | De Schutsluis 13 | De Kombuis | Swifterbant | 74 | Sanitair closetpot | 10 | st | Vervangen closetpot compleet |  | 2069 | 48
| 109751 | De Schutsluis 13 | De Kombuis | Swifterbant | 74 | Toiletsteun | 1 | st | Geen actie vereist. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 109751 | De Schutsluis 13 | De Kombuis | Swifterbant | 74 | Toiletsteun | 1 | st | Vervangen toiletsteun |  | 2051 | 24
| 109751 | De Schutsluis 13 | De Kombuis | Swifterbant | 74 | Sanitair wastafel | 5 | st | Geen actie vereist. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 109751 | De Schutsluis 13 | De Kombuis | Swifterbant | 74 | Sanitair wastafel | 5 | st | Vervangen wastafel |  | 2069 | 48
| 109751 | De Schutsluis 13 | De Kombuis | Swifterbant | 74 | Sanitair wastafel | 5 | st | Vervangen wastafelkraan |  | 2051 | 24
| 109751 | De Schutsluis 13 | De Kombuis | Swifterbant | 61 | (hoofd)Verdeelinrichtingen | 1 | st | Vervangen (hoofd)verdeelinrichtingen, plaatstaal met 1 HS 630 tot 1600A met afgaande groepen tot 400A |  | 2057 | 30
| 109751 | De Schutsluis 13 | De Kombuis | Swifterbant | 61 | (hoofd)Verdeelinrichtingen | 1 | st | Vervangen (hoofd)verdeelinrichtingen, groepenkast 1 HS 250A met max 50 groepen |  | 2057 | 30
| 109751 | De Schutsluis 13 | De Kombuis | Swifterbant | 63 | Stopcontacten | 1 | pst | Vervangen stopcontacten |  | 2069 | 48
| 109751 | De Schutsluis 13 | De Kombuis | Swifterbant | 63 | Elektra armaturen binnen LED | 134 | st | Herstellen | Deformatie, scheefstand | 2026 | 0
| 109751 | De Schutsluis 13 | De Kombuis | Swifterbant | 63 | Elektra armaturen binnen LED | 134 | st | Vervangen armaturen binnen LED |  | 2063 | 36
| 109751 | De Schutsluis 13 | De Kombuis | Swifterbant | 63 | Elektra armaturen binnen LED | 134 | st | Vervangen lampen binnen LED |  | 2032 | 6
| 109751 | De Schutsluis 13 | De Kombuis | Swifterbant | 63 | Elektra armaturen binnen TL | 3 | st | Vervangen armaturen binnen TL |  | 2063 | 36
| 109751 | De Schutsluis 13 | De Kombuis | Swifterbant | 63 | Elektra armaturen binnen TL | 3 | st | Vervangen lampen binnen TL |  | 2026 | 1
| 109751 | De Schutsluis 13 | De Kombuis | Swifterbant | 63 | Elektra armaturen binnenlamp hanglamp | 21 | st | Vervangen armaturen binnenlamp hanglamp |  | 2063 | 36
| 109751 | De Schutsluis 13 | De Kombuis | Swifterbant | 63 | Elektra armaturen binnenlamp hanglamp | 21 | st | Vervangen lampen binnen |  | 2026 | 1
| 109751 | De Schutsluis 13 | De Kombuis | Swifterbant | 63 | Elektra armaturen binnenlamp spotjes | 6 | st | Vervangen armaturen binnenlamp spotjes |  | 2063 | 36
| 109751 | De Schutsluis 13 | De Kombuis | Swifterbant | 63 | Elektra armaturen binnenlamp spotjes | 6 | st | Vervangen lampen binnen |  | 2026 | 1
| 109751 | De Schutsluis 13 | De Kombuis | Swifterbant | 63 | Elektra armaturen buitenlamp | 6 | st | Vervangen armaturen buitenlamp |  | 2057 | 28
| 109751 | De Schutsluis 13 | De Kombuis | Swifterbant | 64 | Deurbelinstallatie | 1 | st | Vervangen deurbelinstallatie |  | 2045 | 20
| 109751 | De Schutsluis 13 | De Kombuis | Swifterbant | 72 | Automatische externe defibrillator | 1 | st | Vervangen automatische externe defibrillator |  | 2033 | 10
| 109751 | De Schutsluis 13 | De Kombuis | Swifterbant | 72 | EHBO kit | 1 | st | Vervangen EHBO kit |  | 2033 | 10
| 109751 | De Schutsluis 13 | De Kombuis | Swifterbant | 65 | Brandslang haspel | 2 | st | Vervangen brandslang haspel |  | 2045 | 18
| 109751 | De Schutsluis 13 | De Kombuis | Swifterbant | 65 | Brandslang haspel | 2 | st | Controle brandslang haspel |  | 2026 | 1
| 109751 | De Schutsluis 13 | De Kombuis | Swifterbant | 65 | Brandblusser | 1 | st | Vervangen brandblusser |  | 2039 | 12
| 109751 | De Schutsluis 13 | De Kombuis | Swifterbant | 65 | Brandblusser | 1 | st | Controle brandblusser |  | 2026 | 1
| 109751 | De Schutsluis 13 | De Kombuis | Swifterbant | 65 | Brandmeldinstallatie ontruimingsalarm | 1 | st | Vervangen brandmeldinstallatie ontruimingsalarm |  | 2051 | 25
| 109751 | De Schutsluis 13 | De Kombuis | Swifterbant | 65 | Brandmeldinstallatie ontruimingsalarm | 1 | st | Controle brandmeldinstallatie ontruimingsalarm |  | 2026 | 1
| 109751 | De Schutsluis 13 | De Kombuis | Swifterbant | 65 | Brandmeldinstallatie ontruimingsalarm | 1 | st | Meldkamer brandmeldinstallatie ontruimingsalarm |  | 2026 | 1
| 109751 | De Schutsluis 13 | De Kombuis | Swifterbant | 65 | Uitbreidingsmodule | 2 | st | Vervangen uitbreidingsmodule |  | 2051 | 25
| 109751 | De Schutsluis 13 | De Kombuis | Swifterbant | 65 | Inbraak-alarminstallatie | 1 | st | Vervangen inbraakalarminstallatie |  | 2045 | 18
| 109751 | De Schutsluis 13 | De Kombuis | Swifterbant | 65 | Inbraak-alarminstallatie | 1 | st | Controle inbraakalarminstallatie |  | 2026 | 1
| 109751 | De Schutsluis 13 | De Kombuis | Swifterbant | 61 | Noodverlichtingsinstallatie | 1 | pst | Vervangen noodverlichting |  | 2045 | 18
| 109751 | De Schutsluis 13 | De Kombuis | Swifterbant | 61 | Noodverlichtingsinstallatie | 1 | pst | Controle noodverlichting |  | 2026 | 1
| 109751 | De Schutsluis 13 | De Kombuis | Swifterbant | 65 | Brandmeldinstallatie rookmelder | 12 | st | Vervangen brandmeldinstallatie rookmelder |  | 2039 | 15
| 109751 | De Schutsluis 13 | De Kombuis | Swifterbant | 65 | Brandmeldinstallatie ontruimingsmelder | 1 | st | Vervangen brandmeldinstallatie ontruimingsmelder |  | 2039 | 15
| 109751 | De Schutsluis 13 | De Kombuis | Swifterbant | 65 | Brandmeldinstallatie handmelder | 2 | st | Vervangen brandmeldinstallatie handmelder |  | 2039 | 15
| 109751 | De Schutsluis 13 | De Kombuis | Swifterbant | 67 | Valbeveiliging algemeen | 1 | pst | Vervangen valbeveiliging |  | 2051 | 25
| 109751 | De Schutsluis 13 | De Kombuis | Swifterbant | 67 | Valbeveiliging algemeen | 1 | pst | Onderhoudscontract valbeveiliging |  | 2026 | 1
| 109751 | De Schutsluis 13 | De Kombuis | Swifterbant | 67 | Valbeveiliging algemeen | 1 | pst | RIE-keuring valbeveiliging |  | 2026 | 1
| 109751 | De Schutsluis 13 | De Kombuis | Swifterbant | 90 | Terreinverharding klinkers | 380.58 | m2 | Geen actie vereist. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 109751 | De Schutsluis 13 | De Kombuis | Swifterbant | 90 | Terreinverharding klinkers | 380.58 | m2 | Vervangen klinkers |  | 2045 | 40
| 109751 | De Schutsluis 13 | De Kombuis | Swifterbant | 90 | Terreinverharding klinkers | 380.58 | m2 | Herstraten klinkers |  | 2045 | 40
| 109751 | De Schutsluis 13 | De Kombuis | Swifterbant | 90 | Terreinverharding klinkers | 380.58 | m2 | Onderhoudscontract terreinverharding |  | 2027 | 5
| 109751 | De Schutsluis 13 | De Kombuis | Swifterbant | 90 | Terreinverharding betontegels | 16.8 | m2 | Geen actie vereist. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 109751 | De Schutsluis 13 | De Kombuis | Swifterbant | 90 | Terreinverharding betontegels | 16.8 | m2 | Vervangen betontegels |  | 2045 | 40
| 109751 | De Schutsluis 13 | De Kombuis | Swifterbant | 90 | Terreinverharding betontegels | 16.8 | m2 | Herstraten betontegels |  | 2045 | 40
| 109751 | De Schutsluis 13 | De Kombuis | Swifterbant | 90 | Terreinverharding betontegels | 16.8 | m2 | Onderhoudscontract betontegels |  | 2027 | 5
| 109751 | De Schutsluis 13 | De Kombuis | Swifterbant | 90 | Terreinafwerking putdeksels | 1 | st | Geen actie vereist. | Vervuiling | 0 | 0
| 109751 | De Schutsluis 13 | De Kombuis | Swifterbant | 90 | Terreinafwerking putdeksels | 1 | st | Vervangen putdeksels. |  | 2045 | 40
| 109751 | De Schutsluis 13 | De Kombuis | Swifterbant | 90 | Terreinmeubilering bank | 3 | st | Geen actie vereist. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 109751 | De Schutsluis 13 | De Kombuis | Swifterbant | 90 | Terreinmeubilering bank | 3 | st | Vervangen terreinmeubilering bank |  | 2039 | 30
| 109751 | De Schutsluis 13 | De Kombuis | Swifterbant | 90 | Terreinmeubilering vuilnisbak | 2 | st | Geen actie vereist. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 109751 | De Schutsluis 13 | De Kombuis | Swifterbant | 90 | Terreinmeubilering vuilnisbak | 2 | st | Vervangen terreinmeubilering vuilnisbak |  | 2039 | 30
| 109751 | De Schutsluis 13 | De Kombuis | Swifterbant | 90 | Terreinmeubilering lantarenpaal | 4 | st | Geen actie vereist. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 109751 | De Schutsluis 13 | De Kombuis | Swifterbant | 90 | Terreinmeubilering lantarenpaal | 4 | st | Vervangen terreinmeubilering lantarenpaal |  | 2039 | 30
91028
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 54 | Ontgasser | 1 | st | Vervangen ontgasser |  | 2042 | 20
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 54 | Terugslagklep | 1 | st | Vervangen terugslagklep. |  | 2042 | 20
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 21 | Gevelconstructie metselwerk | 853.58 | m2 | Geen actie vereist. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 21 | Gevelconstructie metselwerk | 853.58 | m2 | Geen actie vereist. | Beschadiging | 0 | 0
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 21 | Gevelconstructie metselwerk | 853.58 | m2 | Geen actie vereist. | Graffiti, bekladding | 0 | 0
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 21 | Gevelconstructie metselwerk | 853.58 | m2 | Geen actie vereist. | Aangroei mos, algen | 0 | 0
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 21 | Gevelconstructie metselwerk | 853.58 | m2 | Nog geen actie, blijven monitoren. | Vocht, optrekkend | 0 | 0
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 21 | Gevelconstructie metselwerk | 853.58 | m2 | Vervangen metselwerk |  | 2052 | 0
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 21 | Gevelconstructie metselwerk | 853.58 | m2 | Hydrofoberen / impregneren metselwerk |  | 2027 | 12
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 21 | Gevelconstructie metselwerk | 853.58 | m2 | Reinigen metselwerk |  | 2030 | 3
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 31 | Betonband/latei | 11 | m1 | Herstellen in combinatie met schilderwerk, kosten opgenomen bij schilderwerk. | Beschadiging | 0 | 0
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 41 | Gevelafwerking voegwerk platvol | 853.58 | m2 | Geen actie vereist. | Aangroei mos, algen | 0 | 0
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 41 | Gevelafwerking voegwerk platvol | 853.58 | m2 | Geen actie vereist. | Graffiti, bekladding | 0 | 0
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 41 | Gevelafwerking voegwerk platvol | 853.58 | m2 | Geen actie vereist. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 41 | Gevelafwerking voegwerk platvol | 853.58 | m2 | Nog geen actie, blijven monitoren. | Uitgespoeld/afwezig voegwerk | 0 | 0
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 41 | Gevelafwerking voegwerk platvol | 853.58 | m2 | Nog geen actie, blijven monitoren. | Scheuren, niet constructief | 0 | 0
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 41 | Gevelafwerking voegwerk platvol | 853.58 | m2 | Nog geen actie, blijven monitoren. | Vocht, optrekkend | 0 | 0
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 41 | Gevelafwerking voegwerk platvol | 853.58 | m2 | Vervangen voegwerk platvol |  | 2040 | 48
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 41 | Gevelbekleding metaal | 41.31 | m2 | Geen actie vereist. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 41 | Gevelbekleding metaal | 41.31 | m2 | Geen actie vereist. | Graffiti, bekladding | 0 | 0
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 41 | Gevelbekleding metaal | 41.31 | m2 | Vervangen gevelbekleding metaal |  | 2040 | 48
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 41 | Gevelbekleding multiplex | 10.12 | m2 | Vervangen gevelbekleding multiplex 10 jaar garant |  | 2051 | 24
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 31 | Onderdorpel natuursteen | 167.09 | m1 | Geen actie vereist. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 31 | Onderdorpel natuursteen | 167.09 | m1 | Vervangen onderdorpel natuursteen |  | 2040 | 48
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 31 | Ventilatie gevel rooster rvs staal | 3 | st | Geen actie vereist. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 31 | Ventilatie gevel rooster rvs staal | 3 | st | Vervangen ventilatie rooster staal |  | 2040 | 36
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 31 | Ventilatie gevel rooster rvs staal | 3 | st | Reinigen ventilatie rooster staal |  | 2027 | 6
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 31 | Waterslag staal | 695.28 | m1 | Geen actie vereist. | Graffiti, bekladding | 0 | 0
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 31 | Waterslag staal | 695.28 | m1 | Geen actie vereist. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 31 | Waterslag staal | 695.28 | m1 | Nog geen actie, blijven monitoren. | Onthechting van de ondergrond | 0 | 0
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 31 | Waterslag staal | 695.28 | m1 | Vervangen waterslag staal |  | 2040 | 48
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 21 | Dilatatievoeg kit op rugvulling | 2.8 | m1 | Geen actie vereist. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 21 | Dilatatievoeg kit op rugvulling | 2.8 | m1 | Geen actie vereist. | Beschadiging | 0 | 0
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 21 | Dilatatievoeg kit op rugvulling | 2.8 | m1 | Nog geen actie, blijven monitoren. | Erosie, verwering, verzanding | 0 | 0
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 21 | Dilatatievoeg kit op rugvulling | 2.8 | m1 | Vervangen dilitatie kitvoeg op rugvulling |  | 2033 | 24
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 31 | Rolluik metaal | 5.4 | m2 | Geen actie vereist. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 31 | Rolluik metaal | 5.4 | m2 | Vervangen rolluik metaal |  | 2060 | 36
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 27 | Buitenplafond metaal | 33.66 | m2 | Geen actie vereist. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 27 | Buitenplafond metaal | 33.66 | m2 | Geen actie vereist. | Beschadiging | 0 | 0
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 27 | Buitenplafond metaal | 33.66 | m2 | Vervangen buitenplafond metaal |  | 2052 | 0
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 45 | Buitenplafond hout | 73.48 | m2 | Geen actie vereist. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 45 | Buitenplafond hout | 73.48 | m2 | Geen actie vereist. | Deformatie, scheefstand | 0 | 0
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 45 | Buitenplafond hout | 73.48 | m2 | Vervangen buitenplafond hout |  | 2060 | 36
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 52 | Hemelwaterafvoer pluvia | 2 | st | Geen actie vereist. | Uitwendige vervuiling | 0 | 0
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 52 | Hemelwaterafvoer pluvia | 2 | st | Vervangen hemelwaterafvoer pluvia |  | 2040 | 24
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 47 | Gevelbekleding keramisch | 754.08 | m2 | Geen actie vereist. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 47 | Gevelbekleding keramisch | 754.08 | m2 | Geen actie vereist. | Aangroei mos, algen | 0 | 0
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 47 | Gevelbekleding keramisch | 754.08 | m2 | Geen actie vereist. | Breuk | 0 | 0
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 47 | Gevelbekleding keramisch | 754.08 | m2 | Geen actie vereist. | Beschadiging | 0 | 0
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 47 | Gevelbekleding keramisch | 754.08 | m2 | Geen actie vereist. | Deformatie, scheefstand | 0 | 0
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 47 | Gevelbekleding keramisch | 754.08 | m2 | Nog geen actie, blijven monitoren. | Corrosie | 0 | 0
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 47 | Gevelbekleding keramisch | 754.08 | m2 | Vervangen gevelbekleding keramisch. |  | 2033 | 24
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 31 | Kozijn buiten hardhout | 1057.44 | m2 | Herstellen in combinatie met schilderwerk, kosten opgenomen bij schilderwerk. | Openstaande verbindingen | 0 | 0
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 31 | Kozijn buiten hardhout | 1057.44 | m2 | Vervangen kozijn hardhout |  | 2072 | 48
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 31 | Kozijn buiten staal | 77.04 | m2 | Herstellen in combinatie met schilderwerk, kosten opgenomen bij schilderwerk. | Corrosie | 0 | 0
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 31 | Kozijn buiten staal | 77.04 | m2 | Vervangen kozijn staal |  | 2072 | 48
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 31 | Kozijn buiten puivulling zachthout | 112.09 | m2 | Herstellen in combinatie met schilderwerk, kosten opgenomen bij schilderwerk. | Beschadiging | 0 | 0
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 31 | Kozijn buiten puivulling zachthout | 112.09 | m2 | Vervangen puivulling zachthout |  | 2072 | 48
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 31 | Buitendeur staal | 4 | st | Geen actie vereist. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 31 | Buitendeur staal | 4 | st | Vervangen buitendeur staal |  | 2040 | 48
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 31 | Buitendeur zachthout | 6 | st | Herstellen in combinatie met schilderwerk, kosten opgenomen bij schilderwerk. | Openstaande verbindingen | 0 | 0
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 31 | Buitendeur zachthout | 6 | st | Nog geen actie, blijven monitoren. | Hang & sluitwerk, corrosie | 0 | 0
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 31 | Buitendeur zachthout | 6 | st | Nog geen actie, blijven monitoren. | Bevestiging secundair, manco | 0 | 0
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 31 | Buitendeur zachthout | 6 | st | Nog geen actie, blijven monitoren. | Omtrekspeling onvoldoende | 0 | 0
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 31 | Buitendeur zachthout | 6 | st | Vervangen entreedeur hout |  | 2040 | 24
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 31 | Schuifdeur staal | 1 | st | Geen actie vereist. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 31 | Schuifdeur staal | 1 | st | Vervangen stalen schuifdeur |  | 2040 | 48
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 31 | Schuifdeur staal | 1 | st | Onderhoudscontract schuifdeur |  | 2026 | 1
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 31 | Blankglas dubbel HR++ (5+ 4mm) | 918.09 | m2 | Vervangen blankglas dubbel Hr ++ 0,50 - 0,75m² |  | 2051 | 24
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 90 | Hekwerk metaal | 3.92 | m1 | Geen actie vereist. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 90 | Hekwerk metaal | 3.92 | m1 | Geen actie vereist. | Beschadiging | 0 | 0
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 90 | Hekwerk metaal | 3.92 | m1 | Vervangen hekwerk metaal |  | 2040 | 48
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 47 | Dakbedekking SBS+ballast | 1179.09 | m2 | Geen actie vereist. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 47 | Dakbedekking SBS+ballast | 1179.09 | m2 | Nog geen actie, blijven monitoren. | Scheuren, niet constructief | 0 | 0
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 47 | Dakbedekking SBS+ballast | 1179.09 | m2 | Nog geen actie, blijven monitoren. | Ballast onvoldoende dekking | 0 | 0
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 47 | Dakbedekking SBS+ballast | 1179.09 | m2 | Vervangen dakbedekking SBS |  | 2040 | 36
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 47 | Dakbedekking SBS+ballast | 1179.09 | m2 | Aanbrengen nieuwe laag dakbeddeking SBS |  | 2030 | 18
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 47 | Dakbedekking SBS+ballast | 1179.09 | m2 | Reinigen/opharken grind |  | 2030 | 18
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 47 | Dakbedekking SBS+ballast | 1179.09 | m2 | Vervangen grind |  | 2040 | 36
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 47 | Randstrook SBS+mineraal | 656.3 | m1 | Geen actie vereist. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 47 | Randstrook SBS+mineraal | 656.3 | m1 | Nog geen actie, blijven monitoren. | Blazen, plooien | 0 | 0
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 47 | Randstrook SBS+mineraal | 656.3 | m1 | Vervangen randstrook SBS |  | 2030 | 18
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 37 | Lichtstraat metaal | 37.7 | m2 | Geen actie vereist. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 37 | Lichtstraat metaal | 37.7 | m2 | Vervangen lichtstraat metaal |  | 2033 | 18
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 47 | Dakrandafwerking staal | 656.3 | m1 | Geen actie vereist. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 47 | Dakrandafwerking staal | 656.3 | m1 | Vervangen dakrandafwerking metaal |  | 2040 | 48
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 90 | Tegels op rubber dragers | 166.2 | m2 | Geen actie vereist. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 90 | Tegels op rubber dragers | 166.2 | m2 | Geen actie vereist. | Aangroei mos, algen | 0 | 0
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 90 | Tegels op rubber dragers | 166.2 | m2 | Nog geen actie, blijven monitoren. | Verzakking, kuilvorming | 0 | 0
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 90 | Tegels op rubber dragers | 166.2 | m2 | Vervangen betontegels + dragers |  | 2040 | 36
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 47 | Loodslabben plat dak | 348.37 | m1 | Geen actie vereist. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 47 | Loodslabben plat dak | 348.37 | m1 | Nog geen actie, blijven monitoren. | Erosie, verwering, verzanding | 0 | 0
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 47 | Loodslabben plat dak | 348.37 | m1 | Vervangen loodslabben plat dak |  | 2040 | 48
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 47 | Dakbedekking mos sedum | 1068 | m2 | Geen actie vereist. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 47 | Dakbedekking mos sedum | 1068 | m2 | Vervangen dakbedekking mos sedum incl. isolatie |  | 2064 | 40
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 47 | Dakbedekking mos sedum | 1068 | m2 | Onderhoud mos sedum |  | 2026 | 1
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 57 | Ventilatiedakdoorvoer kunststof plat | 24 | st | Geen actie vereist. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 57 | Ventilatiedakdoorvoer kunststof plat | 24 | st | Vervangen dakdoorvoer kunststof plat |  | 2040 | 24
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 46 | Buitenschilderwerk deur hout dekkend | 6 | st | Herstellen in combinatie met schilderwerk, kosten wel bij dit element opgenomen. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 46 | Buitenschilderwerk deur hout dekkend | 6 | st | Herstellen in combinatie met schilderwerk, kosten wel bij dit element opgenomen. | Beschadiging | 0 | 0
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 46 | Buitenschilderwerk deur hout dekkend | 6 | st | Herstellen in combinatie met schilderwerk, kosten wel bij dit element opgenomen. | Pinholes | 0 | 0
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 46 | Buitenschilderwerk deur hout dekkend | 6 | st | Herstellen in combinatie met schilderwerk, kosten wel bij dit element opgenomen. | Barsten | 0 | 0
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 46 | Buitenschilderwerk deur hout dekkend | 6 | st | Herstellen in combinatie met schilderwerk, kosten wel bij dit element opgenomen. | Afbladderen | 0 | 0
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 46 | Buitenschilderwerk deur hout dekkend | 6 | st | Vervangen schilderwerk deur hout dekkend |  | 2039 | 36
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 46 | Buitenschilderwerk deur hout dekkend | 6 | st | Groot schilderwerk deur hout dekkend |  | 2027 | 6
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 46 | Buitenschilderwerk gevelbekleding hout | 10.12 | m2 | Herstellen in combinatie met schilderwerk, kosten wel bij dit element opgenomen. | Graffiti, bekladding | 0 | 0
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 46 | Buitenschilderwerk gevelbekleding hout | 10.12 | m2 | Herstellen in combinatie met schilderwerk, kosten wel bij dit element opgenomen. | Afbladderen | 0 | 0
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 46 | Buitenschilderwerk gevelbekleding hout | 10.12 | m2 | Herstellen in combinatie met schilderwerk, kosten wel bij dit element opgenomen. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 46 | Buitenschilderwerk gevelbekleding hout | 10.12 | m2 | Vervangen schilderwerk gevelbekleding hout dekkend |  | 2045 | 36
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 46 | Buitenschilderwerk gevelbekleding hout | 10.12 | m2 | Groot schilderwerk gevelbekleding hout dekkend |  | 2027 | 6
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 46 | Buitenschilderwerk kozijn en raam hout dekkend | 1057.44 | m2 | Herstellen in combinatie met schilderwerk, kosten wel bij dit element opgenomen. | Afbladderen | 0 | 0
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 46 | Buitenschilderwerk kozijn en raam hout dekkend | 1057.44 | m2 | Herstellen in combinatie met schilderwerk, kosten wel bij dit element opgenomen. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 46 | Buitenschilderwerk kozijn en raam hout dekkend | 1057.44 | m2 | Herstellen in combinatie met schilderwerk, kosten wel bij dit element opgenomen. | Aangroei mos, algen | 0 | 0
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 46 | Buitenschilderwerk kozijn en raam hout dekkend | 1057.44 | m2 | Herstellen in combinatie met schilderwerk, kosten wel bij dit element opgenomen. | Kale delen | 0 | 0
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 46 | Buitenschilderwerk kozijn en raam hout dekkend | 1057.44 | m2 | Herstellen in combinatie met schilderwerk, kosten wel bij dit element opgenomen. | Verbrossing | 0 | 0
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 46 | Buitenschilderwerk kozijn en raam hout dekkend | 1057.44 | m2 | Herstellen in combinatie met schilderwerk, kosten wel bij dit element opgenomen. | Glansverlies | 0 | 0
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 46 | Buitenschilderwerk kozijn en raam hout dekkend | 1057.44 | m2 | Herstellen in combinatie met schilderwerk, kosten wel bij dit element opgenomen. | Barsten | 0 | 0
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 46 | Buitenschilderwerk kozijn en raam hout dekkend | 1057.44 | m2 | Herstellen in combinatie met schilderwerk, kosten wel bij dit element opgenomen. | Beschadiging | 0 | 0
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 46 | Buitenschilderwerk kozijn en raam hout dekkend | 1057.44 | m2 | Herstellen in combinatie met schilderwerk, kosten wel bij dit element opgenomen. | Zakkers | 0 | 0
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 46 | Buitenschilderwerk kozijn en raam hout dekkend | 1057.44 | m2 | Herstellen in combinatie met schilderwerk, kosten wel bij dit element opgenomen. | Pinholes | 0 | 0
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 46 | Buitenschilderwerk kozijn en raam hout dekkend | 1057.44 | m2 | Herstellen in combinatie met schilderwerk, kosten wel bij dit element opgenomen. | Verpoederen | 0 | 0
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 46 | Buitenschilderwerk kozijn en raam hout dekkend | 1057.44 | m2 | Vervangen schilderwerk kozijn en raam hout dekkend |  | 2045 | 36
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 46 | Buitenschilderwerk kozijn en raam hout dekkend | 1057.44 | m2 | Groot schilderwerk kozijn en raam hout dekkend |  | 2027 | 6
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 46 | Buitenschilderwerk puivulling hout dekkend | 112.09 | m2 | Herstellen in combinatie met schilderwerk, kosten wel bij dit element opgenomen. | Zakkers | 0 | 0
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 46 | Buitenschilderwerk puivulling hout dekkend | 112.09 | m2 | Herstellen in combinatie met schilderwerk, kosten wel bij dit element opgenomen. | Kale delen | 0 | 0
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 46 | Buitenschilderwerk puivulling hout dekkend | 112.09 | m2 | Herstellen in combinatie met schilderwerk, kosten wel bij dit element opgenomen. | Barsten | 0 | 0
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 46 | Buitenschilderwerk puivulling hout dekkend | 112.09 | m2 | Herstellen in combinatie met schilderwerk, kosten wel bij dit element opgenomen. | Graffiti, bekladding | 0 | 0
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 46 | Buitenschilderwerk puivulling hout dekkend | 112.09 | m2 | Herstellen in combinatie met schilderwerk, kosten wel bij dit element opgenomen. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 46 | Buitenschilderwerk puivulling hout dekkend | 112.09 | m2 | Herstellen in combinatie met schilderwerk, kosten wel bij dit element opgenomen. | Verbrossing | 0 | 0
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 46 | Buitenschilderwerk puivulling hout dekkend | 112.09 | m2 | Herstellen in combinatie met schilderwerk, kosten wel bij dit element opgenomen. | Pinholes | 0 | 0
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 46 | Buitenschilderwerk puivulling hout dekkend | 112.09 | m2 | Herstellen in combinatie met schilderwerk, kosten wel bij dit element opgenomen. | Afbladderen | 0 | 0
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 46 | Buitenschilderwerk puivulling hout dekkend | 112.09 | m2 | Vervangen schilderwerk puivulling hout dekkend |  | 2045 | 36
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 46 | Buitenschilderwerk puivulling hout dekkend | 112.09 | m2 | Groot schilderwerk puivulling hout dekkend |  | 2027 | 6
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 46 | Buitenschilderwerk kozijn en raam staal | 2.29 | m2 | Herstellen in combinatie met schilderwerk, kosten wel bij dit element opgenomen. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 46 | Buitenschilderwerk kozijn en raam staal | 2.29 | m2 | Herstellen in combinatie met schilderwerk, kosten wel bij dit element opgenomen. | Beschadiging | 0 | 0
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 46 | Buitenschilderwerk kozijn en raam staal | 2.29 | m2 | Herstellen in combinatie met schilderwerk, kosten wel bij dit element opgenomen. | Barsten | 0 | 0
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 46 | Buitenschilderwerk kozijn en raam staal | 2.29 | m2 | Herstellen in combinatie met schilderwerk, kosten wel bij dit element opgenomen. | Corrosie | 0 | 0
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 46 | Buitenschilderwerk kozijn en raam staal | 2.29 | m2 | Groot schilderwerk kozijn en raam staal |  | 2027 | 6
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 46 | Buitenschilderwerk deur metaal | 2 | st | Herstellen in combinatie met schilderwerk, kosten wel bij dit element opgenomen. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 46 | Buitenschilderwerk deur metaal | 2 | st | Herstellen in combinatie met schilderwerk, kosten wel bij dit element opgenomen. | Afbladderen | 0 | 0
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 46 | Buitenschilderwerk deur metaal | 2 | st | Herstellen in combinatie met schilderwerk, kosten wel bij dit element opgenomen. | Beschadiging | 0 | 0
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 46 | Buitenschilderwerk deur metaal | 2 | st | Groot schilderwerk deur staal |  | 2027 | 6
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 46 | Buitenschilderwerk betonconstructie | 10.8 | m1 | Herstellen in combinatie met schilderwerk, kosten wel bij dit element opgenomen. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 46 | Buitenschilderwerk betonconstructie | 10.8 | m1 | Herstellen in combinatie met schilderwerk, kosten wel bij dit element opgenomen. | Zakkers | 0 | 0
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 46 | Buitenschilderwerk betonconstructie | 10.8 | m1 | Herstellen in combinatie met schilderwerk, kosten wel bij dit element opgenomen. | Beschadiging | 0 | 0
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 46 | Buitenschilderwerk betonconstructie | 10.8 | m1 | Groot schilderwerk steenachtig |  | 2027 | 12
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 46 | Buitenschilderwerk betonlateien | 10.8 | m1 | Herstellen in combinatie met schilderwerk, kosten wel bij dit element opgenomen. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 46 | Buitenschilderwerk betonlateien | 10.8 | m1 | Herstellen in combinatie met schilderwerk, kosten wel bij dit element opgenomen. | Beschadiging | 0 | 0
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 46 | Buitenschilderwerk betonlateien | 10.8 | m1 | Herstellen in combinatie met schilderwerk, kosten wel bij dit element opgenomen. | Kale delen | 0 | 0
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 46 | Buitenschilderwerk betonlateien | 10.8 | m1 | Groot schilderwerk betonlateien |  | 2027 | 12
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 46 | Buitenschilderwerk betonvloer coating (polyurethaan) | 36.91 | m2 | Herstellen in combinatie met schilderwerk, kosten wel bij dit element opgenomen. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 46 | Buitenschilderwerk betonvloer coating (polyurethaan) | 36.91 | m2 | Herstellen in combinatie met schilderwerk, kosten wel bij dit element opgenomen. | Kale delen | 0 | 0
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 46 | Buitenschilderwerk betonvloer coating (polyurethaan) | 36.91 | m2 | Herstellen in combinatie met schilderwerk, kosten wel bij dit element opgenomen. | Corrosie | 0 | 0
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 46 | Buitenschilderwerk betonvloer coating (polyurethaan) | 36.91 | m2 | Vervangen coating beton |  | 2027 | 24
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 46 | Buitenschilderwerk betonvloer coating (polyurethaan) | 36.91 | m2 | Aanbrengen coating beton |  | 0 | 0
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 46 | Buitenschilderwerk betonvloer coating (polyurethaan) | 36.91 | m2 | Herstellen coating beton |  | 2039 | 12
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 28 | Betonconstructie | 322.98 | m1 | Herstellen in combinatie met schilderwerk, kosten opgenomen bij schilderwerk. | Beschadiging | 0 | 0
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 22 | Binnenwand schoonmetselwerk | 124.69 | m2 | Geen actie vereist. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 22 | Binnenwand schoonmetselwerk | 124.69 | m2 | Geen actie vereist. | Graffiti, bekladding | 0 | 0
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 22 | Binnenwand schoonmetselwerk | 124.69 | m2 | Geen actie vereist. | Beschadiging | 0 | 0
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 22 | Binnenwand schoonmetselwerk | 124.69 | m2 | Vervangen schoonwerk metselwerk |  | 2052 | 0
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 22 | Wandafwerking houten delen | 116.26 | m2 | Geen actie vereist. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 22 | Wandafwerking houten delen | 116.26 | m2 | Vervangen wandafwerking houten delen |  | 2032 | 0
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 42 | Wandafwerking tegels | 370.08 | m2 | Geen actie vereist. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 42 | Wandafwerking tegels | 370.08 | m2 | Vervangen wandafwerking wandtegels |  | 2072 | 48
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 42 | Wandafwerking sempergreen wall | 93.6 | m2 | Geen actie vereist. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 42 | Wandafwerking sempergreen wall | 93.6 | m2 | Vervangen wandafwerking sempergreen wall |  | 2072 | 48
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 42 | Wandafwerking behangwerk papier | 818.66 | m2 | Geen actie vereist. | Beschadiging | 0 | 0
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 42 | Wandafwerking behangwerk papier | 818.66 | m2 | Geen actie vereist. | Openstaande verbindingen | 0 | 0
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 42 | Wandafwerking behangwerk papier | 818.66 | m2 | Geen actie vereist. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 42 | Wandafwerking behangwerk papier | 818.66 | m2 | Vervangen behangwerk papier |  | 2027 | 6
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 42 | Wandafwerking stucwerk | 279.05 | m2 | Herstellen in combinatie met schilderwerk, kosten opgenomen bij schilderwerk. | Scheuren niet constructief | 0 | 0
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 42 | Wandafwerking stucwerk | 279.05 | m2 | Vervangen stucwerk |  | 2052 | 0
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 31 | Vensterbank natuursteen | 695.28 | m1 | Geen actie vereist. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 31 | Vensterbank natuursteen | 695.28 | m1 | Vervangen vensterbank natuursteen |  | 2072 | 48
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 23 | Vloerconstructie beton | 1225.1 | m2 | Geen actie vereist. | Graffiti, bekladding | 0 | 0
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 23 | Vloerconstructie beton | 1225.1 | m2 | Geen actie vereist. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 23 | Vloerconstructie beton | 1225.1 | m2 | Nog geen actie, blijven monitoren. | Scheuren niet constructief | 0 | 0
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 23 | Vloerconstructie beton | 1225.1 | m2 | Nog geen actie, blijven monitoren. | Corrosie | 0 | 0
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 43 | Vloerafwerking dubbel hard gebakken tegels | 1005.03 | m2 | Geen actie vereist. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 43 | Vloerafwerking dubbel hard gebakken tegels | 1005.03 | m2 | Vervangen vloerafwerking dubbel hard gebakken tegels (gelijmd) |  | 2072 | 48
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 43 | Vloerafwerking parket (Eiken) | 901 | m2 | Geen actie vereist. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 43 | Vloerafwerking parket (Eiken) | 901 | m2 | Nog geen actie, blijven monitoren. | Slijtage | 0 | 0
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 43 | Vloerafwerking parket (Eiken) | 901 | m2 | Vervangen vloerafwerking parket (Stroken) |  | 2060 | 36
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 43 | Vloerafwerking tapijt | 2949 | m2 | Geen actie vereist. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 43 | Vloerafwerking tapijt | 2949 | m2 | Vervangen tapijt |  | 2039 | 12
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 43 | Vloerafwerking linoleum | 19 | m2 | Geen actie vereist. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 43 | Vloerafwerking linoleum | 19 | m2 | Nog geen actie, blijven monitoren. | Losliggende afwerking | 0 | 0
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 43 | Vloerafwerking linoleum | 19 | m2 | Vervangen vloerafwerking linoleum |  | 2033 | 18
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 43 | Vloerafwerking coralmat | 32 | m2 | Geen actie vereist. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 43 | Vloerafwerking coralmat | 32 | m2 | Vervangen vloerafwerking coralmat |  | 2027 | 6
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 31 | Ventilatierooster pvc | 63 | st | Vervangen ventilatie rooster pvc |  | 2051 | 24
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 31 | Ventilatierooster pvc | 63 | st | Reinigen ventilatie rooster pvc |  | 2030 | 6
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 45 | Systeemplafond | 1330 | m2 | Geen actie vereist. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 45 | Systeemplafond | 1330 | m2 | Vervangen systeemplafond organisch |  | 2072 | 48
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 45 | Plafondafwerking houten delen | 36 | m2 | Geen actie vereist. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 45 | Plafondafwerking houten delen | 36 | m2 | Nog geen actie, blijven monitoren. | Deformatie, scheefstand | 0 | 0
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 45 | Plafondafwerking houten delen | 36 | m2 | Vervangen plafondafwerking houten delen |  | 2040 | 48
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 45 | Plafondafwerking hwc-plaat | 41 | m2 | Geen actie vereist. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 45 | Plafondafwerking hwc-plaat | 41 | m2 | Herstellen in combinatie met schilderwerk, kosten opgenomen bij schilderwerk. | Beschadiging | 0 | 0
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 45 | Plafondafwerking hwc-plaat | 41 | m2 | Herstellen in combinatie met schilderwerk, kosten opgenomen bij schilderwerk. | Openstaande verbindingen | 0 | 0
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 45 | Plafondafwerking hwc-plaat | 41 | m2 | Vervangen plafondafwerking hwc-plaat |  | 2040 | 48
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 45 | Plafondafwerking spacwerk | 1913 | m2 | Geen actie vereist. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 45 | Plafondafwerking spacwerk | 1913 | m2 | Geen actie vereist. | Beschadiging | 0 | 0
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 45 | Plafondafwerking spacwerk | 1913 | m2 | Aanbrengen spacwerk plafond |  | 2051 | 24
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 32 | Kozijnen staal | 478.2 | m2 | Geen actie vereist. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 32 | Kozijnen staal | 478.2 | m2 | Vervangen kozijn staal |  | 2072 | 48
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 32 | Kozijnen hout | 58.21 | m2 | Vervangen kozijn zachthout |  | 2072 | 48
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 32 | Binnenbeglazing blank enkel floatglas 4 mm | 405.95 | m2 | Vervangen floatglas tot 1,00 m2 |  | 2039 | 12
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 32 | Binnendeur opdek hardhout | 30 | st | Vervangen opdekdeur hardhout |  | 2072 | 48
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 32 | Binnendeur staal | 209 | st | Geen actie vereist. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 32 | Binnendeur staal | 209 | st | Vervangen binnendeur staal |  | 2072 | 48
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 32 | Deurdranger standaard | 27 | st | Geen actie vereist. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 32 | Deurdranger standaard | 27 | st | Geen actie vereist. | Beschadiging | 0 | 0
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 32 | Deurdranger standaard | 27 | st | Vervangen deurdranger binnendeur |  | 2042 | 12
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 32 | Deurdranger standaard | 27 | st | Bijstellen deurdranger |  | 2030 | 6
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 32 | Deurdranger geleidedranger | 1 | st | Geen actie vereist. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 32 | Deurdranger geleidedranger | 1 | st | Vervangen deurdranger Dorma/Geze |  | 2042 | 12
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 32 | Deurdranger geleidedranger | 1 | st | Bijstellen deurdranger |  | 2030 | 6
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 24 | Binnentrappen dubbel hard gebakken tegels | 1 | st | Geen actie vereist. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 24 | Binnentrappen dubbel hard gebakken tegels | 1 | st | Vervangen binnentrap dubbel hard gebakken tegels |  | 2052 | 0
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 24 | Binnentrappen hout | 1 | st | Geen actie vereist. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 24 | Binnentrappen hout | 1 | st | Vervangen binnentrap hout |  | 2052 | 0
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 24 | Binnentrappen staal | 1 | st | Geen actie vereist. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 24 | Binnentrappen staal | 1 | st | Vervangen binnentrap staal |  | 2052 | 0
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 24 | Binnentrappen natuursteen | 32 | st | Geen actie vereist. | Beschadiging | 0 | 0
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 24 | Binnentrappen natuursteen | 32 | st | Geen actie vereist. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 24 | Binnentrappen natuursteen | 32 | st | Nog geen actie, blijven monitoren. | Scheuren niet constructief | 0 | 0
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 24 | Binnentrappen natuursteen | 32 | st | Vervangen binnentrappen natuursteen |  | 2052 | 0
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 34 | Binnentraphek metaal | 3.82 | m1 | Geen actie vereist. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 34 | Binnentraphek metaal | 3.82 | m1 | Vervangen binnentraphek metaal |  | 2072 | 48
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 34 | Binnentraphek aluminium | 10.5 | m1 | Geen actie vereist. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 34 | Binnentraphek aluminium | 10.5 | m1 | Vervangen binnentraphek aluminium |  | 2072 | 48
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 34 | Leuning staal | 148.26 | m1 | Vervangen leuning staal |  | 2064 | 40
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 85 | Apparatuur diversen, serverunit | 3 | st | Vervangen server. |  | 2042 | 20
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 85 | Apparatuur diversen, kluisjes | 2 | st | Geen actie vereist. | Vervuiling,bekladding etc. | 0 | 0
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 85 | Apparatuur diversen, kluisjes | 2 | st | Vervangen kluisjes |  | 2042 | 20
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 73 | Keukenblok > 2.0 m. | 4 | st | Geen actie vereist. | Vervuiling,bekladding etc. | 0 | 0
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 73 | Keukenblok > 2.0 m. | 4 | st | Vervangen keukenblok >=2.0 m |  | 2051 | 24
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 73 | Keukenblok > 2.0 m. | 4 | st | Vervangen keukenmengkraan |  | 2051 | 24
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 73 | Keukenblok > 2.0 m. | 4 | st | Vervangen tegelwerk lengte 350cm hoogte 60cm |  | 2051 | 24
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 73 | Keukenblok > 2.0 m. | 4 | st | Vervangen kitvoeg boven blad inclusief inwendige hoeken |  | 2039 | 12
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 81 | Postkasten | 2 | st | Herstellen in combinatie met schilderwerk, kosten opgenomen bij schilderwerk. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 81 | Postkasten | 2 | st | Herstellen in combinatie met schilderwerk, kosten opgenomen bij schilderwerk. | Kale delen | 0 | 0
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 81 | Postkasten | 2 | st | Vervangen postkasten |  | 2033 | 18
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 46 | Binnenschilderwerk deur hout dekkend (dubbelzijdig) | 30 | st | Herstellen in combinatie met schilderwerk, kosten wel bij dit element opgenomen. | Beschadiging | 0 | 0
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 46 | Binnenschilderwerk deur hout dekkend (dubbelzijdig) | 30 | st | Herstellen in combinatie met schilderwerk, kosten wel bij dit element opgenomen. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 46 | Binnenschilderwerk deur hout dekkend (dubbelzijdig) | 30 | st | Groot schilderwerk deur hout dekkend |  | 2030 | 12
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 46 | Binnenschilderwerk kozijn en raam hout dekkend (buitenkozijn) | 1057.44 | m2 | Herstellen in combinatie met schilderwerk, kosten wel bij dit element opgenomen. | Zakkers | 0 | 0
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 46 | Binnenschilderwerk kozijn en raam hout dekkend (buitenkozijn) | 1057.44 | m2 | Herstellen in combinatie met schilderwerk, kosten wel bij dit element opgenomen. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 46 | Binnenschilderwerk kozijn en raam hout dekkend (buitenkozijn) | 1057.44 | m2 | Herstellen in combinatie met schilderwerk, kosten wel bij dit element opgenomen. | Barsten | 0 | 0
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 46 | Binnenschilderwerk kozijn en raam hout dekkend (buitenkozijn) | 1057.44 | m2 | Herstellen in combinatie met schilderwerk, kosten wel bij dit element opgenomen. | Graffiti, bekladding | 0 | 0
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 46 | Binnenschilderwerk kozijn en raam hout dekkend (buitenkozijn) | 1057.44 | m2 | Herstellen in combinatie met schilderwerk, kosten wel bij dit element opgenomen. | Beschadiging | 0 | 0
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 46 | Binnenschilderwerk kozijn en raam hout dekkend (buitenkozijn) | 1057.44 | m2 | Groot schilderwerk kozijn en raam hout dekkend |  | 2030 | 12
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 46 | Binnenschilderwerk kozijn en raam hout dekkend | 64.68 | m2 | Herstellen in combinatie met schilderwerk, kosten wel bij dit element opgenomen. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 46 | Binnenschilderwerk kozijn en raam hout dekkend | 64.68 | m2 | Groot schilderwerk kozijn en raam hout dekkend |  | 2030 | 12
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 46 | Binnenschilderwerk deur staal (dubbelzijdig) | 1 | st | Herstellen in combinatie met schilderwerk, kosten wel bij dit element opgenomen. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 46 | Binnenschilderwerk deur staal (dubbelzijdig) | 1 | st | Groot schilderwerk deur verzinkt staal |  | 2030 | 12
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 46 | Binnenschilderwerk leuning metaal | 148 | m1 | Herstellen in combinatie met schilderwerk, kosten wel bij dit element opgenomen. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 46 | Binnenschilderwerk leuning metaal | 148 | m1 | Herstellen in combinatie met schilderwerk, kosten wel bij dit element opgenomen. | Kale delen | 0 | 0
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 46 | Binnenschilderwerk leuning metaal | 148 | m1 | Herstellen in combinatie met schilderwerk, kosten wel bij dit element opgenomen. | Beschadiging | 0 | 0
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 46 | Binnenschilderwerk leuning metaal | 148 | m1 | Groot schilderwerk leuning metaal |  | 2030 | 12
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 46 | Binnenschilderwerk stucwerk | 279 | m2 | Herstellen in combinatie met schilderwerk, kosten wel bij dit element opgenomen. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 46 | Binnenschilderwerk stucwerk | 279 | m2 | Herstellen in combinatie met schilderwerk, kosten wel bij dit element opgenomen. | Barsten | 0 | 0
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 46 | Binnenschilderwerk stucwerk | 279 | m2 | Groot schilderwerk stucwerk |  | 2030 | 12
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 46 | Binnenschilderwerk betonconstructie | 322.98 | m1 | Herstellen in combinatie met schilderwerk, kosten wel bij dit element opgenomen. | Kale delen | 0 | 0
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 46 | Binnenschilderwerk betonconstructie | 322.98 | m1 | Herstellen in combinatie met schilderwerk, kosten wel bij dit element opgenomen. | Barsten | 0 | 0
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 46 | Binnenschilderwerk betonconstructie | 322.98 | m1 | Herstellen in combinatie met schilderwerk, kosten wel bij dit element opgenomen. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 46 | Binnenschilderwerk betonconstructie | 322.98 | m1 | Groot schilderwerk steenachtig |  | 2030 | 12
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 46 | Binnenschilderwerk betonconstructie plafond | 901 | m2 | Herstellen in combinatie met schilderwerk, kosten wel bij dit element opgenomen. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 46 | Binnenschilderwerk betonconstructie plafond | 901 | m2 | Groot schilderwerk betonconstructie plafond |  | 2030 | 12
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 46 | Binnenschilderwerk metselwerk | 15.23 | m2 | Herstellen in combinatie met schilderwerk, kosten wel bij dit element opgenomen. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 46 | Binnenschilderwerk metselwerk | 15.23 | m2 | Groot schilderwerk metselwerk |  | 2030 | 12
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 46 | Binnenschilderwerk plafond hwc dekkend | 26 | m2 | Herstellen in combinatie met schilderwerk, kosten wel bij dit element opgenomen. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 46 | Binnenschilderwerk plafond hwc dekkend | 26 | m2 | Groot schilderwerk plafond hwc dekkend |  | 2030 | 12
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 55 | Splitsystemen | 1 | st | EPBD keuring |  | 2030 | 5
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 55 | Splitsystemen | 1 | st | Reparatie lokale defecten, dagelijks onderhoud |  | 2026 | 1
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 55 | Splitsystemen | 1 | st | STEK-keuring |  | 2026 | 1
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 55 | Splitsystemen | 1 | st | Vervangen splitsystemen, binnenunit 10kW |  | 2039 | 15
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 55 | Splitsystemen | 1 | st | Vervangen splitsystemen, buitenunit 25kW |  | 2039 | 15
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 55 | Splitsystemen | 1 | st | Vervangen splitsystemen, cassette-unit tot 10kW |  | 2039 | 15
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 55 | Splitsystemen | 1 | st | Vervangen splitsystemen, wandunit tot 10kW |  | 2039 | 15
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 55 | Circulatiepompen koudedistributie | 4 | st | Vervangen circulatiepomp koudedistributie DN 40,flensaansluiting, toerengeregeld |  | 2039 | 15
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 55 | Circulatiepompen koudedistributie | 2 | st | Vervangen circulatiepomp koudedistributie DN 40,flensaansluiting, toerengeregeld |  | 2039 | 15
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 51 | Elektrische CV-ketel | 1 | st | Vervangen boiler gas 80-250 l |  | 2042 | 18
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 57 | Airconditioners kanaalaansluiting binnenopstelling | 1 | st | Vervangen airconditioners kanaalaansluiting binnenopstelling |  | 2042 | 20
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 55 | Expansievaten verticale druk tank | 1 | st | Nog geen actie, blijven monitoren. | Corrosie | 0 | 0
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 55 | Expansievaten verticale druk tank | 1 | st | Vervangen expansievaten verticale druk tank 80-100 l |  | 2030 | 15
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 55 | Buffervat koudedistributie | 4 | st | Vervangen buffervat koudedistributie |  | 2045 | 20
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 58 | Regelkast | 1 | st | Vervangen regelkast |  | 2042 | 20
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 57 | Airconditioners kanaalaansluiting binnenopstelling | 1 | st | Vervangen airconditioners kanaalaansluiting binnenopstelling |  | 2042 | 20
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 57 | Airconditioners kanaalaansluiting binnenopstelling | 1 | st | Vervangen airconditioners kanaalaansluiting binnenopstelling |  | 2042 | 20
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 51 | Stoombevochtiger | 1 | st | Vervangen stoombevochtiger |  | 2042 | 20
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 57 | Airconditioners kanaalaansluiting binnenopstelling | 1 | st | Vervangen airconditioners kanaalaansluiting binnenopstelling |  | 2042 | 20
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 58 | Regelkast | 1 | st | Vervangen regelkast |  | 2042 | 20
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 58 | Regelkast | 1 | st | Vervangen regelkast |  | 2042 | 20
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 55 | Buffervat koudedistributie | 1 | st | Vervangen buffervat koudedistributie |  | 2045 | 20
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 56 | Expansievaten warmtedistributie | 1 | st | Vervangen expansievaten warmtedistributie 80-100 l |  | 2039 | 15
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 56 | Expansievaten warmtedistributie | 1 | st | Vervangen expansievaten warmtedistributie 500-600 l |  | 2039 | 15
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 55 | Buffervat koudedistributie | 1 | st | Vervangen buffervat koudedistributie |  | 2045 | 20
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 56 | Buffervat warmtedistributie | 1 | st | Vervangen buffervat warmtedistributie |  | 2045 | 20
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 56 | Buffervat warmtedistributie | 1 | st | Vervangen buffervat warmtedistributie |  | 2045 | 20
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 57 | Lucht- & vuilafscheider | 1 | st | Vervangen lucht- & vuilafscheider. |  | 2045 | 15
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 56 | Expansievaten warmtedistributie | 1 | st | Vervangen expansievaten warmtedistributie <18 l |  | 2039 | 15
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 51 | Atmosferische gasketels, HR | 1 | st | Vervangen atmosferische gasketels, HR 40-60 kW |  | 2042 | 18
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 57 | Airconditioners kanaalaansluiting binnenopstelling | 1 | st | Vervangen airconditioners kanaalaansluiting binnenopstelling |  | 2042 | 20
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 56 | Elektrohydraulische servomotor | 1 | st | EVervangen eektrohydraulische servomotor. |  | 2039 | 15
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 56 | Regelkleppen en stelmotoren warmtedistributie | 1 | st | Vervangen regelkleppen en stelmotoren warmtedistributie |  | 2039 | 15
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 56 | Regelkleppen en stelmotoren warmtedistributie | 1 | st | Vervangen regelkleppen en stelmotoren warmtedistributie |  | 2039 | 15
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 56 | Regelkleppen en stelmotoren warmtedistributie | 1 | st | Vervangen regelkleppen en stelmotoren warmtedistributie |  | 2039 | 15
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 56 | Regelkleppen en stelmotoren warmtedistributie | 1 | st | Vervangen regelkleppen en stelmotoren warmtedistributie |  | 2039 | 15
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 56 | Regelkleppen en stelmotoren warmtedistributie | 1 | st | Vervangen regelkleppen en stelmotoren warmtedistributie |  | 2039 | 15
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 56 | Elektrohydraulische servomotor | 1 | st | EVervangen eektrohydraulische servomotor. |  | 2039 | 15
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 56 | Regelkleppen en stelmotoren warmtedistributie | 1 | st | Vervangen regelkleppen en stelmotoren warmtedistributie |  | 2039 | 15
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 56 | Regelkleppen en stelmotoren warmtedistributie | 1 | st | Vervangen regelkleppen en stelmotoren warmtedistributie |  | 2039 | 15
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 56 | Regelkleppen en stelmotoren warmtedistributie | 1 | st | Vervangen regelkleppen en stelmotoren warmtedistributie |  | 2039 | 15
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 56 | Circulatiepomp warmtedistributie | 1 | st | Vervangen circulatiepomp CV DN 50, flens aansluiting, toerengeregeld |  | 2039 | 15
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 56 | Regelkleppen en stelmotoren warmtedistributie | 1 | st | Vervangen regelkleppen en stelmotoren warmtedistributie |  | 2039 | 15
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 56 | Circulatiepomp warmtedistributie | 1 | st | Vervangen circulatiepomp CV DN 150, flensaansluiting, toeregeregeld |  | 2039 | 15
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 56 | Circulatiepomp warmtedistributie | 1 | st | Vervangen circulatiepomp CV DN 50, flens aansluiting, toerengeregeld |  | 2039 | 15
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 56 | Transportpomp warmtedistributie | 1 | st | Vervangen circulatiepomp CV DN 50, flens aansluiting, toerengeregeld |  | 2039 | 15
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 58 | Regelkast | 1 | st | Vervangen regelkast |  | 2042 | 20
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 56 | Circulatiepomp warmtedistributie | 1 | st | Vervangen circulatiepomp CV DN 150, flensaansluiting, toeregeregeld |  | 2039 | 15
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 57 | Airconditioners kanaalaansluiting binnenopstelling | 1 | st | Vervangen airconditioners kanaalaansluiting binnenopstelling |  | 2042 | 20
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 56 | Regelkleppen en stelmotoren warmtedistributie | 1 | st | Vervangen regelkleppen en stelmotoren warmtedistributie |  | 2039 | 15
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 58 | Wandkast | 1 | st | Vervangen wandkast. |  | 2042 | 20
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 61 | Besturingssysteem | 1 | st | Herstellen | Onjuist bevestigde kabels | 2026 | 0
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 61 | Besturingssysteem | 1 | st | Vervangen besturingssysteem. |  | 2057 | 29
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 56 | Circulatiepomp warmtedistributie | 1 | st | Vervangen circulatiepomp CV DN 50, flens aansluiting, toerengeregeld |  | 2039 | 15
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 51 | Weerstandsthermometer | 1 | st | Vervangen weerstandsthermometer. |  | 2039 | 15
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 51 | Weerstandsthermometer | 1 | st | Vervangen weerstandsthermometer. |  | 2039 | 15
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 58 | Regelkast | 1 | st | Vervangen regelkast |  | 2042 | 20
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 57 | Airconditioners kanaalaansluiting binnenopstelling | 1 | st | Vervangen airconditioners kanaalaansluiting binnenopstelling |  | 2042 | 20
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 57 | Airconditioners rooftopunit buitenopstelling | 1 | st | Nog geen actie, blijven monitoren. | Erosie, verwering, verzanding | 0 | 0
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 57 | Airconditioners rooftopunit buitenopstelling | 1 | st | Vervangen airconditioners rooftopunit buitenopstelling |  | 2042 | 20
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 57 | Airconditioners rooftopunit buitenopstelling | 1 | st | Nog geen actie, blijven monitoren. | Erosie, verwering, verzanding | 0 | 0
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 57 | Airconditioners rooftopunit buitenopstelling | 1 | st | Vervangen airconditioners rooftopunit buitenopstelling |  | 2042 | 20
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 57 | Airconditioners rooftopunit buitenopstelling | 1 | st | Vervangen airconditioners rooftopunit buitenopstelling |  | 2042 | 20
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 57 | Airconditioners rooftopunit buitenopstelling | 1 | st | Vervangen airconditioners rooftopunit buitenopstelling |  | 2042 | 20
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 57 | Airconditioners rooftopunit buitenopstelling | 1 | st | Vervangen airconditioners rooftopunit buitenopstelling |  | 2042 | 20
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 57 | Airconditioners rooftopunit buitenopstelling | 1 | st | Vervangen airconditioners rooftopunit buitenopstelling |  | 2042 | 20
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 56 | Circulatiepomp warmtedistributie | 1 | st | Vervangen circulatiepomp CV DN 20, draadaansluiting |  | 2039 | 15
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 51 | Circulaire ventilatieverwarmer | 1 | st | Vervangen circulaire ventilatieverwarmer. |  | 2042 | 20
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 56 | Centrifugiaalpomp | 1 | st | Vervangen Centrifugiaalpomp. |  | 2042 | 20
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 56 | Circulatiepomp warmtedistributie | 1 | st | Vervangen circulatiepomp CV DN 40,flensaansluiting, toerengeregeld |  | 2039 | 15
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 51 | Weerstandsthermometer | 1 | st | Vervangen weerstandsthermometer. |  | 2039 | 15
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 51 | Weerstandsthermometer | 1 | st | Vervangen weerstandsthermometer. |  | 2039 | 15
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 51 | Weerstandsthermometer | 1 | st | Vervangen weerstandsthermometer. |  | 2039 | 15
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 51 | Weerstandsthermometer | 1 | st | Vervangen weerstandsthermometer. |  | 2039 | 15
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 51 | Weerstandsthermometer | 1 | st | Vervangen weerstandsthermometer. |  | 2039 | 15
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 51 | Weerstandsthermometer | 1 | st | Vervangen weerstandsthermometer. |  | 2039 | 15
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 51 | Weerstandsthermometer | 1 | st | Vervangen weerstandsthermometer. |  | 2039 | 15
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 51 | Weerstandsthermometer | 1 | st | Vervangen weerstandsthermometer. |  | 2039 | 15
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 51 | Weerstandsthermometer | 1 | st | Vervangen weerstandsthermometer. |  | 2039 | 15
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 51 | Weerstandsthermometer | 1 | st | Vervangen weerstandsthermometer. |  | 2039 | 15
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 51 | Weerstandsthermometer | 1 | st | Vervangen weerstandsthermometer. |  | 2039 | 15
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 51 | Weerstandsthermometer | 1 | st | Vervangen weerstandsthermometer. |  | 2039 | 15
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 51 | Weerstandsthermometer | 1 | st | Vervangen weerstandsthermometer. |  | 2039 | 15
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 51 | Weerstandsthermometer | 1 | st | Vervangen weerstandsthermometer. |  | 2039 | 15
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 56 | Circulatiepomp warmtedistributie | 1 | st | Vervangen circulatiepomp CV DN 40,flensaansluiting, toerengeregeld |  | 2039 | 15
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 51 | Warmtepomp | 2 | st | Vervangen warmtepomp bron Lucht |  | 2039 | 15
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 51 | Warmtepomp | 2 | st | Reparatie lokale defecten, dagelijks onderhoud |  | 2026 | 1
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 51 | Warmtepomp | 2 | st | Vervangen warmtepomp |  | 2039 | 15
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 56 | Radiatoren | 18 | st | Geen actie vereist. | Uitwendige vervuiling | 0 | 0
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 56 | Radiatoren | 18 | st | Vervangen radiator |  | 2060 | 36
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 53 | Beveiliging drinkwater (bijv. keerkleppen) | 40 | st | Reparatie lokale defecten, dagelijks onderhoud |  | 2026 | 1
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 53 | Beveiliging drinkwater (bijv. keerkleppen) | 40 | st | Vervangen beveiliging drinkwater (bijv. keerkleppen) |  | 2042 | 15
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 53 | Beveiliging drinkwater (bijv. keerkleppen) | 40 | st | Vervangen keerkleppen EB/DA/DA-EB |  | 2031 | 10
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 52 | Grijswatersysteem, pompen | 1 | st | Reparatie lokale defecten, dagelijks onderhoud |  | 2026 | 1
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 52 | Grijswatersysteem, pompen | 1 | st | Vervangen grijswatersysteem, pompen |  | 2039 | 15
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 53 | Boilers elektrisch | 1 | st | Vervangen boiler elektrisch 80-150 l |  | 2039 | 15
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 53 | Waterbehandeling, reiniging | 1 | st | Nog geen actie, blijven monitoren. | Erosie, verwering, verzanding | 0 | 0
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 53 | Waterbehandeling, reiniging | 1 | st | Vervangen waterbehandeling, reiniging |  | 2039 | 15
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 53 | Boiler close-in 15 liter | 1 | st | Vervangen boiler close-in |  | 2042 | 18
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 53 | Boiler close-up 15 liter | 1 | st | Vervangen boiler close-in |  | 2042 | 18
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 53 | Boiler close-in 15 liter | 1 | st | Vervangen boiler close-in |  | 2042 | 18
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 53 | Boiler close-up 15 liter | 1 | st | Vervangen boiler close-in |  | 2042 | 18
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 53 | Boiler close-in 15 liter | 1 | st | Vervangen boiler close-in |  | 2042 | 18
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 53 | Boiler close-up 15 liter | 1 | st | Vervangen boiler close-in |  | 2042 | 18
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 53 | Boiler close-in 15 liter | 1 | st | Vervangen boiler close-in |  | 2042 | 18
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 53 | Boiler close-up 15 liter | 1 | st | Vervangen boiler close-in |  | 2042 | 18
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 53 | Boiler close-up 15 liter | 1 | st | Vervangen boiler close-in |  | 2042 | 18
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 53 | Hydrofoor | 1 | st | Vervangen hydrofoor |  | 2042 | 18
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 53 | Hydrofoor | 1 | st | Jaarlijks onderhoud hydrofoor |  | 2026 | 1
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 74 | Sanitair urinoir | 8 | st | Geen actie vereist. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 74 | Sanitair urinoir | 8 | st | Vervangen urinoir |  | 2072 | 48
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 74 | Sanitair closetpot | 27 | st | Geen actie vereist. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 74 | Sanitair closetpot | 27 | st | Vervangen closetpot compleet |  | 2072 | 48
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 74 | Sanitair wandspiegel | 14 | st | Geen actie vereist. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 74 | Sanitair wandspiegel | 14 | st | Vervangen wandspiegel |  | 2072 | 48
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 74 | Toiletsteun | 2 | st | Geen actie vereist. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 74 | Toiletsteun | 2 | st | Vervangen toiletsteun |  | 2051 | 24
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 74 | Sanitair wastafel | 14 | st | Geen actie vereist. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 74 | Sanitair wastafel | 14 | st | Vervangen wastafel |  | 2072 | 48
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 74 | Sanitair wastafel | 14 | st | Vervangen wastafelkraan |  | 2051 | 24
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 74 | Tapkraan | 1 | st | Vervangen tapkraan |  | 2039 | 10
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 74 | Fecaliënvermaler | 2 | st | Vervangen fecaliënvermaler. |  | 2039 | 15
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 52 | Vuilwaterpomp | 1 | st | Reparatie lokale defecten, dagelijks onderhoud |  | 2026 | 1
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 52 | Vuilwaterpomp | 1 | st | Vervangen vuilwaterpomp |  | 2039 | 10
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 52 | Vuilstortkoker | 1 | pst | Geen actie vereist. | Uitwendige vervuiling | 0 | 0
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 52 | Vuilstortkoker | 1 | pst | Vervangen vuilstortkoker |  | 2040 | 24
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 52 | Vuilstortkoker | 1 | pst | Reinigen vuilstortkoker |  | 2026 | 1
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 66 | Elektromagnetische flowsensor | 1 | st | Vervangen elektromagnetische flowsensor. |  | 2042 | 20
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 64 | Antenneversterker | 1 | st | Vervangen antenneversterker. |  | 2042 | 20
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 64 | Antenneversterker | 1 | st | Vervangen antenneversterker. |  | 2042 | 20
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 58 | Elektromotorische aandrijving | 1 | st | Vervangen elektromotorische aandrijving, klem ST/2P/3P inclusief adapter. |  | 2039 | 15
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 58 | Elektromotorische aandrijving | 1 | st | Vervangen elektromotorische aandrijving, klem ST/2P/3P inclusief adapter. |  | 2039 | 15
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 61 | PV cellen polykristallijnen | 178 | st | Geen actie vereist. | Vervuiling | 0 | 0
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 61 | PV cellen polykristallijnen | 178 | st | Aanbrengen omvormers |  |  | 0
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 61 | PV cellen polykristallijnen | 178 | st | Aanbrengen optimizer |  |  | 0
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 61 | PV cellen polykristallijnen | 178 | st | Aanbrengen PV polykristallijnen |  |  | 0
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 61 | PV cellen polykristallijnen | 178 | st | Schoonmaak contract (jaarlijks) |  | 2026 | 1
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 63 | Sensor unit zonwering | 1 | st | Vervangen sensor unit zonwering. |  | 2039 | 15
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 61 | Groepenkast | 1 | st | Vervangen groepenkast inclusief bedrading |  | 2051 | 24
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 61 | Groepenkast | 1 | st | Vervangen groepenkast inclusief bedrading |  | 2051 | 24
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 61 | Groepenkast | 1 | st | Vervangen groepenkast inclusief bedrading |  | 2051 | 24
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 61 | Groepenkast | 1 | st | Vervangen groepenkast inclusief bedrading |  | 2051 | 24
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 61 | Groepenkast | 1 | st | Vervangen groepenkast inclusief bedrading |  | 2051 | 24
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 61 | Groepenkast | 1 | st | Vervangen groepenkast inclusief bedrading |  | 2051 | 24
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 61 | Groepenkast | 1 | st | Vervangen groepenkast inclusief bedrading |  | 2051 | 24
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 61 | Groepenkast | 1 | st | Vervangen groepenkast inclusief bedrading |  | 2051 | 24
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 61 | Groepenkast | 1 | st | Vervangen groepenkast inclusief bedrading |  | 2051 | 24
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 61 | Groepenkast | 1 | st | Vervangen groepenkast inclusief bedrading |  | 2051 | 24
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 61 | Groepenkast | 1 | st | Vervangen groepenkast inclusief bedrading |  | 2051 | 24
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 61 | Groepenkast | 1 | st | Vervangen groepenkast inclusief bedrading |  | 2051 | 24
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 61 | Groepenkast | 1 | st | Vervangen groepenkast inclusief bedrading |  | 2051 | 24
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 61 | Groepenkast | 1 | st | Vervangen groepenkast inclusief bedrading |  | 2051 | 24
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 61 | Groepenkast | 1 | st | Vervangen groepenkast inclusief bedrading |  | 2051 | 24
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 61 | Groepenkast | 1 | st | Herstellen | Afdichting, manco | 2026 | 0
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 61 | Groepenkast | 1 | st | Vervangen groepenkast inclusief bedrading |  | 2040 | 24
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 61 | Groepenkast | 1 | st | Vervangen groepenkast inclusief bedrading |  | 2051 | 24
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 61 | Groepenkast | 1 | st | Herstellen | Afdichting, manco | 2026 | 0
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 61 | Groepenkast | 1 | st | Vervangen groepenkast inclusief bedrading |  | 2040 | 24
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 61 | Groepenkast | 1 | st | Vervangen groepenkast inclusief bedrading |  | 2051 | 24
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 63 | Elektra armaturen binnen TL | 58 | st | Vervangen armaturen binnen TL |  | 2060 | 36
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 63 | Elektra armaturen binnen TL | 58 | st | Vervangen lampen binnen TL |  | 2026 | 1
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 63 | Elektra armaturen binnen LED | 716 | st | Vervangen armaturen binnen LED |  | 2060 | 36
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 63 | Elektra armaturen binnen LED | 716 | st | Vervangen lampen binnen LED |  | 2030 | 6
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 63 | Elektra armaturen binnenlamp hanglamp | 105 | st | Vervangen armaturen binnenlamp hanglamp |  | 2060 | 36
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 63 | Elektra armaturen binnenlamp hanglamp | 105 | st | Vervangen lampen binnen |  | 2026 | 1
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 63 | Elektra armaturen buitenlamp | 11 | st | Nog geen actie, blijven monitoren. | Openstaande verbindingen | 0 | 0
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 63 | Elektra armaturen buitenlamp | 11 | st | Vervangen armaturen buitenlamp |  | 2060 | 36
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 63 | Elektra armaturen buitenlamp | 11 | st | Vervangen lampen buiten |  | 2026 | 1
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 64 | Deurmeldinstallatie | 2 | st | Geen actie vereist. | Vervuiling | 0 | 0
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 64 | Deurmeldinstallatie | 2 | st | Nog geen actie, blijven monitoren. | Subelementen, manco | 0 | 0
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 64 | Deurmeldinstallatie | 2 | st | Vervangen deurmeldinstallatie |  | 2030 | 15
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 61 | NSA | 1 | st | Dagelijks Onderhoud |  | 2026 | 1
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 66 | Goederenlift (Elektrische lift) | 1 | st | Goederenlift schachtbeplating vervangen |  | 2030 | 36
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 66 | Goederenlift (Elektrische lift) | 1 | st | Goederenlift besturing vervangen (excl regeling) |  | 2054 | 24
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 66 | Goederenlift (Elektrische lift) | 1 | st | Goederenlift schachtschuifdeur vervangen |  | 2048 | 18
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 66 | Goederenlift (Elektrische lift) | 1 | st | Goederenlift aandrijving |  | 2030 | 36
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 66 | Goederenlift (Elektrische lift) | 1 | st | Goederenlift vloerbedekking |  | 2030 | 24
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 66 | Goederenlift (Elektrische lift) | 1 | st | Goederenlift sloffen vervangen |  | 2030 | 15
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 66 | Personenlift (Elektrische lift) | 1 | st | Geen actie vereist. | Beschadiging (krassen) | 0 | 0
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 66 | Personenlift (Elektrische lift) | 1 | st | Geen actie vereist. | Vervuiling | 0 | 0
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 66 | Personenlift (Elektrische lift) | 1 | st | Herstellen | Oude overtollige materialen niet afgevoerd | 2026 | 0
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 66 | Personenlift (Elektrische lift) | 1 | st | Personenlift besturing/hulprelais |  | 2032 | 12
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 66 | Personenlift (Elektrische lift) | 1 | st | Personenlift accu's vervangen |  | 2026 | 6
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 66 | Personenlift (Elektrische lift) | 1 | st | Personenlift Besturingsprint vervangen |  | 2032 | 12
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 66 | Personenlift (Elektrische lift) | 1 | st | Personenlift cabinedeur reviseren |  | 2032 | 12
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 66 | Personenlift (Elektrische lift) | 1 | st | Personenlift deurregeling vervangen |  | 2032 | 12
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 66 | Personenlift (Elektrische lift) | 1 | st | Personenlift noodverlichting cabine vervangen |  | 2026 | 6
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 66 | Personenlift (Elektrische lift) | 1 | st | Personenlift schachtschuifdeur reviseren |  | 2032 | 12
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 66 | Personenlift (Elektrische lift) | 1 | st | Personenlift tachometer vervangen |  | 2032 | 12
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 66 | Personenlift (Elektrische lift) | 1 | st | Personenlift frequentieregeling vervangen |  | 2032 | 12
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 66 | Personenlift (Elektrische lift) | 1 | st | Personenlift hoofdstroomrelais vervangen |  | 2032 | 12
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 66 | Personenlift (Elektrische lift) | 1 | st | Personenlift noodverlichting cabinedak |  | 2028 | 8
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 66 | Personenlift (Elektrische lift) | 1 | st | Personenlift noodverlichting schachtput |  | 2028 | 8
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 65 | Brandslang haspel | 18 | st | Vervangen brandslang haspel |  | 2042 | 18
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 65 | Brandslang haspel | 18 | st | Controle brandslang haspel |  | 2026 | 1
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 65 | Poederblusser | 1 | st | Herkeuren brandblusser | Niet gekeurde brandblusser | 2026 | 0
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 65 | Poederblusser | 1 | st | Vervangen poederblusser |  | 2039 | 12
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 65 | Poederblusser | 1 | st | Controle poederblusser |  | 2026 | 1
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 65 | Sprinklerinstallatie | 1 | pst | Vervangen sprinklerinstallatie |  | 2051 | 24
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 65 | Sprinklerinstallatie | 1 | pst | Controle sprinklerinstallatie |  | 2026 | 1
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 65 | Brandmeldinstallatie | 1 | pst | Vervangen brandmeldinstallatie |  | 2051 | 25
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 65 | Brandmeldinstallatie | 1 | pst | Controle brandmeldinstallatie |  | 2026 | 1
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 65 | Brandmeldinstallatie | 1 | pst | Meldkamer brandmeldinstallatie |  | 2026 | 1
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 65 | Inbraak-alarminstallatie | 1 | pst | Vervangen inbraakalarminstallatie |  | 2042 | 18
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 65 | Inbraak-alarminstallatie | 1 | pst | Controle inbraakalarminstallatie |  | 2026 | 1
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 61 | Noodverlichtingsinstallatie | 4 | pst | Vervangen noodverlichting |  | 2042 | 18
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 61 | Noodverlichtingsinstallatie | 4 | pst | Controle noodverlichting |  | 2026 | 1
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 61 | Noodverlichtingsinstallatie | 7 | pst | Vervangen noodverlichting |  | 2042 | 18
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 61 | Noodverlichtingsinstallatie | 7 | pst | Controle noodverlichting |  | 2026 | 1
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 61 | Noodverlichtingsinstallatie | 38 | pst | Vervangen noodverlichting |  | 2042 | 18
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 61 | Noodverlichtingsinstallatie | 38 | pst | Controle noodverlichting |  | 2026 | 1
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 61 | Noodverlichtingsinstallatie | 10 | pst | Vervangen noodverlichting |  | 2042 | 18
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 61 | Noodverlichtingsinstallatie | 10 | pst | Controle noodverlichting |  | 2026 | 1
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 61 | Noodverlichtingsinstallatie | 2 | pst | Vervangen noodverlichting |  | 2042 | 18
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 61 | Noodverlichtingsinstallatie | 2 | pst | Controle noodverlichting |  | 2026 | 1
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 61 | Noodverlichtingsinstallatie | 1 | pst | Vervangen noodverlichting |  | 2042 | 18
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 61 | Noodverlichtingsinstallatie | 1 | pst | Controle noodverlichting |  | 2026 | 1
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 61 | Noodverlichtingsinstallatie | 10 | pst | Vervangen noodverlichting |  | 2042 | 18
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 61 | Noodverlichtingsinstallatie | 10 | pst | Controle noodverlichting |  | 2026 | 1
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 61 | Noodverlichtingsinstallatie | 21 | pst | Vervangen noodverlichting |  | 2042 | 18
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 61 | Noodverlichtingsinstallatie | 21 | pst | Controle noodverlichting |  | 2026 | 1
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 61 | Noodverlichtingsinstallatie | 5 | pst | Vervangen noodverlichting |  | 2042 | 18
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 61 | Noodverlichtingsinstallatie | 5 | pst | Controle noodverlichting |  | 2026 | 1
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 61 | Noodverlichtingsinstallatie | 4 | pst | Vervangen noodverlichting |  | 2042 | 18
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 61 | Noodverlichtingsinstallatie | 4 | pst | Controle noodverlichting |  | 2026 | 1
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 61 | Noodverlichtingsinstallatie | 2 | pst | Vervangen noodverlichting |  | 2042 | 18
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 61 | Noodverlichtingsinstallatie | 2 | pst | Controle noodverlichting |  | 2026 | 1
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 61 | Noodverlichtingsinstallatie | 8 | pst | Vervangen noodverlichting |  | 2042 | 18
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 61 | Noodverlichtingsinstallatie | 8 | pst | Controle noodverlichting |  | 2026 | 1
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 61 | Noodverlichtingsinstallatie | 3 | pst | Vervangen noodverlichting |  | 2042 | 18
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 61 | Noodverlichtingsinstallatie | 3 | pst | Controle noodverlichting |  | 2026 | 1
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 61 | Noodverlichtingsinstallatie | 2 | pst | Vervangen noodverlichting |  | 2042 | 18
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 61 | Noodverlichtingsinstallatie | 2 | pst | Controle noodverlichting |  | 2026 | 1
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 61 | Noodverlichtingsinstallatie | 12 | pst | Vervangen noodverlichting |  | 2042 | 18
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 61 | Noodverlichtingsinstallatie | 12 | pst | Controle noodverlichting |  | 2026 | 1
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 61 | Noodverlichtingsinstallatie | 2 | pst | Vervangen noodverlichting |  | 2042 | 18
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 61 | Noodverlichtingsinstallatie | 2 | pst | Controle noodverlichting |  | 2026 | 1
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 65 | Brandmeldinstallatie ontruimingsalarm | 1 | st | Vervangen brandmeldinstallatie ontruimingsalarm |  | 2039 | 15
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 65 | Aspiratierookmelder | 1 | st | Vervangen brandmeldinstallatie rookmelder |  | 2039 | 15
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 67 | Valbeveiliging algemeen | 1 | pst | Vervangen valbeveiliging |  | 2051 | 25
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 67 | Valbeveiliging algemeen | 1 | pst | Onderhoudscontract valbeveiliging |  | 2026 | 1
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 67 | Valbeveiliging algemeen | 1 | pst | RIE-keuring valbeveiliging |  | 2026 | 1
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 67 | Doorvalbeveiliging algemeen | 1 | pst | Vervangen doorvalbeveiliging |  | 2057 | 30
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 90 | CCTV-camera terrein video | 10 | st | Dagelijks Onderhoud |  | 2026 | 1
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 90 | CCTV-camera terrein video | 10 | st | Vervangen CCTV-camera |  | 2039 | 10
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 33 | Vloerrooster staal | 3 | st | Geen actie vereist. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 33 | Vloerrooster staal | 3 | st | Vervangen vloerrooster staal |  | 2040 | 30
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 90 | Terreinverharding betonklinkers | 560.65 | m2 | Geen actie vereist. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 90 | Terreinverharding betonklinkers | 560.65 | m2 | Geen actie vereist. | Beschadiging | 0 | 0
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 90 | Terreinverharding betonklinkers | 560.65 | m2 | Nog geen actie, blijven monitoren. | Ontbrekend bestratingmateriaal | 0 | 0
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 90 | Terreinverharding betonklinkers | 560.65 | m2 | Nog geen actie, blijven monitoren. | Verzakking, hoogteverschillen | 0 | 0
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 90 | Terreinverharding betonklinkers | 560.65 | m2 | Herstraten betonklinkers |  | 2040 | 12
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 90 | Fietsbeugels staal | 3 | st | Geen actie vereist. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 90 | Fietsbeugels staal | 3 | st | Vervangen fietsbeugels |  | 2033 | 18
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 90 | Tuinmuur metselwerk | 51.44 | m2 | Geen actie vereist. | Aangroei mos, algen | 0 | 0
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 90 | Tuinmuur metselwerk | 51.44 | m2 | Geen actie vereist. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 90 | Tuinmuur metselwerk | 51.44 | m2 | Geen actie vereist. | Beschadiging | 0 | 0
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 90 | Tuinmuur metselwerk | 51.44 | m2 | Nog geen actie, blijven monitoren. | Uitgespoeld/afwezig voegwerk | 0 | 0
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 90 | Tuinmuur metselwerk | 51.44 | m2 | Nog geen actie, blijven monitoren. | Loszittend, onsamenhangend | 0 | 0
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 90 | Tuinmuur metselwerk | 51.44 | m2 | Nog geen actie, blijven monitoren. | Breuk | 0 | 0
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 90 | Tuinmuur metselwerk | 51.44 | m2 | Vervangen metselwerk |  | 2040 | 50
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 90 | Tuinmuur metselwerk | 51.44 | m2 | Reinigen metselwerk |  | 2052 | 0
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 90 | Tuinmuur metselwerk | 51.44 | m2 | Tuinmuur metselwerk |  | 2052 | 0
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 90 | Hekwerk, spijlhek gegalvaniseerd staal | 28.75 | m1 | Geen actie vereist. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 90 | Hekwerk, spijlhek gegalvaniseerd staal | 28.75 | m1 | Geen actie vereist. | Beschadiging | 0 | 0
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 90 | Hekwerk, spijlhek gegalvaniseerd staal | 28.75 | m1 | Nog geen actie, blijven monitoren. | Subelementen manco | 0 | 0
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 90 | Hekwerk, spijlhek gegalvaniseerd staal | 28.75 | m1 | Vervangen spijlhek gegalvaniseerd staal |  | 2040 | 30
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 90 | Hekwerk, spijlhek metaal | 35.36 | m1 | Geen actie vereist. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 90 | Hekwerk, spijlhek metaal | 35.36 | m1 | Vervangen spijlhek metaal |  | 2040 | 30
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 90 | Draaipoort looppoort staal | 1 | st | Geen actie vereist. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 90 | Draaipoort looppoort staal | 1 | st | Vervangen stalen looppoort |  | 2040 | 30
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 90 | Terreinverharding betontegels | 182.23 | m2 | Geen actie vereist. | Beschadiging | 0 | 0
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 90 | Terreinverharding betontegels | 182.23 | m2 | Geen actie vereist. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 90 | Terreinverharding betontegels | 182.23 | m2 | Herstellen | Verzakking, kuilvorming | 2026 | 0
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 90 | Terreinverharding betontegels | 182.23 | m2 | Nog geen actie, blijven monitoren. | Verzakking, hoogteverschillen | 0 | 0
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 90 | Terreinverharding betontegels | 182.23 | m2 | Nog geen actie, blijven monitoren. | Ontbrekend bestratingmateriaal | 0 | 0
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 90 | Terreinverharding betontegels | 182.23 | m2 | Vervangen betontegels |  | 2064 | 40
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 90 | Terreinverharding betontegels | 182.23 | m2 | Herstraten betontegels |  | 2064 | 40
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 90 | Terreinverharding betontegels | 182.23 | m2 | Onderhoudscontract betontegels |  | 2027 | 5
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 90 | Terreinafwerking putdeksels | 2 | st | Geen actie vereist. | Vervuiling | 0 | 0
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 90 | Terreinafwerking putdeksels | 2 | st | Vervangen putdeksels. |  | 2064 | 40
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 90 | Terrein meubelering klokkentoren | 1 | st | Geen actie vereist. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 90 | Terrein meubelering klokkentoren | 1 | st | Vervangen meubelering |  | 2034 | 20
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 90 | Terrein meubelering klokkentoren | 1 | st | Reinigen meubelering |  | 2027 | 3
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 90 | Terreinmeubilering bank | 3 | st | Geen actie vereist. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 90 | Terreinmeubilering bank | 3 | st | Vervangen terreinmeubilering bank |  | 2040 | 30
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 90 | Terreinmeubilering oplaadpunten fietsen | 4 | st | Vervangen terreinmeubilering oplaadpunten fietsen |  | 2057 | 30
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 90 | Terreinafwerking zandvangers | 16.2 | m1 | Geen actie vereist. | Aangroei mos, algen | 0 | 0
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 90 | Terreinafwerking zandvangers | 16.2 | m1 | Geen actie vereist. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 91028 | De Rede 1 | Gemeentehuis | Dronten | 90 | Terreinafwerking zandvangers | 16.2 | m1 | Vervangen zandvanger |  | 2040 | 30
91354-1
| 91354-1 | De Reest 3 | Werfkantoor | Dronten | 90 | Terrein; Afscheidingen; Hekwerk staal | 162 | m1 | Vervangen stalen hekwerk (2m1 hoog) |  | 2060 | 40
| 91354-1 | De Reest 3 | Werfkantoor | Dronten | 41 | Buitenwandafwerkingen algemeen; buitenwandafwerking; hout | 3 | m2 | Vervangen houten plafondafwerking |  | 2050 | 30
| 91354-1 | De Reest 3 | Werfkantoor | Dronten | 41 | Buitenwandafwerkingen algemeen; buitenwandafwerking; staal | 426 | m2 | Geen actie vereist. | Subelementen manco | 0 | 0
| 91354-1 | De Reest 3 | Werfkantoor | Dronten | 41 | Buitenwandafwerkingen algemeen; buitenwandafwerking; staal | 426 | m2 | Geen actie vereist. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 91354-1 | De Reest 3 | Werfkantoor | Dronten | 41 | Buitenwandafwerkingen algemeen; buitenwandafwerking; staal | 426 | m2 | Reinigen | Aangroei mos, algen | 2030 | 10
| 91354-1 | De Reest 3 | Werfkantoor | Dronten | 41 | Buitenwandafwerkingen algemeen; buitenwandafwerking; staal | 426 | m2 | Vervangen gevelbekleding staal |  | 2050 | 30
| 91354-1 | De Reest 3 | Werfkantoor | Dronten | 21 | Buitenwanden; constructief; metselwerk | 185 | m2 | Geen actie vereist. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 91354-1 | De Reest 3 | Werfkantoor | Dronten | 21 | Buitenwanden; constructief; metselwerk | 185 | m2 | Geen actie vereist. | Beschadiging | 0 | 0
| 91354-1 | De Reest 3 | Werfkantoor | Dronten | 31 | Zonwering vast; staal | 73 | m2 | Geen actie vereist. | Aangroei mos, algen | 0 | 0
| 91354-1 | De Reest 3 | Werfkantoor | Dronten | 21 | Buitenwanden; niet constructief; staal | 133 | m1 | Geen actie vereist. | Aangroei mos, algen | 0 | 0
| 91354-1 | De Reest 3 | Werfkantoor | Dronten | 31 | Waterslagen algemeen | 121 | m1 | Geen actie vereist. | Contactcorrosie (gevolg van diverse metalen) | 0 | 0
| 91354-1 | De Reest 3 | Werfkantoor | Dronten | 31 | Waterslagen algemeen | 121 | m1 | Geen actie vereist. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 91354-1 | De Reest 3 | Werfkantoor | Dronten | 31 | Waterslagen algemeen | 121 | m1 | Vervangen aluminium waterslagen |  | 2060 | 40
| 91354-1 | De Reest 3 | Werfkantoor | Dronten | 32 | Liftpui staal | 1 | st | Vervangen liftpui staal |  | 2044 | 24
| 91354-1 | De Reest 3 | Werfkantoor | Dronten | 31 | Onderdorpel natuursteen | 6.18 | m1 | Geen actie vereist. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 91354-1 | De Reest 3 | Werfkantoor | Dronten | 31 | Onderdorpel natuursteen | 6.18 | m1 | Vervangen onderdorpel natuursteen |  | 0 | 48
| 91354-1 | De Reest 3 | Werfkantoor | Dronten | 52 | Hemelwaterafvoer | 130 | m1 | Geen actie vereist. | Uitwendige vervuiling | 0 | 0
| 91354-1 | De Reest 3 | Werfkantoor | Dronten | 52 | Hemelwaterafvoer | 130 | m1 | Vervangen hemelwaterafvoer PVC |  | 2044 | 24
| 91354-1 | De Reest 3 | Werfkantoor | Dronten | 52 | Stadsuitloop lood | 1 | st | Nog geen actie, blijven monitoren. | Erosie, verwering, verzanding | 0 | 0
| 91354-1 | De Reest 3 | Werfkantoor | Dronten | 52 | Stadsuitloop lood | 1 | st | Vervangen stadsuitloop lood |  | 2055 | 48
| 91354-1 | De Reest 3 | Werfkantoor | Dronten | 28 | Hoofdraagconstructie; Kolommen en liggers; hout | 73 | m1 | Geen actie vereist. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 91354-1 | De Reest 3 | Werfkantoor | Dronten | 28 | Hoofdraagconstructie; Kolommen en liggers; staal | 205 | m1 | Geen actie vereist. | Erosie, verwering, verzanding | 0 | 0
| 91354-1 | De Reest 3 | Werfkantoor | Dronten | 65 | Zonweringsinstallatie | 1504 | m2 | Vervangen zonweringsinstallatie |  | 2039 | 15
| 91354-1 | De Reest 3 | Werfkantoor | Dronten | 33 | Gevelrooster staal | 66.28 | m2 | Geen actie vereist. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 91354-1 | De Reest 3 | Werfkantoor | Dronten | 33 | Gevelrooster staal | 66.28 | m2 | Geen actie vereist. | Aangroei mos, algen | 0 | 0
| 91354-1 | De Reest 3 | Werfkantoor | Dronten | 33 | Gevelrooster staal | 66.28 | m2 | Vervangen gevelrooster staal |  | 2055 | 28
| 91354-1 | De Reest 3 | Werfkantoor | Dronten | 31 | Buitenramen hout | 48 | stu | Vervangen draai-/kiepraam |  | 2068 | 48
| 91354-1 | De Reest 3 | Werfkantoor | Dronten | 31 | Buitenwandopeningen; gevuld met puien; algemeen | 6 | m2 | Geen actie vereist. | Aangroei mos, algen | 0 | 0
| 91354-1 | De Reest 3 | Werfkantoor | Dronten | 31 | Buitenwandopeningen; gevuld met puien; algemeen | 6 | m2 | Geen actie vereist. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 91354-1 | De Reest 3 | Werfkantoor | Dronten | 31 | Buitenwandopeningen; gevuld met puien; algemeen | 6 | m2 | Vervangen multiplex panelen |  | 2035 | 15
| 91354-1 | De Reest 3 | Werfkantoor | Dronten | 31 | Buitendeuren hout | 6 | stu | Herstel hang- en sluitwerk |  | 2026 | 6
| 91354-1 | De Reest 3 | Werfkantoor | Dronten | 31 | Buitendeuren hout | 6 | stu | Vervangen houten buitendeuren |  | 2068 | 48
| 91354-1 | De Reest 3 | Werfkantoor | Dronten | 31 | Automatische deurdranger | 1 | st | Vervangen automatische deurdranger |  | 2035 | 15
| 91354-1 | De Reest 3 | Werfkantoor | Dronten | 31 | Automatische deurdranger | 1 | st | Afstellen automatische deurdranger |  | 2030 | 6
| 91354-1 | De Reest 3 | Werfkantoor | Dronten | 31 | Automatische deurdranger | 1 | st | Vervangen automatische deurdranger |  | 2035 | 15
| 91354-1 | De Reest 3 | Werfkantoor | Dronten | 31 | Automatische deurdranger | 1 | st | Afstellen automatische deurdranger |  | 2030 | 6
| 91354-1 | De Reest 3 | Werfkantoor | Dronten | 31 | Blankglas dubbel HR+ (5+ 4mm) | 217.97 | m2 | Controle isolatie-glas (garantie) 9e jaar |  | 0 | 0
| 91354-1 | De Reest 3 | Werfkantoor | Dronten | 31 | Blankglas dubbel HR+ (5+ 4mm) | 217.97 | m2 | Vervangen blankglas dubbel Hr + 2,50 - 4,50m² |  | 0 | 24
| 91354-1 | De Reest 3 | Werfkantoor | Dronten | 31 | Geemailleerd glas enkel | 16.5 | m2 | Geen actie vereist. | Graffiti, bekladding | 0 | 0
| 91354-1 | De Reest 3 | Werfkantoor | Dronten | 31 | Geemailleerd glas enkel | 16.5 | m2 | Vervangen geemailleerd glas enkel |  | 0 | 48
| 91354-1 | De Reest 3 | Werfkantoor | Dronten | 47 | Dakafwerkingen; afwerkingen; vlakke dakafwerking; bitumen | 741 | m2 | Geen actie vereist. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 91354-1 | De Reest 3 | Werfkantoor | Dronten | 47 | Dakafwerkingen; afwerkingen; vlakke dakafwerking; bitumen | 741 | m2 | Herstellen | Ballast onvoldoende dekking | 2026 | 99
| 91354-1 | De Reest 3 | Werfkantoor | Dronten | 47 | Dakafwerkingen; afwerkingen; vlakke dakafwerking; bitumen | 741 | m2 | Vervangen bitumen +isolatie + randafwerking |  | 2053 | 48
| 91354-1 | De Reest 3 | Werfkantoor | Dronten | 47 | Dakafwerkingen; afwerkingen; vlakke dakafwerking; lood | 32 | m1 | Geen actie vereist. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 91354-1 | De Reest 3 | Werfkantoor | Dronten | 47 | Dakafwerkingen; afwerkingen; vlakke dakafwerking; lood | 32 | m1 | Vervangen loodslabben plat dak |  | 2072 | 48
| 91354-1 | De Reest 3 | Werfkantoor | Dronten | 37 | Dakopeningen; gevuld; algemeen | 1 | stu | Vervangen dakluik |  | 2060 | 40
| 91354-1 | De Reest 3 | Werfkantoor | Dronten | 27 | Niet constructief kunststof, boeidelen windveren, waterborden | 17 | m2 | Vervangen boeiboord volkern |  | 2072 | 48
| 91354-1 | De Reest 3 | Werfkantoor | Dronten | 27 | Niet constructief kunststof, boeidelen windveren, waterborden | 17 | m2 | Reinigen boeiboord volkern |  | 2026 | 6
| 91354-1 | De Reest 3 | Werfkantoor | Dronten | 90 | Tegels op rubber dragers | 70 | m2 | Geen actie vereist. | Breuk | 0 | 0
| 91354-1 | De Reest 3 | Werfkantoor | Dronten | 90 | Tegels op rubber dragers | 70 | m2 | Geen actie vereist. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 91354-1 | De Reest 3 | Werfkantoor | Dronten | 90 | Tegels op rubber dragers | 70 | m2 | Geen actie vereist. | Aangroei mos, algen | 0 | 0
| 91354-1 | De Reest 3 | Werfkantoor | Dronten | 90 | Tegels op rubber dragers | 70 | m2 | Vervangen betontegels + dragers |  | 2042 | 36
| 91354-1 | De Reest 3 | Werfkantoor | Dronten | 57 | Ventilatie dakdoorvoer metaal | 1 | st | Nog geen actie, blijven monitoren. | Erosie, verwering, verzanding | 0 | 0
| 91354-1 | De Reest 3 | Werfkantoor | Dronten | 57 | Ventilatie dakdoorvoer metaal | 1 | st | Vervangen dakdoorvoer metaal plat |  | 2045 | 18
| 91354-1 | De Reest 3 | Werfkantoor | Dronten | 46 | Beschermlagen; buiten; algemeen; op hout (m1) | 952 | m1 | Geen actie vereist. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 91354-1 | De Reest 3 | Werfkantoor | Dronten | 46 | Beschermlagen; buiten; algemeen; op hout (m1) | 952 | m1 | Herstel bij eerstvolgend onderhoud. | Barsten | 0 | 0
| 91354-1 | De Reest 3 | Werfkantoor | Dronten | 46 | Beschermlagen; buiten; algemeen; op hout (m1) | 952 | m1 | Herstel bij eerstvolgend onderhoud. | Verpoederen | 0 | 0
| 91354-1 | De Reest 3 | Werfkantoor | Dronten | 46 | Beschermlagen; buiten; algemeen; op hout (m1) | 952 | m1 | Herstel bij eerstvolgend onderhoud. | Pinholes | 0 | 0
| 91354-1 | De Reest 3 | Werfkantoor | Dronten | 46 | Beschermlagen; buiten; algemeen; op hout (m1) | 952 | m1 | Herstel bij eerstvolgend onderhoud. | Afbladderen | 0 | 0
| 91354-1 | De Reest 3 | Werfkantoor | Dronten | 46 | Beschermlagen; buiten; algemeen; op hout (m1) | 952 | m1 | Schildersbeurt hout dekkend (2,5 beurt) |  | 2030 | 24
| 91354-1 | De Reest 3 | Werfkantoor | Dronten | 46 | Beschermlagen; buiten; algemeen; op hout (m2) | 24 | m2 | Geen actie vereist. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 91354-1 | De Reest 3 | Werfkantoor | Dronten | 46 | Beschermlagen; buiten; algemeen; op hout (m2) | 24 | m2 | Herstel bij eerstvolgend onderhoud. | Verpoederen | 0 | 0
| 91354-1 | De Reest 3 | Werfkantoor | Dronten | 46 | Beschermlagen; buiten; algemeen; op hout (m2) | 24 | m2 | Schildersbeurt hout dekkend (2,5 beurt) |  | 2030 | 24
| 91354-1 | De Reest 3 | Werfkantoor | Dronten | 42 | Binnenwandafwerkingen algemeen; binnenwandafwerking; algemeen | 1969 | m2 | Geen actie vereist. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 91354-1 | De Reest 3 | Werfkantoor | Dronten | 42 | Binnenwandafwerkingen algemeen; binnenwandafwerking; algemeen | 1969 | m2 | Nog geen actie, blijven monitoren. | Openstaande verbindingen | 0 | 0
| 91354-1 | De Reest 3 | Werfkantoor | Dronten | 42 | Binnenwandafwerkingen algemeen; binnenwandafwerking; algemeen | 1969 | m2 | Vervangen wandtegelwerk |  | 2060 | 40
| 91354-1 | De Reest 3 | Werfkantoor | Dronten | 32 | Binnenwandopeningen; gevuld met puien; hout | 211 | m2 | Herstellen | Houtrot | 2030 | 99
| 91354-1 | De Reest 3 | Werfkantoor | Dronten | 43 | Vloerafwerkingen; niet verhoogd; algemeen | 16 | m2 | Geen actie vereist. | Scheuren niet constructief | 0 | 0
| 91354-1 | De Reest 3 | Werfkantoor | Dronten | 43 | Vloerafwerkingen; niet verhoogd; algemeen | 16 | m2 | Vervangen cementdekvloer |  | 2042 | 18
| 91354-1 | De Reest 3 | Werfkantoor | Dronten | 43 | Vloerafwerkingen; niet verhoogd; keramiek | 216 | m2 | Geen actie vereist. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 91354-1 | De Reest 3 | Werfkantoor | Dronten | 43 | Vloerafwerkingen; niet verhoogd; keramiek | 216 | m2 | Vervangen vloerafwerking dubbel hard gebakken tegels (gelijmd) |  | 2072 | 48
| 91354-1 | De Reest 3 | Werfkantoor | Dronten | 43 | Vloerafwerkingen; niet verhoogd; linoleum | 402 | m2 | Geen actie vereist. | Slijtage | 0 | 0
| 91354-1 | De Reest 3 | Werfkantoor | Dronten | 43 | Vloerafwerkingen; niet verhoogd; linoleum | 402 | m2 | Vervangen vloerafwerking linoleum |  | 2042 | 18
| 91354-1 | De Reest 3 | Werfkantoor | Dronten | 43 | Vloerafwerkingen; niet verhoogd; rubber | 3 | m2 | Geen actie vereist. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 91354-1 | De Reest 3 | Werfkantoor | Dronten | 43 | Vloerafwerkingen; niet verhoogd; rubber | 3 | m2 | Geen actie vereist. | Aangroei mos, algen | 0 | 0
| 91354-1 | De Reest 3 | Werfkantoor | Dronten | 43 | Vloerafwerkingen; niet verhoogd; rubber | 3 | m2 | Vervangen vloerafwerking coralmat |  | 2030 | 6
| 91354-1 | De Reest 3 | Werfkantoor | Dronten | 43 | Vloerafwerkingen; niet verhoogd; tapijt | 657 | m2 | Geen actie vereist. | Slijtage | 0 | 0
| 91354-1 | De Reest 3 | Werfkantoor | Dronten | 43 | Vloerafwerkingen; niet verhoogd; tapijt | 657 | m2 | Geen actie vereist. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 91354-1 | De Reest 3 | Werfkantoor | Dronten | 43 | Vloerafwerkingen; niet verhoogd; tapijt | 657 | m2 | Vervangen tapijt |  | 2036 | 12
| 91354-1 | De Reest 3 | Werfkantoor | Dronten | 45 | Plafondafwerkingen; verlaagd; algemeen | 1189 | m2 | Geen actie vereist. | Gebreken aan plafondplinten of andere randafwerkingen | 0 | 0
| 91354-1 | De Reest 3 | Werfkantoor | Dronten | 45 | Plafondafwerkingen; verlaagd; algemeen | 1189 | m2 | Geen actie vereist. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 91354-1 | De Reest 3 | Werfkantoor | Dronten | 45 | Plafondafwerkingen; verlaagd; algemeen | 1189 | m2 | Geen actie vereist. | Verschoven platen (systeemplafonds) | 0 | 0
| 91354-1 | De Reest 3 | Werfkantoor | Dronten | 45 | Plafondafwerkingen; verlaagd; algemeen | 1189 | m2 | Vervangen systeemplafond HWC |  | 2050 | 30
| 91354-1 | De Reest 3 | Werfkantoor | Dronten | 45 | Plafondafwerkingen; verlaagd; algemeen | 1189 | m2 | Vervangen systeemplafond mineraaltegels |  | 2050 | 30
| 91354-1 | De Reest 3 | Werfkantoor | Dronten | 32 | Binnendeuren hout | 80 | stu | Geen actie vereist. | Beschadiging deur | 0 | 0
| 91354-1 | De Reest 3 | Werfkantoor | Dronten | 32 | Binnendeuren hout | 80 | stu | Vervangen binnendeur + toplaag |  | 2072 | 48
| 91354-1 | De Reest 3 | Werfkantoor | Dronten | 34 | Balustrades en leuningen; balustrades; staal | 47 | m2 | Geen actie vereist. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 91354-1 | De Reest 3 | Werfkantoor | Dronten | 24 | Trappen en hellingen; trappen; beton | 4 | st | Geen actie vereist. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 91354-1 | De Reest 3 | Werfkantoor | Dronten | 24 | Trappen en hellingen; trappen; beton | 4 | st | Geen actie vereist. | Uitgedroogde kitnaden | 0 | 0
| 91354-1 | De Reest 3 | Werfkantoor | Dronten | 73 | Keukenapparatuur verwarmen, warmtebrug | 1 | st | Vervangen keukenapparatuur verwarmen, warmtebrug |  | 2040 | 20
| 91354-1 | De Reest 3 | Werfkantoor | Dronten | 73 | Keukenapparatuur koelen, koelvitrine | 1 | st | Vervangen keukenapparatuur koelen, koelvitrine, koelvitrine voedsel incl aggregaat met lengte van ca 2 mtr |  | 2040 | 20
| 91354-1 | De Reest 3 | Werfkantoor | Dronten | 73 | Keukenapparatuur diversen, vaatwasmachine | 1 | st | Vervangen vaatwasinstallatie, niet standaard |  | 2030 | 10
| 91354-1 | De Reest 3 | Werfkantoor | Dronten | 73 | Keukenapparatuur koelen, koelkast | 1 | st | Vervangen keukenapparatuur koelen, koelkast |  | 2040 | 20
| 91354-1 | De Reest 3 | Werfkantoor | Dronten | 73 | Keukenapparatuur koelen, diepvrieskast | 1 | st | Vervangen keukenapparatuur koelen, diepvrieskast |  | 2040 | 20
| 91354-1 | De Reest 3 | Werfkantoor | Dronten | 73 | Afzuigkap keukenblok algemeen | 1 | st | Vervangen afzuigkap keukenblok algemeen, niet standaard, prijs per m1 |  | 2030 | 10
| 91354-1 | De Reest 3 | Werfkantoor | Dronten | 46 | Beschermlagen; binnen; algemeen; op hout (m1) | 2081 | m1 | Geen actie vereist. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 91354-1 | De Reest 3 | Werfkantoor | Dronten | 46 | Beschermlagen; binnen; algemeen; op hout (m1) | 2081 | m1 | Herstel bij eerstvolgend onderhoud. | Barsten | 0 | 0
| 91354-1 | De Reest 3 | Werfkantoor | Dronten | 46 | Beschermlagen; binnen; algemeen; op hout (m1) | 2081 | m1 | Herstel bij eerstvolgend onderhoud. | Kale delen | 0 | 0
| 91354-1 | De Reest 3 | Werfkantoor | Dronten | 46 | Beschermlagen; binnen; algemeen; op hout (m1) | 2081 | m1 | Groot schilderwerk kozijn en raam hout dekkend |  | 2036 | 12
| 91354-1 | De Reest 3 | Werfkantoor | Dronten | 46 | Beschermlagen; binnen; algemeen; op hout (m2) | 125 | m2 | Geen actie vereist. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 91354-1 | De Reest 3 | Werfkantoor | Dronten | 46 | Beschermlagen; binnen; algemeen; op hout (m2) | 125 | m2 | Herstel bij eerstvolgend onderhoud. | Beschadiging | 0 | 0
| 91354-1 | De Reest 3 | Werfkantoor | Dronten | 46 | Beschermlagen; binnen; algemeen; op hout (m2) | 125 | m2 | Groot schilderwerk binnen; algemeen; op hout |  | 2036 | 12
| 91354-1 | De Reest 3 | Werfkantoor | Dronten | 46 | Beschermlagen; binnen; algemeen; op metaal (m2) | 35 | m2 | Groot schilderwerk metaal |  | 2036 | 12
| 91354-1 | De Reest 3 | Werfkantoor | Dronten | 46 | Beschermlagen; binnen; algemeen; op steenachtige materialen en beton (m2) | 1470 | m2 | Groot schilderwerk steenachtig |  | 2036 | 12
| 91354-1 | De Reest 3 | Werfkantoor | Dronten | 55 | Leidingen GKW | 1504 | m2 | Geen actie vereist. | Beschadiging (deuken) | 0 | 0
| 91354-1 | De Reest 3 | Werfkantoor | Dronten | 55 | Leidingen GKW | 1504 | m2 | Herstellen | Uitgedroogde of bros geworden isolatiedelen | 2026 | 0
| 91354-1 | De Reest 3 | Werfkantoor | Dronten | 55 | Leidingen GKW | 1504 | m2 | Vervangen leidingen GKW, staal |  | 2044 | 48
| 91354-1 | De Reest 3 | Werfkantoor | Dronten | 58 | Naregeling compleet | 1504 | m2 | Vervangen naregeling compleet, opnemer, regelaar en corrigerend orgaan |  | 2036 | 15
| 91354-1 | De Reest 3 | Werfkantoor | Dronten | 55 | Regelkleppen en stelmotoren koudedistributie | 1 | st | Vervangen regelkleppen en stelmotoren koudedistributie |  | 2036 | 15
| 91354-1 | De Reest 3 | Werfkantoor | Dronten | 57 | Naverwarmers | 36 | st | Vervangen naverwarmer kanaal cv-water |  | 2039 | 15
| 91354-1 | De Reest 3 | Werfkantoor | Dronten | 55 | Splitsystemen | 1 | st | Nog geen actie, blijven monitoren. | Verval tussen 50%-75% van de levensduur | 0 | 0
| 91354-1 | De Reest 3 | Werfkantoor | Dronten | 55 | Splitsystemen | 1 | st | STEK-keuring |  | 2026 | 1
| 91354-1 | De Reest 3 | Werfkantoor | Dronten | 55 | Splitsystemen | 1 | st | Vervangen splitsystemen, wandunit tot 10kW |  | 2028 | 15
| 91354-1 | De Reest 3 | Werfkantoor | Dronten | 57 | LBK toe-/afvoer buitenopstelling | 1 | st | Vervangen filters |  | 2026 | 1
| 91354-1 | De Reest 3 | Werfkantoor | Dronten | 57 | LBK toe-/afvoer buitenopstelling | 1 | st | Vervangen LBK toe-/afvoer buitenopstelling 3.600-10.000 m3/h (€ 3,05 per m3/h) |  | 0 | 20
| 91354-1 | De Reest 3 | Werfkantoor | Dronten | 57 | Stoomvormer direct gestookt | 1 | st | Vervangen stoomvormer direct gestookt, elektrodenboiler enkel |  | 0 | 20
| 91354-1 | De Reest 3 | Werfkantoor | Dronten | 51 | Warmtepomp | 1 | st | Geen actie vereist. | Corrosie | 0 | 0
| 91354-1 | De Reest 3 | Werfkantoor | Dronten | 51 | Warmtepomp | 1 | st | Vervangen lucht/water warmtepomp |  | 2037 | 25
| 91354-1 | De Reest 3 | Werfkantoor | Dronten | 51 | Warmtepomp | 1 | st | Vervangen lucht/water warmtepomp |  | 2037 | 25
| 91354-1 | De Reest 3 | Werfkantoor | Dronten | 57 | Airconditioners rooftopunit buitenopstelling | 1 | st | Vervangen airconditioners rooftopunit buitenopstelling |  | 2045 | 20
| 91354-1 | De Reest 3 | Werfkantoor | Dronten | 58 | Autonome onderstations | 1 | st | Vervangen autonome onderstations, DDC regelaar |  | 2035 | 20
| 91354-1 | De Reest 3 | Werfkantoor | Dronten | 58 | Centraal meld- bedieningpanelen | 1 | st | Nog geen actie, blijven monitoren. | Verval tussen 75%-87,5% van de levensduur | 0 | 0
| 91354-1 | De Reest 3 | Werfkantoor | Dronten | 58 | Centraal meld- bedieningpanelen | 1 | st | Vervangen centraal meld- bedieningpanelen |  | 2026 | 20
| 91354-1 | De Reest 3 | Werfkantoor | Dronten | 51 | Opstellings-/stookruimte (SR) | 30 | m2 | Vervangen opstelling-/stookruimte (SR) |  | 2080 | 60
| 91354-1 | De Reest 3 | Werfkantoor | Dronten | 55 | Regelkleppen en stelmotoren koudedistributie | 1 | st | Vervangen regelkleppen en stelmotoren koudedistributie |  | 2036 | 15
| 91354-1 | De Reest 3 | Werfkantoor | Dronten | 55 | Regelkleppen en stelmotoren koudedistributie | 1 | st | Vervangen regelkleppen en stelmotoren koudedistributie |  | 2036 | 15
| 91354-1 | De Reest 3 | Werfkantoor | Dronten | 55 | Circulatiepompen koudedistributie | 1 | st | Vervangen circulatiepomp koudedistributie DN 40,flensaansluiting, toerengeregeld |  | 2036 | 15
| 91354-1 | De Reest 3 | Werfkantoor | Dronten | 55 | Regelkleppen en stelmotoren koudedistributie | 1 | st | Vervangen regelkleppen en stelmotoren koudedistributie |  | 2036 | 15
| 91354-1 | De Reest 3 | Werfkantoor | Dronten | 55 | Circulatiepompen koudedistributie | 1 | st | Vervangen circulatiepomp koudedistributie DN 25, draadaansluiting, toerengeregeld |  | 2036 | 15
| 91354-1 | De Reest 3 | Werfkantoor | Dronten | 55 | Regelkleppen en stelmotoren koudedistributie | 1 | st | Vervangen regelkleppen en stelmotoren koudedistributie |  | 2036 | 15
| 91354-1 | De Reest 3 | Werfkantoor | Dronten | 55 | Regelkleppen en stelmotoren koudedistributie | 1 | st | Vervangen regelkleppen en stelmotoren koudedistributie |  | 2036 | 15
| 91354-1 | De Reest 3 | Werfkantoor | Dronten | 55 | Verdelers / verzamelaars GKW-installatie | 1 | st | Vervangen verdelers / verzamelaars GKW-installatie |  | 2042 | 48
| 91354-1 | De Reest 3 | Werfkantoor | Dronten | 55 | Circulatiepompen koudedistributie | 1 | st | Vervangen circulatiepomp koudedistributie DN 40,flensaansluiting, toerengeregeld |  | 2036 | 15
| 91354-1 | De Reest 3 | Werfkantoor | Dronten | 55 | Regelkleppen en stelmotoren koudedistributie | 1 | st | Vervangen regelkleppen en stelmotoren koudedistributie |  | 2036 | 15
| 91354-1 | De Reest 3 | Werfkantoor | Dronten | 55 | Expansievaten koudedistributie | 1 | st | Vervangen expansievaten koudedistributie 100-140 l |  | 2039 | 15
| 91354-1 | De Reest 3 | Werfkantoor | Dronten | 55 | Regelkleppen en stelmotoren koudedistributie | 1 | st | Vervangen regelkleppen en stelmotoren koudedistributie |  | 2036 | 15
| 91354-1 | De Reest 3 | Werfkantoor | Dronten | 55 | Regelkleppen en stelmotoren koudedistributie | 1 | st | Vervangen regelkleppen en stelmotoren koudedistributie |  | 2036 | 15
| 91354-1 | De Reest 3 | Werfkantoor | Dronten | 55 | Regelkleppen en stelmotoren koudedistributie | 1 | st | Vervangen regelkleppen en stelmotoren koudedistributie |  | 2036 | 15
| 91354-1 | De Reest 3 | Werfkantoor | Dronten | 55 | Regelkleppen en stelmotoren koudedistributie | 1 | st | Vervangen regelkleppen en stelmotoren koudedistributie |  | 2036 | 15
| 91354-1 | De Reest 3 | Werfkantoor | Dronten | 55 | Regelkleppen en stelmotoren koudedistributie | 1 | st | Vervangen regelkleppen en stelmotoren koudedistributie |  | 2036 | 15
| 91354-1 | De Reest 3 | Werfkantoor | Dronten | 55 | Regelkleppen en stelmotoren koudedistributie | 1 | st | Vervangen regelkleppen en stelmotoren koudedistributie |  | 2036 | 15
| 91354-1 | De Reest 3 | Werfkantoor | Dronten | 55 | Buffervat koudedistributie | 1 | st | Vervangen buffervat koudedistributie |  | 2045 | 20
| 91354-1 | De Reest 3 | Werfkantoor | Dronten | 56 | Buffervat warmtedistributie | 1 | st | Vervangen buffervat warmtedistributie |  | 2045 | 20
| 91354-1 | De Reest 3 | Werfkantoor | Dronten | 55 | Circulatiepompen koudedistributie | 1 | st | Vervangen circulatiepomp koudedistributie DN 40,flensaansluiting, toerengeregeld |  | 2036 | 15
| 91354-1 | De Reest 3 | Werfkantoor | Dronten | 58 | Regelkast | 1 | st | Geen actie vereist. | Storing | 0 | 0
| 91354-1 | De Reest 3 | Werfkantoor | Dronten | 58 | Regelkast | 1 | st | Vervangen regelkast |  | 2041 | 20
| 91354-1 | De Reest 3 | Werfkantoor | Dronten | 55 | Regelkleppen en stelmotoren koudedistributie | 1 | st | Vervangen regelkleppen en stelmotoren koudedistributie |  | 2036 | 15
| 91354-1 | De Reest 3 | Werfkantoor | Dronten | 55 | Regelkleppen en stelmotoren koudedistributie | 1 | st | Vervangen regelkleppen en stelmotoren koudedistributie |  | 2036 | 15
| 91354-1 | De Reest 3 | Werfkantoor | Dronten | 55 | Regelkleppen en stelmotoren koudedistributie | 1 | st | Vervangen regelkleppen en stelmotoren koudedistributie |  | 2036 | 15
| 91354-1 | De Reest 3 | Werfkantoor | Dronten | 55 | Circulatiepompen koudedistributie | 1 | st | Vervangen circulatiepomp koudedistributie DN 40,flensaansluiting, toerengeregeld |  | 2036 | 15
| 91354-1 | De Reest 3 | Werfkantoor | Dronten | 56 | Vloerverwarming | 1250 | m2 | Vervangen vloerverwarming, verdeler |  | 2044 | 48
| 91354-1 | De Reest 3 | Werfkantoor | Dronten | 56 | Vloerverwarming | 1250 | m2 | Vervangen vloerverwarming, vloer |  | 2044 | 48
| 91354-1 | De Reest 3 | Werfkantoor | Dronten | 56 | Expansievaten warmtedistributie | 1 | st | Vervangen expansievaten warmtedistributie 100-140 l |  | 2039 | 15
| 91354-1 | De Reest 3 | Werfkantoor | Dronten | 56 | Leidingen cv-installatie | 450 | m1 | Vervangen leidingen cv-installatie, stalen gas- en/of vlambuis met isolatie DN 32 |  | 2068 | 48
| 91354-1 | De Reest 3 | Werfkantoor | Dronten | 56 | Convectoren | 3 | st | Vervangen convectoren + kraan + voetventiel |  | 2068 | 48
| 91354-1 | De Reest 3 | Werfkantoor | Dronten | 56 | Radiatoren | 1 | st | Vervangen radiatoren + kraan + voetventiel |  | 2068 | 48
| 91354-1 | De Reest 3 | Werfkantoor | Dronten | 57 | Roosters | 85 | st | Vervangen roosters, algemeen, plafondrooster |  | 2068 | 48
| 91354-1 | De Reest 3 | Werfkantoor | Dronten | 57 | Dakventilator algemeen | 1 | st | Vervangen dakventilator algemeen, klein tot 3600 m3/h |  | 2039 | 15
| 91354-1 | De Reest 3 | Werfkantoor | Dronten | 57 | Dakventilator algemeen | 1 | st | Vervangen dakventilator algemeen, klein tot 3600 m3/h |  | 2035 | 15
| 91354-1 | De Reest 3 | Werfkantoor | Dronten | 57 | Ventilatiekanalen | 1 | pst | Vervangen ventilatiekanalen, toe- en afvoersysteem, 4-voudige ventilatie |  | 2045 | 25
| 91354-1 | De Reest 3 | Werfkantoor | Dronten | 57 | Warmte-terugwin-unit | 1 | st | Warmte-terugwin-sectie |  | 2035 | 25
| 91354-1 | De Reest 3 | Werfkantoor | Dronten | 53 | Leidingen warm tapwater | 1504 | m2 | Vervangen leidingen warm tapwater |  | 2040 | 20
| 91354-1 | De Reest 3 | Werfkantoor | Dronten | 53 | Beveiliging drinkwater (bijv. keerkleppen) | 15 | st | Vervangen beveiliging drinkwater (bijv. keerkleppen) |  | 2068 | 48
| 91354-1 | De Reest 3 | Werfkantoor | Dronten | 52 | Grijswatersysteem, pompen | 1 | st | Vervangen grijswatersysteem, pompen |  | 2039 | 15
| 91354-1 | De Reest 3 | Werfkantoor | Dronten | 53 | Voorraadboiler warmtepomp | 1 | st | Vervangen voorraadboiler warmtepomp |  | 2042 | 20
| 91354-1 | De Reest 3 | Werfkantoor | Dronten | 53 | Circulatiepomp warm tapwater | 1 | st | Vervangen circulatiepomp warm tapwater DN 20, draadaansluiting |  | 2036 | 15
| 91354-1 | De Reest 3 | Werfkantoor | Dronten | 54 | Gasleidingnet compleet | 1504 | m2 | EBI-keuring |  | 0 | 99
| 91354-1 | De Reest 3 | Werfkantoor | Dronten | 54 | Gasleidingnet compleet | 1504 | m2 | Periodieke inspectie |  | 2028 | 4
| 91354-1 | De Reest 3 | Werfkantoor | Dronten | 54 | Gasleidingnet compleet | 1504 | m2 | Vervangen gasleidingnet compleet |  | 2068 | 48
| 91354-1 | De Reest 3 | Werfkantoor | Dronten | 53 | Waterleidingnet compleet | 1504 | m2 | Geen actie vereist. | Uitwendige vervuiling | 0 | 0
| 91354-1 | De Reest 3 | Werfkantoor | Dronten | 53 | Waterleidingnet compleet | 1504 | m2 | Vervangen waterleidingnet compleet |  | 2068 | 48
| 91354-1 | De Reest 3 | Werfkantoor | Dronten | 74 | Sanitair urinoir | 4 | st | Vervangen sanitair urinoir |  | 2068 | 48
| 91354-1 | De Reest 3 | Werfkantoor | Dronten | 74 | Sanitair closetpot | 7 | st | Vervangen sanitair closetpot, vrijhangend met inbouwreservoir |  | 2068 | 48
| 91354-1 | De Reest 3 | Werfkantoor | Dronten | 74 | Sanitair wasgoot | 8 | st | Geen actie vereist. | Vervuiling exclusief vervuiling door gebruik | 0 | 0
| 91354-1 | De Reest 3 | Werfkantoor | Dronten | 74 | Sanitair wasgoot | 8 | st | Vervangen sanitair wasgoot, met mengkraan |  | 2068 | 48
| 91354-1 | De Reest 3 | Werfkantoor | Dronten | 74 | Sanitair wastafel | 3 | st | Vervangen sanitair wastafel, met mengkraan |  | 2068 | 48
| 91354-1 | De Reest 3 | Werfkantoor | Dronten | 74 | Sanitair uitstortgootsteen | 2 | st | Geen actie vereist. | Vervuiling exclusief vervuiling door gebruik | 0 | 0
| 91354-1 | De Reest 3 | Werfkantoor | Dronten | 74 | Sanitair uitstortgootsteen | 2 | st | Vervangen sanitair uitstortgootsteen, met kraan |  | 2068 | 48
| 91354-1 | De Reest 3 | Werfkantoor | Dronten | 74 | Mindervalide toiletten | 1 | st | Vervangen mindervalide toiletten |  | 2068 | 48
| 91354-1 | De Reest 3 | Werfkantoor | Dronten | 74 | Sanitair douchebak | 6 | st | Vervangen sanitair douchebak, met mengkraan |  | 2068 | 48
| 91354-1 | De Reest 3 | Werfkantoor | Dronten | 52 | Binnenriolering | 100 | m1 | Vervangen binneriolering PVC |  | 2068 | 48
| 91354-1 | De Reest 3 | Werfkantoor | Dronten | 61 | Wandgoten, plintgoten en vloergoten | 170 | m1 | Vervangen vloergoten |  | 2070 | 50
| 91354-1 | De Reest 3 | Werfkantoor | Dronten | 61 | Wandgoten, plintgoten en vloergoten | 170 | m1 | Vervangen wandgoten, plintgoten |  | 2070 | 50
| 91354-1 | De Reest 3 | Werfkantoor | Dronten | 63 | Verlichtingsarmaturen | 164 | st | Vervangen verlichtingsarmaturen FL montagebalk 2 lamps opbouw |  | 2043 | 20
| 91354-1 | De Reest 3 | Werfkantoor | Dronten | 61 | Veiligheidsaarding | 1504 | m2 | Vervangen veiligheidsaarding |  | 2070 | 50
| 91354-1 | De Reest 3 | Werfkantoor | Dronten | 64 | Telefooninstallaties | 1 | st | Vervangen telefooninstallatie, installatie met 140 aansluitpunten digitaal |  | 2033 | 10
| 91354-1 | De Reest 3 | Werfkantoor | Dronten | 63 | Noodverlichtingsarmatuur decentraal | 19 | st | Vervangen accu |  | 2028 | 4
| 91354-1 | De Reest 3 | Werfkantoor | Dronten | 63 | Noodverlichtingsarmatuur decentraal | 19 | st | Vervangen noodverlichtingsarmatuur decentraal, transparant enkelzijdig of dubbelzijdig |  | 2039 | 15
| 91354-1 | De Reest 3 | Werfkantoor | Dronten | 63 | Lichtinstallaties infra- en schakelmateriaal | 1504 | m2 | NEN3140-keuring |  | 2026 | 5
| 91354-1 | De Reest 3 | Werfkantoor | Dronten | 63 | Lichtinstallaties infra- en schakelmateriaal | 1504 | m2 | Vervangen lichtinstallaties infra- en schakelmateriaal |  | 2028 | 30
| 91354-1 | De Reest 3 | Werfkantoor | Dronten | 61 | Kabelgoten / ladderbanen | 1504 | m2 | Vervangen kabelgoten |  | 2070 | 50
| 91354-1 | De Reest 3 | Werfkantoor | Dronten | 61 | Kabelgoten / ladderbanen | 1504 | m2 | Vervangen ladderbanen |  | 2070 | 50
| 91354-1 | De Reest 3 | Werfkantoor | Dronten | 64 | Gesloten datanet | 1504 | m2 | Vervangen gesloten datanet, CAT 6 consolidationpoint, prijs per m2 BVO |  | 2033 | 10
| 91354-1 | De Reest 3 | Werfkantoor | Dronten | 65 | Brandwerende doorvoeringen | 25 | st | Vervangen brandwerende doorvoeringen, rechthoekig 200x100 |  | 2044 | 48
| 91354-1 | De Reest 3 | Werfkantoor | Dronten | 61 | Foto-voltage-cellen | 152 | st | Reinigen | Vervuiling | 2026 | 5
| 91354-1 | De Reest 3 | Werfkantoor | Dronten | 61 | Foto-voltage-cellen | 152 | st | Vervangen foto-voltage-cellen, prijs per m2 paneel |  | 0 | 20
| 91354-1 | De Reest 3 | Werfkantoor | Dronten | 71 | Oplaadpaal auto's | 1 | st | Vervangen oplaadpaal auto's, dubbel |  | 2025 | 20
| 91354-1 | De Reest 3 | Werfkantoor | Dronten | 61 | (hoofd)Verdeelinrichtingen | 1 | st | Vervangen (hoofd)verdeelinrichtingen |  | 2035 | 30
| 91354-1 | De Reest 3 | Werfkantoor | Dronten | 61 | (hoofd)Verdeelinrichtingen | 1 | st | Vervangen (hoofd)verdeelinrichtingen |  | 2035 | 30
| 91354-1 | De Reest 3 | Werfkantoor | Dronten | 61 | (hoofd)Verdeelinrichtingen | 1 | st | Vervangen (hoofd)verdeelinrichtingen |  | 2050 | 30
| 91354-1 | De Reest 3 | Werfkantoor | Dronten | 61 | Foto-voltage-cellen | 4 | st | Nog geen actie, blijven monitoren. | Verval tussen 75%-87,5% van de levensduur | 0 | 0
| 91354-1 | De Reest 3 | Werfkantoor | Dronten | 61 | Foto-voltage-cellen | 4 | st | Vervangen foto-voltage-cellen, prijs per m2 paneel |  | 2040 | 20
| 91354-1 | De Reest 3 | Werfkantoor | Dronten | 64 | Portofoon- / mobilofooninstallaties | 1 | st | Vervangen portofoon- / mobilofooninstallaties, portofoon |  | 2033 | 10
| 91354-1 | De Reest 3 | Werfkantoor | Dronten | 61 | (hoofd)Verdeelinrichtingen | 1 | st | Vervangen (hoofd)verdeelinrichtingen |  | 2035 | 30
| 91354-1 | De Reest 3 | Werfkantoor | Dronten | 61 | Statische 'nobreak'-installaties | 1 | st | Vervangen statische 'nobreak'-installaties |  | 2025 | 20
| 91354-1 | De Reest 3 | Werfkantoor | Dronten | 61 | Statische 'nobreak'-installaties | 1 | st | Vervangen statische 'nobreak'-installaties |  | 2025 | 20
| 91354-1 | De Reest 3 | Werfkantoor | Dronten | 61 | (hoofd)Verdeelinrichtingen | 1 | st | Vervangen (hoofd)verdeelinrichtingen, plaatstaal 1 HS 250A met 30 eindgroepen 1~ en 4 eindgroepen 3~ |  | 2035 | 30
| 91354-1 | De Reest 3 | Werfkantoor | Dronten | 66 | Hefplateau's | 1 | st | Liftkeuring |  | 2026 | 1
| 91354-1 | De Reest 3 | Werfkantoor | Dronten | 66 | Hefplateau's | 1 | st | Vervangen hefplateau's |  | 2035 | 30
| 91354-1 | De Reest 3 | Werfkantoor | Dronten | 65 | Overspanningsbeveiliging | 1 | st | Vervangen overspanningsbeveiliging, klasse C in seperate kast naast verdeelinrichting |  | 2025 | 20
| 91354-1 | De Reest 3 | Werfkantoor | Dronten | 65 | Inbraakalarminstallatie | 1504 | m2 | Vervangen inbraakalarminstallatie |  | 2038 | 15
| 91354-1 | De Reest 3 | Werfkantoor | Dronten | 65 | Inbraakalarminstallatie | 1504 | m2 | Vervangen inbraakalarminstallatie, accu 12V 17Ah |  | 2026 | 5
| 91354-1 | De Reest 3 | Werfkantoor | Dronten | 65 | Inbraakalarminstallatie | 1504 | m2 | Doormelding naar alarmcentrale |  | 2027 | 1
| 91354-1 | De Reest 3 | Werfkantoor | Dronten | 65 | Brandmeldinstallatie | 1504 | m2 | Nog geen actie, blijven monitoren. | Verval meer dan 87,5% van de levensduur | 0 | 0
| 91354-1 | De Reest 3 | Werfkantoor | Dronten | 65 | Brandmeldinstallatie | 1504 | m2 | Doormelding naar alarmcentrale, kiezer met lage beveiligingsgraad |  | 2026 | 1
| 91354-1 | De Reest 3 | Werfkantoor | Dronten | 65 | Brandmeldinstallatie | 1504 | m2 | Vervangen brandmeldinstallatie, accu 12V 17Ah |  | 2026 | 5
| 91354-1 | De Reest 3 | Werfkantoor | Dronten | 65 | Brandmeldinstallatie | 1504 | m2 | Vervangen brandmeldinstallatie, totale beveiliging |  | 2039 | 15
| 91354-1 | De Reest 3 | Werfkantoor | Dronten | 65 | Toegangscontrole-installatie | 1504 | m2 | Vervangen toegangscontrole-installatie |  | 2039 | 15
| 91354-1 | De Reest 3 | Werfkantoor | Dronten | 65 | Toegangscontrole-installatie | 1504 | m2 | Vervangen toegangscontrole-installatie, gesloten accu 12V 17Ah |  | 2026 | 5
| 91354-1 | De Reest 3 | Werfkantoor | Dronten | 64 | CCTV-buitencamera's | 3 | st | Vervangen CCTV-buitencamera's |  | 2035 | 10
| 91354-1 | De Reest 3 | Werfkantoor | Dronten | 64 | Geluidsinstallaties | 1 | st | Vervangen geluidsinstallatie, bstaande uit versterker,tuner, cd-speler, 4 luidsprekers en microfoon |  | 2033 | 25
| 91354-1 | De Reest 3 | Werfkantoor | Dronten | 65 | Brandslanghaspels | 4 | st | Elders opgenomen, kosten opgenomen bij keuring brandslanghaspel | Niet gekeurd | 0 | 0
| 91354-1 | De Reest 3 | Werfkantoor | Dronten | 65 | Brandslanghaspels | 4 | st | Afpersen brandslanghaspel |  | 2026 | 5
| 91354-1 | De Reest 3 | Werfkantoor | Dronten | 65 | Brandslanghaspels | 4 | st | Keuring brandslanghaspel |  | 2026 | 1
| 91354-1 | De Reest 3 | Werfkantoor | Dronten | 65 | Brandslanghaspels | 4 | st | Vervangen brandslanghaspel, in inbouwkast |  | 2080 | 60
| 91354-1 | De Reest 3 | Werfkantoor | Dronten | 65 | Brandslanghaspels | 4 | st | Vervangen slang |  | 2025 | 20
| 91354-1 | De Reest 3 | Werfkantoor | Dronten | 65 | Brandkleppen | 6 | st | Vervangen brandkleppen thermisch |  | 2035 | 30
| 91354-1 | De Reest 3 | Werfkantoor | Dronten | 65 | Handblussers | 3 | st | Vervangen handblusser |  | 2026 | 20
| 91354-1 | De Reest 3 | Werfkantoor | Dronten | 65 | Handblussers | 3 | st | Keuring handblusser |  | 2025 | 2
| 91354-1 | De Reest 3 | Werfkantoor | Dronten | 65 | Handblussers | 3 | st | Revisie handblusser |  | 2036 | 10
| 91354-1 | De Reest 3 | Werfkantoor | Dronten | 65 | Handblussers | 3 | st | Vervangen blusstof |  | 2031 | 5
| 91354-1 | De Reest 3 | Werfkantoor | Dronten | 65 | Mindervalide toilet noodsignaal | 1 | st | Vervangen mindervalide toilet noodsignaal, signalering op de gang en op paneel in receptie |  | 2043 | 20
| 91354-1 | De Reest 3 | Werfkantoor | Dronten | 90 | Terrein; terreinafwerking; algemeen | 915 | m2 | Vervangen klinkers |  | 2048 | 24
| 91354-1 | De Reest 3 | Werfkantoor | Dronten | 90 | Schoonlooprooster metaal | 3.5 | m2 | Geen actie vereist. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 91354-1 | De Reest 3 | Werfkantoor | Dronten | 90 | Schoonlooprooster metaal | 3.5 | m2 | Vervangen schoonlooprooster metaal |  | 2055 | 24
| 91354-1 | De Reest 3 | Werfkantoor | Dronten | 90 | Warmte / koude opslag | 1 | st | Uitbreiden/vervangen klimaatinstallatie |  | 2035 | 30
| 91354-1 | De Reest 3 | Werfkantoor | Dronten | 90 | Warmte / koude opslag | 1 | st | Vervangen warmte / koude opslag |  | 2035 | 30
| 91354-1 | De Reest 3 | Werfkantoor | Dronten | 90 | Verlichting lantaarnpaal inclusief paal | 5 | st | Vervangen verlichting lantaarnpaal inclusief paal, paaltoparmatuur FL excl hoogwerker |  | 2035 | 30
| 91354-1 | De Reest 3 | Werfkantoor | Dronten | 90 | Verlichting lantaarnpaal inclusief paal | 5 | st | Vervangen verlichting lantaarnpaal inclusief paal, vaste mast max 6 m |  | 2035 | 30
| 91354-1 | De Reest 3 | Werfkantoor | Dronten | 90 | Gevel- en plafondarmaturen | 4 | st | Vervangen gevel- en plafondarmaturen middelgroot |  | 2025 | 20
| 91354-1 | De Reest 3 | Werfkantoor | Dronten | 99 | Systeemsteiger | 910 | m2 | Montage/demontage systeemsteiger |  | 0 | 0
| 91354-1 | De Reest 3 | Werfkantoor | Dronten | 99 | Projectmanagement | 1504 | m2 | Jaarlijkse kosten projectmanagement |  | 2026 | 1
| 91354-1 | De Reest 3 | Werfkantoor | Dronten | 99 | Herinspectie | 1504 | m2 | Herinspectie |  | 2027 | 3
91355
| 91355 | De Reest 5 | Werkplaats | Dronten | 31 | Waterslagen algemeen | 94 | m1 | Geen actie vereist. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 91355 | De Reest 5 | Werkplaats | Dronten | 31 | Waterslagen algemeen | 94 | m1 | Geen actie vereist. | Beschadiging | 0 | 0
| 91355 | De Reest 5 | Werkplaats | Dronten | 31 | Waterslagen algemeen | 94 | m1 | Nog geen actie, blijven monitoren. | Onthechting van de ondergrond | 0 | 0
| 91355 | De Reest 5 | Werkplaats | Dronten | 31 | Waterslagen algemeen | 94 | m1 | Vervangen aluminium waterslagen |  | 2060 | 40
| 91355 | De Reest 5 | Werkplaats | Dronten | 41 | Buitenwandafwerkingen algemeen; buitenwandafwerking; staal | 1104 | m2 | Geen actie vereist. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 91355 | De Reest 5 | Werkplaats | Dronten | 41 | Buitenwandafwerkingen algemeen; buitenwandafwerking; staal | 1104 | m2 | Geen actie vereist. | Beschadiging | 0 | 0
| 91355 | De Reest 5 | Werkplaats | Dronten | 41 | Buitenwandafwerkingen algemeen; buitenwandafwerking; staal | 1104 | m2 | Geen actie vereist. | Aangroei mos, algen | 0 | 0
| 91355 | De Reest 5 | Werkplaats | Dronten | 41 | Buitenwandafwerkingen algemeen; buitenwandafwerking; staal | 1104 | m2 | Herstellen | Openstaande verbindingen | 2026 | 0
| 91355 | De Reest 5 | Werkplaats | Dronten | 41 | Buitenwandafwerkingen algemeen; buitenwandafwerking; staal | 1104 | m2 | Nog geen actie, blijven monitoren. | Corrosie | 0 | 0
| 91355 | De Reest 5 | Werkplaats | Dronten | 41 | Buitenwandafwerkingen algemeen; buitenwandafwerking; staal | 1104 | m2 | Vervangen gevelbekleding staal |  | 2050 | 30
| 91355 | De Reest 5 | Werkplaats | Dronten | 21 | Buitenwanden; constructief; metselwerk | 85 | m2 | Geen actie vereist. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 91355 | De Reest 5 | Werkplaats | Dronten | 21 | Buitenwanden; constructief; metselwerk | 85 | m2 | Reinigen gevelmetselwerk (hoge druk) |  | 2030 | 10
| 91355 | De Reest 5 | Werkplaats | Dronten | 21 | Buitenwanden; niet constructief; staal | 287 | m1 | Geen actie vereist. | Aangroei mos, algen | 2030 | 10
| 91355 | De Reest 5 | Werkplaats | Dronten | 21 | Buitenwanden; niet constructief; staal | 287 | m1 | Vervangen waterslag aluminium |  | 2072 | 48
| 91355 | De Reest 5 | Werkplaats | Dronten | 21 | Gevelafdekking beton | 8.02 | m1 | Geen actie vereist. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 91355 | De Reest 5 | Werkplaats | Dronten | 21 | Gevelafdekking beton | 8.02 | m1 | Vervangen gevelafdekking beton |  | 0 | 75
| 91355 | De Reest 5 | Werkplaats | Dronten | 31 | Onderdorpel beton | 3.12 | m1 | Geen actie vereist. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 91355 | De Reest 5 | Werkplaats | Dronten | 31 | Onderdorpel beton | 3.12 | m1 | Aanbrengen onderdorpel betonsteen |  | 0 | 75
| 91355 | De Reest 5 | Werkplaats | Dronten | 52 | Hemelwaterafvoer | 70 | m1 | Reinigen | Uitwendige vervuiling | 2026 | 5
| 91355 | De Reest 5 | Werkplaats | Dronten | 52 | Hemelwaterafvoer | 70 | m1 | Vervangen hemelwaterafvoer staal gegalvaniseerd |  | 2056 | 36
| 91355 | De Reest 5 | Werkplaats | Dronten | 52 | Stadsuitloop pvc | 12 | st | Nog geen actie, blijven monitoren. | Erosie, verwering, verzanding | 0 | 0
| 91355 | De Reest 5 | Werkplaats | Dronten | 52 | Stadsuitloop pvc | 12 | st | Vervangen stadsuitloop pvc |  | 2055 | 24
| 91355 | De Reest 5 | Werkplaats | Dronten | 24 | Buitentrap staal | 1 | st | Geen actie vereist. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 91355 | De Reest 5 | Werkplaats | Dronten | 24 | Buitentrap staal | 1 | st | Vervangen buitentrap trap staal |  | 2072 | 48
| 91355 | De Reest 5 | Werkplaats | Dronten | 31 | Buitendeuren hout | 4 | stu | Herstellen | Hang & sluitwerk, niet goed te bedienen | 2026 | 0
| 91355 | De Reest 5 | Werkplaats | Dronten | 31 | Buitendeuren hout | 4 | stu | Herstellen | Houtrot | 2026 | 0
| 91355 | De Reest 5 | Werkplaats | Dronten | 31 | Buitendeuren hout | 4 | stu | Herstellen in combinatie met schilderwerk, kosten opgenomen bij schilderwerk. | Beschadiging kozijn | 0 | 0
| 91355 | De Reest 5 | Werkplaats | Dronten | 31 | Buitendeuren hout | 4 | stu | Vervangen houten buitendeuren |  | 2068 | 48
| 91355 | De Reest 5 | Werkplaats | Dronten | 31 | Buitenramen hout | 6 | stu | Herstel hang- en sluitwerk draaikiepramen |  | 2026 | 6
| 91355 | De Reest 5 | Werkplaats | Dronten | 31 | Buitenramen hout | 6 | stu | Vervangen draai-/kiepraam |  | 2068 | 48
| 91355 | De Reest 5 | Werkplaats | Dronten | 31 | Buitenwandopeningen; gevuld met puien; algemeen | 4 | stu | Geen actie vereist. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 91355 | De Reest 5 | Werkplaats | Dronten | 31 | Buitenwandopeningen; gevuld met puien; algemeen | 4 | stu | Reinigen ventilatieroosters/suskasten |  | 2026 | 6
| 91355 | De Reest 5 | Werkplaats | Dronten | 31 | Buitenwandopeningen; gevuld met puien; algemeen | 4 | stu | Vervangen ventilatieroosters |  | 2044 | 24
| 91355 | De Reest 5 | Werkplaats | Dronten | 31 | Buitenwandopeningen; gevuld met puien; hout | 40 | m2 | Herstellen | Houtrot | 2026 | 0
| 91355 | De Reest 5 | Werkplaats | Dronten | 31 | Buitenwandopeningen; gevuld met puien; hout | 40 | m2 | Vervangen houten buitenkozijnen |  | 2068 | 48
| 91355 | De Reest 5 | Werkplaats | Dronten | 31 | Overheaddeur (elektrisch) | 2 | st | Onderhoudscontract overheaddeur (elektrisch) |  | 2026 | 1
| 91355 | De Reest 5 | Werkplaats | Dronten | 31 | Overheaddeur (elektrisch) | 2 | st | Vervangen overheaddeur (elektrisch), bxh=4,4x2,5 prijs incl persoonsbeveiliging |  | 2045 | 25
| 91355 | De Reest 5 | Werkplaats | Dronten | 31 | Overheaddeur (elektrisch) | 4 | st | Geen actie vereist. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 91355 | De Reest 5 | Werkplaats | Dronten | 31 | Overheaddeur (elektrisch) | 4 | st | Onderhoudscontract overheaddeur (elektrisch) |  | 2026 | 1
| 91355 | De Reest 5 | Werkplaats | Dronten | 31 | Overheaddeur (elektrisch) | 4 | st | Vervangen overheaddeur (elektrisch), bxh=4,4x2,5 prijs incl persoonsbeveiliging |  | 2033 | 25
| 91355 | De Reest 5 | Werkplaats | Dronten | 31 | Overheaddeur (elektrisch) | 1 | st | Onderhoudscontract overheaddeur (elektrisch) |  | 2026 | 1
| 91355 | De Reest 5 | Werkplaats | Dronten | 31 | Overheaddeur (elektrisch) | 1 | st | Vervangen overheaddeur (elektrisch), bxh=4,4x2,5 prijs incl persoonsbeveiliging |  | 2045 | 25
| 91355 | De Reest 5 | Werkplaats | Dronten | 31 | Overheaddeur (elektrisch) | 2 | st | Onderhoudscontract overheaddeur (elektrisch) |  | 2025 | 1
| 91355 | De Reest 5 | Werkplaats | Dronten | 31 | Overheaddeur (elektrisch) | 2 | st | Vervangen overheaddeur (elektrisch), bxh=4,4x2,5 prijs incl persoonsbeveiliging |  | 2045 | 25
| 91355 | De Reest 5 | Werkplaats | Dronten | 31 | Overheaddeur (elektrisch) | 1 | st | Onderhoudscontract overheaddeur (elektrisch) |  | 2026 | 1
| 91355 | De Reest 5 | Werkplaats | Dronten | 31 | Overheaddeur (elektrisch) | 1 | st | Vervangen overheaddeur (elektrisch), bxh=4,4x2,5 prijs incl persoonsbeveiliging |  | 2045 | 25
| 91355 | De Reest 5 | Werkplaats | Dronten | 31 | Overheaddeur (elektrisch) | 4 | st | Onderhoudscontract overheaddeur (elektrisch) |  | 2026 | 1
| 91355 | De Reest 5 | Werkplaats | Dronten | 31 | Overheaddeur (elektrisch) | 4 | st | Vervangen overheaddeur (elektrisch), bxh=4,4x2,5 prijs incl persoonsbeveiliging |  | 2033 | 25
| 91355 | De Reest 5 | Werkplaats | Dronten | 31 | Overheaddeur (elektrisch) | 18 | st | Onderhoudscontract overheaddeur (elektrisch) |  | 2026 | 1
| 91355 | De Reest 5 | Werkplaats | Dronten | 31 | Overheaddeur (elektrisch) | 18 | st | Vervangen overheaddeur (elektrisch), bxh=4,4x2,5 prijs incl persoonsbeveiliging |  | 2045 | 25
| 91355 | De Reest 5 | Werkplaats | Dronten | 31 | Blankglas dubbel HR+ (5+ 4mm) | 8.96 | m2 | Controle isolatie-glas (garantie) 9e jaar |  | 0 | 0
| 91355 | De Reest 5 | Werkplaats | Dronten | 31 | Blankglas dubbel HR+ (5+ 4mm) | 8.96 | m2 | Vervangen blankglas dubbel Hr + 2,50 - 4,50m² |  | 0 | 24
| 91355 | De Reest 5 | Werkplaats | Dronten | 47 | Dakafwerkingen; afwerkingen; vlakke dakafwerking; bitumen | 2080 | m2 | Geen actie vereist. | Craquelé bitumineuze daken | 0 | 0
| 91355 | De Reest 5 | Werkplaats | Dronten | 47 | Dakafwerkingen; afwerkingen; vlakke dakafwerking; bitumen | 2080 | m2 | Geen actie vereist. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 91355 | De Reest 5 | Werkplaats | Dronten | 47 | Dakafwerkingen; afwerkingen; vlakke dakafwerking; bitumen | 2080 | m2 | Herstellen | Losse naden in bitumineuze dakbedekkingen | 2026 | 0
| 91355 | De Reest 5 | Werkplaats | Dronten | 47 | Dakafwerkingen; afwerkingen; vlakke dakafwerking; bitumen | 2080 | m2 | Nog geen actie, blijven monitoren. | Bevestiging secundair, manco | 0 | 0
| 91355 | De Reest 5 | Werkplaats | Dronten | 47 | Dakafwerkingen; afwerkingen; vlakke dakafwerking; bitumen | 2080 | m2 | Vervangen bitumen +isolatie + randafwerking |  | 2047 | 48
| 91355 | De Reest 5 | Werkplaats | Dronten | 37 | Dakopeningen; gevuld; algemeen | 1 | stu | Geen actie vereist. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 91355 | De Reest 5 | Werkplaats | Dronten | 37 | Dakopeningen; gevuld; algemeen | 1 | stu | Vervangen dakluik |  | 2060 | 40
| 91355 | De Reest 5 | Werkplaats | Dronten | 90 | Tegels op rubber dragers | 1.28 | m2 | Geen actie vereist. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 91355 | De Reest 5 | Werkplaats | Dronten | 90 | Tegels op rubber dragers | 1.28 | m2 | Vervangen betontegels + dragers |  | 2062 | 36
| 91355 | De Reest 5 | Werkplaats | Dronten | 57 | Ventilatie dakdoorvoer metaal | 22 | st | Geen actie vereist. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 91355 | De Reest 5 | Werkplaats | Dronten | 57 | Ventilatie dakdoorvoer metaal | 22 | st | Geen actie vereist. | Graffiti, bekladding | 0 | 0
| 91355 | De Reest 5 | Werkplaats | Dronten | 57 | Ventilatie dakdoorvoer metaal | 22 | st | Nog geen actie, blijven monitoren. | Erosie, verwering, verzanding | 0 | 0
| 91355 | De Reest 5 | Werkplaats | Dronten | 57 | Ventilatie dakdoorvoer metaal | 22 | st | Vervangen dakdoorvoer metaal plat |  | 2035 | 18
| 91355 | De Reest 5 | Werkplaats | Dronten | 57 | Ventilatie dakdoorvoer kunststof plat | 2 | st | Geen actie vereist. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 91355 | De Reest 5 | Werkplaats | Dronten | 57 | Ventilatie dakdoorvoer kunststof plat | 2 | st | Nog geen actie, blijven monitoren. | Erosie, verwering, verzanding | 0 | 0
| 91355 | De Reest 5 | Werkplaats | Dronten | 57 | Ventilatie dakdoorvoer kunststof plat | 2 | st | Vervangen dakdoorvoer kunststof plat |  | 2035 | 24
| 91355 | De Reest 5 | Werkplaats | Dronten | 46 | Beschermlagen; buiten; algemeen; op hout (m2) | 8 | m2 | Geen actie vereist. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 91355 | De Reest 5 | Werkplaats | Dronten | 46 | Beschermlagen; buiten; algemeen; op hout (m2) | 8 | m2 | Herstel bij eerstvolgend onderhoud. | Verpoederen | 0 | 0
| 91355 | De Reest 5 | Werkplaats | Dronten | 46 | Beschermlagen; buiten; algemeen; op hout (m2) | 8 | m2 | Schildersbeurt hout dekkend (2,5 beurt) |  | 2030 | 6
| 91355 | De Reest 5 | Werkplaats | Dronten | 46 | Beschermlagen; buiten; algemeen; op hout (m1) | 156 | m1 | Herstel bij eerstvolgend onderhoud. | Kale delen | 0 | 0
| 91355 | De Reest 5 | Werkplaats | Dronten | 46 | Beschermlagen; buiten; algemeen; op hout (m1) | 156 | m1 | Herstel bij eerstvolgend onderhoud. | Barsten | 0 | 0
| 91355 | De Reest 5 | Werkplaats | Dronten | 46 | Beschermlagen; buiten; algemeen; op hout (m1) | 156 | m1 | Herstel bij eerstvolgend onderhoud. | Verpoederen | 0 | 0
| 91355 | De Reest 5 | Werkplaats | Dronten | 46 | Beschermlagen; buiten; algemeen; op hout (m1) | 156 | m1 | Schildersbeurt hout dekkend (2,5 beurt) |  | 2030 | 6
| 91355 | De Reest 5 | Werkplaats | Dronten | 42 | Binnenwandafwerkingen algemeen; binnenwandafwerking; algemeen | 347 | m2 | Vervangen wandtegelwerk |  | 2060 | 40
| 91355 | De Reest 5 | Werkplaats | Dronten | 23 | Vloeren; constructief; algemeen | 1064 | m2 | Geen actie vereist. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 91355 | De Reest 5 | Werkplaats | Dronten | 23 | Vloeren; constructief; algemeen | 1064 | m2 | Geen actie vereist. | Scheuren niet constructief | 0 | 0
| 91355 | De Reest 5 | Werkplaats | Dronten | 43 | Vloerafwerkingen; niet verhoogd; algemeen | 17 | m2 | Vervangen coating |  | 2032 | 12
| 91355 | De Reest 5 | Werkplaats | Dronten | 43 | Vloerafwerkingen; niet verhoogd; keramiek | 16 | m2 | Geen actie vereist. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 91355 | De Reest 5 | Werkplaats | Dronten | 43 | Vloerafwerkingen; niet verhoogd; keramiek | 16 | m2 | Vervangen vloertegels |  | 2050 | 30
| 91355 | De Reest 5 | Werkplaats | Dronten | 43 | Vloerafwerkingen; niet verhoogd; linoleum | 50 | m2 | Nog geen actie, blijven monitoren. | Slijtage | 0 | 0
| 91355 | De Reest 5 | Werkplaats | Dronten | 43 | Vloerafwerkingen; niet verhoogd; linoleum | 50 | m2 | Vervangen vloerafwerking linoleum |  | 2042 | 18
| 91355 | De Reest 5 | Werkplaats | Dronten | 45 | Plafondafwerkingen; verlaagd; algemeen | 65 | m2 | Vervangen | Breuk | 2026 | 0
| 91355 | De Reest 5 | Werkplaats | Dronten | 45 | Plafondafwerkingen; verlaagd; algemeen | 65 | m2 | Vervangen systeemplafond mineraaltegels |  | 2050 | 30
| 91355 | De Reest 5 | Werkplaats | Dronten | 32 | Binnendeuren hout | 45 | stu | Geen actie vereist. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 91355 | De Reest 5 | Werkplaats | Dronten | 32 | Binnendeuren hout | 45 | stu | Vervangen binnendeur + toplaag |  | 2072 | 48
| 91355 | De Reest 5 | Werkplaats | Dronten | 24 | Trappen en hellingen; trappen; hout | 2 | st | Geen actie vereist. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 91355 | De Reest 5 | Werkplaats | Dronten | 24 | Trappen en hellingen; trappen; staal | 1 | st | Geen actie vereist. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 91355 | De Reest 5 | Werkplaats | Dronten | 46 | Beschermlagen; binnen; algemeen; op hout (m1) | 396 | m1 | Herstel bij eerstvolgend onderhoud. | Kale delen | 0 | 0
| 91355 | De Reest 5 | Werkplaats | Dronten | 46 | Beschermlagen; binnen; algemeen; op hout (m1) | 396 | m1 | Grote schildersbeurt hout dekkend |  | 2036 | 0
| 91355 | De Reest 5 | Werkplaats | Dronten | 46 | Beschermlagen; binnen; algemeen; op hout (m2) | 8 | m2 | Herstel bij eerstvolgend onderhoud. | Kale delen | 0 | 0
| 91355 | De Reest 5 | Werkplaats | Dronten | 46 | Beschermlagen; binnen; algemeen; op hout (m2) | 8 | m2 | Grote schildersbeurt hout dekkend |  | 2026 | 0
| 91355 | De Reest 5 | Werkplaats | Dronten | 58 | Naregeling compleet | 2332 | m2 | Vervangen naregeling compleet, opnemer, regelaar en corrigerend orgaan |  | 2039 | 15
| 91355 | De Reest 5 | Werkplaats | Dronten | 57 | Airconditioners kanaalaansluiting binnenopstelling | 1 | st | Vervangen airconditioners kanaalaansluiting binnenopstelling |  | 2045 | 20
| 91355 | De Reest 5 | Werkplaats | Dronten | 55 | Splitsystemen | 1 | st | Nog geen actie, blijven monitoren. | Verval tussen 75%-87,5% van de levensduur | 0 | 0
| 91355 | De Reest 5 | Werkplaats | Dronten | 55 | Splitsystemen | 1 | st | Vervangen splitsystemen, wandunit tot 10kW |  | 2039 | 15
| 91355 | De Reest 5 | Werkplaats | Dronten | 51 | Warmtepomp | 1 | st | Vervangen warmtepomp |  | 2040 | 15
| 91355 | De Reest 5 | Werkplaats | Dronten | 51 | Lucht/water warmtepomp | 1 | st | Vervangen lucht/water warmtepomp |  | 2050 | 25
| 91355 | De Reest 5 | Werkplaats | Dronten | 57 | Axiaalventilator | 1 | st | Nog geen actie, blijven monitoren. | Verval tussen 75%-87,5% van de levensduur | 0 | 0
| 91355 | De Reest 5 | Werkplaats | Dronten | 57 | Axiaalventilator | 1 | st | Vervangen axiaalventilator 3.900-5.200 m3/h |  | 2039 | 15
| 91355 | De Reest 5 | Werkplaats | Dronten | 57 | Boxventilator | 1 | st | Vervangen boxventilator 550-875 m3/h |  | 2039 | 15
| 91355 | De Reest 5 | Werkplaats | Dronten | 57 | Axiaalventilator | 1 | st | Nog geen actie, blijven monitoren. | Verval tussen 75%-87,5% van de levensduur | 0 | 0
| 91355 | De Reest 5 | Werkplaats | Dronten | 57 | Axiaalventilator | 1 | st | Vervangen axiaalventilator 3.900-5.200 m3/h |  | 2039 | 15
| 91355 | De Reest 5 | Werkplaats | Dronten | 57 | Buisventilator | 1 | st | Vervangen buisventilator 350-660 m3/h |  | 2039 | 15
| 91355 | De Reest 5 | Werkplaats | Dronten | 57 | LBK afvoer binnenopstelling | 1 | st | Vervangen LBK afvoer binnenopstelling 3.600-10.000 m3/h (€ 2,00 per m3/h) |  | 2030 | 20
| 91355 | De Reest 5 | Werkplaats | Dronten | 57 | LBK afvoer binnenopstelling | 1 | st | Vervangen schijven |  | 2031 | 6
| 91355 | De Reest 5 | Werkplaats | Dronten | 57 | LBK afvoer binnenopstelling | 1 | st | Vervangen V-snaar |  | 2026 | 1
| 91355 | De Reest 5 | Werkplaats | Dronten | 57 | Boxventilator | 1 | st | Vervangen boxventilator >2.500 m3/h |  | 2039 | 15
| 91355 | De Reest 5 | Werkplaats | Dronten | 57 | Axiaalventilator | 1 | st | Nog geen actie, blijven monitoren. | Verval tussen 75%-87,5% van de levensduur | 0 | 0
| 91355 | De Reest 5 | Werkplaats | Dronten | 57 | Axiaalventilator | 1 | st | Vervangen axiaalventilator 3.900-5.200 m3/h |  | 2039 | 15
| 91355 | De Reest 5 | Werkplaats | Dronten | 57 | Axiaalventilator | 1 | st | Nog geen actie, blijven monitoren. | Verval tussen 75%-87,5% van de levensduur | 0 | 0
| 91355 | De Reest 5 | Werkplaats | Dronten | 57 | Axiaalventilator | 1 | st | Vervangen axiaalventilator 3.900-5.200 m3/h |  | 2039 | 15
| 91355 | De Reest 5 | Werkplaats | Dronten | 57 | Axiaalventilator | 1 | st | Nog geen actie, blijven monitoren. | Verval tussen 75%-87,5% van de levensduur | 0 | 0
| 91355 | De Reest 5 | Werkplaats | Dronten | 57 | Axiaalventilator | 1 | st | Vervangen axiaalventilator 3.900-5.200 m3/h |  | 2039 | 15
| 91355 | De Reest 5 | Werkplaats | Dronten | 57 | Axiaalventilator | 1 | st | Nog geen actie, blijven monitoren. | Verval tussen 75%-87,5% van de levensduur | 0 | 0
| 91355 | De Reest 5 | Werkplaats | Dronten | 57 | Axiaalventilator | 1 | st | Vervangen axiaalventilator 3.900-5.200 m3/h |  | 2039 | 15
| 91355 | De Reest 5 | Werkplaats | Dronten | 56 | Vloerverwarming | 225 | m2 | Vervangen vloerverwarming, verdeler |  | 2068 | 48
| 91355 | De Reest 5 | Werkplaats | Dronten | 56 | Vloerverwarming | 225 | m2 | Vervangen vloerverwarming, vloer |  | 2068 | 48
| 91355 | De Reest 5 | Werkplaats | Dronten | 56 | Circulatiepomp warmtedistributie | 1 | st | Vervangen circulatiepomp warmtedistributie DN 25, draadaansluiting |  | 2039 | 15
| 91355 | De Reest 5 | Werkplaats | Dronten | 56 | Expansievaten warmtedistributie | 1 | st | Vervangen expansievaten warmtedistributie 18-25 l |  | 2035 | 15
| 91355 | De Reest 5 | Werkplaats | Dronten | 56 | Leidingen cv-installatie | 125 | m1 | Vervangen leidingen cv-installatie, stalen gas- en/of vlambuis met isolatie DN 20 |  | 2068 | 48
| 91355 | De Reest 5 | Werkplaats | Dronten | 56 | Radiatoren | 8 | st | Vervangen radiatoren + kraan + voetventiel |  | 2068 | 48
| 91355 | De Reest 5 | Werkplaats | Dronten | 51 | Luchtverhitter, direct gestookt | 1 | st | Vervangen luchtverhitter, direct gestookt 130-600 kW |  | 2025 | 20
| 91355 | De Reest 5 | Werkplaats | Dronten | 51 | Luchtverhitter, direct gestookt | 1 | st | Vervangen luchtverhitter, direct gestookt 130-600 kW |  | 2025 | 20
| 91355 | De Reest 5 | Werkplaats | Dronten | 51 | Luchtverhitter, direct gestookt | 1 | st | Vervangen luchtverhitter, direct gestookt 130-600 kW |  | 2025 | 20
| 91355 | De Reest 5 | Werkplaats | Dronten | 51 | Luchtverhitter, direct gestookt | 1 | st | Vervangen luchtverhitter, direct gestookt 130-600 kW |  | 2025 | 20
| 91355 | De Reest 5 | Werkplaats | Dronten | 51 | Luchtverhitter, direct gestookt | 1 | st | Vervangen luchtverhitter, direct gestookt 130-600 kW |  | 2025 | 20
| 91355 | De Reest 5 | Werkplaats | Dronten | 51 | Luchtverhitter, direct gestookt | 1 | st | Vervangen luchtverhitter, direct gestookt 130-600 kW |  | 2025 | 20
| 91355 | De Reest 5 | Werkplaats | Dronten | 51 | Rookgasafvoerkanalen | 6 | m1 | Vervangen rookgasafvoerkanalan dubbele uitvoering alu buis |  | 2039 | 15
| 91355 | De Reest 5 | Werkplaats | Dronten | 51 | Rookgasafvoerkanalen | 6 | m1 | Vervangen rookgasafvoerkanalan dubbele uitvoering alu buis |  | 2044 | 20
| 91355 | De Reest 5 | Werkplaats | Dronten | 51 | Rookgasafvoerkanalen | 6 | m1 | Vervangen rookgasafvoerkanalan dubbele uitvoering alu buis |  | 2044 | 20
| 91355 | De Reest 5 | Werkplaats | Dronten | 51 | Rookgasafvoerkanalen | 6 | m1 | Vervangen rookgasafvoerkanalan dubbele uitvoering alu buis |  | 2044 | 20
| 91355 | De Reest 5 | Werkplaats | Dronten | 51 | Rookgasafvoerkanalen | 6 | m1 | Vervangen rookgasafvoerkanalan dubbele uitvoering alu buis |  | 2044 | 20
| 91355 | De Reest 5 | Werkplaats | Dronten | 51 | Rookgasafvoerkanalen | 6 | m1 | Vervangen rookgasafvoerkanalan dubbele uitvoering alu buis |  | 2044 | 20
| 91355 | De Reest 5 | Werkplaats | Dronten | 51 | Rookgasafvoerkanalen | 6 | m1 | Vervangen rookgasafvoerkanalan dubbele uitvoering alu buis |  | 2044 | 20
| 91355 | De Reest 5 | Werkplaats | Dronten | 53 | Beveiliging drinkwater (bijv. keerkleppen) | 15 | st | Vervangen beveiliging drinkwater (bijv. keerkleppen) |  | 2068 | 48
| 91355 | De Reest 5 | Werkplaats | Dronten | 53 | Beveiliging drinkwater (bijv. keerkleppen) | 15 | st | Vervangen keerkleppen EB/DA/DA-EB |  | 2030 | 10
| 91355 | De Reest 5 | Werkplaats | Dronten | 51 | Atmosferische gasketels, HR | 1 | st | Periodiek onderhoud |  | 2026 | 1
| 91355 | De Reest 5 | Werkplaats | Dronten | 51 | Atmosferische gasketels, HR | 1 | st | Vervangen atmosferische gasketels, HR <25 kW |  | 2039 | 15
| 91355 | De Reest 5 | Werkplaats | Dronten | 54 | Persluchtinstallatie, compressor | 1 | st | Vervangen persluchtinstallatie, compressor 0,68 m3/min |  | 2039 | 15
| 91355 | De Reest 5 | Werkplaats | Dronten | 54 | Persluchtinstallatie, buffervat | 1 | st | Vervangen persluchtinstallatie, buffervat |  | 2068 | 48
| 91355 | De Reest 5 | Werkplaats | Dronten | 54 | Leidingen persluchtinstallatie | 1 | st | Vervangen leidingen persluchtinstallatie |  | 2068 | 48
| 91355 | De Reest 5 | Werkplaats | Dronten | 53 | Fundatiepomp bedrijfswater | 1 | st | Vervangen fundatiepomp bedrijfswater |  | 2035 | 15
| 91355 | De Reest 5 | Werkplaats | Dronten | 52 | Scheidingsinstallatie afvalwater, olie afscheider | 2 | st | Vervangen scheidingsinstallatie afvalwater, olie afscheider ondergronds |  | 2025 | 20
| 91355 | De Reest 5 | Werkplaats | Dronten | 54 | Gasleidingnet compleet | 2332 | m2 | Vervangen gasleidingnet compleet |  | 2068 | 48
| 91355 | De Reest 5 | Werkplaats | Dronten | 53 | Waterleidingnet compleet | 2332 | m2 | Vervangen waterleidingnet compleet |  | 2068 | 48
| 91355 | De Reest 5 | Werkplaats | Dronten | 53 | Boiler elektrisch | 1 | st | Vervangen boiler elektrisch 2000l |  | 2039 | 15
| 91355 | De Reest 5 | Werkplaats | Dronten | 53 | Boiler elektrisch | 1 | st | Vervangen boiler elektrisch 10-15 l |  | 2035 | 15
| 91355 | De Reest 5 | Werkplaats | Dronten | 74 | Sanitair urinoir | 1 | st | Vervangen sanitair urinoir |  | 2068 | 48
| 91355 | De Reest 5 | Werkplaats | Dronten | 72 | Chemicaliënkast | 1 | st | Vervangen chemicaliënkast |  | 2068 | 48
| 91355 | De Reest 5 | Werkplaats | Dronten | 72 | Chemicaliënkast | 1 | st | Vervangen chemicaliënkast |  | 2068 | 48
| 91355 | De Reest 5 | Werkplaats | Dronten | 72 | Chemicaliënkast | 1 | st | Vervangen chemicaliënkast |  | 2068 | 48
| 91355 | De Reest 5 | Werkplaats | Dronten | 72 | Chemicaliënkast | 1 | st | Vervangen chemicaliënkast |  | 2068 | 48
| 91355 | De Reest 5 | Werkplaats | Dronten | 72 | Chemicaliënkast | 1 | st | Vervangen chemicaliënkast |  | 2068 | 48
| 91355 | De Reest 5 | Werkplaats | Dronten | 72 | Chemicaliënkast | 1 | st | Vervangen chemicaliënkast |  | 2068 | 48
| 91355 | De Reest 5 | Werkplaats | Dronten | 74 | Sanitair closetpot | 2 | st | Vervangen sanitair closetpot, vrijhangend met inbouwreservoir |  | 2068 | 48
| 91355 | De Reest 5 | Werkplaats | Dronten | 74 | Sanitair wastafel | 2 | st | Vervangen sanitair wastafel, met mengkraan |  | 2068 | 48
| 91355 | De Reest 5 | Werkplaats | Dronten | 74 | Sanitair uitstortgootsteen | 1 | st | Vervangen sanitair uitstortgootsteen, met kraan |  | 2068 | 48
| 91355 | De Reest 5 | Werkplaats | Dronten | 74 | Oog / nooddouche | 1 | st | Vervangen oog / nooddouche, oogdouche |  | 2068 | 48
| 91355 | De Reest 5 | Werkplaats | Dronten | 74 | Sanitair douche-cabine | 1 | st | Vervangen | Lekken van kraan | 2026 | 0
| 91355 | De Reest 5 | Werkplaats | Dronten | 74 | Sanitair douche-cabine | 1 | st | Vervangen sanitair douche-cabine |  | 2068 | 48
| 91355 | De Reest 5 | Werkplaats | Dronten | 52 | Binnenriolering | 180 | m1 | Vervangen binneriolering PVC |  | 2068 | 48
| 91355 | De Reest 5 | Werkplaats | Dronten | 71 | Oplaadpaal auto's | 8 | st | Geen actie vereist. | Vervuiling | 0 | 0
| 91355 | De Reest 5 | Werkplaats | Dronten | 71 | Oplaadpaal auto's | 8 | st | Vervangen oplaadpaal auto's, dubbel |  | 2025 | 20
| 91355 | De Reest 5 | Werkplaats | Dronten | 64 | Gesloten datanet | 2332 | m2 | Vervangen gesloten datanet, CAT 6 consolidationpoint, prijs per m2 BVO |  | 2033 | 10
| 91355 | De Reest 5 | Werkplaats | Dronten | 61 | Kabelgoten / ladderbanen | 2332 | m2 | Vervangen kabelgoten |  | 2070 | 50
| 91355 | De Reest 5 | Werkplaats | Dronten | 61 | Kabelgoten / ladderbanen | 2332 | m2 | Vervangen ladderbanen |  | 2070 | 50
| 91355 | De Reest 5 | Werkplaats | Dronten | 63 | Lichtinstallaties infra- en schakelmateriaal | 2332 | m2 | NEN3140-keuring |  | 2026 | 5
| 91355 | De Reest 5 | Werkplaats | Dronten | 63 | Lichtinstallaties infra- en schakelmateriaal | 2332 | m2 | Vervangen lichtinstallaties infra- en schakelmateriaal |  | 2028 | 30
| 91355 | De Reest 5 | Werkplaats | Dronten | 63 | Noodverlichtingsarmatuur decentraal | 14 | st | Vervangen accu |  | 2028 | 4
| 91355 | De Reest 5 | Werkplaats | Dronten | 63 | Noodverlichtingsarmatuur decentraal | 14 | st | Vervangen noodverlichtingsarmatuur decentraal, transparant enkelzijdig of dubbelzijdig |  | 2039 | 15
| 91355 | De Reest 5 | Werkplaats | Dronten | 63 | Noodverlichtingsarmatuur decentraal | 14 | st | Vervangen noodverlichtingsarmatuur decentraal, transparant enkelzijdig waterdicht |  | 2039 | 15
| 91355 | De Reest 5 | Werkplaats | Dronten | 61 | Veiligheidsaarding | 2332 | m2 | Vervangen veiligheidsaarding |  | 2070 | 50
| 91355 | De Reest 5 | Werkplaats | Dronten | 63 | Verlichtingsarmaturen | 173 | st | Vervangen verlichtingsarmaturen |  | 2025 | 20
| 91355 | De Reest 5 | Werkplaats | Dronten | 61 | Wandgoten, plintgoten en vloergoten | 35 | m1 | Vervangen vloergoten |  | 2070 | 50
| 91355 | De Reest 5 | Werkplaats | Dronten | 61 | Wandgoten, plintgoten en vloergoten | 35 | m1 | Vervangen wandgoten, plintgoten |  | 2070 | 50
| 91355 | De Reest 5 | Werkplaats | Dronten | 61 | Foto-voltage-cellen | 650 | st | Reinigen | Vervuiling | 2030 | 5
| 91355 | De Reest 5 | Werkplaats | Dronten | 61 | Foto-voltage-cellen | 650 | st | Vervangen foto-voltage-cellen, prijs per m2 paneel |  | 2040 | 20
| 91355 | De Reest 5 | Werkplaats | Dronten | 61 | (hoofd)Verdeelinrichtingen | 1 | st | Vervangen (hoofd)verdeelinrichtingen, kunststof |  | 2035 | 30
| 91355 | De Reest 5 | Werkplaats | Dronten | 61 | (hoofd)Verdeelinrichtingen | 1 | st | Vervangen (hoofd)verdeelinrichtingen, kunststof |  | 2050 | 30
| 91355 | De Reest 5 | Werkplaats | Dronten | 61 | (hoofd)Verdeelinrichtingen | 1 | st | Vervangen (hoofd)verdeelinrichtingen, kunststof |  | 2035 | 30
| 91355 | De Reest 5 | Werkplaats | Dronten | 61 | (hoofd)Verdeelinrichtingen | 1 | st | Vervangen (hoofd)verdeelinrichtingen, kunststof |  | 2035 | 30
| 91355 | De Reest 5 | Werkplaats | Dronten | 61 | (hoofd)Verdeelinrichtingen | 1 | st | Vervangen (hoofd)verdeelinrichtingen, kunststof |  | 2035 | 30
| 91355 | De Reest 5 | Werkplaats | Dronten | 61 | (hoofd)Verdeelinrichtingen | 1 | st | Vervangen (hoofd)verdeelinrichtingen, kunststof |  | 2035 | 30
| 91355 | De Reest 5 | Werkplaats | Dronten | 61 | (hoofd)Verdeelinrichtingen | 1 | st | Nog geen actie, blijven monitoren. | Verval tussen 75%-87,5% van de levensduur | 0 | 0
| 91355 | De Reest 5 | Werkplaats | Dronten | 61 | (hoofd)Verdeelinrichtingen | 1 | st | Vervangen (hoofd)verdeelinrichtingen, plaatstaal |  | 2028 | 30
| 91355 | De Reest 5 | Werkplaats | Dronten | 64 | Portofoon- / mobilofooninstallaties | 1 | st | Vervangen portofoon- / mobilofooninstallaties, portofoon |  | 2033 | 10
| 91355 | De Reest 5 | Werkplaats | Dronten | 61 | (hoofd)Verdeelinrichtingen | 1 | st | Vervangen (hoofd)verdeelinrichtingen, plaatstaal |  | 2035 | 30
| 91355 | De Reest 5 | Werkplaats | Dronten | 66 | Hijswerktuigen, takels en kranen | 1 | st | Vervangen hijswerktuigen, takel en kranen |  | 2035 | 30
| 91355 | De Reest 5 | Werkplaats | Dronten | 65 | Overspanningsbeveiliging | 3 | st | Vervangen overspanningsbeveiliging, klasse B opgenomen in verdeelkast |  | 2025 | 20
| 91355 | De Reest 5 | Werkplaats | Dronten | 64 | CCTV-buitencamera's | 6 | st | Vervangen CCTV-buitencamera's |  | 2033 | 10
| 91355 | De Reest 5 | Werkplaats | Dronten | 65 | Brandslanghaspels | 2 | st | Afpersen brandslanghaspel |  | 2026 | 5
| 91355 | De Reest 5 | Werkplaats | Dronten | 65 | Brandslanghaspels | 2 | st | Keuring brandslanghaspel |  | 2026 | 1
| 91355 | De Reest 5 | Werkplaats | Dronten | 65 | Brandslanghaspels | 2 | st | Vervangen brandslanghaspel |  | 2080 | 60
| 91355 | De Reest 5 | Werkplaats | Dronten | 65 | Brandslanghaspels | 2 | st | Vervangen slang |  | 2025 | 20
| 91355 | De Reest 5 | Werkplaats | Dronten | 65 | Handblussers | 1 | st | Vervangen handblusser |  | 2034 | 20
| 91355 | De Reest 5 | Werkplaats | Dronten | 65 | Handblussers | 1 | st | Keuring handblusser |  | 2026 | 1
| 91355 | De Reest 5 | Werkplaats | Dronten | 65 | Handblussers | 1 | st | Revisie handblusser |  | 2031 | 10
| 91355 | De Reest 5 | Werkplaats | Dronten | 65 | Handblussers | 1 | st | Vervangen blusstof |  | 2029 | 5
| 91355 | De Reest 5 | Werkplaats | Dronten | 90 | Terrein; Opstallen | 2 | st | Geen actie vereist. | Erosie, verwering, verzanding | 0 | 0
| 91355 | De Reest 5 | Werkplaats | Dronten | 90 | Terrein; terreinafscheiding; staal | 368 | m1 | Geen actie vereist. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 91355 | De Reest 5 | Werkplaats | Dronten | 90 | Terrein; terreinafscheiding; staal | 368 | m1 | Geen actie vereist. | Beschadiging | 0 | 0
| 91355 | De Reest 5 | Werkplaats | Dronten | 90 | Terrein; terreinafscheiding; staal | 368 | m1 | Vervangen stalen hekwerk (2m1 hoog) |  | 2060 | 40
| 91355 | De Reest 5 | Werkplaats | Dronten | 90 | Terrein; terreinafwerking; algemeen | 7242 | m2 | Nog geen actie, blijven monitoren. | Verzakking, kuilvorming | 0 | 0
| 91355 | De Reest 5 | Werkplaats | Dronten | 90 | Terrein; terreinafwerking; algemeen | 7242 | m2 | Vervangen klinkers |  | 2044 | 24
| 91355 | De Reest 5 | Werkplaats | Dronten | 90 | Schuifpoorten algemeen elektrisch | 1 | st | Nog geen actie, blijven monitoren. | Corrosie | 0 | 0
| 91355 | De Reest 5 | Werkplaats | Dronten | 90 | Schuifpoorten algemeen elektrisch | 1 | st | Vervangen schuifpoorten algemeen elektrisch, voorzien van looprollen en aandrijving, gecoat bxh=5x2m |  | 2028 | 30
| 91355 | De Reest 5 | Werkplaats | Dronten | 90 | Schuifpoorten algemeen elektrisch | 1 | st | Onderhoudscontract schuifpoorten algemeen elektrisch |  | 2026 | 1
| 91355 | De Reest 5 | Werkplaats | Dronten | 90 | Verlichting lantaarnpaal inclusief paal | 12 | st | Nog geen actie, blijven monitoren. | Verval tussen 75%-87,5% van de levensduur | 0 | 0
| 91355 | De Reest 5 | Werkplaats | Dronten | 90 | Verlichting lantaarnpaal inclusief paal | 12 | st | Vervangen verlichting lantaarnpaal inclusief paal, vaste mast max 6 m |  | 2035 | 30
| 91355 | De Reest 5 | Werkplaats | Dronten | 90 | Gevel- en plafondarmaturen | 10 | st | Geen actie vereist. | Vervuiling | 0 | 0
| 91355 | De Reest 5 | Werkplaats | Dronten | 90 | Gevel- en plafondarmaturen | 10 | st | Vervangen gevel- en plafondarmaturen middelgroot |  | 2025 | 20
| 91355 | De Reest 5 | Werkplaats | Dronten | 99 | Projectmanagement | 2332 | m2 | Jaarlijkse kosten projectmanagement |  | 2026 | 1
| 91355 | De Reest 5 | Werkplaats | Dronten | 99 | Systeemsteiger | 1722 | m2 | Montage/demontage systeemsteiger |  | 2028 | 6
| 91355 | De Reest 5 | Werkplaats | Dronten | 99 | Herinspectie | 2332 | m2 | Herinspectie |  | 2027 | 3
91356
| 91356 | Schipbeek 30 | Milieustraat | Dronten | 41 | Buitenwandafwerkingen algemeen; buitenwandafwerking; kunststof | 53 | m2 | Geen actie vereist. | Beschadiging | 0 | 0
| 91356 | Schipbeek 30 | Milieustraat | Dronten | 41 | Buitenwandafwerkingen algemeen; buitenwandafwerking; kunststof | 53 | m2 | Geen actie vereist. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 91356 | Schipbeek 30 | Milieustraat | Dronten | 41 | Buitenwandafwerkingen algemeen; buitenwandafwerking; kunststof | 53 | m2 | Geen actie vereist. | Subelementen manco | 0 | 0
| 91356 | Schipbeek 30 | Milieustraat | Dronten | 41 | Buitenwandafwerkingen algemeen; buitenwandafwerking; kunststof | 53 | m2 | Vervangen gevelbekleding kunststof |  | 2045 | 40
| 91356 | Schipbeek 30 | Milieustraat | Dronten | 41 | Buitenwandafwerkingen algemeen; buitenwandafwerking; staal | 349 | m2 | Geen actie vereist. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 91356 | Schipbeek 30 | Milieustraat | Dronten | 41 | Buitenwandafwerkingen algemeen; buitenwandafwerking; staal | 349 | m2 | Vervangen sandwichpaneel |  | 2045 | 40
| 91356 | Schipbeek 30 | Milieustraat | Dronten | 21 | Buitenwanden; niet constructief; staal | 86 | m1 | Geen actie vereist. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 91356 | Schipbeek 30 | Milieustraat | Dronten | 21 | Buitenwanden; niet constructief; staal | 86 | m1 | Reinigen muurafdekking |  | 2035 | 12
| 91356 | Schipbeek 30 | Milieustraat | Dronten | 21 | Buitenwanden; niet constructief; staal | 86 | m1 | Vervangen muurafdekking staal |  | 2045 | 40
| 91356 | Schipbeek 30 | Milieustraat | Dronten | 21 | Buitenwanden; niet constructief; staal | 15 | m1 | Geen actie vereist. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 91356 | Schipbeek 30 | Milieustraat | Dronten | 21 | Buitenwanden; niet constructief; algemeen | 34 | m1 | Nog geen actie, blijven monitoren. | Loszittend, onsamenhangend | 0 | 0
| 91356 | Schipbeek 30 | Milieustraat | Dronten | 41 | Buitenwandafwerkingen algemeen; buitenwandafwerking; kunststof | 52 | m2 | Geen actie vereist. | Beschadiging | 0 | 0
| 91356 | Schipbeek 30 | Milieustraat | Dronten | 41 | Buitenwandafwerkingen algemeen; buitenwandafwerking; kunststof | 52 | m2 | Geen actie vereist. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 91356 | Schipbeek 30 | Milieustraat | Dronten | 41 | Buitenwandafwerkingen algemeen; buitenwandafwerking; kunststof | 52 | m2 | Geen actie vereist. | Subelementen manco | 0 | 0
| 91356 | Schipbeek 30 | Milieustraat | Dronten | 41 | Buitenwandafwerkingen algemeen; buitenwandafwerking; kunststof | 52 | m2 | Vervangen gevelbekleding kunststof |  | 2045 | 40
| 91356 | Schipbeek 30 | Milieustraat | Dronten | 41 | Buitenwandafwerkingen algemeen; buitenwandafwerking; staal | 494 | m2 | Vervangen sandwichpaneel |  | 2065 | 40
| 91356 | Schipbeek 30 | Milieustraat | Dronten | 21 | Buitenwanden; niet constructief; staal | 111 | m1 | Geen actie vereist. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 91356 | Schipbeek 30 | Milieustraat | Dronten | 21 | Buitenwanden; niet constructief; staal | 111 | m1 | Geen actie vereist. | Beschadiging | 0 | 0
| 91356 | Schipbeek 30 | Milieustraat | Dronten | 21 | Buitenwanden; niet constructief; staal | 111 | m1 | Reinigen muurafdekking |  | 2035 | 12
| 91356 | Schipbeek 30 | Milieustraat | Dronten | 21 | Buitenwanden; niet constructief; staal | 111 | m1 | Vervangen muurafdekking staal |  | 2045 | 40
| 91356 | Schipbeek 30 | Milieustraat | Dronten | 41 | Buitenwandafwerkingen algemeen; buitenwandafwerking; staal | 29 | m2 | Geen actie vereist. | Corrosie | 0 | 0
| 91356 | Schipbeek 30 | Milieustraat | Dronten | 41 | Buitenwandafwerkingen algemeen; buitenwandafwerking; staal | 29 | m2 | Geen actie vereist. | Aangroei mos, algen | 0 | 0
| 91356 | Schipbeek 30 | Milieustraat | Dronten | 41 | Buitenwandafwerkingen algemeen; buitenwandafwerking; staal | 29 | m2 | Vervangen sandwichpaneel |  | 2065 | 40
| 91356 | Schipbeek 30 | Milieustraat | Dronten | 21 | Buitenwanden; constructief; metselwerk | 6 | m2 | Geen actie vereist. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 91356 | Schipbeek 30 | Milieustraat | Dronten | 21 | Buitenwanden; constructief; metselwerk | 6 | m2 | Hydrofoberen gevelmetselwerk |  | 2030 | 10
| 91356 | Schipbeek 30 | Milieustraat | Dronten | 21 | Buitenwanden; constructief; metselwerk | 6 | m2 | Reinigen gevelmetselwerk (hoge druk) |  | 2030 | 10
| 91356 | Schipbeek 30 | Milieustraat | Dronten | 21 | Buitenwanden; niet constructief; staal | 33 | m1 | Geen actie vereist. | Corrosie | 0 | 0
| 91356 | Schipbeek 30 | Milieustraat | Dronten | 21 | Buitenwanden; niet constructief; staal | 33 | m1 | Geen actie vereist. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 91356 | Schipbeek 30 | Milieustraat | Dronten | 21 | Buitenwanden; niet constructief; staal | 33 | m1 | Geen actie vereist. | Subelementen manco | 0 | 0
| 91356 | Schipbeek 30 | Milieustraat | Dronten | 41 | Buitenwandafwerkingen algemeen; buitenwandafwerking; voegwerk | 6 | m2 | Geen actie vereist. | Aangroei mos, algen | 0 | 0
| 91356 | Schipbeek 30 | Milieustraat | Dronten | 41 | Buitenwandafwerkingen algemeen; buitenwandafwerking; voegwerk | 6 | m2 | Geen actie vereist. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 91356 | Schipbeek 30 | Milieustraat | Dronten | 41 | Buitenwandafwerkingen algemeen; buitenwandafwerking; voegwerk | 6 | m2 | Vervangen voegwerk platvol |  | 2050 | 48
| 91356 | Schipbeek 30 | Milieustraat | Dronten | 21 | Gevelconstructie beton | 27 | m2 | Geen actie vereist. | Beschadiging | 0 | 0
| 91356 | Schipbeek 30 | Milieustraat | Dronten | 21 | Gevelconstructie beton | 27 | m2 | Geen actie vereist. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 91356 | Schipbeek 30 | Milieustraat | Dronten | 21 | Gevelconstructie beton | 27 | m2 | Geen actie vereist. | Aangroei mos, algen | 0 | 0
| 91356 | Schipbeek 30 | Milieustraat | Dronten | 21 | Gevelconstructie beton | 27 | m2 | Reinigen gevelconstructie |  | 2028 | 3
| 91356 | Schipbeek 30 | Milieustraat | Dronten | 21 | Gevelconstructie beton | 115 | m2 | Reinigen gevelconstructie |  | 2028 | 3
| 91356 | Schipbeek 30 | Milieustraat | Dronten | 31 | Ventilatie gevel rooster rvs staal | 7 | st | Geen actie vereist. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 91356 | Schipbeek 30 | Milieustraat | Dronten | 31 | Ventilatie gevel rooster rvs staal | 7 | st | Vervangen ventilatie rooster staal |  | 2061 | 36
| 91356 | Schipbeek 30 | Milieustraat | Dronten | 31 | Ventilatie gevel rooster rvs staal | 7 | st | Reinigen ventilatie rooster staal |  | 2030 | 6
| 91356 | Schipbeek 30 | Milieustraat | Dronten | 52 | Hemelwaterafvoer | 18 | m1 | Geen actie vereist. | Erosie, verwering, verzanding | 0 | 0
| 91356 | Schipbeek 30 | Milieustraat | Dronten | 52 | Hemelwaterafvoer | 18 | m1 | Vervangen hemelwaterafvoer staal gegalvaniseerd |  | 2060 | 36
| 91356 | Schipbeek 30 | Milieustraat | Dronten | 52 | Hemelwaterafvoer | 12 | m1 | Geen actie vereist. | Subelementen, manco | 0 | 0
| 91356 | Schipbeek 30 | Milieustraat | Dronten | 52 | Hemelwaterafvoer | 12 | m1 | Geen actie vereist. | Beschadiging (deuken) | 0 | 0
| 91356 | Schipbeek 30 | Milieustraat | Dronten | 52 | Hemelwaterafvoer | 12 | m1 | Geen actie vereist. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 91356 | Schipbeek 30 | Milieustraat | Dronten | 52 | Hemelwaterafvoer | 12 | m1 | Vervangen hemelwaterafvoer staal gegalvaniseerd |  | 2040 | 36
| 91356 | Schipbeek 30 | Milieustraat | Dronten | 52 | Hemelwaterafvoer | 18 | m1 | Vervangen hemelwaterafvoer staal gegalvaniseerd |  | 2060 | 36
| 91356 | Schipbeek 30 | Milieustraat | Dronten | 52 | Hemelwaterafvoer | 3 | m1 | Geen actie vereist. | Erosie, verwering, verzanding | 0 | 0
| 91356 | Schipbeek 30 | Milieustraat | Dronten | 52 | Hemelwaterafvoer | 3 | m1 | Vervangen hemelwaterafvoer staal gegalvaniseerd |  | 2060 | 36
| 91356 | Schipbeek 30 | Milieustraat | Dronten | 52 | Hemelwaterafvoer | 6 | m1 | Geen actie vereist. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 91356 | Schipbeek 30 | Milieustraat | Dronten | 52 | Hemelwaterafvoer | 6 | m1 | Vervangen hemelwaterafvoer staal gegalvaniseerd |  | 2040 | 36
| 91356 | Schipbeek 30 | Milieustraat | Dronten | 28 | Hoofddraagconstructies; Kolommen en liggers; hout | 15 | m1 | Herstellen | Houtrot | 2026 | 0
| 91356 | Schipbeek 30 | Milieustraat | Dronten | 28 | Hoofddraagconstructies; Kolommen en liggers; staal | 9 | m1 | Reinigen stalen kolom |  | 2030 | 6
| 91356 | Schipbeek 30 | Milieustraat | Dronten | 31 | Buitenwandopeningen; gevuld met puien; aluminium | 7 | m2 | Geen actie vereist. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 91356 | Schipbeek 30 | Milieustraat | Dronten | 31 | Buitendeuren hout | 2 | stu | Vervangen houten buitendeuren |  | 2070 | 48
| 91356 | Schipbeek 30 | Milieustraat | Dronten | 31 | Buitenramen hout | 4 | stu | Herstel hang- en sluitwerk draai-/schuiframen |  | 2030 | 6
| 91356 | Schipbeek 30 | Milieustraat | Dronten | 31 | Buitenramen hout | 4 | stu | Vervangen draairamen hout |  | 2070 | 48
| 91356 | Schipbeek 30 | Milieustraat | Dronten | 31 | Buitenwandopeningen; gevuld met puien; algemeen | 11 | m2 | Vervangen multiplex panelen |  | 2040 | 15
| 91356 | Schipbeek 30 | Milieustraat | Dronten | 31 | Buitenwandopeningen; gevuld met puien; hout | 62 | m2 | Vervangen houten buitenkozijnen |  | 2070 | 48
| 91356 | Schipbeek 30 | Milieustraat | Dronten | 31 | Buitendeur staal | 1 | st | Vervangen buitendeur staal |  | 2072 | 48
| 91356 | Schipbeek 30 | Milieustraat | Dronten | 31 | Kozijn ventilatierooster metaal | 6 | st | Geen actie vereist. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 91356 | Schipbeek 30 | Milieustraat | Dronten | 31 | Kozijn ventilatierooster metaal | 6 | st | Vervangen ventilatierooster aluminium |  | 2049 | 24
| 91356 | Schipbeek 30 | Milieustraat | Dronten | 31 | Overheaddeur (elektrisch) | 4 | st | Geen actie vereist. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 91356 | Schipbeek 30 | Milieustraat | Dronten | 31 | Overheaddeur (elektrisch) | 4 | st | Onderhoudscontract overheaddeur (elektrisch) |  | 2026 | 1
| 91356 | Schipbeek 30 | Milieustraat | Dronten | 31 | Overheaddeur (elektrisch) | 4 | st | Vervangen overheaddeur (elektrisch), bxh=4,4x2,5 prijs incl persoonsbeveiliging |  | 2035 | 25
| 91356 | Schipbeek 30 | Milieustraat | Dronten | 31 | Overheaddeur (elektrisch) | 1 | st | Geen actie vereist. | Corrosie | 0 | 0
| 91356 | Schipbeek 30 | Milieustraat | Dronten | 31 | Overheaddeur (elektrisch) | 1 | st | Geen actie vereist. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 91356 | Schipbeek 30 | Milieustraat | Dronten | 31 | Overheaddeur (elektrisch) | 1 | st | Onderhoudscontract overheaddeur (elektrisch) |  | 2026 | 1
| 91356 | Schipbeek 30 | Milieustraat | Dronten | 31 | Overheaddeur (elektrisch) | 1 | st | Vervangen overheaddeur (elektrisch), bxh=4,4x2,5 prijs incl persoonsbeveiliging |  | 2035 | 25
| 91356 | Schipbeek 30 | Milieustraat | Dronten | 31 | Overheaddeur (elektrisch) | 2 | st | Geen actie vereist. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 91356 | Schipbeek 30 | Milieustraat | Dronten | 31 | Overheaddeur (elektrisch) | 2 | st | Geen actie vereist. | Beschadiging deur | 0 | 0
| 91356 | Schipbeek 30 | Milieustraat | Dronten | 31 | Overheaddeur (elektrisch) | 2 | st | Onderhoudscontract overheaddeur (elektrisch) |  | 2026 | 1
| 91356 | Schipbeek 30 | Milieustraat | Dronten | 31 | Overheaddeur (elektrisch) | 2 | st | Vervangen overheaddeur (elektrisch), bxh=4,4x2,5 prijs incl persoonsbeveiliging |  | 2035 | 25
| 91356 | Schipbeek 30 | Milieustraat | Dronten | 31 | Blankglas dubbel HR++ (5+ 4mm) | 55.2 | m2 | Controle isolatie-glas (garantie) 9e jaar |  | 0 | 0
| 91356 | Schipbeek 30 | Milieustraat | Dronten | 31 | Blankglas dubbel HR++ (5+ 4mm) | 55.2 | m2 | Vervangen blankglas dubbel Hr ++ 2,50 - 4,50m² |  | 2049 | 24
| 91356 | Schipbeek 30 | Milieustraat | Dronten | 47 | Dakafwerkingen; afwerkingen; vlakke dakafwerking; bitumen | 390 | m2 | Overplakken nieuwe laag bitumen |  | 2045 | 24
| 91356 | Schipbeek 30 | Milieustraat | Dronten | 47 | Dakafwerkingen; afwerkingen; vlakke dakafwerking; bitumen | 390 | m2 | Vervangen bitumen +isolatie + randafwerking |  | 2050 | 48
| 91356 | Schipbeek 30 | Milieustraat | Dronten | 37 | Dakopeningen; gevuld; kunststof | 7 | stu | Geen actie vereist. | Erosie, verwering, verzanding | 0 | 0
| 91356 | Schipbeek 30 | Milieustraat | Dronten | 37 | Dakopeningen; gevuld; kunststof | 7 | stu | Vervangen kunststof lichtkoepel |  | 2035 | 24
| 91356 | Schipbeek 30 | Milieustraat | Dronten | 47 | Dakafwerkingen; afwerkingen; vlakke dakafwerking; bitumen | 415 | m2 | Overplakken nieuwe laag bitumen |  | 2045 | 24
| 91356 | Schipbeek 30 | Milieustraat | Dronten | 47 | Dakafwerkingen; afwerkingen; vlakke dakafwerking; bitumen | 415 | m2 | Vervangen bitumen +isolatie + randafwerking |  | 2050 | 48
| 91356 | Schipbeek 30 | Milieustraat | Dronten | 47 | Dakafwerkingen; afwerkingen; vlakke dakafwerking; bitumen | 55 | m2 | Geen actie vereist. | Erosie, verwering, verzanding | 0 | 0
| 91356 | Schipbeek 30 | Milieustraat | Dronten | 47 | Dakafwerkingen; afwerkingen; vlakke dakafwerking; bitumen | 55 | m2 | Geen actie vereist. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 91356 | Schipbeek 30 | Milieustraat | Dronten | 47 | Dakafwerkingen; afwerkingen; vlakke dakafwerking; bitumen | 55 | m2 | Vervangen bitumen +isolatie + randafwerking |  | 2050 | 48
| 91356 | Schipbeek 30 | Milieustraat | Dronten | 21 | Dakconstructie prefab beton | 90.48 | m2 | Geen actie vereist. | Aangroei mos, algen | 0 | 0
| 91356 | Schipbeek 30 | Milieustraat | Dronten | 21 | Dakconstructie prefab beton | 90.48 | m2 | Geen actie vereist. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 91356 | Schipbeek 30 | Milieustraat | Dronten | 47 | Golfplaat metaal | 40 | m2 | Vervangen stalen golfplaat damwandprofiel |  | 2073 | 48
| 91356 | Schipbeek 30 | Milieustraat | Dronten | 47 | Loodslabben plat dak | 8 | m1 | Geen actie vereist. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 91356 | Schipbeek 30 | Milieustraat | Dronten | 47 | Loodslabben plat dak | 8 | m1 | Nog geen actie, blijven monitoren. | Erosie, verwering, verzanding | 0 | 0
| 91356 | Schipbeek 30 | Milieustraat | Dronten | 47 | Loodslabben plat dak | 8 | m1 | Vervangen loodslabben plat dak |  | 2050 | 48
| 91356 | Schipbeek 30 | Milieustraat | Dronten | 57 | Ventilatie dakdoorvoer metaal | 1 | st | Geen actie vereist. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 91356 | Schipbeek 30 | Milieustraat | Dronten | 57 | Ventilatie dakdoorvoer metaal | 1 | st | Vervangen dakdoorvoer metaal plat |  | 2043 | 18
| 91356 | Schipbeek 30 | Milieustraat | Dronten | 46 | Beschermlagen; buiten; algemeen; op steenachtige materialen en beton (m2) | 97 | m2 | Schildersbeurt steenachtig dekkend (2,5 beurt) |  | 2035 | 24
| 91356 | Schipbeek 30 | Milieustraat | Dronten | 46 | Beschermlagen; buiten; algemeen; op steenachtige materialen en beton (m2) | 4 | m2 | Herstellen in combinatie met schilderwerk, kosten wel bij dit element opgenomen. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 91356 | Schipbeek 30 | Milieustraat | Dronten | 46 | Beschermlagen; buiten; algemeen; op steenachtige materialen en beton (m2) | 4 | m2 | Schildersbeurt steenachtig dekkend (2,5 beurt) |  | 2035 | 24
| 91356 | Schipbeek 30 | Milieustraat | Dronten | 46 | Beschermlagen; buiten; algemeen; op hout (m1) | 176 | m1 | Herstellen in combinatie met schilderwerk, kosten wel bij dit element opgenomen. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 91356 | Schipbeek 30 | Milieustraat | Dronten | 46 | Beschermlagen; buiten; algemeen; op hout (m1) | 176 | m1 | Herstellen in combinatie met schilderwerk, kosten wel bij dit element opgenomen. | Verzeping | 0 | 0
| 91356 | Schipbeek 30 | Milieustraat | Dronten | 46 | Beschermlagen; buiten; algemeen; op hout (m1) | 176 | m1 | Schildersbeurt hout dekkend (2,5 beurt) |  | 2035 | 24
| 91356 | Schipbeek 30 | Milieustraat | Dronten | 46 | Beschermlagen; buiten; algemeen; op hout (m2) | 15 | m2 | Herstellen in combinatie met schilderwerk, kosten wel bij dit element opgenomen. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 91356 | Schipbeek 30 | Milieustraat | Dronten | 46 | Beschermlagen; buiten; algemeen; op hout (m2) | 15 | m2 | Herstellen in combinatie met schilderwerk, kosten wel bij dit element opgenomen. | Verzeping | 0 | 0
| 91356 | Schipbeek 30 | Milieustraat | Dronten | 46 | Beschermlagen; buiten; algemeen; op hout (m2) | 15 | m2 | Schildersbeurt hout dekkend (2,5 beurt) |  | 2035 | 24
| 91356 | Schipbeek 30 | Milieustraat | Dronten | 32 | Binnenwandopeningen; gevuld met puien; hout | 7 | m2 | Herstellen in combinatie met schilderwerk, kosten opgenomen bij schilderwerk. | Openstaande verbinding | 0 | 0
| 91356 | Schipbeek 30 | Milieustraat | Dronten | 32 | Binnenwandopeningen; gevuld met puien; hout | 7 | m2 | Herstellen in combinatie met schilderwerk, kosten opgenomen bij schilderwerk. | Delaminatie van het houtwerk | 0 | 0
| 91356 | Schipbeek 30 | Milieustraat | Dronten | 32 | Binnenwandopeningen; gevuld met puien; staal | 11 | m2 | Geen actie vereist. | Corrosie | 0 | 0
| 91356 | Schipbeek 30 | Milieustraat | Dronten | 32 | Binnenwandopeningen; gevuld met puien; staal | 11 | m2 | Geen actie vereist. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 91356 | Schipbeek 30 | Milieustraat | Dronten | 42 | Binnenwandafwerkingen algemeen; binnenwandafwerking; algemeen | 54 | m2 | Geen actie vereist. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 91356 | Schipbeek 30 | Milieustraat | Dronten | 42 | Binnenwandafwerkingen algemeen; binnenwandafwerking; algemeen | 54 | m2 | Vervangen wandtegelwerk |  | 2045 | 40
| 91356 | Schipbeek 30 | Milieustraat | Dronten | 22 | Metselwerk kalkzandsteen | 56 | m2 | Vervangen metselwerk kalkzandsteen (L100/198) |  | 2052 | 0
| 91356 | Schipbeek 30 | Milieustraat | Dronten | 22 | Metselwerk kalkzandsteen | 56 | m2 | Vervangen metselwerk kalkzandsteen (L67/298) |  | 2052 | 0
| 91356 | Schipbeek 30 | Milieustraat | Dronten | 23 | Vloeren; constructief; algemeen | 390 | m2 | Geen actie vereist. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 91356 | Schipbeek 30 | Milieustraat | Dronten | 43 | Vloerafwerkingen; niet verhoogd; algemeen | 47 | m2 | Geen actie vereist. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 91356 | Schipbeek 30 | Milieustraat | Dronten | 43 | Vloerafwerkingen; niet verhoogd; algemeen | 47 | m2 | Geen actie vereist. | Scheuren niet constructief | 0 | 0
| 91356 | Schipbeek 30 | Milieustraat | Dronten | 43 | Vloerafwerkingen; verhoogd; roostervloer staal | 15 | m2 | Vervangen stalen roostervloer |  | 2070 | 50
| 91356 | Schipbeek 30 | Milieustraat | Dronten | 23 | Vloeren; constructief; algemeen | 411 | m2 | Geen actie vereist. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 91356 | Schipbeek 30 | Milieustraat | Dronten | 43 | Vloerafwerkingen; niet verhoogd; keramiek | 2 | m2 | Vervangen vloertegels |  | 2055 | 30
| 91356 | Schipbeek 30 | Milieustraat | Dronten | 43 | Vloerafwerkingen; niet verhoogd; linoleum | 50 | m2 | Geen actie vereist. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 91356 | Schipbeek 30 | Milieustraat | Dronten | 45 | Plafondafwerkingen; verlaagd; algemeen | 11 | m2 | Vervangen systeemplafond mineraaltegels |  | 2055 | 30
| 91356 | Schipbeek 30 | Milieustraat | Dronten | 32 | Binnendeuren staal | 5 | stu | Nog geen actie, blijven monitoren. | Afdichting, manco | 0 | 0
| 91356 | Schipbeek 30 | Milieustraat | Dronten | 32 | Binnendeuren hout | 3 | stu | Geen actie vereist. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 91356 | Schipbeek 30 | Milieustraat | Dronten | 32 | Binnendeuren hout | 3 | stu | Herstel hang- en sluitwerk binnendeur |  | 2028 | 6
| 91356 | Schipbeek 30 | Milieustraat | Dronten | 32 | Binnendeuren hout | 7 | stu | Geen actie vereist. | Beschadiging deur | 0 | 0
| 91356 | Schipbeek 30 | Milieustraat | Dronten | 32 | Binnendeuren hout | 7 | stu | Herstel hang- en sluitwerk binnendeur |  | 2030 | 6
| 91356 | Schipbeek 30 | Milieustraat | Dronten | 73 | Keukenapparatuur koelen, koelcellen incl. aggregaat | 1 | st | Vervangen keukenapparatuur koelen, koelcellen incl. aggregaat, oppervlakte 8m2 |  | 2035 | 10
| 91356 | Schipbeek 30 | Milieustraat | Dronten | 46 | Beschermlagen; binnen; algemeen; op steenachtige materialen en beton (m1) | 210 | m1 | Herstellen in combinatie met schilderwerk, kosten wel bij dit element opgenomen. | Onthechting van ondergrond | 0 | 0
| 91356 | Schipbeek 30 | Milieustraat | Dronten | 46 | Beschermlagen; binnen; algemeen; op steenachtige materialen en beton (m1) | 210 | m1 | Herstellen in combinatie met schilderwerk, kosten wel bij dit element opgenomen. | Graffiti/bekladding | 0 | 0
| 91356 | Schipbeek 30 | Milieustraat | Dronten | 46 | Beschermlagen; binnen; algemeen; op hout (m1) | 31 | m1 | Herstellen in combinatie met schilderwerk, kosten wel bij dit element opgenomen. | Barsten | 0 | 0
| 91356 | Schipbeek 30 | Milieustraat | Dronten | 46 | Beschermlagen; binnen; algemeen; op hout (m1) | 31 | m1 | Herstellen in combinatie met schilderwerk, kosten wel bij dit element opgenomen. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 91356 | Schipbeek 30 | Milieustraat | Dronten | 46 | Beschermlagen; binnen; algemeen; op hout (m1) | 31 | m1 | Herstellen in combinatie met schilderwerk, kosten wel bij dit element opgenomen. | Afbladderen | 0 | 0
| 91356 | Schipbeek 30 | Milieustraat | Dronten | 46 | Beschermlagen; binnen; algemeen; op metaal (m1) | 52 | m1 | Geen actie vereist. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 91356 | Schipbeek 30 | Milieustraat | Dronten | 46 | Beschermlagen; binnen; algemeen; op metaal (m2) | 20 | m2 | Geen actie vereist. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 91356 | Schipbeek 30 | Milieustraat | Dronten | 46 | Beschermlagen; binnen; algemeen; op steenachtige materialen en beton (m2) | 209 | m2 | Herstellen in combinatie met schilderwerk, kosten wel bij dit element opgenomen. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 91356 | Schipbeek 30 | Milieustraat | Dronten | 46 | Beschermlagen; binnen; algemeen; op steenachtige materialen en beton (m2) | 209 | m2 | Herstellen in combinatie met schilderwerk, kosten wel bij dit element opgenomen. | Scheuren, niet constructief | 0 | 0
| 91356 | Schipbeek 30 | Milieustraat | Dronten | 46 | Beschermlagen; binnen; algemeen; op hout (m1) | 254 | m1 | Herstellen in combinatie met schilderwerk, kosten wel bij dit element opgenomen. | Beschadiging | 0 | 0
| 91356 | Schipbeek 30 | Milieustraat | Dronten | 46 | Beschermlagen; binnen; algemeen; op hout (m2) | 4 | m2 | Herstellen in combinatie met schilderwerk, kosten wel bij dit element opgenomen. | Beschadiging | 0 | 0
| 91356 | Schipbeek 30 | Milieustraat | Dronten | 46 | Beschermlagen; binnen; algemeen; op steenachtige materialen en beton (m2) | 39 | m2 | Grote schildersbeurt steenachtig |  | 2035 | 12
| 91356 | Schipbeek 30 | Milieustraat | Dronten | 57 | Axiaalventilator | 1 | st | Geen actie vereist. | Vervuiling | 0 | 0
| 91356 | Schipbeek 30 | Milieustraat | Dronten | 57 | Axiaalventilator | 1 | st | Nog geen actie, blijven monitoren. | Corrosie | 0 | 0
| 91356 | Schipbeek 30 | Milieustraat | Dronten | 57 | Axiaalventilator | 1 | st | Vervangen axiaalventilator <2.400 m3/h |  | 2035 | 15
| 91356 | Schipbeek 30 | Milieustraat | Dronten | 57 | Axiaalventilator | 1 | st | Geen actie vereist. | Vervuiling | 0 | 0
| 91356 | Schipbeek 30 | Milieustraat | Dronten | 57 | Axiaalventilator | 1 | st | Nog geen actie, blijven monitoren. | Corrosie | 0 | 0
| 91356 | Schipbeek 30 | Milieustraat | Dronten | 57 | Axiaalventilator | 1 | st | Vervangen axiaalventilator 3.900-5.200 m3/h |  | 2035 | 15
| 91356 | Schipbeek 30 | Milieustraat | Dronten | 57 | Axiaalventilator | 1 | st | Geen actie vereist. | Vervuiling | 0 | 0
| 91356 | Schipbeek 30 | Milieustraat | Dronten | 57 | Axiaalventilator | 1 | st | Nog geen actie, blijven monitoren. | Corrosie | 0 | 0
| 91356 | Schipbeek 30 | Milieustraat | Dronten | 57 | Axiaalventilator | 1 | st | Vervangen axiaalventilator 3.900-5.200 m3/h |  | 2035 | 15
| 91356 | Schipbeek 30 | Milieustraat | Dronten | 58 | Stelmotoren luchtklep | 1 | st | Vervangen stelmotoren luchtklep, standaard |  | 2040 | 15
| 91356 | Schipbeek 30 | Milieustraat | Dronten | 57 | Muurventilator | 1 | st | Vervangen muurventilator |  | 2035 | 10
| 91356 | Schipbeek 30 | Milieustraat | Dronten | 57 | Muurventilator | 1 | st | Vervangen muurventilator |  | 2035 | 10
| 91356 | Schipbeek 30 | Milieustraat | Dronten | 57 | Airconditioners rooftopunit buitenopstelling | 1 | st | Vervangen airconditioners rooftopunit buitenopstelling |  | 2044 | 20
| 91356 | Schipbeek 30 | Milieustraat | Dronten | 57 | Airconditioners kanaalaansluiting binnenopstelling | 1 | st | Vervangen airconditioners kanaalaansluiting binnenopstelling |  | 2044 | 20
| 91356 | Schipbeek 30 | Milieustraat | Dronten | 57 | Dakventilator algemeen | 1 | st | Nog geen actie, blijven monitoren. | Verval meer dan 87,5% van de levensduur | 0 | 0
| 91356 | Schipbeek 30 | Milieustraat | Dronten | 57 | Dakventilator algemeen | 1 | st | Vervangen dakventilator algemeen, klein tot 3600 m3/h |  | 2028 | 15
| 91356 | Schipbeek 30 | Milieustraat | Dronten | 54 | Persluchtinstallatie, compressor | 1 | st | Geen actie vereist. | Vervuiling | 0 | 0
| 91356 | Schipbeek 30 | Milieustraat | Dronten | 54 | Persluchtinstallatie, compressor | 1 | st | Vervangen persluchtinstallatie, compressor 0,68 m3/min |  | 2035 | 15
| 91356 | Schipbeek 30 | Milieustraat | Dronten | 53 | Fundatiepomp bedrijfswater | 1 | st | Geen actie vereist. | Verval tussen 50%-75% van de levensduur | 0 | 0
| 91356 | Schipbeek 30 | Milieustraat | Dronten | 53 | Fundatiepomp bedrijfswater | 1 | st | Vervangen fundatiepomp bedrijfswater |  | 2035 | 15
| 91356 | Schipbeek 30 | Milieustraat | Dronten | 53 | Beveiliging drinkwater (bijv. keerkleppen) | 3 | st | Vervangen beveiliging drinkwater (bijv. keerkleppen) |  | 2070 | 48
| 91356 | Schipbeek 30 | Milieustraat | Dronten | 53 | Beveiliging drinkwater (bijv. keerkleppen) | 3 | st | Geen actie vereist. | Corrosie | 0 | 0
| 91356 | Schipbeek 30 | Milieustraat | Dronten | 53 | Beveiliging drinkwater (bijv. keerkleppen) | 3 | st | Nog geen actie, blijven monitoren. | Erosie, verwering, verzanding | 0 | 0
| 91356 | Schipbeek 30 | Milieustraat | Dronten | 53 | Beveiliging drinkwater (bijv. keerkleppen) | 3 | st | Vervangen beveiliging drinkwater (bijv. keerkleppen) |  | 2050 | 48
| 91356 | Schipbeek 30 | Milieustraat | Dronten | 54 | Gasleidingnet compleet | 404 | m2 | Vervangen gasleidingnet compleet |  | 2070 | 48
| 91356 | Schipbeek 30 | Milieustraat | Dronten | 54 | Gasleidingnet compleet | 66 | m2 | Vervangen gasleidingnet compleet |  | 2070 | 48
| 91356 | Schipbeek 30 | Milieustraat | Dronten | 53 | Waterleidingnet compleet | 140 | m2 | Vervangen waterleidingnet compleet |  | 2070 | 48
| 91356 | Schipbeek 30 | Milieustraat | Dronten | 53 | Waterleidingnet compleet | 66 | m2 | Vervangen waterleidingnet compleet |  | 2070 | 48
| 91356 | Schipbeek 30 | Milieustraat | Dronten | 53 | Boiler close-up 15 liter | 1 | st | Vervangen boiler close-in |  | 2043 | 18
| 91356 | Schipbeek 30 | Milieustraat | Dronten | 74 | Sanitair closetpot | 2 | st | Vervangen sanitair closetpot, vrijhangend met inbouwreservoir |  | 2070 | 48
| 91356 | Schipbeek 30 | Milieustraat | Dronten | 74 | Sanitair fontein | 2 | st | Vervangen sanitair fontein |  | 2070 | 48
| 91356 | Schipbeek 30 | Milieustraat | Dronten | 74 | Oog / nooddouche | 2 | st | Geen actie vereist. | Vervuiling exclusief vervuiling door gebruik | 0 | 0
| 91356 | Schipbeek 30 | Milieustraat | Dronten | 74 | Oog / nooddouche | 2 | st | Vervangen oog / nooddouche, nooddouche |  | 2050 | 48
| 91356 | Schipbeek 30 | Milieustraat | Dronten | 74 | Oog / nooddouche | 2 | st | Vervangen oog / nooddouche, oogdouche |  | 2050 | 48
| 91356 | Schipbeek 30 | Milieustraat | Dronten | 52 | Opslagtank silo | 1 | st | Vervangen opslagtank silo |  | 2049 | 24
| 91356 | Schipbeek 30 | Milieustraat | Dronten | 52 | Binnenriolering | 20 | m1 | Vervangen binneriolering PVC |  | 2070 | 48
| 91356 | Schipbeek 30 | Milieustraat | Dronten | 61 | Foto-voltage-cellen | 75 | st | Vervangen foto-voltage-cellen, prijs per m2 paneel |  | 2045 | 20
| 91356 | Schipbeek 30 | Milieustraat | Dronten | 63 | Verlichtingsarmaturen | 15 | st | Geen actie vereist. | Vervuiling | 0 | 0
| 91356 | Schipbeek 30 | Milieustraat | Dronten | 63 | Verlichtingsarmaturen | 15 | st | Vervangen verlichtingsarmaturen |  | 2045 | 20
| 91356 | Schipbeek 30 | Milieustraat | Dronten | 63 | Lichtinstallaties infra- en schakelmateriaal | 404 | m2 | NEN3140-keuring |  | 2030 | 5
| 91356 | Schipbeek 30 | Milieustraat | Dronten | 63 | Lichtinstallaties infra- en schakelmateriaal | 404 | m2 | Vervangen lichtinstallaties infra- en schakelmateriaal |  | 2055 | 30
| 91356 | Schipbeek 30 | Milieustraat | Dronten | 63 | Noodverlichtingsarmatuur decentraal | 7 | st | Vervangen accu |  | 2030 | 4
| 91356 | Schipbeek 30 | Milieustraat | Dronten | 63 | Noodverlichtingsarmatuur decentraal | 7 | st | Vervangen noodverlichtingsarmatuur decentraal, transparant enkelzijdig of dubbelzijdig |  | 2040 | 15
| 91356 | Schipbeek 30 | Milieustraat | Dronten | 61 | Veiligheidsaarding | 404 | m2 | Vervangen veiligheidsaarding |  | 2070 | 50
| 91356 | Schipbeek 30 | Milieustraat | Dronten | 61 | (hoofd)Verdeelinrichtingen | 1 | st | Vervangen (hoofd)verdeelinrichtingen |  | 2055 | 30
| 91356 | Schipbeek 30 | Milieustraat | Dronten | 61 | (hoofd)Verdeelinrichtingen | 1 | st | Vervangen (hoofd)verdeelinrichtingen |  | 2055 | 30
| 91356 | Schipbeek 30 | Milieustraat | Dronten | 61 | (hoofd)Verdeelinrichtingen | 1 | st | Vervangen (hoofd)verdeelinrichtingen |  | 2055 | 30
| 91356 | Schipbeek 30 | Milieustraat | Dronten | 63 | Noodverlichtingsarmatuur decentraal | 1 | st | Vervangen accu |  | 2030 | 4
| 91356 | Schipbeek 30 | Milieustraat | Dronten | 63 | Noodverlichtingsarmatuur decentraal | 1 | st | Vervangen noodverlichtingsarmatuur decentraal, transparant enkelzijdig of dubbelzijdig |  | 2040 | 15
| 91356 | Schipbeek 30 | Milieustraat | Dronten | 63 | Verlichtingsarmaturen | 10 | st | Geen actie vereist. | Vervuiling | 0 | 0
| 91356 | Schipbeek 30 | Milieustraat | Dronten | 63 | Verlichtingsarmaturen | 10 | st | Vervangen verlichtingsarmaturen |  | 2045 | 20
| 91356 | Schipbeek 30 | Milieustraat | Dronten | 61 | (hoofd)Verdeelinrichtingen | 1 | st | Vervangen (hoofd)verdeelinrichtingen, kunststof |  | 2055 | 30
| 91356 | Schipbeek 30 | Milieustraat | Dronten | 63 | Lichtinstallaties infra- en schakelmateriaal | 140 | m2 | NEN3140-keuring |  | 2030 | 5
| 91356 | Schipbeek 30 | Milieustraat | Dronten | 63 | Lichtinstallaties infra- en schakelmateriaal | 140 | m2 | Vervangen lichtinstallaties infra- en schakelmateriaal |  | 2055 | 30
| 91356 | Schipbeek 30 | Milieustraat | Dronten | 61 | Veiligheidsaarding | 140 | m2 | Vervangen veiligheidsaarding |  | 2070 | 50
| 91356 | Schipbeek 30 | Milieustraat | Dronten | 63 | Lichtinstallaties infra- en schakelmateriaal | 416 | m2 | NEN3140-keuring |  | 2030 | 5
| 91356 | Schipbeek 30 | Milieustraat | Dronten | 63 | Lichtinstallaties infra- en schakelmateriaal | 416 | m2 | Vervangen lichtinstallaties infra- en schakelmateriaal |  | 2055 | 30
| 91356 | Schipbeek 30 | Milieustraat | Dronten | 63 | Noodverlichtingsarmatuur decentraal | 5 | st | Vervangen accu |  | 2030 | 4
| 91356 | Schipbeek 30 | Milieustraat | Dronten | 63 | Noodverlichtingsarmatuur decentraal | 5 | st | Vervangen noodverlichtingsarmatuur decentraal, transparant enkelzijdig of dubbelzijdig |  | 2040 | 15
| 91356 | Schipbeek 30 | Milieustraat | Dronten | 63 | Verlichtingsarmaturen | 18 | st | Geen actie vereist. | Vervuiling | 0 | 0
| 91356 | Schipbeek 30 | Milieustraat | Dronten | 63 | Verlichtingsarmaturen | 18 | st | Vervangen verlichtingsarmaturen |  | 2045 | 20
| 91356 | Schipbeek 30 | Milieustraat | Dronten | 61 | (hoofd)Verdeelinrichtingen | 1 | st | Vervangen (hoofd)verdeelinrichtingen, plaatstaal |  | 2055 | 30
| 91356 | Schipbeek 30 | Milieustraat | Dronten | 61 | Veiligheidsaarding | 416 | m2 | Vervangen veiligheidsaarding |  | 2070 | 50
| 91356 | Schipbeek 30 | Milieustraat | Dronten | 63 | Lichtinstallaties infra- en schakelmateriaal | 1 | m2 | NEN3140-keuring |  | 2030 | 5
| 91356 | Schipbeek 30 | Milieustraat | Dronten | 63 | Lichtinstallaties infra- en schakelmateriaal | 1 | m2 | Vervangen lichtinstallaties infra- en schakelmateriaal |  | 2055 | 30
| 91356 | Schipbeek 30 | Milieustraat | Dronten | 61 | Veiligheidsaarding | 1 | m2 | Vervangen veiligheidsaarding |  | 2070 | 50
| 91356 | Schipbeek 30 | Milieustraat | Dronten | 63 | Lichtinstallaties infra- en schakelmateriaal | 66 | m2 | NEN3140-keuring |  | 2030 | 5
| 91356 | Schipbeek 30 | Milieustraat | Dronten | 63 | Lichtinstallaties infra- en schakelmateriaal | 66 | m2 | Vervangen lichtinstallaties infra- en schakelmateriaal |  | 2055 | 30
| 91356 | Schipbeek 30 | Milieustraat | Dronten | 63 | Noodverlichtingsarmatuur decentraal | 5 | st | Vervangen accu |  | 2030 | 4
| 91356 | Schipbeek 30 | Milieustraat | Dronten | 63 | Noodverlichtingsarmatuur decentraal | 5 | st | Vervangen noodverlichtingsarmatuur decentraal, transparant enkelzijdig of dubbelzijdig |  | 2040 | 15
| 91356 | Schipbeek 30 | Milieustraat | Dronten | 61 | (hoofd)Verdeelinrichtingen | 1 | st | Vervangen (hoofd)verdeelinrichtingen, plaatstaal |  | 2055 | 30
| 91356 | Schipbeek 30 | Milieustraat | Dronten | 64 | Gesloten datanet | 66 | m2 | Nog geen actie, blijven monitoren. | Verval meer dan 87,5% van de levensduur | 0 | 0
| 91356 | Schipbeek 30 | Milieustraat | Dronten | 64 | Gesloten datanet | 66 | m2 | Vervangen gesloten datanet, CAT 6 consolidationpoint, prijs per m2 BVO |  | 2028 | 10
| 91356 | Schipbeek 30 | Milieustraat | Dronten | 64 | Telefooninstallaties | 1 | st | Vervangen telefooninstallatie, digitaal toestel met bekabeling |  | 2035 | 10
| 91356 | Schipbeek 30 | Milieustraat | Dronten | 61 | Veiligheidsaarding | 66 | m2 | Vervangen veiligheidsaarding |  | 2070 | 50
| 91356 | Schipbeek 30 | Milieustraat | Dronten | 63 | Verlichtingsarmaturen | 14 | st | Vervangen verlichtingsarmaturen |  | 2045 | 20
| 91356 | Schipbeek 30 | Milieustraat | Dronten | 61 | Wandgoten, plintgoten en vloergoten | 10 | m1 | Vervangen wandgoten, plintgoten |  | 2070 | 50
| 91356 | Schipbeek 30 | Milieustraat | Dronten | 64 | Portofoon- / mobilofooninstallaties | 1 | st | Vervangen portofoon- / mobilofooninstallaties, portofoon |  | 2035 | 10
| 91356 | Schipbeek 30 | Milieustraat | Dronten | 64 | Intercominstallaties | 1 | st | Nog geen actie, blijven monitoren. | Verval meer dan 87,5% van de levensduur | 0 | 0
| 91356 | Schipbeek 30 | Milieustraat | Dronten | 64 | Intercominstallaties | 1 | st | Vervangen intercominstallatie, 1 hoofdpost met 1 nevenpost |  | 2028 | 15
| 91356 | Schipbeek 30 | Milieustraat | Dronten | 64 | CCTV-installaties | 1 | st | Vervangen CCTV-installaties, 6 vaste buitencamera's, quad-unit en kleurenmonitor |  | 2035 | 12
| 91356 | Schipbeek 30 | Milieustraat | Dronten | 65 | Overspanningsbeveiliging | 1 | st | Nog geen actie, blijven monitoren. | Verval meer dan 87,5% van de levensduur | 0 | 0
| 91356 | Schipbeek 30 | Milieustraat | Dronten | 65 | Overspanningsbeveiliging | 1 | st | Vervangen overspanningsbeveiliging, klasse C opgenomen in verdeelkast |  | 2030 | 20
| 91356 | Schipbeek 30 | Milieustraat | Dronten | 65 | Toegangscontrole-installatie | 1 | m2 | Vervangen toegangscontrole-installatie |  | 2040 | 15
| 91356 | Schipbeek 30 | Milieustraat | Dronten | 65 | Overspanningsbeveiliging | 1 | st | Vervangen overspanningsbeveiliging, klasse C opgenomen in verdeelkast |  | 2045 | 20
| 91356 | Schipbeek 30 | Milieustraat | Dronten | 65 | Brandslanghaspels | 1 | st | Afpersen brandslanghaspel |  | 2030 | 5
| 91356 | Schipbeek 30 | Milieustraat | Dronten | 65 | Brandslanghaspels | 1 | st | Keuring brandslanghaspel |  | 2026 | 1
| 91356 | Schipbeek 30 | Milieustraat | Dronten | 65 | Brandslanghaspels | 1 | st | Vervangen brandslanghaspel |  | 2080 | 60
| 91356 | Schipbeek 30 | Milieustraat | Dronten | 65 | Brandslanghaspels | 1 | st | Vervangen slang |  | 2045 | 20
| 91356 | Schipbeek 30 | Milieustraat | Dronten | 65 | Handblussers | 1 | st | Vervangen handblusser |  | 2045 | 20
| 91356 | Schipbeek 30 | Milieustraat | Dronten | 65 | Handblussers | 1 | st | Keuring handblusser |  | 2026 | 2
| 91356 | Schipbeek 30 | Milieustraat | Dronten | 65 | Handblussers | 1 | st | Revisie handblusser |  | 2035 | 10
| 91356 | Schipbeek 30 | Milieustraat | Dronten | 65 | Handblussers | 1 | st | Vervangen blusstof |  | 2030 | 5
| 91356 | Schipbeek 30 | Milieustraat | Dronten | 65 | Handblussers | 1 | st | Vervangen handblusser |  | 2045 | 20
| 91356 | Schipbeek 30 | Milieustraat | Dronten | 65 | Handblussers | 1 | st | Keuring handblusser |  | 2026 | 2
| 91356 | Schipbeek 30 | Milieustraat | Dronten | 65 | Handblussers | 1 | st | Revisie handblusser |  | 2035 | 10
| 91356 | Schipbeek 30 | Milieustraat | Dronten | 65 | Handblussers | 1 | st | Vervangen blusstof |  | 2030 | 5
| 91356 | Schipbeek 30 | Milieustraat | Dronten | 65 | Handblussers | 1 | st | Vervangen handblusser |  | 2045 | 20
| 91356 | Schipbeek 30 | Milieustraat | Dronten | 65 | Handblussers | 1 | st | Keuring handblusser |  | 2026 | 2
| 91356 | Schipbeek 30 | Milieustraat | Dronten | 65 | Handblussers | 1 | st | Revisie handblusser |  | 2035 | 10
| 91356 | Schipbeek 30 | Milieustraat | Dronten | 65 | Handblussers | 1 | st | Vervangen blusstof |  | 2030 | 5
| 91356 | Schipbeek 30 | Milieustraat | Dronten | 65 | Handblussers | 1 | st | Vervangen handblusser |  | 2045 | 20
| 91356 | Schipbeek 30 | Milieustraat | Dronten | 65 | Handblussers | 1 | st | Keuring handblusser |  | 2026 | 2
| 91356 | Schipbeek 30 | Milieustraat | Dronten | 65 | Handblussers | 1 | st | Revisie handblusser |  | 2035 | 10
| 91356 | Schipbeek 30 | Milieustraat | Dronten | 65 | Handblussers | 1 | st | Vervangen blusstof |  | 2030 | 5
| 91356 | Schipbeek 30 | Milieustraat | Dronten | 90 | Verkeerlichten | 1 | st | Geen actie vereist. | Aangroei mos, algen | 0 | 0
| 91356 | Schipbeek 30 | Milieustraat | Dronten | 90 | Verkeerlichten | 1 | st | Geen actie vereist. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 91356 | Schipbeek 30 | Milieustraat | Dronten | 90 | Verkeerlichten | 1 | st | Vervangen verkeerslichten, 1 verkeerslicht aan binnen of buitenzijde |  | 2035 | 20
| 91356 | Schipbeek 30 | Milieustraat | Dronten | 90 | Terrein; terreinafscheiding; hekwerk staal | 422 | m1 | Geen actie vereist. | Deformatie, scheefstand | 0 | 0
| 91356 | Schipbeek 30 | Milieustraat | Dronten | 90 | Terrein; terreinafscheiding; hekwerk staal | 422 | m1 | Geen actie vereist. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 91356 | Schipbeek 30 | Milieustraat | Dronten | 90 | Terrein; terreinafscheiding; hekwerk staal | 422 | m1 | Vervangen stalen hekwerk (2m1 hoog) |  | 2040 | 40
| 91356 | Schipbeek 30 | Milieustraat | Dronten | 90 | Terrein; Opstallen; algemeen | 1 | st | Geen actie vereist. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 91356 | Schipbeek 30 | Milieustraat | Dronten | 90 | Terrein; Opstallen; algemeen | 1 | st | Herstellen | Houtrot | 2026 | 0
| 91356 | Schipbeek 30 | Milieustraat | Dronten | 90 | Terrein; Opstallen; algemeen | 1 | st | Herstellen | Beschadiging (scheuren/gaten/deuken) | 2026 | 0
| 91356 | Schipbeek 30 | Milieustraat | Dronten | 90 | Slagboominstallatie | 2 | pst | Geen actie vereist. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 91356 | Schipbeek 30 | Milieustraat | Dronten | 90 | Slagboominstallatie | 2 | pst | Vervangen slagboominstallatie, elektrisch incl detectielus |  | 2040 | 30
| 91356 | Schipbeek 30 | Milieustraat | Dronten | 90 | Slagboominstallatie | 2 | pst | Controle slagboominstallatie |  | 2026 | 1
| 91356 | Schipbeek 30 | Milieustraat | Dronten | 90 | Schuifpoorten algemeen elektrisch | 3 | st | Geen actie vereist. | Afbladderen, kale delen | 0 | 0
| 91356 | Schipbeek 30 | Milieustraat | Dronten | 90 | Schuifpoorten algemeen elektrisch | 3 | st | Geen actie vereist. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 91356 | Schipbeek 30 | Milieustraat | Dronten | 90 | Schuifpoorten algemeen elektrisch | 3 | st | Nog geen actie, blijven monitoren. | Corrosie | 0 | 0
| 91356 | Schipbeek 30 | Milieustraat | Dronten | 90 | Schuifpoorten algemeen elektrisch | 3 | st | Vervangen schuifpoorten algemeen elektrisch, voorzien van looprollen en aandrijving, gecoat bxh=5x2m |  | 2035 | 30
| 91356 | Schipbeek 30 | Milieustraat | Dronten | 90 | Schuifpoorten algemeen elektrisch | 3 | st | Onderhoudscontract schuifpoorten algemeen elektrisch |  | 2026 | 1
| 91356 | Schipbeek 30 | Milieustraat | Dronten | 90 | Terreinverharding klinkers | 6 | m2 | Vervangen klinkers |  | 2065 | 40
| 91356 | Schipbeek 30 | Milieustraat | Dronten | 90 | Terreinverharding klinkers | 6 | m2 | Herstraten klinkers |  | 2065 | 40
| 91356 | Schipbeek 30 | Milieustraat | Dronten | 90 | Terreinverharding klinkers | 6 | m2 | Onderhoudscontract terreinverharding |  | 2030 | 5
| 91356 | Schipbeek 30 | Milieustraat | Dronten | 90 | Terreinverharding betontegels | 7 | m2 | Vervangen betontegels |  | 2065 | 40
| 91356 | Schipbeek 30 | Milieustraat | Dronten | 90 | Terreinverharding betontegels | 7 | m2 | Herstraten betontegels |  | 2065 | 40
| 91356 | Schipbeek 30 | Milieustraat | Dronten | 90 | Terreinverharding betontegels | 7 | m2 | Onderhoudscontract betontegels |  | 2030 | 5
| 91356 | Schipbeek 30 | Milieustraat | Dronten | 90 | Riolering terrein algemeen | 1 | pst | Vervangen rioolgemaal |  | 2070 | 48
| 91356 | Schipbeek 30 | Milieustraat | Dronten | 90 | Verlichting lantaarnpaal inclusief paal | 1 | st | Geen actie vereist. | Corrosie | 0 | 0
| 91356 | Schipbeek 30 | Milieustraat | Dronten | 90 | Verlichting lantaarnpaal inclusief paal | 1 | st | Vervangen verlichting lantaarnpaal inclusief paal, vaste mast max 6 m |  | 2040 | 30
| 91356 | Schipbeek 30 | Milieustraat | Dronten | 90 | Gevel- en plafondarmaturen | 4 | st | Vervangen gevel- en plafondarmaturen middelgroot |  | 2045 | 20
| 91356 | Schipbeek 30 | Milieustraat | Dronten | 90 | Gevel- en plafondarmaturen | 7 | st | Vervangen gevel- en plafondarmaturen middelgroot |  | 2045 | 20
| 91356 | Schipbeek 30 | Milieustraat | Dronten | 90 | Gevel- en plafondarmaturen | 2 | st | Vervangen gevel- en plafondarmaturen middelgroot |  | 2045 | 20
| 91356 | Schipbeek 30 | Milieustraat | Dronten | 90 | Gevel- en plafondarmaturen | 1 | st | Vervangen gevel- en plafondarmaturen middelgroot |  | 2045 | 20
| 91356 | Schipbeek 30 | Milieustraat | Dronten | 99 | Projectmanagement | 1027 | m2 | Jaarlijkse kosten projectmanagement |  | 2026 | 1
| 91356 | Schipbeek 30 | Milieustraat | Dronten | 99 | Herinspectie | 1027 | m2 | Herinspectie |  | 2026 | 3
91357
| 91357 | De Wissel 1a | Begraafplaats Dronten | Dronten | 23 | Vloeren; constructief; algemeen | 152 | m2 | Geen actie vereist. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 91357 | De Wissel 1a | Begraafplaats Dronten | Dronten | 23 | Vloeren; constructief; algemeen | 152 | m2 | Geen actie vereist. | Beschadiging | 0 | 0
| 91357 | De Wissel 1a | Begraafplaats Dronten | Dronten | 31 | Automatische deurdranger | 1 | st | Vervangen automatische deurdranger |  | 2040 | 15
| 91357 | De Wissel 1a | Begraafplaats Dronten | Dronten | 31 | Automatische deurdranger | 1 | st | Afstellen automatische deurdranger |  | 2030 | 6
| 91357 | De Wissel 1a | Begraafplaats Dronten | Dronten | 41 | Buitenwandafwerkingen algemeen; buitenwandafwerking; hout | 168 | m2 | Geen actie vereist. | Beschadiging | 0 | 0
| 91357 | De Wissel 1a | Begraafplaats Dronten | Dronten | 41 | Buitenwandafwerkingen algemeen; buitenwandafwerking; hout | 168 | m2 | Geen actie vereist. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 91357 | De Wissel 1a | Begraafplaats Dronten | Dronten | 41 | Buitenwandafwerkingen algemeen; buitenwandafwerking; hout | 168 | m2 | Geen actie vereist. | Aangroei mos, algen | 0 | 0
| 91357 | De Wissel 1a | Begraafplaats Dronten | Dronten | 41 | Buitenwandafwerkingen algemeen; buitenwandafwerking; hout | 168 | m2 | Geen actie vereist. | Deformatie, scheefstand | 0 | 0
| 91357 | De Wissel 1a | Begraafplaats Dronten | Dronten | 41 | Buitenwandafwerkingen algemeen; buitenwandafwerking; hout | 168 | m2 | Nog geen actie, blijven monitoren. | Doorbuiging | 0 | 0
| 91357 | De Wissel 1a | Begraafplaats Dronten | Dronten | 41 | Buitenwandafwerkingen algemeen; buitenwandafwerking; hout | 168 | m2 | Nog geen actie, blijven monitoren. | Scheuren niet constructief | 0 | 0
| 91357 | De Wissel 1a | Begraafplaats Dronten | Dronten | 41 | Buitenwandafwerkingen algemeen; buitenwandafwerking; hout | 168 | m2 | Vervangen gevelbekleding zachthout |  | 2040 | 48
| 91357 | De Wissel 1a | Begraafplaats Dronten | Dronten | 31 | Waterslagen algemeen | 11 | m1 | Geen actie vereist. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 91357 | De Wissel 1a | Begraafplaats Dronten | Dronten | 31 | Waterslagen algemeen | 11 | m1 | Geen actie vereist. | Aangroei mos, algen | 0 | 0
| 91357 | De Wissel 1a | Begraafplaats Dronten | Dronten | 31 | Waterslagen algemeen | 11 | m1 | Geen actie vereist. | Beschadiging | 0 | 0
| 91357 | De Wissel 1a | Begraafplaats Dronten | Dronten | 31 | Waterslagen algemeen | 11 | m1 | Nog geen actie, blijven monitoren. | Erosie, verwering, verzanding | 0 | 0
| 91357 | De Wissel 1a | Begraafplaats Dronten | Dronten | 31 | Waterslagen algemeen | 11 | m1 | Aanbrengen onderdorpel betonsteen |  | 2050 | 75
| 91357 | De Wissel 1a | Begraafplaats Dronten | Dronten | 41 | Buitenwandafwerkingen algemeen; buitenwandafwerking; voegwerk | 88 | m2 | Geen actie vereist. | Aangroei mos, algen | 0 | 0
| 91357 | De Wissel 1a | Begraafplaats Dronten | Dronten | 41 | Buitenwandafwerkingen algemeen; buitenwandafwerking; voegwerk | 88 | m2 | Geen actie vereist. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 91357 | De Wissel 1a | Begraafplaats Dronten | Dronten | 41 | Buitenwandafwerkingen algemeen; buitenwandafwerking; voegwerk | 88 | m2 | Geen actie vereist. | Beschadiging | 0 | 0
| 91357 | De Wissel 1a | Begraafplaats Dronten | Dronten | 41 | Buitenwandafwerkingen algemeen; buitenwandafwerking; voegwerk | 88 | m2 | Nog geen actie, blijven monitoren. | Scheuren, niet constructief | 0 | 0
| 91357 | De Wissel 1a | Begraafplaats Dronten | Dronten | 41 | Buitenwandafwerkingen algemeen; buitenwandafwerking; voegwerk | 88 | m2 | Vervangen voegwerk platvol |  | 2040 | 48
| 91357 | De Wissel 1a | Begraafplaats Dronten | Dronten | 21 | Buitenwanden; constructief; metselwerk | 88 | m2 | Geen actie vereist. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 91357 | De Wissel 1a | Begraafplaats Dronten | Dronten | 21 | Buitenwanden; constructief; metselwerk | 88 | m2 | Geen actie vereist. | Beschadiging | 0 | 0
| 91357 | De Wissel 1a | Begraafplaats Dronten | Dronten | 21 | Buitenwanden; constructief; metselwerk | 88 | m2 | Geen actie vereist. | Aangroei mos, algen | 0 | 0
| 91357 | De Wissel 1a | Begraafplaats Dronten | Dronten | 21 | Buitenwanden; constructief; metselwerk | 88 | m2 | Vervangen metselwerk |  | 2052 | 0
| 91357 | De Wissel 1a | Begraafplaats Dronten | Dronten | 21 | Buitenwanden; constructief; metselwerk | 88 | m2 | Hydrofoberen / impregneren metselwerk |  | 2030 | 12
| 91357 | De Wissel 1a | Begraafplaats Dronten | Dronten | 21 | Buitenwanden; constructief; metselwerk | 88 | m2 | Reinigen metselwerk |  | 2028 | 3
| 91357 | De Wissel 1a | Begraafplaats Dronten | Dronten | 21 | Buitenwanden; niet constructief; algemeen | 2 | m1 | Geen actie vereist. | Aangroei mos, algen | 0 | 0
| 91357 | De Wissel 1a | Begraafplaats Dronten | Dronten | 21 | Buitenwanden; niet constructief; algemeen | 2 | m1 | Geen actie vereist. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 91357 | De Wissel 1a | Begraafplaats Dronten | Dronten | 21 | Buitenwanden; niet constructief; algemeen | 2 | m1 | Nog geen actie, blijven monitoren. | Openstaande verbindingen | 0 | 0
| 91357 | De Wissel 1a | Begraafplaats Dronten | Dronten | 21 | Buitenwanden; niet constructief; algemeen | 2 | m1 | Vervangen kitvoeg |  | 2030 | 12
| 91357 | De Wissel 1a | Begraafplaats Dronten | Dronten | 31 | Betonband/latei | 12.35 | m1 | Geen actie vereist. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 91357 | De Wissel 1a | Begraafplaats Dronten | Dronten | 31 | Betonband/latei | 12.35 | m1 | Vervangen stalen lateien |  | 0 | 75
| 91357 | De Wissel 1a | Begraafplaats Dronten | Dronten | 52 | Hemelwaterafvoer | 95 | m1 | Geen actie vereist. | Uitwendige vervuiling | 0 | 0
| 91357 | De Wissel 1a | Begraafplaats Dronten | Dronten | 52 | Hemelwaterafvoer | 95 | m1 | Geen actie vereist. | Aangroei mos, algen | 0 | 0
| 91357 | De Wissel 1a | Begraafplaats Dronten | Dronten | 52 | Hemelwaterafvoer | 95 | m1 | Vervangen hemelwaterafvoer PVC |  | 2037 | 24
| 91357 | De Wissel 1a | Begraafplaats Dronten | Dronten | 31 | Buitenramen aluminium | 5 | stu | Geen actie vereist. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 91357 | De Wissel 1a | Begraafplaats Dronten | Dronten | 31 | Buitenramen aluminium | 5 | stu | Herstel hang en sluitwerk draaikiepramen |  | 2028 | 6
| 91357 | De Wissel 1a | Begraafplaats Dronten | Dronten | 31 | Buitenramen aluminium | 5 | stu | Herstel hang- en sluitwerk draai-/schuiframen |  | 2028 | 6
| 91357 | De Wissel 1a | Begraafplaats Dronten | Dronten | 31 | Buitenramen aluminium | 5 | stu | Reinigen incl. waxen aluminium ramen |  | 2028 | 6
| 91357 | De Wissel 1a | Begraafplaats Dronten | Dronten | 31 | Buitenramen aluminium | 5 | stu | Vervangen aluminium draaikiepramen |  | 2050 | 48
| 91357 | De Wissel 1a | Begraafplaats Dronten | Dronten | 31 | Buitenramen aluminium | 5 | stu | Vervangen aluminium draairamen |  | 2050 | 48
| 91357 | De Wissel 1a | Begraafplaats Dronten | Dronten | 31 | Buitenramen aluminium | 5 | stu | Vervangen raam aluminium |  | 2050 | 48
| 91357 | De Wissel 1a | Begraafplaats Dronten | Dronten | 31 | Buitenwandopeningen; gevuld met puien; algemeen | 3 | stu | Geen actie vereist. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 91357 | De Wissel 1a | Begraafplaats Dronten | Dronten | 31 | Buitenwandopeningen; gevuld met puien; algemeen | 3 | stu | Geen actie vereist. | Aangroei mos, algen | 0 | 0
| 91357 | De Wissel 1a | Begraafplaats Dronten | Dronten | 31 | Buitenwandopeningen; gevuld met puien; algemeen | 3 | stu | Vervangen ventilatierooster kunststof |  | 2037 | 24
| 91357 | De Wissel 1a | Begraafplaats Dronten | Dronten | 31 | Buitenwandopeningen; gevuld met puien; aluminium | 35 | m2 | Geen actie vereist. | Aangroei mos, algen | 0 | 0
| 91357 | De Wissel 1a | Begraafplaats Dronten | Dronten | 31 | Buitenwandopeningen; gevuld met puien; aluminium | 35 | m2 | Geen actie vereist. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 91357 | De Wissel 1a | Begraafplaats Dronten | Dronten | 31 | Buitenwandopeningen; gevuld met puien; aluminium | 35 | m2 | Geen actie vereist. | Graffiti, bekladding | 0 | 0
| 91357 | De Wissel 1a | Begraafplaats Dronten | Dronten | 31 | Buitenwandopeningen; gevuld met puien; aluminium | 35 | m2 | Nog geen actie, blijven monitoren. | Subelementen, manco | 0 | 0
| 91357 | De Wissel 1a | Begraafplaats Dronten | Dronten | 31 | Buitenwandopeningen; gevuld met puien; aluminium | 35 | m2 | Nog geen actie, blijven monitoren. | Ontbrekende (onder-)delen | 0 | 0
| 91357 | De Wissel 1a | Begraafplaats Dronten | Dronten | 31 | Buitenwandopeningen; gevuld met puien; aluminium | 35 | m2 | Vervangen kozijn aluminium incl. glas |  | 2040 | 48
| 91357 | De Wissel 1a | Begraafplaats Dronten | Dronten | 31 | Buitenwandopeningen; gevuld met puien; aluminium | 35 | m2 | Reinigen kozijn aluminium |  | 2028 | 6
| 91357 | De Wissel 1a | Begraafplaats Dronten | Dronten | 31 | Buitendeuren aluminium | 4 | stu | Aanbrengen | Ontbrekende (onder-)delen | 2026 | 0
| 91357 | De Wissel 1a | Begraafplaats Dronten | Dronten | 31 | Buitendeuren aluminium | 4 | stu | Geen actie vereist. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 91357 | De Wissel 1a | Begraafplaats Dronten | Dronten | 31 | Buitendeuren aluminium | 4 | stu | Geen actie vereist. | Graffiti, bekladding | 0 | 0
| 91357 | De Wissel 1a | Begraafplaats Dronten | Dronten | 31 | Buitendeuren aluminium | 4 | stu | Geen actie vereist. | Beschadiging deur | 0 | 0
| 91357 | De Wissel 1a | Begraafplaats Dronten | Dronten | 31 | Buitendeuren aluminium | 4 | stu | Herstel hang- en sluitwerk |  | 2028 | 6
| 91357 | De Wissel 1a | Begraafplaats Dronten | Dronten | 31 | Buitendeuren aluminium | 4 | stu | Vervangen aluminium buitendeuren |  | 2050 | 48
| 91357 | De Wissel 1a | Begraafplaats Dronten | Dronten | 31 | Buitendeuren aluminium | 4 | stu | Vervangen buitendeur aluminium |  | 2050 | 48
| 91357 | De Wissel 1a | Begraafplaats Dronten | Dronten | 31 | Kozijn buiten puivulling aluminium | 4.16 | m2 | Geen actie vereist. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 91357 | De Wissel 1a | Begraafplaats Dronten | Dronten | 31 | Kozijn buiten puivulling aluminium | 4.16 | m2 | Vervangen puivulling aluminium |  | 2073 | 48
| 91357 | De Wissel 1a | Begraafplaats Dronten | Dronten | 31 | Kozijn buiten puivulling aluminium | 4.16 | m2 | Reinigen puivulling aluminium |  | 2030 | 6
| 91357 | De Wissel 1a | Begraafplaats Dronten | Dronten | 31 | Overheaddeur (elektrisch) | 2 | st | Geen actie vereist. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 91357 | De Wissel 1a | Begraafplaats Dronten | Dronten | 31 | Overheaddeur (elektrisch) | 2 | st | Geen actie vereist. | Beschadiging | 0 | 0
| 91357 | De Wissel 1a | Begraafplaats Dronten | Dronten | 31 | Overheaddeur (elektrisch) | 2 | st | Vervangen overheaddeur |  | 2034 | 20
| 91357 | De Wissel 1a | Begraafplaats Dronten | Dronten | 31 | Overheaddeur (elektrisch) | 2 | st | Onderhoudscontract overheaddeur (elektrisch) |  | 2026 | 1
| 91357 | De Wissel 1a | Begraafplaats Dronten | Dronten | 31 | Blankglas dubbel HR+ (5+ 4mm) | 11.5 | m2 | Controle isolatie-glas (garantie) 9e jaar |  | 0 | 0
| 91357 | De Wissel 1a | Begraafplaats Dronten | Dronten | 31 | Blankglas dubbel HR+ (5+ 4mm) | 11.5 | m2 | Vervangen blankglas dubbel Hr + 2,50 - 4,50m² |  | 0 | 24
| 91357 | De Wissel 1a | Begraafplaats Dronten | Dronten | 47 | Dakafwerkingen; afwerkingen; vlakke dakafwerking; bitumen | 144 | m2 | Geen actie vereist. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 91357 | De Wissel 1a | Begraafplaats Dronten | Dronten | 47 | Dakafwerkingen; afwerkingen; vlakke dakafwerking; bitumen | 144 | m2 | Nog geen actie, blijven monitoren. | Blazen, plooien | 0 | 0
| 91357 | De Wissel 1a | Begraafplaats Dronten | Dronten | 47 | Dakafwerkingen; afwerkingen; vlakke dakafwerking; bitumen | 144 | m2 | Nog geen actie, blijven monitoren. | Afschot foutief of onvoldoende (plassen op dakbedekking) | 0 | 0
| 91357 | De Wissel 1a | Begraafplaats Dronten | Dronten | 47 | Dakafwerkingen; afwerkingen; vlakke dakafwerking; bitumen | 144 | m2 | Reinigen dakbedekking |  | 2026 | 1
| 91357 | De Wissel 1a | Begraafplaats Dronten | Dronten | 47 | Dakafwerkingen; afwerkingen; vlakke dakafwerking; bitumen | 144 | m2 | Vervangen dakbedekking APP |  | 2037 | 36
| 91357 | De Wissel 1a | Begraafplaats Dronten | Dronten | 47 | Dakafwerkingen; afwerkingen; vlakke dakafwerking; bitumen | 144 | m2 | Aanbrengen nieuwe laag dakbedekking APP |  | 2030 | 18
| 91357 | De Wissel 1a | Begraafplaats Dronten | Dronten | 47 | Dakafwerkingen; afwerkingen; vlakke dakafwerking; rubber | 101 | m2 | Geen actie vereist. | Aangroei mos, algen | 0 | 0
| 91357 | De Wissel 1a | Begraafplaats Dronten | Dronten | 47 | Dakafwerkingen; afwerkingen; vlakke dakafwerking; rubber | 101 | m2 | Geen actie vereist. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 91357 | De Wissel 1a | Begraafplaats Dronten | Dronten | 47 | Dakafwerkingen; afwerkingen; vlakke dakafwerking; rubber | 101 | m2 | Vervangen dakbedekking kunststof |  | 2037 | 36
| 91357 | De Wissel 1a | Begraafplaats Dronten | Dronten | 47 | Dakafwerkingen; afwerkingen; vlakke dakafwerking; rubber | 101 | m2 | Reinigen/opharken grind |  | 2030 | 18
| 91357 | De Wissel 1a | Begraafplaats Dronten | Dronten | 47 | Dakafwerkingen; afwerkingen; vlakke dakafwerking; rubber | 101 | m2 | Vervangen grind |  | 2037 | 36
| 91357 | De Wissel 1a | Begraafplaats Dronten | Dronten | 37 | Dakopeningen; gevuld; algemeen | 1 | stu | Geen actie vereist. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 91357 | De Wissel 1a | Begraafplaats Dronten | Dronten | 37 | Dakopeningen; gevuld; algemeen | 1 | stu | Geen actie vereist. | Aangroei mos, algen | 0 | 0
| 91357 | De Wissel 1a | Begraafplaats Dronten | Dronten | 37 | Dakopeningen; gevuld; algemeen | 1 | stu | Vervangen dakluik staal |  | 2040 | 40
| 91357 | De Wissel 1a | Begraafplaats Dronten | Dronten | 21 | Buitenwanden; niet constructief; staal | 52 | m1 | Geen actie vereist. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 91357 | De Wissel 1a | Begraafplaats Dronten | Dronten | 21 | Buitenwanden; niet constructief; staal | 52 | m1 | Vervangen gevelafdekking aluminium tot 250mm |  | 2040 | 36
| 91357 | De Wissel 1a | Begraafplaats Dronten | Dronten | 21 | Buitenwanden; niet constructief; staal | 52 | m1 | Reinigen gevelafdekking aluminium |  | 2028 | 6
| 91357 | De Wissel 1a | Begraafplaats Dronten | Dronten | 90 | Tegels op rubber dragers | 15 | m2 | Geen actie vereist. | Aangroei mos, algen | 0 | 0
| 91357 | De Wissel 1a | Begraafplaats Dronten | Dronten | 90 | Tegels op rubber dragers | 15 | m2 | Geen actie vereist. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 91357 | De Wissel 1a | Begraafplaats Dronten | Dronten | 90 | Tegels op rubber dragers | 15 | m2 | Vervangen betontegels + dragers |  | 2061 | 36
| 91357 | De Wissel 1a | Begraafplaats Dronten | Dronten | 57 | Ventilatie dakdoorvoer metaal | 2 | st | Geen actie vereist. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 91357 | De Wissel 1a | Begraafplaats Dronten | Dronten | 57 | Ventilatie dakdoorvoer metaal | 2 | st | Geen actie vereist. | Graffiti, bekladding | 0 | 0
| 91357 | De Wissel 1a | Begraafplaats Dronten | Dronten | 57 | Ventilatie dakdoorvoer metaal | 2 | st | Vervangen dakdoorvoer metaal plat |  | 2042 | 18
| 91357 | De Wissel 1a | Begraafplaats Dronten | Dronten | 51 | Rookgasafvoerkanalen | 5 | m1 | Vervangen rookgasafvoerkanalan dubbele uitvoering alu buis |  | 2042 | 18
| 91357 | De Wissel 1a | Begraafplaats Dronten | Dronten | 51 | Rookgasafvoerkanalen | 5 | m1 | Geen actie vereist. | Uitwendige vervuiling | 0 | 0
| 91357 | De Wissel 1a | Begraafplaats Dronten | Dronten | 51 | Rookgasafvoerkanalen | 5 | m1 | Geen actie vereist. | Aangroei mos, algen | 0 | 0
| 91357 | De Wissel 1a | Begraafplaats Dronten | Dronten | 51 | Rookgasafvoerkanalen | 5 | m1 | Vervangen rookgasafvoerkanalan dubbele uitvoering alu buis |  | 2030 | 15
| 91357 | De Wissel 1a | Begraafplaats Dronten | Dronten | 42 | Binnenwandafwerkingen algemeen; binnenwandafwerking; algemeen | 153 | m2 | Herstellen in combinatie met schilderwerk, kosten opgenomen bij schilderwerk. | Scheuren niet constructief | 0 | 0
| 91357 | De Wissel 1a | Begraafplaats Dronten | Dronten | 42 | Binnenwandafwerkingen algemeen; binnenwandafwerking; algemeen | 153 | m2 | Herstellen in combinatie met schilderwerk, kosten opgenomen bij schilderwerk. | Graffiti, bekladding | 0 | 0
| 91357 | De Wissel 1a | Begraafplaats Dronten | Dronten | 42 | Binnenwandafwerkingen algemeen; binnenwandafwerking; algemeen | 153 | m2 | Herstellen in combinatie met schilderwerk, kosten opgenomen bij schilderwerk. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 91357 | De Wissel 1a | Begraafplaats Dronten | Dronten | 42 | Binnenwandafwerkingen algemeen; binnenwandafwerking; algemeen | 153 | m2 | Herstellen in combinatie met schilderwerk, kosten opgenomen bij schilderwerk. | Beschadiging | 0 | 0
| 91357 | De Wissel 1a | Begraafplaats Dronten | Dronten | 42 | Binnenwandafwerkingen algemeen; binnenwandafwerking; algemeen | 153 | m2 | Vervangen behangwerk glasvliesbehang |  | 2034 | 18
| 91357 | De Wissel 1a | Begraafplaats Dronten | Dronten | 43 | Vloerafwerkingen; niet verhoogd; keramiek | 9 | m2 | Geen actie vereist. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 91357 | De Wissel 1a | Begraafplaats Dronten | Dronten | 43 | Vloerafwerkingen; niet verhoogd; keramiek | 9 | m2 | Vervangen vloerafwerking dubbel hard gebakken tegels (gelijmd) |  | 2074 | 48
| 91357 | De Wissel 1a | Begraafplaats Dronten | Dronten | 43 | Vloerafwerkingen; niet verhoogd; linoleum | 86 | m2 | Geen actie vereist. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 91357 | De Wissel 1a | Begraafplaats Dronten | Dronten | 43 | Vloerafwerkingen; niet verhoogd; linoleum | 86 | m2 | Vervangen vloerafwerking linoleum |  | 2034 | 18
| 91357 | De Wissel 1a | Begraafplaats Dronten | Dronten | 43 | Vloerafwerkingen; niet verhoogd; tapijt | 6 | m2 | Geen actie vereist. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 91357 | De Wissel 1a | Begraafplaats Dronten | Dronten | 43 | Vloerafwerkingen; niet verhoogd; tapijt | 6 | m2 | Vervangen vloerafwerking coralmat |  | 2028 | 6
| 91357 | De Wissel 1a | Begraafplaats Dronten | Dronten | 43 | Vloerrooster rubberringmat | 0 | m2 | Geen actie vereist. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 91357 | De Wissel 1a | Begraafplaats Dronten | Dronten | 43 | Vloerrooster rubberringmat | 0 | m2 | Vervangen Vloerrooster rubberen ringmat |  | 2037 | 12
| 91357 | De Wissel 1a | Begraafplaats Dronten | Dronten | 45 | Plafondafwerkingen; verlaagd; algemeen | 51 | m2 | Geen actie vereist. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 91357 | De Wissel 1a | Begraafplaats Dronten | Dronten | 45 | Plafondafwerkingen; verlaagd; algemeen | 51 | m2 | Geen actie vereist. | Beschadiging | 0 | 0
| 91357 | De Wissel 1a | Begraafplaats Dronten | Dronten | 45 | Plafondafwerkingen; verlaagd; algemeen | 51 | m2 | Geen actie vereist. | Oude vochtplekken | 0 | 0
| 91357 | De Wissel 1a | Begraafplaats Dronten | Dronten | 45 | Plafondafwerkingen; verlaagd; algemeen | 51 | m2 | Vervangen systeemplafond mineraal |  | 2037 | 24
| 91357 | De Wissel 1a | Begraafplaats Dronten | Dronten | 45 | Plafondafwerkingen; verlaagd; algemeen | 51 | m2 | Vervangen systeemplafond mineraaltegels |  | 2040 | 30
| 91357 | De Wissel 1a | Begraafplaats Dronten | Dronten | 32 | Binnendeuren hout | 11 | stu | Geen actie vereist. | Beschadiging deur | 0 | 0
| 91357 | De Wissel 1a | Begraafplaats Dronten | Dronten | 32 | Binnendeuren hout | 11 | stu | Vervangen woning toegangsdeur hardhout |  | 2074 | 48
| 91357 | De Wissel 1a | Begraafplaats Dronten | Dronten | 32 | Binnenwandopeningen; gevuld met puien; hout | 33 | m2 | Herstellen in combinatie met schilderwerk, kosten opgenomen bij schilderwerk. | Beschadiging kozijn | 0 | 0
| 91357 | De Wissel 1a | Begraafplaats Dronten | Dronten | 32 | Binnenwandopeningen; gevuld met puien; hout | 33 | m2 | Vervangen kozijn zachthout |  | 2074 | 48
| 91357 | De Wissel 1a | Begraafplaats Dronten | Dronten | 73 | Keuken algemeen | 1 | stu | Geen actie vereist. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 91357 | De Wissel 1a | Begraafplaats Dronten | Dronten | 73 | Keuken algemeen | 1 | stu | Vervangen keukenblok >=2.0 m |  | 2050 | 24
| 91357 | De Wissel 1a | Begraafplaats Dronten | Dronten | 73 | Keuken algemeen | 1 | stu | Vervangen keukenmengkraan |  | 2050 | 24
| 91357 | De Wissel 1a | Begraafplaats Dronten | Dronten | 73 | Keuken algemeen | 1 | stu | Vervangen tegelwerk lengte 350cm hoogte 60cm |  | 2050 | 24
| 91357 | De Wissel 1a | Begraafplaats Dronten | Dronten | 73 | Keuken algemeen | 1 | stu | Vervangen kitvoeg boven blad inclusief inwendige hoeken |  | 2037 | 12
| 91357 | De Wissel 1a | Begraafplaats Dronten | Dronten | 46 | Beschermlagen; binnen; algemeen; op hout (m1) | 167 | m1 | Herstellen in combinatie met schilderwerk, kosten wel bij dit element opgenomen. | Barsten | 0 | 0
| 91357 | De Wissel 1a | Begraafplaats Dronten | Dronten | 46 | Beschermlagen; binnen; algemeen; op hout (m1) | 167 | m1 | Herstellen in combinatie met schilderwerk, kosten wel bij dit element opgenomen. | Kale delen | 0 | 0
| 91357 | De Wissel 1a | Begraafplaats Dronten | Dronten | 46 | Beschermlagen; binnen; algemeen; op hout (m1) | 167 | m1 | Herstellen in combinatie met schilderwerk, kosten wel bij dit element opgenomen. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 91357 | De Wissel 1a | Begraafplaats Dronten | Dronten | 46 | Beschermlagen; binnen; algemeen; op hout (m1) | 167 | m1 | Herstellen in combinatie met schilderwerk, kosten wel bij dit element opgenomen. | Zakkers | 0 | 0
| 91357 | De Wissel 1a | Begraafplaats Dronten | Dronten | 46 | Beschermlagen; binnen; algemeen; op hout (m1) | 167 | m1 | Herstellen in combinatie met schilderwerk, kosten wel bij dit element opgenomen. | Beschadiging | 0 | 0
| 91357 | De Wissel 1a | Begraafplaats Dronten | Dronten | 46 | Beschermlagen; binnen; algemeen; op hout (m1) | 167 | m1 | Groot schilderwerk kozijn en raam hout dekkend |  | 2034 | 12
| 91357 | De Wissel 1a | Begraafplaats Dronten | Dronten | 46 | Beschermlagen; binnen; algemeen; op steenachtige materialen en beton (m2) | 94 | m2 | Groot schilderwerk steenachtig |  | 2034 | 12
| 91357 | De Wissel 1a | Begraafplaats Dronten | Dronten | 51 | Atmosferische gasketels, HR | 1 | st | Periodiek onderhoud |  | 2026 | 1
| 91357 | De Wissel 1a | Begraafplaats Dronten | Dronten | 51 | Atmosferische gasketels, HR | 1 | st | Vervangen atmosferische gasketels, HR 25-40 kW |  | 2040 | 15
| 91357 | De Wissel 1a | Begraafplaats Dronten | Dronten | 56 | Expansievaten warmtedistributie | 1 | st | Vervangen expansievaten warmtedistributie 18-25 l |  | 2040 | 15
| 91357 | De Wissel 1a | Begraafplaats Dronten | Dronten | 56 | Leidingen cv-installatie | 235 | m1 | Vervangen leidingen cv-installatie, stalen gas- en/of vlambuis met isolatie DN 25 |  | 2074 | 48
| 91357 | De Wissel 1a | Begraafplaats Dronten | Dronten | 56 | Radiatoren | 8 | st | Geen actie vereist. | Vervuiling | 0 | 0
| 91357 | De Wissel 1a | Begraafplaats Dronten | Dronten | 56 | Radiatoren | 8 | st | Vervangen radiatoren + kraan + voetventiel |  | 2074 | 48
| 91357 | De Wissel 1a | Begraafplaats Dronten | Dronten | 51 | Luchtverhitter, direct gestookt | 1 | st | Nog geen actie, blijven monitoren. | Verval meer dan 87,5% van de levensduur | 0 | 0
| 91357 | De Wissel 1a | Begraafplaats Dronten | Dronten | 51 | Luchtverhitter, direct gestookt | 1 | st | Vervangen luchtverhitter, direct gestookt 30-130 kW |  | 2030 | 18
| 91357 | De Wissel 1a | Begraafplaats Dronten | Dronten | 57 | Roosters | 5 | st | Vervangen roosters, afzuigventiel, rozet |  | 2074 | 48
| 91357 | De Wissel 1a | Begraafplaats Dronten | Dronten | 57 | Dakventilator algemeen | 1 | st | Nog geen actie, blijven monitoren. | Verval meer dan 87,5% van de levensduur | 0 | 0
| 91357 | De Wissel 1a | Begraafplaats Dronten | Dronten | 57 | Dakventilator algemeen | 1 | st | Vervangen dakventilator algemeen. |  | 2030 | 15
| 91357 | De Wissel 1a | Begraafplaats Dronten | Dronten | 53 | Leidingen warm tapwater | 272 | m2 | Vervangen leidingen warm tapwater |  | 2046 | 20
| 91357 | De Wissel 1a | Begraafplaats Dronten | Dronten | 53 | Beveiliging drinkwater (bijv. keerkleppen) | 5 | st | Vervangen keerkleppen EB/DA/DA-EB |  | 2034 | 10
| 91357 | De Wissel 1a | Begraafplaats Dronten | Dronten | 54 | Gasleidingnet compleet | 272 | m2 | Vervangen gasleidingnet compleet |  | 2074 | 48
| 91357 | De Wissel 1a | Begraafplaats Dronten | Dronten | 53 | Waterleidingnet compleet | 272 | m2 | Vervangen waterleidingnet compleet |  | 2074 | 48
| 91357 | De Wissel 1a | Begraafplaats Dronten | Dronten | 72 | Chemicaliënkast | 1 | st | Vervangen chemicaliënkast |  | 2074 | 48
| 91357 | De Wissel 1a | Begraafplaats Dronten | Dronten | 74 | Sanitair closetpot | 1 | st | Geen actie vereist. | Vervuiling exclusief vervuiling door gebruik | 0 | 0
| 91357 | De Wissel 1a | Begraafplaats Dronten | Dronten | 74 | Sanitair closetpot | 1 | st | Vervangen sanitair closetpot, vrijhangend met inbouwreservoir |  | 2074 | 48
| 91357 | De Wissel 1a | Begraafplaats Dronten | Dronten | 74 | Sanitair wastafel | 2 | st | Geen actie vereist. | Vervuiling exclusief vervuiling door gebruik | 0 | 0
| 91357 | De Wissel 1a | Begraafplaats Dronten | Dronten | 74 | Sanitair wastafel | 2 | st | Vervangen sanitair wastafel, met mengkraan |  | 2074 | 48
| 91357 | De Wissel 1a | Begraafplaats Dronten | Dronten | 74 | Sanitair uitstortgootsteen | 1 | st | Geen actie vereist. | Vervuiling exclusief vervuiling door gebruik | 0 | 0
| 91357 | De Wissel 1a | Begraafplaats Dronten | Dronten | 74 | Sanitair uitstortgootsteen | 1 | st | Vervangen sanitair uitstortgootsteen, met kraan |  | 2050 | 48
| 91357 | De Wissel 1a | Begraafplaats Dronten | Dronten | 74 | Mindervalide toiletten | 1 | st | Geen actie vereist. | Vervuiling exclusief vervuiling door gebruik | 0 | 0
| 91357 | De Wissel 1a | Begraafplaats Dronten | Dronten | 74 | Mindervalide toiletten | 1 | st | Vervangen mindervalide toiletten |  | 2074 | 48
| 91357 | De Wissel 1a | Begraafplaats Dronten | Dronten | 74 | Sanitair douche-cabine | 1 | st | Geen actie vereist. | Vervuiling exclusief vervuiling door gebruik | 0 | 0
| 91357 | De Wissel 1a | Begraafplaats Dronten | Dronten | 74 | Sanitair douche-cabine | 1 | st | Vervangen sanitair douche-cabine |  | 2074 | 48
| 91357 | De Wissel 1a | Begraafplaats Dronten | Dronten | 52 | Afvoerpomp | 1 | st | Vervangen afvoerpomp, dompelpomp |  | 2034 | 10
| 91357 | De Wissel 1a | Begraafplaats Dronten | Dronten | 52 | Binnenriolering | 50 | m1 | Vervangen binneriolering PVC |  | 2074 | 48
| 91357 | De Wissel 1a | Begraafplaats Dronten | Dronten | 63 | Lichtinstallaties infra- en schakelmateriaal | 272 | m2 | NEN3140-keuring |  | 2030 | 5
| 91357 | De Wissel 1a | Begraafplaats Dronten | Dronten | 63 | Lichtinstallaties infra- en schakelmateriaal | 272 | m2 | Vervangen lichtinstallaties infra- en schakelmateriaal |  | 2054 | 30
| 91357 | De Wissel 1a | Begraafplaats Dronten | Dronten | 61 | Kabelgoten / ladderbanen | 272 | m2 | Vervangen kabelgoten |  | 2070 | 50
| 91357 | De Wissel 1a | Begraafplaats Dronten | Dronten | 61 | Kabelgoten / ladderbanen | 272 | m2 | Vervangen ladderbanen |  | 2070 | 50
| 91357 | De Wissel 1a | Begraafplaats Dronten | Dronten | 63 | Noodverlichtingsarmatuur decentraal | 1 | st | Geen actie vereist. | Vervuiling | 0 | 0
| 91357 | De Wissel 1a | Begraafplaats Dronten | Dronten | 63 | Noodverlichtingsarmatuur decentraal | 1 | st | Vervangen accu |  | 2030 | 4
| 91357 | De Wissel 1a | Begraafplaats Dronten | Dronten | 63 | Noodverlichtingsarmatuur decentraal | 1 | st | Vervangen noodverlichtingsarmatuur decentraal, transparant enkelzijdig of dubbelzijdig |  | 2040 | 15
| 91357 | De Wissel 1a | Begraafplaats Dronten | Dronten | 64 | CAI-installatie | 1 | pst | Vervangen CAI-installatie, 1 centrale met 8 aansluitingen |  | 2050 | 25
| 91357 | De Wissel 1a | Begraafplaats Dronten | Dronten | 64 | Gesloten datanet | 272 | m2 | Vervangen gesloten datanet, CAT 6 consolidationpoint, prijs per m2 BVO |  | 2034 | 10
| 91357 | De Wissel 1a | Begraafplaats Dronten | Dronten | 63 | Verlichtingsarmaturen | 42 | st | Geen actie vereist. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 91357 | De Wissel 1a | Begraafplaats Dronten | Dronten | 63 | Verlichtingsarmaturen | 42 | st | Vervangen verlichtingsarmaturen |  | 2046 | 20
| 91357 | De Wissel 1a | Begraafplaats Dronten | Dronten | 61 | Veiligheidsaarding | 272 | m2 | Vervangen veiligheidsaarding |  | 2070 | 50
| 91357 | De Wissel 1a | Begraafplaats Dronten | Dronten | 64 | Telefooninstallaties | 1 | st | Vervangen telefooninstallatie, digitaal toestel met bekabeling |  | 2034 | 10
| 91357 | De Wissel 1a | Begraafplaats Dronten | Dronten | 61 | (hoofd)Verdeelinrichtingen | 1 | st | Herstellen | Afdichting, manco | 2026 | 0
| 91357 | De Wissel 1a | Begraafplaats Dronten | Dronten | 61 | (hoofd)Verdeelinrichtingen | 1 | st | Nog geen actie, blijven monitoren. | Verval tussen 50%-75% van de levensduur | 0 | 0
| 91357 | De Wissel 1a | Begraafplaats Dronten | Dronten | 61 | (hoofd)Verdeelinrichtingen | 1 | st | Vervangen (hoofd)verdeelinrichtingen, kunststof |  | 2040 | 30
| 91357 | De Wissel 1a | Begraafplaats Dronten | Dronten | 64 | Deurbelinstallatie | 1 | st | Geen actie vereist. | Vervuiling | 0 | 0
| 91357 | De Wissel 1a | Begraafplaats Dronten | Dronten | 64 | Deurbelinstallatie | 1 | st | Vervangen deurbelinstallatie |  | 2034 | 18
| 91357 | De Wissel 1a | Begraafplaats Dronten | Dronten | 65 | Inbraakalarminstallatie | 272 | m2 | Geen actie vereist. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 91357 | De Wissel 1a | Begraafplaats Dronten | Dronten | 65 | Inbraakalarminstallatie | 272 | m2 | Vervangen inbraakalarminstallatie |  | 2034 | 15
| 91357 | De Wissel 1a | Begraafplaats Dronten | Dronten | 65 | Inbraakalarminstallatie | 272 | m2 | Vervangen inbraakalarminstallatie, accu 12V 17Ah |  | 2028 | 5
| 91357 | De Wissel 1a | Begraafplaats Dronten | Dronten | 65 | Inbraakalarminstallatie | 272 | m2 | Doormelding naar alarmcentrale |  | 2026 | 1
| 91357 | De Wissel 1a | Begraafplaats Dronten | Dronten | 65 | Brandslanghaspels | 1 | st | Afpersen brandslanghaspel |  | 2030 | 5
| 91357 | De Wissel 1a | Begraafplaats Dronten | Dronten | 65 | Brandslanghaspels | 1 | st | Keuring brandslanghaspel |  | 2026 | 1
| 91357 | De Wissel 1a | Begraafplaats Dronten | Dronten | 65 | Brandslanghaspels | 1 | st | Vervangen brandslanghaspel, in opbouwkast |  | 2080 | 60
| 91357 | De Wissel 1a | Begraafplaats Dronten | Dronten | 65 | Brandslanghaspels | 1 | st | Vervangen slang |  | 2046 | 20
| 91357 | De Wissel 1a | Begraafplaats Dronten | Dronten | 65 | Handblussers | 3 | st | Vervangen handblusser |  | 2046 | 20
| 91357 | De Wissel 1a | Begraafplaats Dronten | Dronten | 65 | Handblussers | 3 | st | Keuring handblusser |  | 2026 | 1
| 91357 | De Wissel 1a | Begraafplaats Dronten | Dronten | 65 | Handblussers | 3 | st | Revisie handblusser |  | 2034 | 10
| 91357 | De Wissel 1a | Begraafplaats Dronten | Dronten | 65 | Handblussers | 3 | st | Vervangen blusstof |  | 2030 | 5
| 91357 | De Wissel 1a | Begraafplaats Dronten | Dronten | 67 | Valbeveiliging algemeen | 1 | pst | Vervangen valbeveiliging |  | 2050 | 25
| 91357 | De Wissel 1a | Begraafplaats Dronten | Dronten | 67 | Valbeveiliging algemeen | 1 | pst | Onderhoudscontract valbeveiliging |  | 2027 | 1
| 91357 | De Wissel 1a | Begraafplaats Dronten | Dronten | 67 | Valbeveiliging algemeen | 1 | pst | RIE-keuring valbeveiliging |  | 2027 | 1
| 91357 | De Wissel 1a | Begraafplaats Dronten | Dronten | 90 | Terrein; terreinafscheiding; metselwerk | 73 | m1 | Reinigen gevelmetselwerk (hoge druk) |  | 2034 | 10
| 91357 | De Wissel 1a | Begraafplaats Dronten | Dronten | 90 | Terrein; terreinafsluiting; staal | 4 | st | Geen actie vereist. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 91357 | De Wissel 1a | Begraafplaats Dronten | Dronten | 90 | Terrein; terreinafsluiting; staal | 4 | st | Geen actie vereist. | Aangroei mos, algen | 0 | 0
| 91357 | De Wissel 1a | Begraafplaats Dronten | Dronten | 90 | Terrein; terreinafsluiting; staal | 4 | st | Nog geen actie, blijven monitoren. | Corrosie | 0 | 0
| 91357 | De Wissel 1a | Begraafplaats Dronten | Dronten | 90 | Terrein; terreinafsluiting; staal | 4 | st | Vervangen stalen poort (1m1 hoog) |  | 2037 | 40
| 91357 | De Wissel 1a | Begraafplaats Dronten | Dronten | 90 | Terrein; terreinafsluiting; staal | 4 | st | Vervangen stalen poort (2m1 hoog) |  | 2037 | 40
| 91357 | De Wissel 1a | Begraafplaats Dronten | Dronten | 90 | Terrein; terreinafwerking; algemeen | 890 | m1 | Geen actie vereist. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 91357 | De Wissel 1a | Begraafplaats Dronten | Dronten | 90 | Terrein; terreinafwerking; algemeen | 890 | m1 | Geen actie vereist. | Beschadiging | 0 | 0
| 91357 | De Wissel 1a | Begraafplaats Dronten | Dronten | 90 | Terrein; terreinafwerking; algemeen | 890 | m1 | Vervangen hekwerk staal (1m1 hoog) |  | 2037 | 40
| 91357 | De Wissel 1a | Begraafplaats Dronten | Dronten | 90 | Terrein; terreinafwerking; algemeen | 890 | m1 | Vervangen hekwerk staal (2m1 hoog) |  | 2037 | 40
| 91357 | De Wissel 1a | Begraafplaats Dronten | Dronten | 90 | Terrein; terreininrichting; algemeen | 44 | st | Geen actie vereist. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 91357 | De Wissel 1a | Begraafplaats Dronten | Dronten | 90 | Terrein; terreininrichting; algemeen | 44 | st | Geen actie vereist. | Aangroei mos, algen | 0 | 0
| 91357 | De Wissel 1a | Begraafplaats Dronten | Dronten | 90 | Terrein; terreininrichting; algemeen | 44 | st | Vervangen "beltoren" |  | 2034 | 30
| 91357 | De Wissel 1a | Begraafplaats Dronten | Dronten | 90 | Terrein; terreininrichting; algemeen | 44 | st | Vervangen fontijnelement |  | 2034 | 20
| 91357 | De Wissel 1a | Begraafplaats Dronten | Dronten | 90 | Terrein; terreininrichting; algemeen | 44 | st | Vervangen urnenkast |  | 2034 | 20
| 91357 | De Wissel 1a | Begraafplaats Dronten | Dronten | 90 | Terrein; terreininrichting; algemeen | 44 | st | Vervangen wegwijs palen |  | 2030 | 10
| 91357 | De Wissel 1a | Begraafplaats Dronten | Dronten | 90 | Terrein; terreininrichting; algemeen | 44 | st | Vervangen zitbanken |  | 2034 | 25
| 91357 | De Wissel 1a | Begraafplaats Dronten | Dronten | 90 | Terrein; terreinomheining; staal | 6080 | m2 | Geen actie vereist. | Aangroei mos, algen | 0 | 0
| 91357 | De Wissel 1a | Begraafplaats Dronten | Dronten | 90 | Terrein; terreinomheining; staal | 6080 | m2 | Geen actie vereist. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 91357 | De Wissel 1a | Begraafplaats Dronten | Dronten | 90 | Terrein; terreinomheining; staal | 6080 | m2 | Nog geen actie, blijven monitoren. | Verzakking, hoogteverschillen | 0 | 0
| 91357 | De Wissel 1a | Begraafplaats Dronten | Dronten | 90 | Terrein; terreinomheining; staal | 6080 | m2 | Nog geen actie, blijven monitoren. | Scheuren niet constructief | 0 | 0
| 91357 | De Wissel 1a | Begraafplaats Dronten | Dronten | 90 | Terrein; terreinomheining; staal | 6080 | m2 | Vervangen klinkers |  | 2034 | 24
| 91357 | De Wissel 1a | Begraafplaats Dronten | Dronten | 90 | Schoonlooprooster metaal | 3.47 | m2 | Geen actie vereist. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 91357 | De Wissel 1a | Begraafplaats Dronten | Dronten | 90 | Schoonlooprooster metaal | 3.47 | m2 | Geen actie vereist. | Aangroei mos, algen | 0 | 0
| 91357 | De Wissel 1a | Begraafplaats Dronten | Dronten | 90 | Schoonlooprooster metaal | 3.47 | m2 | Vervangen schoonlooprooster metaal |  | 2049 | 24
| 91357 | De Wissel 1a | Begraafplaats Dronten | Dronten | 90 | Verlichting lantaarnpaal inclusief paal | 1 | st | Vervangen verlichting lantaarnpaal inclusief paal, vaste mast max 6 m |  | 2054 | 30
| 91357 | De Wissel 1a | Begraafplaats Dronten | Dronten | 90 | Gevel- en plafondarmaturen | 4 | st | Geen actie vereist. | Aangroei mos, algen | 0 | 0
| 91357 | De Wissel 1a | Begraafplaats Dronten | Dronten | 90 | Gevel- en plafondarmaturen | 4 | st | Vervangen gevel- en plafondarmaturen middelgroot |  | 2030 | 20
| 91357 | De Wissel 1a | Begraafplaats Dronten | Dronten | 99 | Projectmanagement | 272 | m2 | Jaarlijkse kosten projectmanagement |  | 2026 | 1
| 91357 | De Wissel 1a | Begraafplaats Dronten | Dronten | 99 | Herinspectie | 272 | m2 | Herinspectie |  | 2028 | 3
91358
| 91358 | Schouwstraat 7 | Parkeergarage | Dronten | 41 | Buitenwandafwerkingen algemeen; buitenwandafwerking; voegwerk | 130 | m2 | Elders opgenomen, kosten opgenomen bij scheuren constructief metselwerk. | Scheuren constructief | 0 | 0
| 91358 | Schouwstraat 7 | Parkeergarage | Dronten | 41 | Buitenwandafwerkingen algemeen; buitenwandafwerking; voegwerk | 130 | m2 | Geen actie vereist. | Aangroei mos, algen | 0 | 0
| 91358 | Schouwstraat 7 | Parkeergarage | Dronten | 41 | Buitenwandafwerkingen algemeen; buitenwandafwerking; voegwerk | 130 | m2 | Geen actie vereist. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 91358 | Schouwstraat 7 | Parkeergarage | Dronten | 41 | Buitenwandafwerkingen algemeen; buitenwandafwerking; voegwerk | 130 | m2 | Geen actie vereist. | Graffiti, bekladding | 0 | 0
| 91358 | Schouwstraat 7 | Parkeergarage | Dronten | 41 | Buitenwandafwerkingen algemeen; buitenwandafwerking; voegwerk | 130 | m2 | Nog geen actie, blijven monitoren. | Uitgespoeld/afwezig voegwerk | 0 | 0
| 91358 | Schouwstraat 7 | Parkeergarage | Dronten | 41 | Buitenwandafwerkingen algemeen; buitenwandafwerking; voegwerk | 130 | m2 | Nog geen actie, blijven monitoren. | Erosie, verwering, verzanding | 0 | 0
| 91358 | Schouwstraat 7 | Parkeergarage | Dronten | 21 | Buitenwanden; constructief; metselwerk | 130 | m2 | Aanbrengen | Ontbrekende onderdelen | 2026 | 0
| 91358 | Schouwstraat 7 | Parkeergarage | Dronten | 21 | Buitenwanden; constructief; metselwerk | 130 | m2 | Geen actie vereist. | Graffiti, bekladding | 0 | 0
| 91358 | Schouwstraat 7 | Parkeergarage | Dronten | 21 | Buitenwanden; constructief; metselwerk | 130 | m2 | Geen actie vereist. | Beschadiging | 0 | 0
| 91358 | Schouwstraat 7 | Parkeergarage | Dronten | 21 | Buitenwanden; constructief; metselwerk | 130 | m2 | Geen actie vereist. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 91358 | Schouwstraat 7 | Parkeergarage | Dronten | 21 | Buitenwanden; constructief; metselwerk | 130 | m2 | Geen actie vereist. | Aangroei mos, algen | 0 | 0
| 91358 | Schouwstraat 7 | Parkeergarage | Dronten | 21 | Buitenwanden; constructief; metselwerk | 130 | m2 | Herstellen | Scheuren constructief | 2026 | 0
| 91358 | Schouwstraat 7 | Parkeergarage | Dronten | 21 | Buitenwanden; niet constructief; algemeen | 2 | m1 | Geen actie vereist. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 91358 | Schouwstraat 7 | Parkeergarage | Dronten | 21 | Buitenwanden; niet constructief; algemeen | 2 | m1 | Geen actie vereist. | Beschadiging | 0 | 0
| 91358 | Schouwstraat 7 | Parkeergarage | Dronten | 21 | Buitenwanden; niet constructief; beton | 9 | m1 | Herstellen in combinatie met schilderwerk, kosten opgenomen bij schilderwerk. | Beschadiging | 0 | 0
| 91358 | Schouwstraat 7 | Parkeergarage | Dronten | 28 | Hoofdraagconstructies; kolommen en liggers; staal | 374 | m2 | Nog geen actie, blijven monitoren. | Corrosie | 0 | 0
| 91358 | Schouwstraat 7 | Parkeergarage | Dronten | 41 | Gevelbekleding hout | 5 | m2 | Herstellen | Loszittend, onsamenhangend | 2026 | 0
| 91358 | Schouwstraat 7 | Parkeergarage | Dronten | 41 | Gevelbekleding hout | 5 | m2 | Herstellen in combinatie met schilderwerk, kosten opgenomen bij schilderwerk. | Openstaande verbindingen | 0 | 0
| 91358 | Schouwstraat 7 | Parkeergarage | Dronten | 41 | Gevelbekleding hout | 5 | m2 | Vervangen gevelbekleding zachthout |  | 2050 | 48
| 91358 | Schouwstraat 7 | Parkeergarage | Dronten | 52 | Hemelwaterafvoer | 130 | m1 | Vervangen hemelwaterafvoer PVC |  | 2050 | 24
| 91358 | Schouwstraat 7 | Parkeergarage | Dronten | 34 | Balustrades en leuningen; leuningen; staal | 52 | m1 | Vervangen leuningen metaal |  | 2059 | 40
| 91358 | Schouwstraat 7 | Parkeergarage | Dronten | 34 | Balustrades en leuningen; balustrades; staal | 6 | m2 | Vervangen balustrade/hekwerk |  | 2059 | 40
| 91358 | Schouwstraat 7 | Parkeergarage | Dronten | 24 | Trappen en hellingen; trappen; beton | 5 | st | Herstellen in combinatie met schilderwerk, kosten opgenomen bij schilderwerk. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 91358 | Schouwstraat 7 | Parkeergarage | Dronten | 24 | Trappen en hellingen; trappen; beton | 5 | st | Herstellen in combinatie met schilderwerk, kosten opgenomen bij schilderwerk. | Kale delen | 0 | 0
| 91358 | Schouwstraat 7 | Parkeergarage | Dronten | 46 | Buitenschilderwerk gevelbekleding hout | 5 | m2 | Herstellen in combinatie met schilderwerk, kosten wel bij dit element opgenomen. | Afbladderen | 0 | 0
| 91358 | Schouwstraat 7 | Parkeergarage | Dronten | 46 | Buitenschilderwerk gevelbekleding hout | 5 | m2 | Herstellen in combinatie met schilderwerk, kosten wel bij dit element opgenomen. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 91358 | Schouwstraat 7 | Parkeergarage | Dronten | 46 | Buitenschilderwerk gevelbekleding hout | 5 | m2 | Herstellen in combinatie met schilderwerk, kosten wel bij dit element opgenomen. | Barsten | 0 | 0
| 91358 | Schouwstraat 7 | Parkeergarage | Dronten | 46 | Buitenschilderwerk gevelbekleding hout | 5 | m2 | Groot schilderwerk gevelbekleding hout dekkend |  | 2030 | 6
| 91358 | Schouwstraat 7 | Parkeergarage | Dronten | 46 | Beschermlagen; buiten; algemeen; op metaal (m2) | 286 | m2 | Herstellen in combinatie met schilderwerk, kosten wel bij dit element opgenomen. | Kale delen | 0 | 0
| 91358 | Schouwstraat 7 | Parkeergarage | Dronten | 46 | Beschermlagen; buiten; algemeen; op metaal (m2) | 286 | m2 | Herstellen in combinatie met schilderwerk, kosten wel bij dit element opgenomen. | Beschadiging | 0 | 0
| 91358 | Schouwstraat 7 | Parkeergarage | Dronten | 46 | Beschermlagen; buiten; algemeen; op metaal (m2) | 286 | m2 | Herstellen in combinatie met schilderwerk, kosten wel bij dit element opgenomen. | Barsten | 0 | 0
| 91358 | Schouwstraat 7 | Parkeergarage | Dronten | 46 | Beschermlagen; buiten; algemeen; op metaal (m2) | 286 | m2 | Herstellen in combinatie met schilderwerk, kosten wel bij dit element opgenomen. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 91358 | Schouwstraat 7 | Parkeergarage | Dronten | 46 | Beschermlagen; buiten; algemeen; op metaal (m2) | 286 | m2 | Herstellen in combinatie met schilderwerk, kosten wel bij dit element opgenomen. | Aangroei mos, algen | 0 | 0
| 91358 | Schouwstraat 7 | Parkeergarage | Dronten | 46 | Beschermlagen; buiten; algemeen; op metaal (m2) | 286 | m2 | Herstellen in combinatie met schilderwerk, kosten wel bij dit element opgenomen. | Afbladderen | 0 | 0
| 91358 | Schouwstraat 7 | Parkeergarage | Dronten | 46 | Beschermlagen; buiten; algemeen; op metaal (m2) | 286 | m2 | Schildersbeurt metaal dekkend (2,5 beurt) |  | 2035 | 24
| 91358 | Schouwstraat 7 | Parkeergarage | Dronten | 46 | Beschermlagen; buiten; algemeen; op metaal (m1) | 18 | m1 | Herstellen in combinatie met schilderwerk, kosten wel bij dit element opgenomen. | Beschadiging | 0 | 0
| 91358 | Schouwstraat 7 | Parkeergarage | Dronten | 46 | Beschermlagen; buiten; algemeen; op metaal (m1) | 18 | m1 | Herstellen in combinatie met schilderwerk, kosten wel bij dit element opgenomen. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 91358 | Schouwstraat 7 | Parkeergarage | Dronten | 46 | Beschermlagen; buiten; algemeen; op metaal (m1) | 18 | m1 | Herstellen in combinatie met schilderwerk, kosten wel bij dit element opgenomen. | Afbladderen | 0 | 0
| 91358 | Schouwstraat 7 | Parkeergarage | Dronten | 46 | Beschermlagen; buiten; algemeen; op metaal (m1) | 18 | m1 | Herstellen in combinatie met schilderwerk, kosten wel bij dit element opgenomen. | Kale delen | 0 | 0
| 91358 | Schouwstraat 7 | Parkeergarage | Dronten | 46 | Beschermlagen; buiten; algemeen; op metaal (m1) | 18 | m1 | Schildersbeurt metaal dekkend (2,5 beurt) |  | 2035 | 24
| 91358 | Schouwstraat 7 | Parkeergarage | Dronten | 46 | Beschermlagen; buiten; algemeen; op hout (m2) | 20 | m2 | Herstellen in combinatie met schilderwerk, kosten wel bij dit element opgenomen. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 91358 | Schouwstraat 7 | Parkeergarage | Dronten | 46 | Beschermlagen; buiten; algemeen; op hout (m2) | 20 | m2 | Herstellen in combinatie met schilderwerk, kosten wel bij dit element opgenomen. | Zakkers | 0 | 0
| 91358 | Schouwstraat 7 | Parkeergarage | Dronten | 46 | Beschermlagen; buiten; algemeen; op hout (m2) | 20 | m2 | Herstellen in combinatie met schilderwerk, kosten wel bij dit element opgenomen. | Beschadiging | 0 | 0
| 91358 | Schouwstraat 7 | Parkeergarage | Dronten | 46 | Beschermlagen; buiten; algemeen; op hout (m2) | 20 | m2 | Schildersbeurt hout dekkend (2,5 beurt) |  | 2035 | 24
| 91358 | Schouwstraat 7 | Parkeergarage | Dronten | 46 | Beschermlagen; buiten; algemeen; op hout (m1) | 47 | m1 | Herstellen in combinatie met schilderwerk, kosten wel bij dit element opgenomen. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 91358 | Schouwstraat 7 | Parkeergarage | Dronten | 46 | Beschermlagen; buiten; algemeen; op hout (m1) | 47 | m1 | Herstellen in combinatie met schilderwerk, kosten wel bij dit element opgenomen. | Beschadiging | 0 | 0
| 91358 | Schouwstraat 7 | Parkeergarage | Dronten | 46 | Beschermlagen; buiten; algemeen; op hout (m1) | 47 | m1 | Schildersbeurt hout dekkend (2,5 beurt) |  | 2035 | 24
| 91358 | Schouwstraat 7 | Parkeergarage | Dronten | 46 | Beschermlagen; buiten; algemeen; op steenachtige materialen en beton (m1) | 248 | m1 | Herstellen in combinatie met schilderwerk, kosten wel bij dit element opgenomen. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 91358 | Schouwstraat 7 | Parkeergarage | Dronten | 46 | Beschermlagen; buiten; algemeen; op steenachtige materialen en beton (m1) | 248 | m1 | Herstellen in combinatie met schilderwerk, kosten wel bij dit element opgenomen. | Beschadiging | 0 | 0
| 91358 | Schouwstraat 7 | Parkeergarage | Dronten | 46 | Beschermlagen; buiten; algemeen; op steenachtige materialen en beton (m1) | 248 | m1 | Schildersbeurt steenachtig dekkend (2,5 beurt) |  | 2035 | 24
| 91358 | Schouwstraat 7 | Parkeergarage | Dronten | 46 | Beschermlagen; buiten; algemeen; op steenachtige materialen en beton (m2) | 3644 | m2 | Herstellen in combinatie met schilderwerk, kosten wel bij dit element opgenomen. | Kale delen | 0 | 0
| 91358 | Schouwstraat 7 | Parkeergarage | Dronten | 46 | Beschermlagen; buiten; algemeen; op steenachtige materialen en beton (m2) | 3644 | m2 | Herstellen in combinatie met schilderwerk, kosten wel bij dit element opgenomen. | Aangroei mos, algen | 0 | 0
| 91358 | Schouwstraat 7 | Parkeergarage | Dronten | 46 | Beschermlagen; buiten; algemeen; op steenachtige materialen en beton (m2) | 3644 | m2 | Herstellen in combinatie met schilderwerk, kosten wel bij dit element opgenomen. | Afbladderen | 0 | 0
| 91358 | Schouwstraat 7 | Parkeergarage | Dronten | 46 | Beschermlagen; buiten; algemeen; op steenachtige materialen en beton (m2) | 3644 | m2 | Herstellen in combinatie met schilderwerk, kosten wel bij dit element opgenomen. | Barsten | 0 | 0
| 91358 | Schouwstraat 7 | Parkeergarage | Dronten | 46 | Beschermlagen; buiten; algemeen; op steenachtige materialen en beton (m2) | 3644 | m2 | Herstellen in combinatie met schilderwerk, kosten wel bij dit element opgenomen. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 91358 | Schouwstraat 7 | Parkeergarage | Dronten | 46 | Beschermlagen; buiten; algemeen; op steenachtige materialen en beton (m2) | 3644 | m2 | Herstellen in combinatie met schilderwerk, kosten wel bij dit element opgenomen. | Graffiti, bekladding | 0 | 0
| 91358 | Schouwstraat 7 | Parkeergarage | Dronten | 46 | Beschermlagen; buiten; algemeen; op steenachtige materialen en beton (m2) | 3644 | m2 | Herstellen in combinatie met schilderwerk, kosten wel bij dit element opgenomen. | Beschadiging | 0 | 0
| 91358 | Schouwstraat 7 | Parkeergarage | Dronten | 46 | Beschermlagen; buiten; algemeen; op steenachtige materialen en beton (m2) | 3644 | m2 | Schildersbeurt steenachtig dekkend (2,5 beurt) |  | 2035 | 24
| 91358 | Schouwstraat 7 | Parkeergarage | Dronten | 58 | Regelkast | 1 | st | Vervangen regelkast |  | 2045 | 20
| 91358 | Schouwstraat 7 | Parkeergarage | Dronten | 57 | Boxventilator | 2 | st | Nog geen actie, blijven monitoren. | Verval tussen 50%-75% van de levensduur | 0 | 0
| 91358 | Schouwstraat 7 | Parkeergarage | Dronten | 57 | Boxventilator | 2 | st | Vervangen boxventilator 1.300-2.500 m3/h |  | 2035 | 15
| 91358 | Schouwstraat 7 | Parkeergarage | Dronten | 58 | Regelkast | 1 | st | Nog geen actie, blijven monitoren. | Verval meer dan 87,5% van de levensduur | 0 | 0
| 91358 | Schouwstraat 7 | Parkeergarage | Dronten | 58 | Regelkast | 1 | st | Vervangen regelkast |  | 2030 | 20
| 91358 | Schouwstraat 7 | Parkeergarage | Dronten | 57 | Ventilatiekanalen | 1 | st | Vervangen ventilatiekanalen, eenvoudig, 2-voudige ventilatie |  | 2050 | 25
| 91358 | Schouwstraat 7 | Parkeergarage | Dronten | 53 | Waterleidingnet compleet | 2910 | m2 | Vervangen waterleidingnet compleet |  | 2070 | 48
| 91358 | Schouwstraat 7 | Parkeergarage | Dronten | 52 | Vuilwaterpomp | 1 | st | Vervangen vuilwaterpomp |  | 2035 | 10
| 91358 | Schouwstraat 7 | Parkeergarage | Dronten | 52 | Binnenriolering | 60 | m1 | Vervangen binneriolering PVC |  | 2070 | 48
| 91358 | Schouwstraat 7 | Parkeergarage | Dronten | 63 | Verlichtingsarmaturen | 35 | st | Elders opgenomen, kosten opgenomen bij defecte lamp. | Beschadigde beschermkappen en roosters | 0 | 0
| 91358 | Schouwstraat 7 | Parkeergarage | Dronten | 63 | Verlichtingsarmaturen | 35 | st | Elders opgenomen, kosten opgenomen bij defecte lamp. | Uitgekeerde weekmakers | 0 | 0
| 91358 | Schouwstraat 7 | Parkeergarage | Dronten | 63 | Verlichtingsarmaturen | 35 | st | Herstellen | Defecte lampen | 2026 | 0
| 91358 | Schouwstraat 7 | Parkeergarage | Dronten | 63 | Verlichtingsarmaturen | 35 | st | Nog geen actie, blijven monitoren. | Kunststof onderdeel uitgehard | 0 | 0
| 91358 | Schouwstraat 7 | Parkeergarage | Dronten | 63 | Verlichtingsarmaturen | 35 | st | Nog geen actie, blijven monitoren. | Niet goed functionerende lamp | 0 | 0
| 91358 | Schouwstraat 7 | Parkeergarage | Dronten | 63 | Verlichtingsarmaturen | 35 | st | Vervangen verlichtingsarmaturen |  | 2030 | 20
| 91358 | Schouwstraat 7 | Parkeergarage | Dronten | 61 | Veiligheidsaarding | 2910 | m2 | Vervangen veiligheidsaarding |  | 2070 | 50
| 91358 | Schouwstraat 7 | Parkeergarage | Dronten | 63 | Noodverlichtingsarmatuur decentraal | 4 | st | Vervangen accu |  | 2030 | 4
| 91358 | Schouwstraat 7 | Parkeergarage | Dronten | 63 | Noodverlichtingsarmatuur decentraal | 4 | st | Vervangen noodverlichtingsarmatuur decentraal, transparant enkelzijdig waterdicht |  | 2040 | 15
| 91358 | Schouwstraat 7 | Parkeergarage | Dronten | 63 | Lichtinstallaties infra- en schakelmateriaal | 2910 | m2 | NEN3140-keuring |  | 2030 | 5
| 91358 | Schouwstraat 7 | Parkeergarage | Dronten | 63 | Lichtinstallaties infra- en schakelmateriaal | 2910 | m2 | Vervangen lichtinstallaties infra- en schakelmateriaal |  | 2050 | 30
| 91358 | Schouwstraat 7 | Parkeergarage | Dronten | 62 | Elektrische verwarming | 1 | st | Vervangen elektrische verwarming |  | 2070 | 48
| 91358 | Schouwstraat 7 | Parkeergarage | Dronten | 63 | Reclameverlichting | 1 | st | Nog geen actie, blijven monitoren. | Verval meer dan 87,5% van de levensduur | 0 | 0
| 91358 | Schouwstraat 7 | Parkeergarage | Dronten | 63 | Reclameverlichting | 1 | st | Vervangen reclameverlichting, gevel |  | 2030 | 20
| 91358 | Schouwstraat 7 | Parkeergarage | Dronten | 61 | (hoofd)Verdeelinrichtingen | 1 | st | Vervangen (hoofd)verdeelinrichtingen, kunststof |  | 2050 | 30
| 91358 | Schouwstraat 7 | Parkeergarage | Dronten | 61 | (hoofd)Verdeelinrichtingen | 1 | st | Nog geen actie, blijven monitoren. | Verval meer dan 87,5% van de levensduur | 0 | 0
| 91358 | Schouwstraat 7 | Parkeergarage | Dronten | 61 | (hoofd)Verdeelinrichtingen | 1 | st | Nog geen actie, blijven monitoren. | Corrosie | 0 | 0
| 91358 | Schouwstraat 7 | Parkeergarage | Dronten | 61 | (hoofd)Verdeelinrichtingen | 1 | st | Vervangen (hoofd)verdeelinrichtingen, kunststof |  | 2035 | 30
| 91358 | Schouwstraat 7 | Parkeergarage | Dronten | 65 | Brandmeldinstallatie | 2910 | m2 | Doormelding naar alarmcentrale, kiezer met hoge beveiligingsgraad |  | 2026 | 1
| 91358 | Schouwstraat 7 | Parkeergarage | Dronten | 65 | Brandmeldinstallatie | 2910 | m2 | Vervangen brandmeldinstallatie, accu 12V 7Ah |  | 2030 | 5
| 91358 | Schouwstraat 7 | Parkeergarage | Dronten | 65 | Brandmeldinstallatie | 2910 | m2 | Vervangen brandmeldinstallatie, vluchtweg beveiliging |  | 2040 | 15
| 91358 | Schouwstraat 7 | Parkeergarage | Dronten | 90 | Terrein; terreinafwerking; algemeen | 2812 | m2 | Geen actie vereist. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 91358 | Schouwstraat 7 | Parkeergarage | Dronten | 90 | Terrein; terreinafwerking; algemeen | 2812 | m2 | Geen actie vereist. | Graffiti, bekladding | 0 | 0
| 91358 | Schouwstraat 7 | Parkeergarage | Dronten | 90 | Terrein; terreinafwerking; algemeen | 2812 | m2 | Geen actie vereist. | Beschadiging | 0 | 0
| 91358 | Schouwstraat 7 | Parkeergarage | Dronten | 90 | Terrein; terreinafwerking; algemeen | 2812 | m2 | Nog geen actie, blijven monitoren. | Verzakking, kuilvorming | 0 | 0
| 91358 | Schouwstraat 7 | Parkeergarage | Dronten | 90 | Terrein; terreinafwerking; algemeen | 2812 | m2 | Nog geen actie, blijven monitoren. | Ontbrekend bestratingmateriaal | 0 | 0
| 91358 | Schouwstraat 7 | Parkeergarage | Dronten | 90 | Terrein; terreinafwerking; algemeen | 2812 | m2 | Vervangen betontegels/klinkers |  | 2035 | 24
| 91358 | Schouwstraat 7 | Parkeergarage | Dronten | 99 | Projectmanagement | 2910 | m2 | Jaarlijkse kosten projectmanagement |  | 2026 | 1
| 91358 | Schouwstraat 7 | Parkeergarage | Dronten | 99 | Herinspectie | 2910 | m2 | Herinspectie |  | 2030 | 3
91359
| 91359 | Het Ruim 2 | Ludgerustoren | Dronten | 41 | Buitenwandafwerkingen algemeen; buitenwandafwerking; voegwerk | 412 | m2 | Nog geen actie, blijven monitoren. | Erosie, verwering, verzanding | 0 | 24
| 91359 | Het Ruim 2 | Ludgerustoren | Dronten | 41 | Buitenwandafwerkingen algemeen; buitenwandafwerking; voegwerk | 412 | m2 | Nog geen actie, blijven monitoren. | Afbrokkelen afboeren | 0 | 99
| 91359 | Het Ruim 2 | Ludgerustoren | Dronten | 41 | Buitenwandafwerkingen algemeen; buitenwandafwerking; voegwerk | 412 | m2 | Nog geen actie, blijven monitoren. | Uitgespoeld/afwezig voegwerk | 0 | 0
| 91359 | Het Ruim 2 | Ludgerustoren | Dronten | 21 | Buitenwanden; constructief; metselwerk | 412 | m2 | Geen actie vereist. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 10
| 91359 | Het Ruim 2 | Ludgerustoren | Dronten | 21 | Buitenwanden; constructief; metselwerk | 412 | m2 | Herstellen | Beschadiging | 2032 | 99
| 91359 | Het Ruim 2 | Ludgerustoren | Dronten | 21 | Buitenwanden; constructief; metselwerk | 412 | m2 | Nog geen actie, blijven monitoren. | Vocht, als gevolg van zakwater | 0 | 0
| 91359 | Het Ruim 2 | Ludgerustoren | Dronten | 21 | Buitenwanden; constructief; metselwerk | 412 | m2 | Nog geen actie, blijven monitoren. | Afbrokkelen afboeren | 0 | 0
| 91359 | Het Ruim 2 | Ludgerustoren | Dronten | 21 | Buitenwanden; constructief; metselwerk | 412 | m2 | Nog geen actie, blijven monitoren. | Scheuren niet constructief | 0 | 0
| 91359 | Het Ruim 2 | Ludgerustoren | Dronten | 31 | Waterslagen algemeen | 12 | m1 | Geen actie vereist. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 91359 | Het Ruim 2 | Ludgerustoren | Dronten | 31 | Waterslagen algemeen | 12 | m1 | Geen actie vereist. | Aangroei mos, algen | 0 | 99
| 91359 | Het Ruim 2 | Ludgerustoren | Dronten | 31 | Waterslagen algemeen | 12 | m1 | Vervangen raamdorpelstenen |  | 2068 | 48
| 91359 | Het Ruim 2 | Ludgerustoren | Dronten | 52 | Hemelwaterafvoer | 50 | m1 | Beugels vervangen. | Subelement, manco | 2026 | 99
| 91359 | Het Ruim 2 | Ludgerustoren | Dronten | 52 | Hemelwaterafvoer | 50 | m1 | Geen actie vereist. | Uitwendige vervuiling | 0 | 0
| 91359 | Het Ruim 2 | Ludgerustoren | Dronten | 52 | Hemelwaterafvoer | 50 | m1 | Vervangen hemelwaterafvoer PVC |  | 2032 | 24
| 91359 | Het Ruim 2 | Ludgerustoren | Dronten | 34 | Balustrades en leuningen; balustrades; staal | 36 | m2 | Geen actie vereist. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 91359 | Het Ruim 2 | Ludgerustoren | Dronten | 34 | Balustrades en leuningen; balustrades; staal | 36 | m2 | Herstellen in combinatie met schilderwerk, kosten wel bij dit element opgenomen. | Corrosie | 0 | 0
| 91359 | Het Ruim 2 | Ludgerustoren | Dronten | 34 | Balustrades en leuningen; balustrades; staal | 36 | m2 | Vervangen balustrade/hekwerk |  | 2044 | 40
| 91359 | Het Ruim 2 | Ludgerustoren | Dronten | 31 | Buitendeuren hout | 1 | stu | Nog geen actie, blijven monitoren. | Hang & sluitwerk, corrosie | 0 | 0
| 91359 | Het Ruim 2 | Ludgerustoren | Dronten | 31 | Buitendeuren hout | 1 | stu | Nog geen actie, blijven monitoren. | Subelementen, manco | 0 | 0
| 91359 | Het Ruim 2 | Ludgerustoren | Dronten | 31 | Buitendeuren hout | 1 | stu | Herstel hang- en sluitwerk |  | 2026 | 6
| 91359 | Het Ruim 2 | Ludgerustoren | Dronten | 31 | Buitendeuren hout | 1 | stu | Vervangen houten buitendeuren |  | 2068 | 48
| 91359 | Het Ruim 2 | Ludgerustoren | Dronten | 31 | Buitenramen hout | 1 | stu | Herstellen in combinatie met schilderwerk, kosten wel bij dit element opgenomen. | Graffiti | 0 | 0
| 91359 | Het Ruim 2 | Ludgerustoren | Dronten | 31 | Buitenramen hout | 1 | stu | Herstellen in combinatie met schilderwerk, kosten wel bij dit element opgenomen. | Beschadiging raam | 0 | 0
| 91359 | Het Ruim 2 | Ludgerustoren | Dronten | 31 | Buitenramen hout | 1 | stu | Herstel hang- en sluitwerk draai-/schuiframen |  | 2026 | 6
| 91359 | Het Ruim 2 | Ludgerustoren | Dronten | 31 | Buitenramen hout | 1 | stu | Vervangen draairamen hout |  | 2068 | 48
| 91359 | Het Ruim 2 | Ludgerustoren | Dronten | 32 | Binnendeuren hout | 3 | stu | Herstel hang- en sluitwerk binnendeur |  | 2026 | 6
| 91359 | Het Ruim 2 | Ludgerustoren | Dronten | 31 | Buitenwandopeningen; gevuld met puien; hout | 7 | m2 | Vervangen houten buitenkozijnen |  | 2068 | 48
| 91359 | Het Ruim 2 | Ludgerustoren | Dronten | 31 | Buitenwandopeningen; gevuld met puien; staal | 15 | m2 | Herstellen | Breuk in draadglas | 2026 | 0
| 91359 | Het Ruim 2 | Ludgerustoren | Dronten | 31 | Buitenwandopeningen; gevuld met puien; staal | 15 | m2 | Herstellen in combinatie met schilderwerk, kosten wel bij dit element opgenomen. | Corrosie | 0 | 99
| 91359 | Het Ruim 2 | Ludgerustoren | Dronten | 31 | Buitenwandopeningen; gevuld met puien; staal | 15 | m2 | Vervangen buitenkozijn staal |  | 2068 | 48
| 91359 | Het Ruim 2 | Ludgerustoren | Dronten | 31 | Entreedeur glas | 1 | st | Geen actie vereist. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 91359 | Het Ruim 2 | Ludgerustoren | Dronten | 31 | Entreedeur glas | 1 | st | Vervangen entreedeur glas |  | 2068 | 48
| 91359 | Het Ruim 2 | Ludgerustoren | Dronten | 31 | Blankglas enkel | 8.8 | m2 | Vervangen blankglas enkel 4,50 - 6,00 m² |  | 0 | 48
| 91359 | Het Ruim 2 | Ludgerustoren | Dronten | 37 | Dakopeningen; gevuld; kunststof | 1 | stu | Geen actie vereist. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 91359 | Het Ruim 2 | Ludgerustoren | Dronten | 37 | Dakopeningen; gevuld; kunststof | 1 | stu | Nog geen actie, blijven monitoren. | Corrosie, hang en sluitwerk | 0 | 0
| 91359 | Het Ruim 2 | Ludgerustoren | Dronten | 37 | Dakopeningen; gevuld; kunststof | 1 | stu | Nog geen actie, blijven monitoren. | Erosie, verwering, verzanding | 0 | 24
| 91359 | Het Ruim 2 | Ludgerustoren | Dronten | 27 | Constructief zink, gootconstructie zink | 20 | m1 | Geen actie vereist. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 91359 | Het Ruim 2 | Ludgerustoren | Dronten | 27 | Constructief zink, gootconstructie zink | 20 | m1 | Nog geen actie, blijven monitoren. | Erosie, verwering, verzanding | 0 | 24
| 91359 | Het Ruim 2 | Ludgerustoren | Dronten | 46 | Beschermlagen; buiten; algemeen; op steenachtige materialen en beton (m2) | 131 | m2 | Herstellen in combinatie met schilderwerk, kosten wel bij dit element opgenomen. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 6
| 91359 | Het Ruim 2 | Ludgerustoren | Dronten | 46 | Beschermlagen; buiten; algemeen; op steenachtige materialen en beton (m2) | 131 | m2 | Herstellen in combinatie met schilderwerk, kosten wel bij dit element opgenomen. | Aangroei mos, algen | 0 | 0
| 91359 | Het Ruim 2 | Ludgerustoren | Dronten | 46 | Beschermlagen; buiten; algemeen; op steenachtige materialen en beton (m2) | 131 | m2 | Herstellen in combinatie met schilderwerk, kosten wel bij dit element opgenomen. | Beschadiging | 0 | 0
| 91359 | Het Ruim 2 | Ludgerustoren | Dronten | 46 | Beschermlagen; buiten; algemeen; op steenachtige materialen en beton (m2) | 131 | m2 | Schildersbeurt steenachtig dekkend (2,5 beurt) |  | 2032 | 24
| 91359 | Het Ruim 2 | Ludgerustoren | Dronten | 46 | Beschermlagen; buiten; algemeen; op metaal (m1) | 64 | m1 | Herstellen in combinatie met schilderwerk, kosten wel bij dit element opgenomen. | Glansverlies | 0 | 6
| 91359 | Het Ruim 2 | Ludgerustoren | Dronten | 46 | Beschermlagen; buiten; algemeen; op metaal (m1) | 64 | m1 | Herstellen in combinatie met schilderwerk, kosten wel bij dit element opgenomen. | Kale delen | 0 | 0
| 91359 | Het Ruim 2 | Ludgerustoren | Dronten | 46 | Beschermlagen; buiten; algemeen; op metaal (m1) | 64 | m1 | Herstellen in combinatie met schilderwerk, kosten wel bij dit element opgenomen. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 91359 | Het Ruim 2 | Ludgerustoren | Dronten | 46 | Beschermlagen; buiten; algemeen; op metaal (m1) | 64 | m1 | Schildersbeurt metaal dekkend (2,5 beurt) |  | 2032 | 24
| 91359 | Het Ruim 2 | Ludgerustoren | Dronten | 46 | Beschermlagen; buiten; algemeen; op hout (m2) | 3 | m2 | Herstellen in combinatie met schilderwerk, kosten wel bij dit element opgenomen. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 91359 | Het Ruim 2 | Ludgerustoren | Dronten | 46 | Beschermlagen; buiten; algemeen; op hout (m2) | 3 | m2 | Herstellen in combinatie met schilderwerk, kosten wel bij dit element opgenomen. | Barsten | 0 | 0
| 91359 | Het Ruim 2 | Ludgerustoren | Dronten | 46 | Beschermlagen; buiten; algemeen; op hout (m2) | 3 | m2 | Herstellen in combinatie met schilderwerk, kosten wel bij dit element opgenomen. | Beschadiging | 0 | 0
| 91359 | Het Ruim 2 | Ludgerustoren | Dronten | 46 | Beschermlagen; buiten; algemeen; op hout (m2) | 3 | m2 | Schildersbeurt hout dekkend (1,5 beurt) |  | 2026 | 6
| 91359 | Het Ruim 2 | Ludgerustoren | Dronten | 46 | Beschermlagen; buiten; algemeen; op hout (m2) | 3 | m2 | Schildersbeurt hout dekkend (2,5 beurt) |  | 2032 | 24
| 91359 | Het Ruim 2 | Ludgerustoren | Dronten | 46 | Beschermlagen; buiten; algemeen; op hout (m1) | 10 | m1 | Herstellen in combinatie met schilderwerk, kosten wel bij dit element opgenomen. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 91359 | Het Ruim 2 | Ludgerustoren | Dronten | 46 | Beschermlagen; buiten; algemeen; op hout (m1) | 10 | m1 | Herstellen in combinatie met schilderwerk, kosten wel bij dit element opgenomen. | Afbladderen | 0 | 0
| 91359 | Het Ruim 2 | Ludgerustoren | Dronten | 46 | Beschermlagen; buiten; algemeen; op hout (m1) | 10 | m1 | Herstellen in combinatie met schilderwerk, kosten wel bij dit element opgenomen. | Zakkers | 0 | 0
| 91359 | Het Ruim 2 | Ludgerustoren | Dronten | 46 | Beschermlagen; buiten; algemeen; op hout (m1) | 10 | m1 | Herstellen in combinatie met schilderwerk, kosten wel bij dit element opgenomen. | Barsten | 0 | 0
| 91359 | Het Ruim 2 | Ludgerustoren | Dronten | 46 | Beschermlagen; buiten; algemeen; op hout (m1) | 10 | m1 | Schildersbeurt hout dekkend (1,5 beurt) |  | 2026 | 6
| 91359 | Het Ruim 2 | Ludgerustoren | Dronten | 46 | Beschermlagen; buiten; algemeen; op hout (m1) | 10 | m1 | Schildersbeurt hout dekkend (2,5 beurt) |  | 2032 | 24
| 91359 | Het Ruim 2 | Ludgerustoren | Dronten | 43 | Vloerafwerkingen; niet verhoogd; algemeen | 26 | m2 | Herstellen in combinatie met schilderwerk, kosten opgenomen bij schilderwerk. | Slijtage | 0 | 12
| 91359 | Het Ruim 2 | Ludgerustoren | Dronten | 43 | Vloerafwerkingen; niet verhoogd; algemeen | 26 | m2 | Herstellen in combinatie met schilderwerk, kosten wel bij dit element opgenomen. | Breuk | 0 | 0
| 91359 | Het Ruim 2 | Ludgerustoren | Dronten | 43 | Vloerafwerkingen; niet verhoogd; algemeen | 26 | m2 | Herstellen in combinatie met schilderwerk, kosten wel bij dit element opgenomen. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 91359 | Het Ruim 2 | Ludgerustoren | Dronten | 24 | Trappen en hellingen; trappen; staal | 6 | st | Geen actie vereist. | Beschadiging | 0 | 0
| 91359 | Het Ruim 2 | Ludgerustoren | Dronten | 24 | Trappen en hellingen; trappen; staal | 6 | st | Geen actie vereist. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 99
| 91359 | Het Ruim 2 | Ludgerustoren | Dronten | 46 | Beschermlagen; binnen; algemeen; op steenachtige materialen en beton (m2) | 26 | m2 | Herstellen in combinatie met schilderwerk, kosten wel bij dit element opgenomen. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 91359 | Het Ruim 2 | Ludgerustoren | Dronten | 46 | Beschermlagen; binnen; algemeen; op steenachtige materialen en beton (m2) | 26 | m2 | Herstellen in combinatie met schilderwerk, kosten wel bij dit element opgenomen. | Beschadiging | 0 | 0
| 91359 | Het Ruim 2 | Ludgerustoren | Dronten | 46 | Beschermlagen; binnen; algemeen; op steenachtige materialen en beton (m2) | 26 | m2 | Herstellen in combinatie met schilderwerk, kosten wel bij dit element opgenomen. | Barsten | 0 | 0
| 91359 | Het Ruim 2 | Ludgerustoren | Dronten | 46 | Beschermlagen; binnen; algemeen; op steenachtige materialen en beton (m2) | 26 | m2 | Herstellen in combinatie met schilderwerk, kosten wel bij dit element opgenomen. | Kale delen | 0 | 0
| 91359 | Het Ruim 2 | Ludgerustoren | Dronten | 46 | Beschermlagen; binnen; algemeen; op steenachtige materialen en beton (m2) | 26 | m2 | Grote schildersbeurt steenachtig |  | 2032 | 12
| 91359 | Het Ruim 2 | Ludgerustoren | Dronten | 46 | Beschermlagen; binnen; algemeen; op metaal (m1) | 64 | m1 | Herstellen in combinatie met schilderwerk, kosten wel bij dit element opgenomen. | Afbladderen | 0 | 12
| 91359 | Het Ruim 2 | Ludgerustoren | Dronten | 46 | Beschermlagen; binnen; algemeen; op metaal (m1) | 64 | m1 | Herstellen in combinatie met schilderwerk, kosten wel bij dit element opgenomen. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 91359 | Het Ruim 2 | Ludgerustoren | Dronten | 46 | Beschermlagen; binnen; algemeen; op metaal (m1) | 64 | m1 | Herstellen in combinatie met schilderwerk, kosten wel bij dit element opgenomen. | Verbrossing | 0 | 0
| 91359 | Het Ruim 2 | Ludgerustoren | Dronten | 46 | Beschermlagen; binnen; algemeen; op hout (m2) | 11 | m2 | Herstellen in combinatie met schilderwerk, kosten wel bij dit element opgenomen. | Barsten | 0 | 0
| 91359 | Het Ruim 2 | Ludgerustoren | Dronten | 46 | Beschermlagen; binnen; algemeen; op hout (m2) | 11 | m2 | Herstellen in combinatie met schilderwerk, kosten wel bij dit element opgenomen. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 91359 | Het Ruim 2 | Ludgerustoren | Dronten | 46 | Beschermlagen; binnen; algemeen; op hout (m2) | 11 | m2 | Grote schildersbeurt hout dekkend |  | 2032 | 12
| 91359 | Het Ruim 2 | Ludgerustoren | Dronten | 46 | Beschermlagen; binnen; algemeen; op hout (m1) | 40 | m1 | Herstellen in combinatie met schilderwerk, kosten wel bij dit element opgenomen. | Zakkers | 0 | 0
| 91359 | Het Ruim 2 | Ludgerustoren | Dronten | 46 | Beschermlagen; binnen; algemeen; op hout (m1) | 40 | m1 | Herstellen in combinatie met schilderwerk, kosten wel bij dit element opgenomen. | Afbladderen | 0 | 0
| 91359 | Het Ruim 2 | Ludgerustoren | Dronten | 46 | Beschermlagen; binnen; algemeen; op hout (m1) | 40 | m1 | Herstellen in combinatie met schilderwerk, kosten wel bij dit element opgenomen. | Barsten | 0 | 0
| 91359 | Het Ruim 2 | Ludgerustoren | Dronten | 46 | Beschermlagen; binnen; algemeen; op hout (m1) | 40 | m1 | Herstellen in combinatie met schilderwerk, kosten wel bij dit element opgenomen. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 91359 | Het Ruim 2 | Ludgerustoren | Dronten | 46 | Beschermlagen; binnen; algemeen; op hout (m1) | 40 | m1 | Herstellen in combinatie met schilderwerk, kosten wel bij dit element opgenomen. | Beschadiging | 0 | 0
| 91359 | Het Ruim 2 | Ludgerustoren | Dronten | 46 | Beschermlagen; binnen; algemeen; op hout (m1) | 40 | m1 | Grote schildersbeurt hout dekkend |  | 2032 | 12
| 91359 | Het Ruim 2 | Ludgerustoren | Dronten | 53 | Beveiliging drinkwater (bijv. keerkleppen) | 2 | st | Vervangen beveiliging drinkwater (bijv. keerkleppen) |  | 2068 | 48
| 91359 | Het Ruim 2 | Ludgerustoren | Dronten | 53 | Waterleidingnet compleet | 189 | m2 | Vervangen waterleidingnet compleet |  | 2068 | 48
| 91359 | Het Ruim 2 | Ludgerustoren | Dronten | 63 | Verlichtingsarmaturen | 8 | st | Vervangen verlichtingsarmaturen |  | 2044 | 20
| 91359 | Het Ruim 2 | Ludgerustoren | Dronten | 61 | Veiligheidsaarding | 189 | m2 | Vervangen veiligheidsaarding |  | 2068 | 50
| 91359 | Het Ruim 2 | Ludgerustoren | Dronten | 63 | Lichtinstallaties infra- en schakelmateriaal | 189 | m2 | Nog geen actie, blijven monitoren. | Verval meer dan 75% van de levensduur | 0 | 99
| 91359 | Het Ruim 2 | Ludgerustoren | Dronten | 63 | Lichtinstallaties infra- en schakelmateriaal | 189 | m2 | NEN3140-keuring |  | 2028 | 5
| 91359 | Het Ruim 2 | Ludgerustoren | Dronten | 63 | Lichtinstallaties infra- en schakelmateriaal | 189 | m2 | Vervangen lichtinstallaties infra- en schakelmateriaal |  | 2032 | 30
| 91359 | Het Ruim 2 | Ludgerustoren | Dronten | 61 | (hoofd)Verdeelinrichtingen | 1 | st | Nog geen actie, blijven monitoren. | Verval meer dan 75% van de levensduur | 0 | 99
| 91359 | Het Ruim 2 | Ludgerustoren | Dronten | 61 | (hoofd)Verdeelinrichtingen | 1 | st | Vervangen (hoofd)verdeelinrichtingen, kunststof |  | 2032 | 30
| 91359 | Het Ruim 2 | Ludgerustoren | Dronten | 61 | (hoofd)Verdeelinrichtingen | 1 | st | Nog geen actie, blijven monitoren. | Vervuiling | 0 | 99
| 91359 | Het Ruim 2 | Ludgerustoren | Dronten | 61 | (hoofd)Verdeelinrichtingen | 1 | st | Nog geen actie, blijven monitoren. | Verval meer dan 75% van de levensduur | 0 | 99
| 91359 | Het Ruim 2 | Ludgerustoren | Dronten | 61 | (hoofd)Verdeelinrichtingen | 1 | st | Schroefkop vervangen | Ontbreken van glaasje schroefkop | 2026 | 99
| 91359 | Het Ruim 2 | Ludgerustoren | Dronten | 61 | (hoofd)Verdeelinrichtingen | 1 | st | Vervangen (hoofd)verdeelinrichtingen, kunststof |  | 2032 | 30
| 91359 | Het Ruim 2 | Ludgerustoren | Dronten | 64 | Tijdsignaleringen | 1 | st | Nog geen actie, blijven monitoren. | Verval meer dan 75% van de levensduur | 0 | 99
| 91359 | Het Ruim 2 | Ludgerustoren | Dronten | 64 | Tijdsignaleringen | 1 | st | Vervangen tijdsignalering |  | 2044 | 20
| 91359 | Het Ruim 2 | Ludgerustoren | Dronten | 61 | Bliksembeveilingsinstallatie | 1 | pst | Vervangen bliksembeveiliging-installatie, prijs per m2 BVO, beveiligingsgraad LP2 |  | 2044 | 18
| 91359 | Het Ruim 2 | Ludgerustoren | Dronten | 61 | Bliksembeveilingsinstallatie | 1 | pst | Controle bliksembeveiliging-installatie |  | 2026 | 1
| 91359 | Het Ruim 2 | Ludgerustoren | Dronten | 90 | Terreinverlichting armaturen | 2 | st | Vervangen terreinverlichting armaturen, grondarmatuur |  | 2044 | 20
| 91359 | Het Ruim 2 | Ludgerustoren | Dronten | 90 | Gevel- en plafondarmaturen | 8 | st | Nog geen actie, blijven monitoren. | Vervuiling | 0 | 99
| 91359 | Het Ruim 2 | Ludgerustoren | Dronten | 90 | Gevel- en plafondarmaturen | 8 | st | Vervangen gevel- en plafondarmaturen groot |  | 2044 | 20
| 91359 | Het Ruim 2 | Ludgerustoren | Dronten | 99 | Projectmanagement | 189 | m2 | Jaarlijkse kosten projectmanagement |  | 2026 | 1
| 91359 | Het Ruim 2 | Ludgerustoren | Dronten | 99 | Systeemsteiger | 647 | m2 | Montage/demontage systeemsteiger |  | 2026 | 6
| 91359 | Het Ruim 2 | Ludgerustoren | Dronten | 99 | Herinspectie | 189 | m2 | Herinspectie |  | 2026 | 3
91362
| 91362 | Lijzijde 21 | Gymzaal 'Lijzijde' | Dronten | 21 | Buitenwanden; constructief; beton | 6 | m1 | Geen actie vereist. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 91362 | Lijzijde 21 | Gymzaal 'Lijzijde' | Dronten | 21 | Buitenwanden; constructief; metselwerk | 257 | m2 | Geen actie vereist. | Aangroei mos, algen | 0 | 0
| 91362 | Lijzijde 21 | Gymzaal 'Lijzijde' | Dronten | 21 | Buitenwanden; constructief; metselwerk | 257 | m2 | Geen actie vereist. | Graffiti, bekladding | 0 | 0
| 91362 | Lijzijde 21 | Gymzaal 'Lijzijde' | Dronten | 21 | Buitenwanden; constructief; metselwerk | 257 | m2 | Geen actie vereist. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 91362 | Lijzijde 21 | Gymzaal 'Lijzijde' | Dronten | 21 | Buitenwanden; constructief; metselwerk | 257 | m2 | Herstellen | Scheuren niet constructief | 2026 | 0
| 91362 | Lijzijde 21 | Gymzaal 'Lijzijde' | Dronten | 21 | Buitenwanden; constructief; metselwerk | 257 | m2 | Nog geen actie, blijven monitoren. | Beschadiging | 0 | 0
| 91362 | Lijzijde 21 | Gymzaal 'Lijzijde' | Dronten | 21 | Buitenwanden; niet constructief; beton | 1 | m1 | Geen actie vereist. | Aangroei mos, algen | 0 | 0
| 91362 | Lijzijde 21 | Gymzaal 'Lijzijde' | Dronten | 21 | Buitenwanden; niet constructief; beton | 1 | m1 | Geen actie vereist. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 91362 | Lijzijde 21 | Gymzaal 'Lijzijde' | Dronten | 21 | Buitenwanden; niet constructief; beton | 1 | m1 | Nog geen actie, blijven monitoren. | Beschadiging | 0 | 0
| 91362 | Lijzijde 21 | Gymzaal 'Lijzijde' | Dronten | 21 | Buitenwanden; niet constructief; beton | 1 | m1 | Nog geen actie, blijven monitoren. | Aantasting afwerklaag | 0 | 0
| 91362 | Lijzijde 21 | Gymzaal 'Lijzijde' | Dronten | 27 | Luifels hout | 4 | m2 | Vervangen luifel hout |  | 2070 | 50
| 91362 | Lijzijde 21 | Gymzaal 'Lijzijde' | Dronten | 41 | Buitenwandafwerkingen algemeen; buitenwandafwerking; hout | 4 | m2 | Vervangen houten afwerking |  | 2050 | 30
| 91362 | Lijzijde 21 | Gymzaal 'Lijzijde' | Dronten | 41 | Buitenwandafwerkingen algemeen; buitenwandafwerking; voegwerk | 257 | m2 | Elders opgenomen, kosten opgenomen bij scheuren niet constructief | Afbrokkelen afboeren | 0 | 0
| 91362 | Lijzijde 21 | Gymzaal 'Lijzijde' | Dronten | 41 | Buitenwandafwerkingen algemeen; buitenwandafwerking; voegwerk | 257 | m2 | Geen actie vereist. | Aangroei mos, algen | 0 | 0
| 91362 | Lijzijde 21 | Gymzaal 'Lijzijde' | Dronten | 41 | Buitenwandafwerkingen algemeen; buitenwandafwerking; voegwerk | 257 | m2 | Herstellen | Uitgespoeld/afwezig voegwerk | 2026 | 0
| 91362 | Lijzijde 21 | Gymzaal 'Lijzijde' | Dronten | 41 | Buitenwandafwerkingen algemeen; buitenwandafwerking; voegwerk | 257 | m2 | Nog geen actie, blijven monitoren. | Erosie, verwering, verzanding | 0 | 0
| 91362 | Lijzijde 21 | Gymzaal 'Lijzijde' | Dronten | 41 | Buitenwandafwerkingen algemeen; buitenwandafwerking; voegwerk | 257 | m2 | Vervangen voegwerk platvol |  | 2072 | 48
| 91362 | Lijzijde 21 | Gymzaal 'Lijzijde' | Dronten | 31 | Waterslagen algemeen | 23 | m1 | Geen actie vereist. | Aangroei mos, algen | 0 | 0
| 91362 | Lijzijde 21 | Gymzaal 'Lijzijde' | Dronten | 31 | Waterslagen algemeen | 23 | m1 | Geen actie vereist. | Uitgespoeld/afwezig voegwerk | 0 | 0
| 91362 | Lijzijde 21 | Gymzaal 'Lijzijde' | Dronten | 31 | Waterslagen algemeen | 23 | m1 | Geen actie vereist. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 91362 | Lijzijde 21 | Gymzaal 'Lijzijde' | Dronten | 31 | Waterslagen algemeen | 23 | m1 | Geen actie vereist. | Graffiti, bekladding | 0 | 0
| 91362 | Lijzijde 21 | Gymzaal 'Lijzijde' | Dronten | 31 | Waterslagen algemeen | 23 | m1 | Vervangen voegwerk raamdorpel |  | 2048 | 24
| 91362 | Lijzijde 21 | Gymzaal 'Lijzijde' | Dronten | 52 | Hemelwaterafvoer | 60 | m1 | Geen actie vereist. | Erosie, verwering, verzanding | 0 | 0
| 91362 | Lijzijde 21 | Gymzaal 'Lijzijde' | Dronten | 52 | Hemelwaterafvoer | 60 | m1 | Geen actie vereist. | Aangroei mos, algen | 0 | 0
| 91362 | Lijzijde 21 | Gymzaal 'Lijzijde' | Dronten | 52 | Hemelwaterafvoer | 60 | m1 | Geen actie vereist. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 91362 | Lijzijde 21 | Gymzaal 'Lijzijde' | Dronten | 52 | Hemelwaterafvoer | 60 | m1 | Nog geen actie, blijven monitoren. | Ontbrekende of beschadigde bevestigingsmiddelen | 0 | 0
| 91362 | Lijzijde 21 | Gymzaal 'Lijzijde' | Dronten | 52 | Hemelwaterafvoer | 60 | m1 | Nog geen actie, blijven monitoren. | Graffiti, bekladding | 0 | 0
| 91362 | Lijzijde 21 | Gymzaal 'Lijzijde' | Dronten | 52 | Hemelwaterafvoer | 60 | m1 | Vervangen hemelwaterafvoer staal gegalvaniseerd |  | 2038 | 36
| 91362 | Lijzijde 21 | Gymzaal 'Lijzijde' | Dronten | 31 | Buitenwandopeningen; gevuld met puien; algemeen | 3 | m2 | Vervangen multiplex panelen |  | 2035 | 15
| 91362 | Lijzijde 21 | Gymzaal 'Lijzijde' | Dronten | 31 | Buitenwandopeningen; gevuld met puien; hout | 136 | m2 | Herstellen | Houtrot | 2026 | 0
| 91362 | Lijzijde 21 | Gymzaal 'Lijzijde' | Dronten | 31 | Buitenwandopeningen; gevuld met puien; hout | 136 | m2 | Herstellen in combinatie met schilderwerk, kosten wel bij dit element opgenomen. | Openstaande verbindingen | 0 | 0
| 91362 | Lijzijde 21 | Gymzaal 'Lijzijde' | Dronten | 31 | Buitenwandopeningen; gevuld met puien; hout | 136 | m2 | Vervangen houten buitenkozijnen |  | 2068 | 48
| 91362 | Lijzijde 21 | Gymzaal 'Lijzijde' | Dronten | 31 | Buitendeuren hout | 5 | stu | Vervangen houten buitendeuren |  | 2068 | 48
| 91362 | Lijzijde 21 | Gymzaal 'Lijzijde' | Dronten | 47 | Dakafwerkingen; afwerkingen; vlakke dakafwerking; bitumen | 494 | m2 | Geen actie vereist. | Aangroei mos, algen | 0 | 0
| 91362 | Lijzijde 21 | Gymzaal 'Lijzijde' | Dronten | 47 | Dakafwerkingen; afwerkingen; vlakke dakafwerking; bitumen | 494 | m2 | Geen actie vereist. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 91362 | Lijzijde 21 | Gymzaal 'Lijzijde' | Dronten | 47 | Dakafwerkingen; afwerkingen; vlakke dakafwerking; bitumen | 494 | m2 | Nog geen actie, blijven monitoren. | Afschot foutief of onvoldoende (plassen op dakbedekking) | 0 | 0
| 91362 | Lijzijde 21 | Gymzaal 'Lijzijde' | Dronten | 47 | Dakafwerkingen; afwerkingen; vlakke dakafwerking; bitumen | 494 | m2 | Overplakken nieuwe laag bitumen |  |  | 24
| 91362 | Lijzijde 21 | Gymzaal 'Lijzijde' | Dronten | 47 | Dakafwerkingen; afwerkingen; vlakke dakafwerking; lood | 38 | m1 | Elders opgenomen, kosten opgenomen bij onvoldoende overlap | Openstaande verbindingen | 0 | 0
| 91362 | Lijzijde 21 | Gymzaal 'Lijzijde' | Dronten | 47 | Dakafwerkingen; afwerkingen; vlakke dakafwerking; lood | 38 | m1 | Geen actie vereist. | Aangroei mos, algen | 0 | 0
| 91362 | Lijzijde 21 | Gymzaal 'Lijzijde' | Dronten | 47 | Dakafwerkingen; afwerkingen; vlakke dakafwerking; lood | 38 | m1 | Geen actie vereist. | Erosie, verwering, verzanding | 0 | 0
| 91362 | Lijzijde 21 | Gymzaal 'Lijzijde' | Dronten | 47 | Dakafwerkingen; afwerkingen; vlakke dakafwerking; lood | 38 | m1 | Geen actie vereist. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 91362 | Lijzijde 21 | Gymzaal 'Lijzijde' | Dronten | 47 | Dakafwerkingen; afwerkingen; vlakke dakafwerking; lood | 38 | m1 | Herstellen | Onvoldoende overlap | 2026 | 0
| 91362 | Lijzijde 21 | Gymzaal 'Lijzijde' | Dronten | 27 | Daken; niet constructief; hout | 50 | m2 | Vervangen boeideel/windveer/waterbord |  | 2035 | 15
| 91362 | Lijzijde 21 | Gymzaal 'Lijzijde' | Dronten | 37 | Dakopeningen; gevuld; kunststof | 3 | stu | Geen actie vereist. | Aangroei mos, algen | 0 | 0
| 91362 | Lijzijde 21 | Gymzaal 'Lijzijde' | Dronten | 37 | Dakopeningen; gevuld; kunststof | 3 | stu | Geen actie vereist. | Erosie, verwering, verzanding | 0 | 0
| 91362 | Lijzijde 21 | Gymzaal 'Lijzijde' | Dronten | 37 | Dakopeningen; gevuld; kunststof | 3 | stu | Geen actie vereist. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 91362 | Lijzijde 21 | Gymzaal 'Lijzijde' | Dronten | 37 | Dakopeningen; gevuld; schoorstenen metselwerk | 1 | stu | Geen actie vereist. | Aangroei mos, algen | 0 | 0
| 91362 | Lijzijde 21 | Gymzaal 'Lijzijde' | Dronten | 37 | Dakopeningen; gevuld; schoorstenen metselwerk | 1 | stu | Geen actie vereist. | Erosie, verwering, verzanding | 0 | 0
| 91362 | Lijzijde 21 | Gymzaal 'Lijzijde' | Dronten | 37 | Dakopeningen; gevuld; schoorstenen metselwerk | 1 | stu | Geen actie vereist. | Uitgespoeld/afwezig voegwerk | 0 | 0
| 91362 | Lijzijde 21 | Gymzaal 'Lijzijde' | Dronten | 37 | Dakopeningen; gevuld; schoorstenen metselwerk | 1 | stu | Geen actie vereist. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 91362 | Lijzijde 21 | Gymzaal 'Lijzijde' | Dronten | 46 | Beschermlagen; buiten; algemeen; op hout (m1) | 314 | m1 | Geen actie vereist. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 91362 | Lijzijde 21 | Gymzaal 'Lijzijde' | Dronten | 46 | Beschermlagen; buiten; algemeen; op hout (m1) | 314 | m1 | Herstellen in combinatie met schilderwerk, kosten wel bij dit element opgenomen. | Barsten | 0 | 0
| 91362 | Lijzijde 21 | Gymzaal 'Lijzijde' | Dronten | 46 | Beschermlagen; buiten; algemeen; op hout (m1) | 314 | m1 | Herstellen in combinatie met schilderwerk, kosten wel bij dit element opgenomen. | Kale delen | 0 | 0
| 91362 | Lijzijde 21 | Gymzaal 'Lijzijde' | Dronten | 46 | Beschermlagen; buiten; algemeen; op hout (m1) | 314 | m1 | Herstellen in combinatie met schilderwerk, kosten wel bij dit element opgenomen. | Afbladderen | 0 | 0
| 91362 | Lijzijde 21 | Gymzaal 'Lijzijde' | Dronten | 46 | Beschermlagen; buiten; algemeen; op hout (m1) | 314 | m1 | Schildersbeurt hout dekkend (2,5 beurt) |  | 2026 | 24
| 91362 | Lijzijde 21 | Gymzaal 'Lijzijde' | Dronten | 46 | Beschermlagen; buiten; algemeen; op hout (m2) | 66 | m2 | Herstellen in combinatie met schilderwerk, kosten wel bij dit element opgenomen. | Onvoldoende dekking | 0 | 0
| 91362 | Lijzijde 21 | Gymzaal 'Lijzijde' | Dronten | 46 | Beschermlagen; buiten; algemeen; op hout (m2) | 66 | m2 | Herstellen in combinatie met schilderwerk, kosten wel bij dit element opgenomen. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 91362 | Lijzijde 21 | Gymzaal 'Lijzijde' | Dronten | 46 | Beschermlagen; buiten; algemeen; op hout (m2) | 66 | m2 | Herstellen in combinatie met schilderwerk, kosten wel bij dit element opgenomen. | Beschadiging | 0 | 0
| 91362 | Lijzijde 21 | Gymzaal 'Lijzijde' | Dronten | 46 | Beschermlagen; buiten; algemeen; op hout (m2) | 66 | m2 | Herstellen in combinatie met schilderwerk, kosten wel bij dit element opgenomen. | Graffiti, bekladding | 0 | 0
| 91362 | Lijzijde 21 | Gymzaal 'Lijzijde' | Dronten | 46 | Beschermlagen; buiten; algemeen; op hout (m2) | 66 | m2 | Schildersbeurt hout dekkend (2,5 beurt) |  | 2026 | 24
| 91362 | Lijzijde 21 | Gymzaal 'Lijzijde' | Dronten | 46 | Beschermlagen; buiten; algemeen; op metaal (m1) | 98 | m1 | Geen actie vereist. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 91362 | Lijzijde 21 | Gymzaal 'Lijzijde' | Dronten | 46 | Beschermlagen; buiten; algemeen; op metaal (m1) | 98 | m1 | Schildersbeurt metaal dekkend (2,5 beurt) |  | 2026 | 24
| 91362 | Lijzijde 21 | Gymzaal 'Lijzijde' | Dronten | 46 | Beschermlagen; buiten; algemeen; op metaal (m2) | 1 | m2 | Geen actie vereist. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 91362 | Lijzijde 21 | Gymzaal 'Lijzijde' | Dronten | 46 | Beschermlagen; buiten; algemeen; op metaal (m2) | 1 | m2 | Schildersbeurt metaal dekkend (2,5 beurt) |  | 2026 | 24
| 91362 | Lijzijde 21 | Gymzaal 'Lijzijde' | Dronten | 42 | Binnenwandafwerkingen algemeen; binnenwandafwerking; algemeen | 181 | m2 | Geen actie vereist. | Graffiti, bekladding | 0 | 0
| 91362 | Lijzijde 21 | Gymzaal 'Lijzijde' | Dronten | 42 | Binnenwandafwerkingen algemeen; binnenwandafwerking; algemeen | 181 | m2 | Nog geen actie, blijven monitoren. | Beschadiging | 0 | 0
| 91362 | Lijzijde 21 | Gymzaal 'Lijzijde' | Dronten | 42 | Binnenwandafwerkingen algemeen; binnenwandafwerking; algemeen | 181 | m2 | Nog geen actie, blijven monitoren. | Scheuren niet constructief | 0 | 0
| 91362 | Lijzijde 21 | Gymzaal 'Lijzijde' | Dronten | 43 | Vloerafwerkingen; niet verhoogd; keramiek | 115 | m2 | Geen actie vereist. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 91362 | Lijzijde 21 | Gymzaal 'Lijzijde' | Dronten | 43 | Vloerafwerkingen; niet verhoogd; keramiek | 115 | m2 | Nog geen actie, blijven monitoren. | Kalkafzetting | 0 | 0
| 91362 | Lijzijde 21 | Gymzaal 'Lijzijde' | Dronten | 43 | Vloerafwerkingen; niet verhoogd; keramiek | 115 | m2 | Vervangen vloerafwerking dubbel hard gebakken tegels (gelijmd) |  | 2072 | 48
| 91362 | Lijzijde 21 | Gymzaal 'Lijzijde' | Dronten | 43 | Vloerafwerkingen; niet verhoogd; linoleum | 8 | m2 | Geen actie vereist. | Beschadiging | 0 | 0
| 91362 | Lijzijde 21 | Gymzaal 'Lijzijde' | Dronten | 43 | Vloerafwerkingen; niet verhoogd; linoleum | 8 | m2 | Vervangen vloerafwerking linoleum |  | 2042 | 18
| 91362 | Lijzijde 21 | Gymzaal 'Lijzijde' | Dronten | 43 | Vloerafwerkingen; niet verhoogd; rubber | 9 | m2 | Nog geen actie, blijven monitoren. | Ontbrekende (onder)delen | 0 | 0
| 91362 | Lijzijde 21 | Gymzaal 'Lijzijde' | Dronten | 43 | Vloerafwerkingen; niet verhoogd; rubber | 9 | m2 | Vervangen vloerafwerking rubberen ringmat |  | 2036 | 12
| 91362 | Lijzijde 21 | Gymzaal 'Lijzijde' | Dronten | 43 | Vloerafwerkingen; niet verhoogd; sportvloer | 292 | m2 | Nog geen actie, blijven monitoren. | Ontbrekende (onder)delen | 0 | 0
| 91362 | Lijzijde 21 | Gymzaal 'Lijzijde' | Dronten | 43 | Vloerafwerkingen; niet verhoogd; sportvloer | 292 | m2 | Vervangen vloerafwerking sportvloer |  | 2048 | 24
| 91362 | Lijzijde 21 | Gymzaal 'Lijzijde' | Dronten | 45 | Plafondafwerkingen; verlaagd; algemeen | 380 | m2 | Geen actie vereist. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 91362 | Lijzijde 21 | Gymzaal 'Lijzijde' | Dronten | 45 | Plafondafwerkingen; verlaagd; algemeen | 380 | m2 | Vervangen houten delen plafondafwerking |  | 2068 | 48
| 91362 | Lijzijde 21 | Gymzaal 'Lijzijde' | Dronten | 32 | Binnendeuren hout | 19 | stu | Nog geen actie, blijven monitoren. | Beschadiging deur | 0 | 0
| 91362 | Lijzijde 21 | Gymzaal 'Lijzijde' | Dronten | 32 | Binnenwandopeningen; gevuld met puien; hout | 41 | m2 | Nog geen actie, blijven monitoren. | Beschadiging kozijn | 0 | 0
| 91362 | Lijzijde 21 | Gymzaal 'Lijzijde' | Dronten | 46 | Beschermlagen; binnen; algemeen; op hout (m1) | 540 | m1 | Geen actie vereist. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 91362 | Lijzijde 21 | Gymzaal 'Lijzijde' | Dronten | 46 | Beschermlagen; binnen; algemeen; op hout (m1) | 540 | m1 | Herstellen in combinatie met schilderwerk, kosten wel bij dit element opgenomen. | Beschadiging | 0 | 0
| 91362 | Lijzijde 21 | Gymzaal 'Lijzijde' | Dronten | 46 | Beschermlagen; binnen; algemeen; op hout (m2) | 217 | m2 | Geen actie vereist. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 91362 | Lijzijde 21 | Gymzaal 'Lijzijde' | Dronten | 46 | Beschermlagen; binnen; algemeen; op hout (m2) | 217 | m2 | Herstellen in combinatie met schilderwerk, kosten wel bij dit element opgenomen. | Beschadiging | 0 | 0
| 91362 | Lijzijde 21 | Gymzaal 'Lijzijde' | Dronten | 46 | Beschermlagen; binnen; algemeen; op hout (m2) | 217 | m2 | Herstellen in combinatie met schilderwerk, kosten wel bij dit element opgenomen. | Kale delen | 0 | 0
| 91362 | Lijzijde 21 | Gymzaal 'Lijzijde' | Dronten | 46 | Beschermlagen; binnen; algemeen; op metaal (m2) | 46 | m2 | Geen actie vereist. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 91362 | Lijzijde 21 | Gymzaal 'Lijzijde' | Dronten | 46 | Beschermlagen; binnen; algemeen; op metaal (m2) | 46 | m2 | Herstellen in combinatie met schilderwerk, kosten wel bij dit element opgenomen. | Beschadiging | 0 | 0
| 91362 | Lijzijde 21 | Gymzaal 'Lijzijde' | Dronten | 46 | Beschermlagen; binnen; algemeen; op steenachtige materialen en beton (m2) | 158 | m2 | Geen actie vereist. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 91362 | Lijzijde 21 | Gymzaal 'Lijzijde' | Dronten | 46 | Beschermlagen; binnen; algemeen; op steenachtige materialen en beton (m2) | 158 | m2 | Herstellen in combinatie met schilderwerk, kosten wel bij dit element opgenomen. | Barsten | 0 | 0
| 91362 | Lijzijde 21 | Gymzaal 'Lijzijde' | Dronten | 46 | Beschermlagen; binnen; algemeen; op steenachtige materialen en beton (m2) | 158 | m2 | Herstellen in combinatie met schilderwerk, kosten wel bij dit element opgenomen. | Beschadiging | 0 | 0
| 91362 | Lijzijde 21 | Gymzaal 'Lijzijde' | Dronten | 58 | Autonome onderstations | 1 | st | Vervangen autonome onderstations, DDC regelaar |  | 2030 | 20
| 91362 | Lijzijde 21 | Gymzaal 'Lijzijde' | Dronten | 58 | Regelkast | 1 | st | Vervangen regelkast |  | 2040 | 20
| 91362 | Lijzijde 21 | Gymzaal 'Lijzijde' | Dronten | 56 | Regelkleppen en stelmotoren warmtedistributie | 1 | st | Vervangen regelkleppen en stelmotoren warmtedistributie |  | 2035 | 15
| 91362 | Lijzijde 21 | Gymzaal 'Lijzijde' | Dronten | 56 | Regelkleppen en stelmotoren warmtedistributie | 1 | st | Vervangen regelkleppen en stelmotoren warmtedistributie |  | 2035 | 15
| 91362 | Lijzijde 21 | Gymzaal 'Lijzijde' | Dronten | 56 | Verdelers / verzamelaars cv-installatie | 1 | st | Vervangen verdelers / verzamelaars CV-installatie, tot 250 kW (per kW) |  | 2032 | 48
| 91362 | Lijzijde 21 | Gymzaal 'Lijzijde' | Dronten | 51 | Opstellings-/stookruimte (SR) | 35 | m2 | Vervangen opstelling-/stookruimte (SR) |  | 2080 | 60
| 91362 | Lijzijde 21 | Gymzaal 'Lijzijde' | Dronten | 57 | Axiaalventilator | 1 | st | Vervangen axiaalventilator 2.400-3.400 m3/h |  |  | 15
| 91362 | Lijzijde 21 | Gymzaal 'Lijzijde' | Dronten | 57 | Axiaalventilator | 1 | st | Vervangen axiaalventilator 2.400-3.400 m3/h |  |  | 15
| 91362 | Lijzijde 21 | Gymzaal 'Lijzijde' | Dronten | 56 | Circulatiepomp warmtedistributie | 1 | st | Vervangen circulatiepomp warmtedistributie DN 25, draadaansluiting |  | 2028 | 15
| 91362 | Lijzijde 21 | Gymzaal 'Lijzijde' | Dronten | 56 | Circulatiepomp warmtedistributie | 1 | st | Vervangen circulatiepomp warmtedistributie DN 32, draadaansluiting, toerengeregeld |  | 2035 | 15
| 91362 | Lijzijde 21 | Gymzaal 'Lijzijde' | Dronten | 56 | Circulatiepomp warmtedistributie | 1 | st | Vervangen circulatiepomp warmtedistributie DN 32, draadaansluiting, toerengeregeld |  | 2035 | 15
| 91362 | Lijzijde 21 | Gymzaal 'Lijzijde' | Dronten | 56 | Expansievaten warmtedistributie | 1 | st | Vervangen expansievaten warmtedistributie 80-100 l |  |  | 15
| 91362 | Lijzijde 21 | Gymzaal 'Lijzijde' | Dronten | 56 | Leidingen cv-installatie | 235 | m1 | Vervangen leidingen cv-installatie, stalen gas- en/of vlambuis met isolatie DN 32 |  | 2044 | 48
| 91362 | Lijzijde 21 | Gymzaal 'Lijzijde' | Dronten | 56 | Radiatoren | 20 | st | Geen actie vereist. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 91362 | Lijzijde 21 | Gymzaal 'Lijzijde' | Dronten | 56 | Radiatoren | 20 | st | Nog geen actie, blijven monitoren. | Beschadiging deuken) | 0 | 0
| 91362 | Lijzijde 21 | Gymzaal 'Lijzijde' | Dronten | 56 | Radiatoren | 20 | st | Vervangen radiatoren + kraan + voetventiel |  | 2068 | 48
| 91362 | Lijzijde 21 | Gymzaal 'Lijzijde' | Dronten | 57 | Roosters | 15 | st | Geen actie vereist. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 91362 | Lijzijde 21 | Gymzaal 'Lijzijde' | Dronten | 57 | Roosters | 15 | st | Vervangen roosters, afzuigventiel, rozet |  | 2068 | 48
| 91362 | Lijzijde 21 | Gymzaal 'Lijzijde' | Dronten | 51 | Rookgasafvoerkanalen | 5 | m1 | Vervangen rookgasafvoerkanalan dubbele uitvoering alu buis |  | 2040 | 20
| 91362 | Lijzijde 21 | Gymzaal 'Lijzijde' | Dronten | 51 | Rookgasafvoerkanalen | 5 | m1 | Vervangen rookgasafvoerkanalan dubbele uitvoering alu buis |  | 2040 | 20
| 91362 | Lijzijde 21 | Gymzaal 'Lijzijde' | Dronten | 53 | Leidingen warm tapwater | 498 | m2 | Vervangen leidingen warm tapwater |  | 2040 | 20
| 91362 | Lijzijde 21 | Gymzaal 'Lijzijde' | Dronten | 53 | Beveiliging drinkwater (bijv. keerkleppen) | 10 | st | Vervangen beveiliging drinkwater (bijv. keerkleppen) |  | 2068 | 48
| 91362 | Lijzijde 21 | Gymzaal 'Lijzijde' | Dronten | 51 | Atmosferische gasketels, HR | 1 | st | EBI-keuring |  |  | 99
| 91362 | Lijzijde 21 | Gymzaal 'Lijzijde' | Dronten | 51 | Atmosferische gasketels, HR | 1 | st | Periodiek onderhoud |  |  | 1
| 91362 | Lijzijde 21 | Gymzaal 'Lijzijde' | Dronten | 51 | Atmosferische gasketels, HR | 1 | st | Periodieke inspectie |  |  | 4
| 91362 | Lijzijde 21 | Gymzaal 'Lijzijde' | Dronten | 51 | Atmosferische gasketels, HR | 1 | st | Vervangen atmosferische gasketels, HR 80-100 kW |  | 2040 | 20
| 91362 | Lijzijde 21 | Gymzaal 'Lijzijde' | Dronten | 53 | Circulatiepomp warm tapwater | 1 | st | Vervangen circulatiepomp warm tapwater DN 20, draadaansluiting |  |  | 15
| 91362 | Lijzijde 21 | Gymzaal 'Lijzijde' | Dronten | 54 | Gasleidingnet compleet | 498 | m2 | EBI-keuring |  |  | 99
| 91362 | Lijzijde 21 | Gymzaal 'Lijzijde' | Dronten | 54 | Gasleidingnet compleet | 498 | m2 | Periodieke inspectie |  |  | 4
| 91362 | Lijzijde 21 | Gymzaal 'Lijzijde' | Dronten | 54 | Gasleidingnet compleet | 498 | m2 | Vervangen gasleidingnet compleet |  | 2068 | 48
| 91362 | Lijzijde 21 | Gymzaal 'Lijzijde' | Dronten | 53 | Waterleidingnet compleet | 498 | m2 | Vervangen waterleidingnet compleet |  | 2068 | 48
| 91362 | Lijzijde 21 | Gymzaal 'Lijzijde' | Dronten | 53 | Boiler elektrisch | 1 | st | Vervangen boiler elektrisch 10-15 l |  | 2035 | 15
| 91362 | Lijzijde 21 | Gymzaal 'Lijzijde' | Dronten | 53 | Voorraadboiler gasgestookt | 1 | st | EBI-keuring |  |  | 20
| 91362 | Lijzijde 21 | Gymzaal 'Lijzijde' | Dronten | 53 | Voorraadboiler gasgestookt | 1 | st | Periodiek onderhoud |  |  | 1
| 91362 | Lijzijde 21 | Gymzaal 'Lijzijde' | Dronten | 53 | Voorraadboiler gasgestookt | 1 | st | Periodieke inspectie |  |  | 4
| 91362 | Lijzijde 21 | Gymzaal 'Lijzijde' | Dronten | 53 | Voorraadboiler gasgestookt | 1 | st | Vervangen voorraadboilers gasgestookt industrieboiler 200 - 350L |  | 2040 | 20
| 91362 | Lijzijde 21 | Gymzaal 'Lijzijde' | Dronten | 74 | Sanitair closetpot | 3 | st | Geen actie vereist. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 91362 | Lijzijde 21 | Gymzaal 'Lijzijde' | Dronten | 74 | Sanitair closetpot | 3 | st | Vervangen sanitair closetpot, staand |  | 2068 | 48
| 91362 | Lijzijde 21 | Gymzaal 'Lijzijde' | Dronten | 74 | Sanitair wastafel | 3 | st | Vervangen sanitair wastafel, met mengkraan |  | 2068 | 48
| 91362 | Lijzijde 21 | Gymzaal 'Lijzijde' | Dronten | 74 | Sanitair uitstortgootsteen | 1 | st | Vervangen sanitair uitstortgootsteen, met kraan |  | 2068 | 48
| 91362 | Lijzijde 21 | Gymzaal 'Lijzijde' | Dronten | 74 | Sanitair douche-cabine | 13 | st | Nog geen actie, blijven monitoren. | Aantasting van glazuurlaag | 0 | 0
| 91362 | Lijzijde 21 | Gymzaal 'Lijzijde' | Dronten | 74 | Sanitair douche-cabine | 13 | st | Vervangen sanitair douche-cabine |  | 2068 | 48
| 91362 | Lijzijde 21 | Gymzaal 'Lijzijde' | Dronten | 52 | Binnenriolering | 70 | m1 | Vervangen binneriolering PVC |  | 2068 | 48
| 91362 | Lijzijde 21 | Gymzaal 'Lijzijde' | Dronten | 63 | Verlichtingsarmaturen | 47 | st | Herstellen | Defecte lampen | 2026 | 0
| 91362 | Lijzijde 21 | Gymzaal 'Lijzijde' | Dronten | 63 | Verlichtingsarmaturen | 47 | st | Vervangen verlichtingsarmaturen |  | 2025 | 20
| 91362 | Lijzijde 21 | Gymzaal 'Lijzijde' | Dronten | 61 | Veiligheidsaarding | 498 | m2 | Vervangen veiligheidsaarding |  | 2070 | 50
| 91362 | Lijzijde 21 | Gymzaal 'Lijzijde' | Dronten | 64 | Telefooninstallaties | 1 | st | Vervangen telefooninstallatie, analoog toestel met bekabeling |  |  | 10
| 91362 | Lijzijde 21 | Gymzaal 'Lijzijde' | Dronten | 63 | Lichtinstallaties infra- en schakelmateriaal | 498 | m2 | Herstellen | Beschadiging (scheuren/gaten) | 2026 | 0
| 91362 | Lijzijde 21 | Gymzaal 'Lijzijde' | Dronten | 63 | Lichtinstallaties infra- en schakelmateriaal | 498 | m2 | NEN3140-keuring |  |  | 5
| 91362 | Lijzijde 21 | Gymzaal 'Lijzijde' | Dronten | 63 | Lichtinstallaties infra- en schakelmateriaal | 498 | m2 | Vervangen lichtinstallaties infra- en schakelmateriaal |  | 2028 | 30
| 91362 | Lijzijde 21 | Gymzaal 'Lijzijde' | Dronten | 61 | (hoofd)Verdeelinrichtingen | 1 | st | Vervangen (hoofd)verdeelinrichtingen, kunststof 1 HS 100A met 20 eindgroepen 1~ |  | 2028 | 30
| 91362 | Lijzijde 21 | Gymzaal 'Lijzijde' | Dronten | 65 | Inbraakalarminstallatie | 498 | m2 | Vervangen inbraakalarminstallatie |  | 2028 | 15
| 91362 | Lijzijde 21 | Gymzaal 'Lijzijde' | Dronten | 65 | Inbraakalarminstallatie | 498 | m2 | Vervangen inbraakalarminstallatie, accu 12V 7Ah |  |  | 5
| 91362 | Lijzijde 21 | Gymzaal 'Lijzijde' | Dronten | 65 | Inbraakalarminstallatie | 498 | m2 | Vervangen inbraakalarminstallatie, doormelding met lage beveiligingsgraad |  |  | 1
| 91362 | Lijzijde 21 | Gymzaal 'Lijzijde' | Dronten | 65 | Handblussers | 2 | st | Vervangen handblusser |  | 2039 | 20
| 91362 | Lijzijde 21 | Gymzaal 'Lijzijde' | Dronten | 65 | Handblussers | 2 | st | Keuring handblusser |  |  | 2
| 91362 | Lijzijde 21 | Gymzaal 'Lijzijde' | Dronten | 65 | Handblussers | 2 | st | Revisie handblusser |  | 2029 | 10
| 91362 | Lijzijde 21 | Gymzaal 'Lijzijde' | Dronten | 65 | Handblussers | 2 | st | Vervangen blusstof |  |  | 5
| 91362 | Lijzijde 21 | Gymzaal 'Lijzijde' | Dronten | 99 | Projectmanagement | 498 | m2 | Jaarlijkse kosten projectmanagement |  |  | 1
| 91362 | Lijzijde 21 | Gymzaal 'Lijzijde' | Dronten | 99 | Systeemsteiger | 130 | m2 | Montage/demontage systeemsteiger |  | 2026 | 6
| 91362 | Lijzijde 21 | Gymzaal 'Lijzijde' | Dronten | 99 | Herinspectie | 498 | m2 | Herinspectie |  | 2026 | 3
91365
| 91365 | Noordhoren 30 | Gymzaal 'Noordhoren' | Swifterbant | 41 | Buitenwandafwerkingen algemeen; buitenwandafwerking; hout | 4 | m2 | Vervangen houten afwerking |  | 2055 | 30
| 91365 | Noordhoren 30 | Gymzaal 'Noordhoren' | Swifterbant | 41 | Buitenwandafwerkingen algemeen; buitenwandafwerking; voegwerk | 257 | m2 | Geen actie vereist. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 91365 | Noordhoren 30 | Gymzaal 'Noordhoren' | Swifterbant | 41 | Buitenwandafwerkingen algemeen; buitenwandafwerking; voegwerk | 257 | m2 | Geen actie vereist. | Aangroei mos, algen | 0 | 0
| 91365 | Noordhoren 30 | Gymzaal 'Noordhoren' | Swifterbant | 41 | Buitenwandafwerkingen algemeen; buitenwandafwerking; voegwerk | 257 | m2 | Geen actie vereist. | Beschadiging | 0 | 0
| 91365 | Noordhoren 30 | Gymzaal 'Noordhoren' | Swifterbant | 41 | Buitenwandafwerkingen algemeen; buitenwandafwerking; voegwerk | 257 | m2 | Geen actie vereist. | Aangroei mos, algen | 0 | 0
| 91365 | Noordhoren 30 | Gymzaal 'Noordhoren' | Swifterbant | 41 | Buitenwandafwerkingen algemeen; buitenwandafwerking; voegwerk | 257 | m2 | Herstel bij eerstvolgend onderhoud. | Scheuren constructief | 0 | 0
| 91365 | Noordhoren 30 | Gymzaal 'Noordhoren' | Swifterbant | 41 | Buitenwandafwerkingen algemeen; buitenwandafwerking; voegwerk | 257 | m2 | Nog geen actie, blijven monitoren. | Scheuren, niet constructief | 0 | 0
| 91365 | Noordhoren 30 | Gymzaal 'Noordhoren' | Swifterbant | 41 | Buitenwandafwerkingen algemeen; buitenwandafwerking; voegwerk | 257 | m2 | Nog geen actie, blijven monitoren. | Vocht, optrekkend | 0 | 0
| 91365 | Noordhoren 30 | Gymzaal 'Noordhoren' | Swifterbant | 41 | Buitenwandafwerkingen algemeen; buitenwandafwerking; voegwerk | 257 | m2 | Nog geen actie, blijven monitoren. | Erosie, verwering, verzanding | 0 | 0
| 91365 | Noordhoren 30 | Gymzaal 'Noordhoren' | Swifterbant | 41 | Buitenwandafwerkingen algemeen; buitenwandafwerking; voegwerk | 257 | m2 | Nog geen actie, blijven monitoren. | Uitgespoeld/afwezig voegwerk | 0 | 0
| 91365 | Noordhoren 30 | Gymzaal 'Noordhoren' | Swifterbant | 41 | Buitenwandafwerkingen algemeen; buitenwandafwerking; voegwerk | 257 | m2 | Vervangen voegwerk platvol |  | 2072 | 48
| 91365 | Noordhoren 30 | Gymzaal 'Noordhoren' | Swifterbant | 21 | Buitenwanden; constructief; beton | 6 | m1 | Geen actie vereist. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 91365 | Noordhoren 30 | Gymzaal 'Noordhoren' | Swifterbant | 21 | Buitenwanden; constructief; metselwerk | 257 | m2 | Geen actie vereist. | Aangroei mos, algen | 0 | 0
| 91365 | Noordhoren 30 | Gymzaal 'Noordhoren' | Swifterbant | 21 | Buitenwanden; constructief; metselwerk | 257 | m2 | Geen actie vereist. | Beschadiging | 0 | 0
| 91365 | Noordhoren 30 | Gymzaal 'Noordhoren' | Swifterbant | 21 | Buitenwanden; constructief; metselwerk | 257 | m2 | Geen actie vereist. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 91365 | Noordhoren 30 | Gymzaal 'Noordhoren' | Swifterbant | 21 | Buitenwanden; constructief; metselwerk | 257 | m2 | Geen actie vereist. | Graffiti, bekladding | 0 | 0
| 91365 | Noordhoren 30 | Gymzaal 'Noordhoren' | Swifterbant | 21 | Buitenwanden; constructief; metselwerk | 257 | m2 | Herstel bij eerstvolgend onderhoud. | Scheuren constructief | 0 | 0
| 91365 | Noordhoren 30 | Gymzaal 'Noordhoren' | Swifterbant | 21 | Buitenwanden; constructief; metselwerk | 257 | m2 | Nog geen actie, blijven monitoren. | Scheuren niet constructief | 0 | 0
| 91365 | Noordhoren 30 | Gymzaal 'Noordhoren' | Swifterbant | 21 | Buitenwanden; constructief; metselwerk | 257 | m2 | Nog geen actie, blijven monitoren. | Vocht, optrekkend | 0 | 0
| 91365 | Noordhoren 30 | Gymzaal 'Noordhoren' | Swifterbant | 21 | Buitenwanden; niet constructief; beton | 1 | m1 | Geen actie vereist. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 91365 | Noordhoren 30 | Gymzaal 'Noordhoren' | Swifterbant | 27 | Luifels hout | 4 | m2 | Vervangen luifel hout |  | 2074 | 50
| 91365 | Noordhoren 30 | Gymzaal 'Noordhoren' | Swifterbant | 31 | Waterslagen algemeen | 23 | m1 | Geen actie vereist. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 91365 | Noordhoren 30 | Gymzaal 'Noordhoren' | Swifterbant | 31 | Waterslagen algemeen | 23 | m1 | Geen actie vereist. | Beschadiging | 0 | 0
| 91365 | Noordhoren 30 | Gymzaal 'Noordhoren' | Swifterbant | 31 | Waterslagen algemeen | 23 | m1 | Geen actie vereist. | Graffiti, bekladding | 0 | 0
| 91365 | Noordhoren 30 | Gymzaal 'Noordhoren' | Swifterbant | 31 | Waterslagen algemeen | 23 | m1 | Nog geen actie, blijven monitoren. | Uitgespoeld/afwezig voegwerk | 0 | 0
| 91365 | Noordhoren 30 | Gymzaal 'Noordhoren' | Swifterbant | 31 | Waterslagen algemeen | 23 | m1 | Vervangen voegwerk raamdorpel |  | 2048 | 24
| 91365 | Noordhoren 30 | Gymzaal 'Noordhoren' | Swifterbant | 52 | Hemelwaterafvoer | 50 | m1 | Geen actie vereist. | Beschadiging (krassen) | 0 | 0
| 91365 | Noordhoren 30 | Gymzaal 'Noordhoren' | Swifterbant | 52 | Hemelwaterafvoer | 50 | m1 | Geen actie vereist. | Aangroei mos, algen | 0 | 0
| 91365 | Noordhoren 30 | Gymzaal 'Noordhoren' | Swifterbant | 52 | Hemelwaterafvoer | 50 | m1 | Geen actie vereist. | Uitwendige vervuiling | 0 | 0
| 91365 | Noordhoren 30 | Gymzaal 'Noordhoren' | Swifterbant | 52 | Hemelwaterafvoer | 50 | m1 | Nog geen actie, blijven monitoren. | Erosie, verwering, verzanding | 0 | 0
| 91365 | Noordhoren 30 | Gymzaal 'Noordhoren' | Swifterbant | 52 | Hemelwaterafvoer | 50 | m1 | Nog geen actie, blijven monitoren. | Subelementen, manco | 0 | 0
| 91365 | Noordhoren 30 | Gymzaal 'Noordhoren' | Swifterbant | 52 | Hemelwaterafvoer | 50 | m1 | Vervangen hemelwaterafvoer staal gegalvaniseerd |  | 2040 | 36
| 91365 | Noordhoren 30 | Gymzaal 'Noordhoren' | Swifterbant | 31 | Buitendeuren hout | 5 | stu | Herstellen | Hang & sluitwerk, afsluitbaarheid | 2026 | 0
| 91365 | Noordhoren 30 | Gymzaal 'Noordhoren' | Swifterbant | 31 | Buitendeuren hout | 5 | stu | Herstellen in combinatie met schilderwerk, kosten opgenomen bij schilderwerk. | Beschadiging deur | 0 | 0
| 91365 | Noordhoren 30 | Gymzaal 'Noordhoren' | Swifterbant | 31 | Buitendeuren hout | 5 | stu | Nog geen actie, blijven monitoren. | Hang & sluitwerk, corrosie | 0 | 0
| 91365 | Noordhoren 30 | Gymzaal 'Noordhoren' | Swifterbant | 31 | Buitendeuren hout | 5 | stu | Vervangen houten buitendeuren |  | 2050 | 48
| 91365 | Noordhoren 30 | Gymzaal 'Noordhoren' | Swifterbant | 31 | Buitenwandopeningen; gevuld met puien; algemeen | 3 | m2 | Nog geen actie, blijven monitoren. | Beschadiging | 0 | 0
| 91365 | Noordhoren 30 | Gymzaal 'Noordhoren' | Swifterbant | 31 | Buitenwandopeningen; gevuld met puien; algemeen | 3 | m2 | Vervangen multiplex panelen |  | 2040 | 15
| 91365 | Noordhoren 30 | Gymzaal 'Noordhoren' | Swifterbant | 31 | Buitenwandopeningen; gevuld met puien; hout | 136 | m2 | Herstellen | Houtrot | 2026 | 0
| 91365 | Noordhoren 30 | Gymzaal 'Noordhoren' | Swifterbant | 31 | Buitenwandopeningen; gevuld met puien; hout | 136 | m2 | Herstellen in combinatie met schilderwerk, kosten opgenomen bij schilderwerk. | Openstaande verbindingen | 0 | 0
| 91365 | Noordhoren 30 | Gymzaal 'Noordhoren' | Swifterbant | 31 | Buitenwandopeningen; gevuld met puien; hout | 136 | m2 | Nog geen actie, blijven monitoren. | Subelementen, manco | 0 | 0
| 91365 | Noordhoren 30 | Gymzaal 'Noordhoren' | Swifterbant | 31 | Buitenwandopeningen; gevuld met puien; hout | 136 | m2 | Vervangen houten buitenkozijnen |  | 2050 | 48
| 91365 | Noordhoren 30 | Gymzaal 'Noordhoren' | Swifterbant | 47 | Dakafwerkingen; afwerkingen; vlakke dakafwerking; bitumen | 494 | m2 | Geen actie vereist. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 91365 | Noordhoren 30 | Gymzaal 'Noordhoren' | Swifterbant | 47 | Dakafwerkingen; afwerkingen; vlakke dakafwerking; bitumen | 494 | m2 | Geen actie vereist. | Graffiti, bekladding | 0 | 0
| 91365 | Noordhoren 30 | Gymzaal 'Noordhoren' | Swifterbant | 47 | Dakafwerkingen; afwerkingen; vlakke dakafwerking; bitumen | 494 | m2 | Geen actie vereist. | Aangroei mos, algen | 0 | 0
| 91365 | Noordhoren 30 | Gymzaal 'Noordhoren' | Swifterbant | 47 | Dakafwerkingen; afwerkingen; vlakke dakafwerking; bitumen | 494 | m2 | Nog geen actie, blijven monitoren. | Blazen, plooien | 0 | 0
| 91365 | Noordhoren 30 | Gymzaal 'Noordhoren' | Swifterbant | 47 | Dakafwerkingen; afwerkingen; vlakke dakafwerking; bitumen | 494 | m2 | Overplakken nieuwe laag bitumen |  | 2030 | 24
| 91365 | Noordhoren 30 | Gymzaal 'Noordhoren' | Swifterbant | 47 | Dakafwerkingen; afwerkingen; vlakke dakafwerking; lood | 38 | m1 | Geen actie vereist. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 91365 | Noordhoren 30 | Gymzaal 'Noordhoren' | Swifterbant | 47 | Dakafwerkingen; afwerkingen; vlakke dakafwerking; lood | 38 | m1 | Geen actie vereist. | Aangroei mos, algen | 0 | 0
| 91365 | Noordhoren 30 | Gymzaal 'Noordhoren' | Swifterbant | 47 | Dakafwerkingen; afwerkingen; vlakke dakafwerking; lood | 38 | m1 | Vervangen loodslabben plat dak |  | 2030 | 48
| 91365 | Noordhoren 30 | Gymzaal 'Noordhoren' | Swifterbant | 27 | Daken; niet constructief; hout | 17 | m2 | Vervangen boeideel/windveer/waterbord |  | 2040 | 15
| 91365 | Noordhoren 30 | Gymzaal 'Noordhoren' | Swifterbant | 37 | Dakopeningen; gevuld; kunststof | 3 | stu | Geen actie vereist. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 91365 | Noordhoren 30 | Gymzaal 'Noordhoren' | Swifterbant | 37 | Dakopeningen; gevuld; kunststof | 3 | stu | Vervangen lichtkoepel |  | 2044 | 20
| 91365 | Noordhoren 30 | Gymzaal 'Noordhoren' | Swifterbant | 37 | Dakopeningen; gevuld; schoorstenen metselwerk | 1 | stu | Geen actie vereist. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 91365 | Noordhoren 30 | Gymzaal 'Noordhoren' | Swifterbant | 37 | Dakopeningen; gevuld; schoorstenen metselwerk | 1 | stu | Geen actie vereist. | Aangroei mos, algen | 0 | 0
| 91365 | Noordhoren 30 | Gymzaal 'Noordhoren' | Swifterbant | 37 | Dakopeningen; gevuld; schoorstenen metselwerk | 1 | stu | Nog geen actie, blijven monitoren. | Erosie, verwering, verzanding | 0 | 0
| 91365 | Noordhoren 30 | Gymzaal 'Noordhoren' | Swifterbant | 37 | Dakopeningen; gevuld; schoorstenen metselwerk | 1 | stu | Nog geen actie, blijven monitoren. | Uitgespoeld/afwezig voegwerk | 0 | 0
| 91365 | Noordhoren 30 | Gymzaal 'Noordhoren' | Swifterbant | 27 | Niet constructief kunststof, boeidelen windveren, waterborden | 33 | m2 | Geen actie vereist. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 91365 | Noordhoren 30 | Gymzaal 'Noordhoren' | Swifterbant | 27 | Niet constructief kunststof, boeidelen windveren, waterborden | 33 | m2 | Herstellen in combinatie met schilderwerk, kosten opgenomen bij schilderwerk. | Openstaande verbindingen | 0 | 0
| 91365 | Noordhoren 30 | Gymzaal 'Noordhoren' | Swifterbant | 27 | Niet constructief kunststof, boeidelen windveren, waterborden | 33 | m2 | Nog geen actie, blijven monitoren. | Bevestiging secundair, manco | 0 | 0
| 91365 | Noordhoren 30 | Gymzaal 'Noordhoren' | Swifterbant | 27 | Niet constructief kunststof, boeidelen windveren, waterborden | 33 | m2 | Reinigen incl. waxen boeideel/windveer/waterbord |  | 2028 | 6
| 91365 | Noordhoren 30 | Gymzaal 'Noordhoren' | Swifterbant | 27 | Niet constructief kunststof, boeidelen windveren, waterborden | 33 | m2 | Vervangen boeideel/windveer/waterbord |  | 2045 | 40
| 91365 | Noordhoren 30 | Gymzaal 'Noordhoren' | Swifterbant | 46 | Beschermlagen; buiten; algemeen; op hout (m2) | 33 | m2 | Herstellen in combinatie met schilderwerk, kosten wel bij dit element opgenomen. | Afbladderen | 0 | 0
| 91365 | Noordhoren 30 | Gymzaal 'Noordhoren' | Swifterbant | 46 | Beschermlagen; buiten; algemeen; op hout (m2) | 33 | m2 | Herstellen in combinatie met schilderwerk, kosten wel bij dit element opgenomen. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 91365 | Noordhoren 30 | Gymzaal 'Noordhoren' | Swifterbant | 46 | Beschermlagen; buiten; algemeen; op hout (m2) | 33 | m2 | Herstellen in combinatie met schilderwerk, kosten wel bij dit element opgenomen. | Kale delen | 0 | 0
| 91365 | Noordhoren 30 | Gymzaal 'Noordhoren' | Swifterbant | 46 | Beschermlagen; buiten; algemeen; op hout (m2) | 33 | m2 | Herstellen in combinatie met schilderwerk, kosten wel bij dit element opgenomen. | Barsten | 0 | 0
| 91365 | Noordhoren 30 | Gymzaal 'Noordhoren' | Swifterbant | 46 | Beschermlagen; buiten; algemeen; op hout (m2) | 33 | m2 | Herstellen in combinatie met schilderwerk, kosten wel bij dit element opgenomen. | Beschadiging | 0 | 0
| 91365 | Noordhoren 30 | Gymzaal 'Noordhoren' | Swifterbant | 46 | Beschermlagen; buiten; algemeen; op hout (m2) | 33 | m2 | Schildersbeurt hout dekkend (2,5 beurt) |  | 2030 | 24
| 91365 | Noordhoren 30 | Gymzaal 'Noordhoren' | Swifterbant | 46 | Beschermlagen; buiten; algemeen; op metaal (m1) | 98 | m1 | Herstellen in combinatie met schilderwerk, kosten wel bij dit element opgenomen. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 91365 | Noordhoren 30 | Gymzaal 'Noordhoren' | Swifterbant | 46 | Beschermlagen; buiten; algemeen; op metaal (m1) | 98 | m1 | Schildersbeurt metaal dekkend (2,5 beurt) |  | 2030 | 24
| 91365 | Noordhoren 30 | Gymzaal 'Noordhoren' | Swifterbant | 46 | Beschermlagen; buiten; algemeen; op metaal (m2) | 1 | m2 | Herstellen in combinatie met schilderwerk, kosten wel bij dit element opgenomen. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 91365 | Noordhoren 30 | Gymzaal 'Noordhoren' | Swifterbant | 46 | Beschermlagen; buiten; algemeen; op metaal (m2) | 1 | m2 | Herstellen in combinatie met schilderwerk, kosten wel bij dit element opgenomen. | Beschadiging | 0 | 0
| 91365 | Noordhoren 30 | Gymzaal 'Noordhoren' | Swifterbant | 46 | Beschermlagen; buiten; algemeen; op metaal (m2) | 1 | m2 | Herstellen in combinatie met schilderwerk, kosten wel bij dit element opgenomen. | Aangroei mos, algen | 0 | 0
| 91365 | Noordhoren 30 | Gymzaal 'Noordhoren' | Swifterbant | 46 | Beschermlagen; buiten; algemeen; op metaal (m2) | 1 | m2 | Schildersbeurt metaal dekkend (2,5 beurt) |  | 2030 | 24
| 91365 | Noordhoren 30 | Gymzaal 'Noordhoren' | Swifterbant | 46 | Beschermlagen; buiten; algemeen; op hout (m1) | 314 | m1 | Herstellen in combinatie met schilderwerk, kosten wel bij dit element opgenomen. | Kale delen | 0 | 0
| 91365 | Noordhoren 30 | Gymzaal 'Noordhoren' | Swifterbant | 46 | Beschermlagen; buiten; algemeen; op hout (m1) | 314 | m1 | Herstellen in combinatie met schilderwerk, kosten wel bij dit element opgenomen. | Beschadiging | 0 | 0
| 91365 | Noordhoren 30 | Gymzaal 'Noordhoren' | Swifterbant | 46 | Beschermlagen; buiten; algemeen; op hout (m1) | 314 | m1 | Herstellen in combinatie met schilderwerk, kosten wel bij dit element opgenomen. | Barsten | 0 | 0
| 91365 | Noordhoren 30 | Gymzaal 'Noordhoren' | Swifterbant | 46 | Beschermlagen; buiten; algemeen; op hout (m1) | 314 | m1 | Herstellen in combinatie met schilderwerk, kosten wel bij dit element opgenomen. | Afbladderen | 0 | 0
| 91365 | Noordhoren 30 | Gymzaal 'Noordhoren' | Swifterbant | 46 | Beschermlagen; buiten; algemeen; op hout (m1) | 314 | m1 | Herstellen in combinatie met schilderwerk, kosten wel bij dit element opgenomen. | Verbrossing | 0 | 0
| 91365 | Noordhoren 30 | Gymzaal 'Noordhoren' | Swifterbant | 46 | Beschermlagen; buiten; algemeen; op hout (m1) | 314 | m1 | Herstellen in combinatie met schilderwerk, kosten wel bij dit element opgenomen. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 91365 | Noordhoren 30 | Gymzaal 'Noordhoren' | Swifterbant | 46 | Beschermlagen; buiten; algemeen; op hout (m1) | 314 | m1 | Schildersbeurt hout dekkend (2,5 beurt) |  | 2030 | 24
| 91365 | Noordhoren 30 | Gymzaal 'Noordhoren' | Swifterbant | 42 | Binnenwandafwerkingen algemeen; binnenwandafwerking; algemeen | 181 | m2 | Geen actie vereist. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 91365 | Noordhoren 30 | Gymzaal 'Noordhoren' | Swifterbant | 42 | Binnenwandafwerkingen algemeen; binnenwandafwerking; algemeen | 181 | m2 | Geen actie vereist. | Beschadiging | 0 | 0
| 91365 | Noordhoren 30 | Gymzaal 'Noordhoren' | Swifterbant | 42 | Binnenwandafwerkingen algemeen; binnenwandafwerking; algemeen | 181 | m2 | Nog geen actie, blijven monitoren. | Scheuren niet constructief | 0 | 0
| 91365 | Noordhoren 30 | Gymzaal 'Noordhoren' | Swifterbant | 42 | Binnenwandafwerkingen algemeen; binnenwandafwerking; algemeen | 181 | m2 | Vervangen wandafwerking wandtegels |  | 2040 | 48
| 91365 | Noordhoren 30 | Gymzaal 'Noordhoren' | Swifterbant | 43 | Vloerafwerkingen; niet verhoogd; algemeen | 8 | m2 | Geen actie vereist. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 91365 | Noordhoren 30 | Gymzaal 'Noordhoren' | Swifterbant | 43 | Vloerafwerkingen; niet verhoogd; keramiek | 115 | m2 | Geen actie vereist. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 91365 | Noordhoren 30 | Gymzaal 'Noordhoren' | Swifterbant | 43 | Vloerafwerkingen; niet verhoogd; keramiek | 115 | m2 | Vervangen vloerafwerking dubbel hard gebakken tegels (gelijmd) |  | 2040 | 48
| 91365 | Noordhoren 30 | Gymzaal 'Noordhoren' | Swifterbant | 43 | Vloerafwerkingen; niet verhoogd; linoleum | 8 | m2 | Vervangen vloerafwerking linoleum |  | 2042 | 18
| 91365 | Noordhoren 30 | Gymzaal 'Noordhoren' | Swifterbant | 43 | Vloerafwerkingen; niet verhoogd; rubber | 9 | m2 | Geen actie vereist. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 91365 | Noordhoren 30 | Gymzaal 'Noordhoren' | Swifterbant | 43 | Vloerafwerkingen; niet verhoogd; rubber | 9 | m2 | Vervangen vloerafwerking coralmat |  | 2030 | 6
| 91365 | Noordhoren 30 | Gymzaal 'Noordhoren' | Swifterbant | 43 | Vloerafwerkingen; niet verhoogd; sportvloer | 292 | m2 | Geen actie vereist. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 91365 | Noordhoren 30 | Gymzaal 'Noordhoren' | Swifterbant | 43 | Vloerafwerkingen; niet verhoogd; sportvloer | 292 | m2 | Vervangen vloerafwerking sportvloer |  | 2048 | 24
| 91365 | Noordhoren 30 | Gymzaal 'Noordhoren' | Swifterbant | 45 | Plafondafwerkingen; verlaagd; algemeen | 380 | m2 | Vervangen houten delen plafondafwerking |  | 2074 | 48
| 91365 | Noordhoren 30 | Gymzaal 'Noordhoren' | Swifterbant | 32 | Binnendeuren hout | 19 | stu | Herstellen in combinatie met schilderwerk, kosten opgenomen bij schilderwerk. | Beschadiging deur | 0 | 0
| 91365 | Noordhoren 30 | Gymzaal 'Noordhoren' | Swifterbant | 32 | Binnendeuren hout | 19 | stu | Vervangen binnendeur massief |  | 2072 | 48
| 91365 | Noordhoren 30 | Gymzaal 'Noordhoren' | Swifterbant | 32 | Binnenwandopeningen; gevuld met puien; hout | 41 | m2 | Herstellen in combinatie met schilderwerk, kosten opgenomen bij schilderwerk. | Beschadiging kozijn | 0 | 0
| 91365 | Noordhoren 30 | Gymzaal 'Noordhoren' | Swifterbant | 32 | Binnenwandopeningen; gevuld met puien; hout | 41 | m2 | Herstellen in combinatie met schilderwerk, kosten opgenomen bij schilderwerk. | Scheuren in houten kozijn | 0 | 0
| 91365 | Noordhoren 30 | Gymzaal 'Noordhoren' | Swifterbant | 46 | Beschermlagen; binnen; algemeen; op steenachtige materialen en beton (m2) | 158 | m2 | Herstellen in combinatie met schilderwerk, kosten wel bij dit element opgenomen. | Kale delen | 0 | 0
| 91365 | Noordhoren 30 | Gymzaal 'Noordhoren' | Swifterbant | 46 | Beschermlagen; binnen; algemeen; op steenachtige materialen en beton (m2) | 158 | m2 | Herstellen in combinatie met schilderwerk, kosten wel bij dit element opgenomen. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 91365 | Noordhoren 30 | Gymzaal 'Noordhoren' | Swifterbant | 46 | Beschermlagen; binnen; algemeen; op steenachtige materialen en beton (m2) | 158 | m2 | Herstellen in combinatie met schilderwerk, kosten wel bij dit element opgenomen. | Graffiti, bekladding | 0 | 0
| 91365 | Noordhoren 30 | Gymzaal 'Noordhoren' | Swifterbant | 46 | Beschermlagen; binnen; algemeen; op steenachtige materialen en beton (m2) | 158 | m2 | Groot schilderwerk metselwerk |  | 2036 | 12
| 91365 | Noordhoren 30 | Gymzaal 'Noordhoren' | Swifterbant | 46 | Beschermlagen; binnen; algemeen; op metaal (m2) | 46 | m2 | Herstellen in combinatie met schilderwerk, kosten wel bij dit element opgenomen. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 91365 | Noordhoren 30 | Gymzaal 'Noordhoren' | Swifterbant | 46 | Beschermlagen; binnen; algemeen; op metaal (m2) | 46 | m2 | Herstellen in combinatie met schilderwerk, kosten wel bij dit element opgenomen. | Beschadiging | 0 | 0
| 91365 | Noordhoren 30 | Gymzaal 'Noordhoren' | Swifterbant | 46 | Beschermlagen; binnen; algemeen; op metaal (m2) | 46 | m2 | Groot schilderwerk metaal |  | 2036 | 12
| 91365 | Noordhoren 30 | Gymzaal 'Noordhoren' | Swifterbant | 46 | Beschermlagen; binnen; algemeen; op hout (m2) | 217 | m2 | Herstellen in combinatie met schilderwerk, kosten wel bij dit element opgenomen. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 91365 | Noordhoren 30 | Gymzaal 'Noordhoren' | Swifterbant | 46 | Beschermlagen; binnen; algemeen; op hout (m2) | 217 | m2 | Herstellen in combinatie met schilderwerk, kosten wel bij dit element opgenomen. | Afbladderen | 0 | 0
| 91365 | Noordhoren 30 | Gymzaal 'Noordhoren' | Swifterbant | 46 | Beschermlagen; binnen; algemeen; op hout (m2) | 217 | m2 | Herstellen in combinatie met schilderwerk, kosten wel bij dit element opgenomen. | Glansverlies | 0 | 0
| 91365 | Noordhoren 30 | Gymzaal 'Noordhoren' | Swifterbant | 46 | Beschermlagen; binnen; algemeen; op hout (m2) | 217 | m2 | Herstellen in combinatie met schilderwerk, kosten wel bij dit element opgenomen. | Kale delen | 0 | 0
| 91365 | Noordhoren 30 | Gymzaal 'Noordhoren' | Swifterbant | 46 | Beschermlagen; binnen; algemeen; op hout (m2) | 217 | m2 | Groot schilderwerk hout dekkend |  | 2036 | 12
| 91365 | Noordhoren 30 | Gymzaal 'Noordhoren' | Swifterbant | 46 | Beschermlagen; binnen; algemeen; op hout (m1) | 540 | m1 | Herstellen in combinatie met schilderwerk, kosten wel bij dit element opgenomen. | Kale delen | 0 | 0
| 91365 | Noordhoren 30 | Gymzaal 'Noordhoren' | Swifterbant | 46 | Beschermlagen; binnen; algemeen; op hout (m1) | 540 | m1 | Herstellen in combinatie met schilderwerk, kosten wel bij dit element opgenomen. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 91365 | Noordhoren 30 | Gymzaal 'Noordhoren' | Swifterbant | 46 | Beschermlagen; binnen; algemeen; op hout (m1) | 540 | m1 | Herstellen in combinatie met schilderwerk, kosten wel bij dit element opgenomen. | Zakkers | 0 | 0
| 91365 | Noordhoren 30 | Gymzaal 'Noordhoren' | Swifterbant | 46 | Beschermlagen; binnen; algemeen; op hout (m1) | 540 | m1 | Herstellen in combinatie met schilderwerk, kosten wel bij dit element opgenomen. | Beschadiging | 0 | 0
| 91365 | Noordhoren 30 | Gymzaal 'Noordhoren' | Swifterbant | 46 | Beschermlagen; binnen; algemeen; op hout (m1) | 540 | m1 | Groot schilderwerk kozijn en raam hout dekkend |  | 2036 | 12
| 91365 | Noordhoren 30 | Gymzaal 'Noordhoren' | Swifterbant | 56 | Verdelers / verzamelaars cv-installatie | 1 | st | Vervangen verdelers / verzamelaars CV-installatie, tot 250 kW (per kW) |  | 2074 | 48
| 91365 | Noordhoren 30 | Gymzaal 'Noordhoren' | Swifterbant | 58 | Regelkast | 1 | st | Nog geen actie, blijven monitoren. | Verval meer dan 87,5% van de levensduur | 0 | 0
| 91365 | Noordhoren 30 | Gymzaal 'Noordhoren' | Swifterbant | 58 | Regelkast | 1 | st | Vervangen regelkast |  | 2030 | 20
| 91365 | Noordhoren 30 | Gymzaal 'Noordhoren' | Swifterbant | 56 | Regelkleppen en stelmotoren warmtedistributie | 1 | st | Vervangen regelkleppen en stelmotoren warmtedistributie |  | 2040 | 15
| 91365 | Noordhoren 30 | Gymzaal 'Noordhoren' | Swifterbant | 56 | Regelkleppen en stelmotoren warmtedistributie | 1 | st | Vervangen regelkleppen en stelmotoren warmtedistributie |  | 2040 | 15
| 91365 | Noordhoren 30 | Gymzaal 'Noordhoren' | Swifterbant | 58 | Autonome onderstations | 1 | st | Vervangen autonome onderstations, DDC regelaar |  | 2030 | 20
| 91365 | Noordhoren 30 | Gymzaal 'Noordhoren' | Swifterbant | 57 | Axiaalventilator | 1 | st | Vervangen axiaalventilator 2.400-3.400 m3/h |  | 2040 | 15
| 91365 | Noordhoren 30 | Gymzaal 'Noordhoren' | Swifterbant | 57 | Axiaalventilator | 1 | st | Vervangen axiaalventilator 2.400-3.400 m3/h |  | 2040 | 15
| 91365 | Noordhoren 30 | Gymzaal 'Noordhoren' | Swifterbant | 51 | Opstellings-/stookruimte (SR) | 35 | m2 | Vervangen opstelling-/stookruimte (SR) |  | 2074 | 60
| 91365 | Noordhoren 30 | Gymzaal 'Noordhoren' | Swifterbant | 56 | Circulatiepomp warmtedistributie | 1 | st | Vervangen circulatiepomp warmtedistributie DN 32, draadaansluiting, toerengeregeld |  | 2040 | 15
| 91365 | Noordhoren 30 | Gymzaal 'Noordhoren' | Swifterbant | 56 | Circulatiepomp warmtedistributie | 1 | st | Nog geen actie, blijven monitoren. | Verval tussen 50%-75% van de levensduur | 0 | 0
| 91365 | Noordhoren 30 | Gymzaal 'Noordhoren' | Swifterbant | 56 | Circulatiepomp warmtedistributie | 1 | st | Vervangen circulatiepomp warmtedistributie DN 32, draadaansluiting, toerengeregeld |  | 2035 | 15
| 91365 | Noordhoren 30 | Gymzaal 'Noordhoren' | Swifterbant | 56 | Circulatiepomp warmtedistributie | 1 | st | Nog geen actie, blijven monitoren. | Verval tussen 75%-87,5% van de levensduur | 0 | 0
| 91365 | Noordhoren 30 | Gymzaal 'Noordhoren' | Swifterbant | 56 | Circulatiepomp warmtedistributie | 1 | st | Vervangen circulatiepomp warmtedistributie DN 25, draadaansluiting |  | 2030 | 15
| 91365 | Noordhoren 30 | Gymzaal 'Noordhoren' | Swifterbant | 56 | Circulatiepomp warmtedistributie | 1 | st | Nog geen actie, blijven monitoren. | Verval tussen 50%-75% van de levensduur | 0 | 0
| 91365 | Noordhoren 30 | Gymzaal 'Noordhoren' | Swifterbant | 56 | Circulatiepomp warmtedistributie | 1 | st | Vervangen circulatiepomp warmtedistributie DN 32, draadaansluiting, toerengeregeld |  | 2035 | 15
| 91365 | Noordhoren 30 | Gymzaal 'Noordhoren' | Swifterbant | 56 | Expansievaten warmtedistributie | 1 | st | Nog geen actie, blijven monitoren. | Verval tussen 75%-87,5% van de levensduur | 0 | 0
| 91365 | Noordhoren 30 | Gymzaal 'Noordhoren' | Swifterbant | 56 | Expansievaten warmtedistributie | 1 | st | Vervangen expansievaten warmtedistributie 80-100 l |  | 2030 | 15
| 91365 | Noordhoren 30 | Gymzaal 'Noordhoren' | Swifterbant | 56 | Leidingen cv-installatie | 235 | m1 | Vervangen leidingen cv-installatie, stalen gas- en/of vlambuis met isolatie DN 32 |  | 2074 | 48
| 91365 | Noordhoren 30 | Gymzaal 'Noordhoren' | Swifterbant | 56 | Radiatoren | 20 | st | Vervangen radiatoren + kraan + voetventiel |  | 2074 | 48
| 91365 | Noordhoren 30 | Gymzaal 'Noordhoren' | Swifterbant | 57 | Roosters | 15 | st | Vervangen roosters, afzuigventiel, rozet |  | 2074 | 48
| 91365 | Noordhoren 30 | Gymzaal 'Noordhoren' | Swifterbant | 51 | Rookgasafvoerkanalen | 5 | m1 | Vervangen rookgasafvoerkanalan dubbele uitvoering alu buis |  | 2040 | 18
| 91365 | Noordhoren 30 | Gymzaal 'Noordhoren' | Swifterbant | 53 | Beveiliging drinkwater (bijv. keerkleppen) | 10 | st | Nog geen actie, blijven monitoren. | Verval meer dan 87,5% van de levensduur | 0 | 0
| 91365 | Noordhoren 30 | Gymzaal 'Noordhoren' | Swifterbant | 53 | Beveiliging drinkwater (bijv. keerkleppen) | 10 | st | Nog geen actie, blijven monitoren. | Erosie, verwering, verzanding | 0 | 0
| 91365 | Noordhoren 30 | Gymzaal 'Noordhoren' | Swifterbant | 53 | Beveiliging drinkwater (bijv. keerkleppen) | 10 | st | Vervangen beveiliging drinkwater (bijv. keerkleppen) |  | 2040 | 48
| 91365 | Noordhoren 30 | Gymzaal 'Noordhoren' | Swifterbant | 53 | Leidingen warm tapwater | 498 | m2 | Vervangen leidingen warm tapwater |  | 2045 | 20
| 91365 | Noordhoren 30 | Gymzaal 'Noordhoren' | Swifterbant | 51 | Atmosferische gasketels, HR | 1 | st | Nog geen actie, blijven monitoren. | Verval tussen 50%-75% van de levensduur | 0 | 0
| 91365 | Noordhoren 30 | Gymzaal 'Noordhoren' | Swifterbant | 51 | Atmosferische gasketels, HR | 1 | st | Nog geen actie, blijven monitoren. | Erosie, verwering, verzanding | 0 | 0
| 91365 | Noordhoren 30 | Gymzaal 'Noordhoren' | Swifterbant | 51 | Atmosferische gasketels, HR | 1 | st | EBI-keuring |  | 2100 | 99
| 91365 | Noordhoren 30 | Gymzaal 'Noordhoren' | Swifterbant | 51 | Atmosferische gasketels, HR | 1 | st | Periodiek onderhoud |  | 2026 | 1
| 91365 | Noordhoren 30 | Gymzaal 'Noordhoren' | Swifterbant | 51 | Atmosferische gasketels, HR | 1 | st | Periodieke inspectie |  | 2030 | 4
| 91365 | Noordhoren 30 | Gymzaal 'Noordhoren' | Swifterbant | 51 | Atmosferische gasketels, HR | 1 | st | Vervangen atmosferische gasketels, HR 100-150 kW |  | 2035 | 18
| 91365 | Noordhoren 30 | Gymzaal 'Noordhoren' | Swifterbant | 53 | Voorraadboiler indirect gestookt | 1 | st | Nog geen actie, blijven monitoren. | Verval meer dan 87,5% van de levensduur | 0 | 0
| 91365 | Noordhoren 30 | Gymzaal 'Noordhoren' | Swifterbant | 53 | Voorraadboiler indirect gestookt | 1 | st | Vervangen voorraadboilers indirect gestookt 200-500 l |  | 2030 | 20
| 91365 | Noordhoren 30 | Gymzaal 'Noordhoren' | Swifterbant | 53 | Circulatiepomp warm tapwater | 1 | st | Nog geen actie, blijven monitoren. | Verval meer dan 87,5% van de levensduur | 0 | 0
| 91365 | Noordhoren 30 | Gymzaal 'Noordhoren' | Swifterbant | 53 | Circulatiepomp warm tapwater | 1 | st | Vervangen circulatiepomp warm tapwater DN 20, draadaansluiting |  | 2030 | 15
| 91365 | Noordhoren 30 | Gymzaal 'Noordhoren' | Swifterbant | 54 | Gasleidingnet compleet | 498 | m2 | Nog geen actie, blijven monitoren. | Corrosie | 0 | 0
| 91365 | Noordhoren 30 | Gymzaal 'Noordhoren' | Swifterbant | 54 | Gasleidingnet compleet | 498 | m2 | EBI-keuring |  | 2100 | 99
| 91365 | Noordhoren 30 | Gymzaal 'Noordhoren' | Swifterbant | 54 | Gasleidingnet compleet | 498 | m2 | Periodieke inspectie |  | 2030 | 4
| 91365 | Noordhoren 30 | Gymzaal 'Noordhoren' | Swifterbant | 54 | Gasleidingnet compleet | 498 | m2 | Vervangen gasleidingnet compleet |  | 2074 | 48
| 91365 | Noordhoren 30 | Gymzaal 'Noordhoren' | Swifterbant | 53 | Waterleidingnet compleet | 498 | m2 | Vervangen waterleidingnet compleet |  | 2074 | 48
| 91365 | Noordhoren 30 | Gymzaal 'Noordhoren' | Swifterbant | 53 | Boiler elektrisch | 1 | st | Vervangen boiler elektrisch 10-15 l |  | 2040 | 15
| 91365 | Noordhoren 30 | Gymzaal 'Noordhoren' | Swifterbant | 74 | Sanitair closetpot | 3 | st | Geen actie vereist. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 91365 | Noordhoren 30 | Gymzaal 'Noordhoren' | Swifterbant | 74 | Sanitair closetpot | 3 | st | Vervangen sanitair closetpot, staand |  | 2074 | 48
| 91365 | Noordhoren 30 | Gymzaal 'Noordhoren' | Swifterbant | 74 | Sanitair wastafel | 3 | st | Geen actie vereist. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 91365 | Noordhoren 30 | Gymzaal 'Noordhoren' | Swifterbant | 74 | Sanitair wastafel | 3 | st | Vervangen sanitair wastafel, met mengkraan |  | 2074 | 48
| 91365 | Noordhoren 30 | Gymzaal 'Noordhoren' | Swifterbant | 74 | Sanitair uitstortgootsteen | 1 | st | Vervangen sanitair uitstortgootsteen, met kraan |  | 2074 | 48
| 91365 | Noordhoren 30 | Gymzaal 'Noordhoren' | Swifterbant | 74 | Sanitair douche-cabine | 13 | st | Geen actie vereist. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 91365 | Noordhoren 30 | Gymzaal 'Noordhoren' | Swifterbant | 74 | Sanitair douche-cabine | 13 | st | Vervangen sanitair douche-cabine |  | 2074 | 48
| 91365 | Noordhoren 30 | Gymzaal 'Noordhoren' | Swifterbant | 57 | Lucht- & vuilafscheider | 1 | st | Vervangen lucht- & vuilafscheider. |  | 2065 | 40
| 91365 | Noordhoren 30 | Gymzaal 'Noordhoren' | Swifterbant | 52 | Binnenriolering | 70 | m1 | Vervangen binneriolering PVC |  | 2074 | 48
| 91365 | Noordhoren 30 | Gymzaal 'Noordhoren' | Swifterbant | 64 | Telefooninstallaties | 1 | st | Vervangen telefooninstallatie, analoog toestel met bekabeling |  | 2035 | 10
| 91365 | Noordhoren 30 | Gymzaal 'Noordhoren' | Swifterbant | 61 | Veiligheidsaarding | 498 | m2 | Vervangen veiligheidsaarding |  | 2074 | 50
| 91365 | Noordhoren 30 | Gymzaal 'Noordhoren' | Swifterbant | 63 | Verlichtingsarmaturen | 47 | st | Herstellen | Defecte lampen | 2026 | 0
| 91365 | Noordhoren 30 | Gymzaal 'Noordhoren' | Swifterbant | 63 | Verlichtingsarmaturen | 47 | st | Nog geen actie, blijven monitoren. | Deformatie, scheefstand | 0 | 0
| 91365 | Noordhoren 30 | Gymzaal 'Noordhoren' | Swifterbant | 63 | Verlichtingsarmaturen | 47 | st | Nog geen actie, blijven monitoren. | Slijtage van elektroden | 0 | 0
| 91365 | Noordhoren 30 | Gymzaal 'Noordhoren' | Swifterbant | 63 | Verlichtingsarmaturen | 47 | st | Nog geen actie, blijven monitoren. | Vervangende onderdelen niet meer verkrijgbaar | 0 | 0
| 91365 | Noordhoren 30 | Gymzaal 'Noordhoren' | Swifterbant | 63 | Verlichtingsarmaturen | 47 | st | Vervangen verlichtingsarmaturen |  | 2035 | 20
| 91365 | Noordhoren 30 | Gymzaal 'Noordhoren' | Swifterbant | 63 | Lichtinstallaties infra- en schakelmateriaal | 498 | m2 | Nog geen actie, blijven monitoren. | Ontbreken van deksel van lasdoos | 0 | 0
| 91365 | Noordhoren 30 | Gymzaal 'Noordhoren' | Swifterbant | 63 | Lichtinstallaties infra- en schakelmateriaal | 498 | m2 | NEN3140-keuring |  | 2030 | 5
| 91365 | Noordhoren 30 | Gymzaal 'Noordhoren' | Swifterbant | 63 | Lichtinstallaties infra- en schakelmateriaal | 498 | m2 | Vervangen lichtinstallaties infra- en schakelmateriaal |  | 2055 | 30
| 91365 | Noordhoren 30 | Gymzaal 'Noordhoren' | Swifterbant | 61 | (hoofd)Verdeelinrichtingen | 1 | st | Vervangen (hoofd)verdeelinrichtingen, kunststof 1 HS 100A met 20 eindgroepen 1~ |  | 2055 | 30
| 91365 | Noordhoren 30 | Gymzaal 'Noordhoren' | Swifterbant | 65 | Inbraakalarminstallatie | 498 | m2 | Vervangen inbraakalarminstallatie |  | 2040 | 15
| 91365 | Noordhoren 30 | Gymzaal 'Noordhoren' | Swifterbant | 65 | Inbraakalarminstallatie | 498 | m2 | Vervangen inbraakalarminstallatie, accu 12V 7Ah |  | 2030 | 5
| 91365 | Noordhoren 30 | Gymzaal 'Noordhoren' | Swifterbant | 65 | Inbraakalarminstallatie | 498 | m2 | Vervangen inbraakalarminstallatie, doormelding met lage beveiligingsgraad |  | 2026 | 1
| 91365 | Noordhoren 30 | Gymzaal 'Noordhoren' | Swifterbant | 65 | Handblussers | 2 | st | Vervangen handblusser |  | 2045 | 20
| 91365 | Noordhoren 30 | Gymzaal 'Noordhoren' | Swifterbant | 65 | Handblussers | 2 | st | Keuring handblusser |  | 2026 | 2
| 91365 | Noordhoren 30 | Gymzaal 'Noordhoren' | Swifterbant | 65 | Handblussers | 2 | st | Revisie handblusser |  | 2035 | 10
| 91365 | Noordhoren 30 | Gymzaal 'Noordhoren' | Swifterbant | 65 | Handblussers | 2 | st | Vervangen blusstof |  | 2030 | 5
| 91365 | Noordhoren 30 | Gymzaal 'Noordhoren' | Swifterbant | 99 | Projectmanagement | 498 | m2 | Jaarlijkse kosten projectmanagement |  | 2026 | 1
| 91365 | Noordhoren 30 | Gymzaal 'Noordhoren' | Swifterbant | 99 | Systeemsteiger | 130 | m2 | Montage/demontage systeemsteiger |  | 2030 | 6
| 91365 | Noordhoren 30 | Gymzaal 'Noordhoren' | Swifterbant | 99 | Herinspectie | 498 | m2 | Herinspectie |  | 2028 | 3
91368
| 91368 | Beursplein 4 | Sporthal 'De Beurs' | Dronten | 41 | Buitenwandafwerkingen algemeen; buitenwandafwerking; hout | 131 | m2 | Vervangen houten afwerking |  | 2050 | 30
| 91368 | Beursplein 4 | Sporthal 'De Beurs' | Dronten | 41 | Buitenwandafwerkingen algemeen; buitenwandafwerking; kunststof | 45 | m2 | Geen actie vereist. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 91368 | Beursplein 4 | Sporthal 'De Beurs' | Dronten | 41 | Buitenwandafwerkingen algemeen; buitenwandafwerking; kunststof | 45 | m2 | Geen actie vereist. | Graffiti, bekladding | 0 | 0
| 91368 | Beursplein 4 | Sporthal 'De Beurs' | Dronten | 41 | Buitenwandafwerkingen algemeen; buitenwandafwerking; kunststof | 45 | m2 | Vervangen gevelbekleding kunststof |  | 2060 | 40
| 91368 | Beursplein 4 | Sporthal 'De Beurs' | Dronten | 21 | Buitenwanden; niet constructief; algemeen | 74 | m1 | Herstellen | Dilatatie niet intact | 2026 | 0
| 91368 | Beursplein 4 | Sporthal 'De Beurs' | Dronten | 21 | Buitenwanden; niet constructief; staal | 9 | m1 | Geen actie vereist. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 91368 | Beursplein 4 | Sporthal 'De Beurs' | Dronten | 21 | Buitenwanden; niet constructief; staal | 9 | m1 | Vervangen muurafdekking staal |  | 2060 | 40
| 91368 | Beursplein 4 | Sporthal 'De Beurs' | Dronten | 41 | Buitenwandafwerkingen algemeen; buitenwandafwerking; voegwerk | 706 | m2 | Elders opgenomen, kosten opgenomen bij metselwerk | Graffiti, bekladding | 0 | 0
| 91368 | Beursplein 4 | Sporthal 'De Beurs' | Dronten | 41 | Buitenwandafwerkingen algemeen; buitenwandafwerking; voegwerk | 706 | m2 | Herstellen | Uitgespoeld/afwezig voegwerk | 2026 | 0
| 91368 | Beursplein 4 | Sporthal 'De Beurs' | Dronten | 21 | Buitenwanden; constructief; metselwerk | 706 | m2 | Geen actie vereist. | Beschadiging | 0 | 0
| 91368 | Beursplein 4 | Sporthal 'De Beurs' | Dronten | 21 | Buitenwanden; constructief; metselwerk | 706 | m2 | Geen actie vereist. | Aangroei mos, algen | 0 | 0
| 91368 | Beursplein 4 | Sporthal 'De Beurs' | Dronten | 21 | Buitenwanden; constructief; metselwerk | 706 | m2 | Geen actie vereist. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 91368 | Beursplein 4 | Sporthal 'De Beurs' | Dronten | 21 | Buitenwanden; constructief; metselwerk | 706 | m2 | Reinigen | Graffiti, bekladding | 2026 | 99
| 91368 | Beursplein 4 | Sporthal 'De Beurs' | Dronten | 31 | Betonband/latei | 14.41 | m1 | Geen actie vereist. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 91368 | Beursplein 4 | Sporthal 'De Beurs' | Dronten | 31 | Betonband/latei | 14.41 | m1 | Vervangen stalen lateien |  | 0 | 75
| 91368 | Beursplein 4 | Sporthal 'De Beurs' | Dronten | 21 | Gevelconstructie beton | 43.11 | m2 | Geen actie vereist. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 91368 | Beursplein 4 | Sporthal 'De Beurs' | Dronten | 21 | Gevelconstructie beton | 43.11 | m2 | Geen actie vereist. | Aangroei mos, algen | 0 | 0
| 91368 | Beursplein 4 | Sporthal 'De Beurs' | Dronten | 21 | Gevelconstructie beton | 43.11 | m2 | Reinigen gevelconstructie |  | 2029 | 3
| 91368 | Beursplein 4 | Sporthal 'De Beurs' | Dronten | 31 | Onderdorpel natuursteen | 9.27 | m1 | Geen actie vereist. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 91368 | Beursplein 4 | Sporthal 'De Beurs' | Dronten | 31 | Onderdorpel natuursteen | 9.27 | m1 | Vervangen onderdorpel natuursteen |  | 0 | 48
| 91368 | Beursplein 4 | Sporthal 'De Beurs' | Dronten | 31 | Raamdorpel gres/ijzerklinker | 7.2 | m1 | Geen actie vereist. | Aangroei mos, algen | 0 | 0
| 91368 | Beursplein 4 | Sporthal 'De Beurs' | Dronten | 31 | Raamdorpel gres/ijzerklinker | 7.2 | m1 | Geen actie vereist. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 91368 | Beursplein 4 | Sporthal 'De Beurs' | Dronten | 31 | Raamdorpel gres/ijzerklinker | 7.2 | m1 | Nog geen actie, blijven monitoren. | Uitgespoeld/afwezig voegwerk | 0 | 0
| 91368 | Beursplein 4 | Sporthal 'De Beurs' | Dronten | 31 | Raamdorpel gres/ijzerklinker | 7.2 | m1 | Vervangen voegwerk raamdorpel |  | 2039 | 24
| 91368 | Beursplein 4 | Sporthal 'De Beurs' | Dronten | 52 | Hemelwaterafvoer | 145 | m1 | Geen actie vereist. | Uitwendige vervuiling | 0 | 0
| 91368 | Beursplein 4 | Sporthal 'De Beurs' | Dronten | 52 | Hemelwaterafvoer | 145 | m1 | Vervangen hemelwaterafvoer staal gegalvaniseerd |  | 2056 | 36
| 91368 | Beursplein 4 | Sporthal 'De Beurs' | Dronten | 52 | Stadsuitloop lood | 13 | st | Geen actie vereist. | Beschadiging (deuken) | 0 | 0
| 91368 | Beursplein 4 | Sporthal 'De Beurs' | Dronten | 52 | Stadsuitloop lood | 13 | st | Geen actie vereist. | Uitwendige vervuiling | 0 | 0
| 91368 | Beursplein 4 | Sporthal 'De Beurs' | Dronten | 52 | Stadsuitloop lood | 13 | st | Vervangen stadsuitloop lood |  | 2050 | 48
| 91368 | Beursplein 4 | Sporthal 'De Beurs' | Dronten | 31 | Buitenwandopeningen; gevuld met puien; aluminium | 127 | m2 | Geen actie vereist. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 91368 | Beursplein 4 | Sporthal 'De Beurs' | Dronten | 31 | Buitenwandopeningen; gevuld met puien; aluminium | 127 | m2 | Geen actie vereist. | Beschadiging kozijn | 0 | 0
| 91368 | Beursplein 4 | Sporthal 'De Beurs' | Dronten | 31 | Buitenwandopeningen; gevuld met puien; aluminium | 127 | m2 | Vervangen | Glas breuk | 2026 | 0
| 91368 | Beursplein 4 | Sporthal 'De Beurs' | Dronten | 31 | Buitenwandopeningen; gevuld met puien; hout | 17 | m2 | Geen actie vereist. | Aangroei mos, algen | 0 | 0
| 91368 | Beursplein 4 | Sporthal 'De Beurs' | Dronten | 31 | Buitenwandopeningen; gevuld met puien; hout | 17 | m2 | Herstellen | Houtrot | 2026 | 0
| 91368 | Beursplein 4 | Sporthal 'De Beurs' | Dronten | 31 | Buitenwandopeningen; gevuld met puien; hout | 17 | m2 | Herstellen in combinatie met schilderwerk, kosten opgenomen bij schilderwerk. | Openstaande verbindingen | 0 | 0
| 91368 | Beursplein 4 | Sporthal 'De Beurs' | Dronten | 31 | Buitenwandopeningen; gevuld met puien; hout | 17 | m2 | Herstellen in combinatie met schilderwerk, kosten opgenomen bij schilderwerk. | Beschadiging kozijn | 0 | 0
| 91368 | Beursplein 4 | Sporthal 'De Beurs' | Dronten | 31 | Buitenwandopeningen; gevuld met puien; hout | 17 | m2 | Vervangen houten buitenkozijnen |  | 2068 | 48
| 91368 | Beursplein 4 | Sporthal 'De Beurs' | Dronten | 31 | Buitendeuren aluminium | 7 | stu | Geen actie vereist. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 91368 | Beursplein 4 | Sporthal 'De Beurs' | Dronten | 31 | Buitendeuren aluminium | 7 | stu | Geen actie vereist. | Aangroei mos, algen | 0 | 0
| 91368 | Beursplein 4 | Sporthal 'De Beurs' | Dronten | 31 | Buitendeuren aluminium | 7 | stu | Geen actie vereist. | Beschadiging deur | 0 | 0
| 91368 | Beursplein 4 | Sporthal 'De Beurs' | Dronten | 31 | Buitendeuren aluminium | 7 | stu | Geen actie vereist. | Hang & sluitwerk, corrosie | 0 | 0
| 91368 | Beursplein 4 | Sporthal 'De Beurs' | Dronten | 31 | Buitendeuren aluminium | 7 | stu | Geen actie vereist. | Graffiti, bekladding | 0 | 0
| 91368 | Beursplein 4 | Sporthal 'De Beurs' | Dronten | 31 | Buitendeuren hout | 6 | stu | Geen actie vereist. | Hang & sluitwerk, corrosie | 0 | 99
| 91368 | Beursplein 4 | Sporthal 'De Beurs' | Dronten | 31 | Buitendeuren hout | 6 | stu | Geen actie vereist. | Subelementen, manco | 0 | 0
| 91368 | Beursplein 4 | Sporthal 'De Beurs' | Dronten | 31 | Buitendeuren hout | 6 | stu | Vervangen houten buitendeuren |  | 2068 | 48
| 91368 | Beursplein 4 | Sporthal 'De Beurs' | Dronten | 31 | Blankglas dubbel HR+ (5+ 4mm) | 115.2 | m2 | Controle isolatie-glas (garantie) 9e jaar |  | 0 | 0
| 91368 | Beursplein 4 | Sporthal 'De Beurs' | Dronten | 31 | Blankglas dubbel HR+ (5+ 4mm) | 115.2 | m2 | Vervangen blankglas dubbel Hr + 2,50 - 4,50m² |  | 0 | 24
| 91368 | Beursplein 4 | Sporthal 'De Beurs' | Dronten | 47 | Dakafwerkingen; afwerkingen; vlakke dakafwerking; lood | 74 | m1 | Geen actie vereist. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 91368 | Beursplein 4 | Sporthal 'De Beurs' | Dronten | 47 | Dakafwerkingen; afwerkingen; vlakke dakafwerking; lood | 74 | m1 | Geen actie vereist. | Aangroei mos, algen | 0 | 0
| 91368 | Beursplein 4 | Sporthal 'De Beurs' | Dronten | 27 | Niet constructief kunststof, boeidelen windveren, waterborden | 30 | m2 | Geen actie vereist. | Aangroei mos, algen | 0 | 0
| 91368 | Beursplein 4 | Sporthal 'De Beurs' | Dronten | 27 | Niet constructief kunststof, boeidelen windveren, waterborden | 30 | m2 | Geen actie vereist. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 91368 | Beursplein 4 | Sporthal 'De Beurs' | Dronten | 27 | Niet constructief kunststof, boeidelen windveren, waterborden | 30 | m2 | Reinigen | Graffiti, bekladding | 2026 | 0
| 91368 | Beursplein 4 | Sporthal 'De Beurs' | Dronten | 27 | Niet constructief kunststof, boeidelen windveren, waterborden | 30 | m2 | Vervangen | Beschadiging | 2026 | 0
| 91368 | Beursplein 4 | Sporthal 'De Beurs' | Dronten | 27 | Niet constructief kunststof, boeidelen windveren, waterborden | 30 | m2 | Vervangen boeideel/windveer/waterbord |  | 2060 | 40
| 91368 | Beursplein 4 | Sporthal 'De Beurs' | Dronten | 47 | Dakafwerkingen; afwerkingen; vlakke dakafwerking; bitumen | 1407 | m2 | Overplakken nieuwe laag bitumen |  |  | 24
| 91368 | Beursplein 4 | Sporthal 'De Beurs' | Dronten | 47 | Dakafwerkingen; afwerkingen; vlakke dakafwerking; bitumen | 1407 | m2 | Vervangen bitumen +isolatie + randafwerking |  |  | 48
| 91368 | Beursplein 4 | Sporthal 'De Beurs' | Dronten | 47 | Dakafwerkingen; afwerkingen; vlakke dakafwerking; kunststof | 752 | m2 | Geen actie vereist. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 91368 | Beursplein 4 | Sporthal 'De Beurs' | Dronten | 47 | Dakafwerkingen; afwerkingen; vlakke dakafwerking; kunststof | 752 | m2 | Herstellen | Ingezakte isolatieplaten | 2026 | 0
| 91368 | Beursplein 4 | Sporthal 'De Beurs' | Dronten | 47 | Dakafwerkingen; afwerkingen; vlakke dakafwerking; kunststof | 752 | m2 | Nog geen actie, blijven monitoren. | Afschot foutief of onvoldoende (plassen op dakbedekking) | 0 | 0
| 91368 | Beursplein 4 | Sporthal 'De Beurs' | Dronten | 47 | Dakafwerkingen; afwerkingen; vlakke dakafwerking; kunststof | 752 | m2 | Nog geen actie, blijven monitoren. | Blazen, plooien | 0 | 0
| 91368 | Beursplein 4 | Sporthal 'De Beurs' | Dronten | 47 | Dakrandafwerking aluminium trim | 255.37 | m1 | Geen actie vereist. | Aangroei mos, algen | 0 | 0
| 91368 | Beursplein 4 | Sporthal 'De Beurs' | Dronten | 47 | Dakrandafwerking aluminium trim | 255.37 | m1 | Geen actie vereist. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 91368 | Beursplein 4 | Sporthal 'De Beurs' | Dronten | 47 | Dakrandafwerking aluminium trim | 255.37 | m1 | Vervangen daktrim aluminium |  | 2041 | 18
| 91368 | Beursplein 4 | Sporthal 'De Beurs' | Dronten | 51 | Rookgasdakdoorvoer kunststof plat | 3 | st | Geen actie vereist. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 91368 | Beursplein 4 | Sporthal 'De Beurs' | Dronten | 51 | Rookgasdakdoorvoer kunststof plat | 3 | st | Vervangen rookgasafvoer kunststof plat |  | 2043 | 18
| 91368 | Beursplein 4 | Sporthal 'De Beurs' | Dronten | 46 | Beschermlagen; buiten; algemeen; op hout (m1) | 33 | m1 | Herstellen in combinatie met schilderwerk, kosten opgenomen bij schilderwerk. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 91368 | Beursplein 4 | Sporthal 'De Beurs' | Dronten | 46 | Beschermlagen; buiten; algemeen; op hout (m1) | 33 | m1 | Herstellen in combinatie met schilderwerk, kosten opgenomen bij schilderwerk. | Verpoederen | 0 | 0
| 91368 | Beursplein 4 | Sporthal 'De Beurs' | Dronten | 46 | Beschermlagen; buiten; algemeen; op hout (m1) | 33 | m1 | Herstellen in combinatie met schilderwerk, kosten opgenomen bij schilderwerk. | Zakkers | 0 | 0
| 91368 | Beursplein 4 | Sporthal 'De Beurs' | Dronten | 46 | Beschermlagen; buiten; algemeen; op hout (m1) | 33 | m1 | Herstellen in combinatie met schilderwerk, kosten opgenomen bij schilderwerk. | Barsten | 0 | 0
| 91368 | Beursplein 4 | Sporthal 'De Beurs' | Dronten | 46 | Beschermlagen; buiten; algemeen; op hout (m1) | 33 | m1 | Herstellen in combinatie met schilderwerk, kosten opgenomen bij schilderwerk. | Beschadiging | 0 | 0
| 91368 | Beursplein 4 | Sporthal 'De Beurs' | Dronten | 46 | Beschermlagen; buiten; algemeen; op hout (m1) | 33 | m1 | Herstellen in combinatie met schilderwerk, kosten opgenomen bij schilderwerk. | Kale delen | 0 | 0
| 91368 | Beursplein 4 | Sporthal 'De Beurs' | Dronten | 46 | Beschermlagen; buiten; algemeen; op hout (m1) | 33 | m1 | Schildersbeurt hout dekkend (2,5 beurt) |  | 2050 | 24
| 91368 | Beursplein 4 | Sporthal 'De Beurs' | Dronten | 46 | Beschermlagen; buiten; algemeen; op hout (m2) | 143 | m2 | Herstellen in combinatie met schilderwerk, kosten opgenomen bij schilderwerk. | Verpoederen | 0 | 0
| 91368 | Beursplein 4 | Sporthal 'De Beurs' | Dronten | 46 | Beschermlagen; buiten; algemeen; op hout (m2) | 143 | m2 | Herstellen in combinatie met schilderwerk, kosten opgenomen bij schilderwerk. | Beschadiging | 0 | 0
| 91368 | Beursplein 4 | Sporthal 'De Beurs' | Dronten | 46 | Beschermlagen; buiten; algemeen; op hout (m2) | 143 | m2 | Herstellen in combinatie met schilderwerk, kosten opgenomen bij schilderwerk. | Barsten | 0 | 0
| 91368 | Beursplein 4 | Sporthal 'De Beurs' | Dronten | 46 | Beschermlagen; buiten; algemeen; op hout (m2) | 143 | m2 | Herstellen in combinatie met schilderwerk, kosten opgenomen bij schilderwerk. | Kale delen | 0 | 0
| 91368 | Beursplein 4 | Sporthal 'De Beurs' | Dronten | 46 | Beschermlagen; buiten; algemeen; op hout (m2) | 143 | m2 | Herstellen in combinatie met schilderwerk, kosten opgenomen bij schilderwerk. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 91368 | Beursplein 4 | Sporthal 'De Beurs' | Dronten | 46 | Beschermlagen; buiten; algemeen; op hout (m2) | 143 | m2 | Schildersbeurt hout dekkend (2,5 beurt) |  | 2050 | 24
| 91368 | Beursplein 4 | Sporthal 'De Beurs' | Dronten | 46 | Beschermlagen; buiten; algemeen; op hout (m2) | 143 | m2 | Schildersbeurt hout transparant (2,5 beurt) |  | 2050 | 24
| 91368 | Beursplein 4 | Sporthal 'De Beurs' | Dronten | 42 | Binnenwandafwerkingen algemeen; binnenwandafwerking; algemeen | 955 | m2 | Geen actie vereist. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 91368 | Beursplein 4 | Sporthal 'De Beurs' | Dronten | 22 | Binnenwanden; niet constructief; verplaatsbaar | 1 | st | Vervangen binnenwanden; niet constructief; verplaatsbaar; aandrijfaggregaat |  | 2030 | 15
| 91368 | Beursplein 4 | Sporthal 'De Beurs' | Dronten | 22 | Binnenwanden; niet constructief; verplaatsbaar | 1 | st | Vervangen binnenwanden; niet constructief; verplaatsbaar; opwikkelbanden |  | 2031 | 10
| 91368 | Beursplein 4 | Sporthal 'De Beurs' | Dronten | 22 | Binnenwanden; niet constructief; verplaatsbaar | 1 | st | Vervangen binnenwanden; niet constructief; verplaatsbaar; valbeveiliging |  | 2031 | 20
| 91368 | Beursplein 4 | Sporthal 'De Beurs' | Dronten | 22 | Binnenwanden; niet constructief; verplaatsbaar | 1 | st | Vervangen binnenwanden; niet constructief; verplaatsbaar; wandvlakken |  | 2031 | 20
| 91368 | Beursplein 4 | Sporthal 'De Beurs' | Dronten | 22 | Binnenwanden; niet constructief; verplaatsbaar | 1 | st | Vervangen binnenwanden; niet constructief; verplaatsbaar; windwerk |  | 2046 | 25
| 91368 | Beursplein 4 | Sporthal 'De Beurs' | Dronten | 43 | Vloerafwerkingen; niet verhoogd; keramiek | 324 | m2 | Elders opgenomen, kosten opgenomen bij breuk | Afwezig, uitgespoeld voegwerk | 0 | 0
| 91368 | Beursplein 4 | Sporthal 'De Beurs' | Dronten | 43 | Vloerafwerkingen; niet verhoogd; keramiek | 324 | m2 | Geen actie vereist. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 91368 | Beursplein 4 | Sporthal 'De Beurs' | Dronten | 43 | Vloerafwerkingen; niet verhoogd; keramiek | 324 | m2 | Vervangen | Breuk | 2026 | 0
| 91368 | Beursplein 4 | Sporthal 'De Beurs' | Dronten | 43 | Vloerafwerkingen; niet verhoogd; linoleum | 9 | m2 | Geen actie vereist. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 91368 | Beursplein 4 | Sporthal 'De Beurs' | Dronten | 43 | Vloerafwerkingen; niet verhoogd; linoleum | 9 | m2 | Geen actie vereist. | Slijtage | 0 | 0
| 91368 | Beursplein 4 | Sporthal 'De Beurs' | Dronten | 43 | Vloerafwerkingen; niet verhoogd; sportvloer | 1019 | m2 | Geen actie vereist. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 91368 | Beursplein 4 | Sporthal 'De Beurs' | Dronten | 43 | Vloerafwerkingen; niet verhoogd; tapijt | 9 | m2 | Geen actie vereist. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 91368 | Beursplein 4 | Sporthal 'De Beurs' | Dronten | 43 | Vloerafwerkingen; niet verhoogd; tapijt | 9 | m2 | Geen actie vereist. | Slijtage | 0 | 0
| 91368 | Beursplein 4 | Sporthal 'De Beurs' | Dronten | 45 | Plafondafwerkingen; verlaagd; algemeen | 1361 | m2 | Geen actie vereist. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 91368 | Beursplein 4 | Sporthal 'De Beurs' | Dronten | 45 | Plafondafwerkingen; verlaagd; algemeen | 1361 | m2 | Vervangen houten delen plafondafwerking |  | 2068 | 48
| 91368 | Beursplein 4 | Sporthal 'De Beurs' | Dronten | 32 | Binnendeuren hout | 51 | stu | Geen actie vereist. | Beschadiging kozijn | 0 | 0
| 91368 | Beursplein 4 | Sporthal 'De Beurs' | Dronten | 32 | Binnendeuren hout | 51 | stu | Geen actie vereist. | Beschadiging deur | 0 | 0
| 91368 | Beursplein 4 | Sporthal 'De Beurs' | Dronten | 32 | Binnendeuren staal | 2 | stu | Herstel hang- en sluitwerk binnendeur staal |  | 2026 | 6
| 91368 | Beursplein 4 | Sporthal 'De Beurs' | Dronten | 32 | Binnenwandopeningen; gevuld met puien; hout | 102 | m2 | Geen actie vereist. | Beschadiging kozijn | 0 | 0
| 91368 | Beursplein 4 | Sporthal 'De Beurs' | Dronten | 46 | Beschermlagen; binnen; algemeen; op hout (m1) | 360 | m1 | Geen actie vereist. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 91368 | Beursplein 4 | Sporthal 'De Beurs' | Dronten | 46 | Beschermlagen; binnen; algemeen; op hout (m1) | 360 | m1 | Herstellen in combinatie met schilderwerk, kosten opgenomen bij schilderwerk. | Beschadiging | 0 | 0
| 91368 | Beursplein 4 | Sporthal 'De Beurs' | Dronten | 46 | Beschermlagen; binnen; algemeen; op hout (m1) | 360 | m1 | Herstellen in combinatie met schilderwerk, kosten opgenomen bij schilderwerk. | Zakkers | 0 | 0
| 91368 | Beursplein 4 | Sporthal 'De Beurs' | Dronten | 46 | Beschermlagen; binnen; algemeen; op hout (m2) | 781 | m2 | Geen actie vereist. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 91368 | Beursplein 4 | Sporthal 'De Beurs' | Dronten | 46 | Beschermlagen; binnen; algemeen; op hout (m2) | 781 | m2 | Grote schildersbeurt hout blanke lak |  | 2032 | 12
| 91368 | Beursplein 4 | Sporthal 'De Beurs' | Dronten | 46 | Beschermlagen; binnen; algemeen; op steenachtige materialen en beton (m2) | 42 | m2 | Herstellen in combinatie met schilderwerk, kosten wel bij dit element opgenomen. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 91368 | Beursplein 4 | Sporthal 'De Beurs' | Dronten | 46 | Beschermlagen; binnen; algemeen; op steenachtige materialen en beton (m2) | 42 | m2 | Grote schildersbeurt steenachtig |  | 2032 | 12
| 91368 | Beursplein 4 | Sporthal 'De Beurs' | Dronten | 58 | Naregeling compleet | 1495 | m2 | Vervangen naregeling compleet, opnemer, regelaar en corrigerend orgaan |  | 2039 | 15
| 91368 | Beursplein 4 | Sporthal 'De Beurs' | Dronten | 58 | Autonome onderstations | 1 | st | Nog geen actie, blijven monitoren. | Verval meer dan 87,5% van de levensduur | 0 | 0
| 91368 | Beursplein 4 | Sporthal 'De Beurs' | Dronten | 58 | Autonome onderstations | 1 | st | Vervangen autonome onderstations, DDC regelaar |  | 2026 | 20
| 91368 | Beursplein 4 | Sporthal 'De Beurs' | Dronten | 58 | Regelkast | 1 | st | Herstellen | Storing | 2026 | 0
| 91368 | Beursplein 4 | Sporthal 'De Beurs' | Dronten | 58 | Regelkast | 1 | st | Nog geen actie, blijven monitoren. | Verval meer dan 87,5% van de levensduur | 0 | 0
| 91368 | Beursplein 4 | Sporthal 'De Beurs' | Dronten | 58 | Regelkast | 1 | st | Vervangen regelkast |  | 2025 | 20
| 91368 | Beursplein 4 | Sporthal 'De Beurs' | Dronten | 56 | Regelkleppen en stelmotoren warmtedistributie | 1 | st | Vervangen regelkleppen en stelmotoren warmtedistributie |  | 2039 | 15
| 91368 | Beursplein 4 | Sporthal 'De Beurs' | Dronten | 56 | Regelkleppen en stelmotoren warmtedistributie | 1 | st | Vervangen regelkleppen en stelmotoren warmtedistributie |  | 2028 | 15
| 91368 | Beursplein 4 | Sporthal 'De Beurs' | Dronten | 56 | Regelkleppen en stelmotoren warmtedistributie | 1 | st | Vervangen regelkleppen en stelmotoren warmtedistributie |  | 2028 | 15
| 91368 | Beursplein 4 | Sporthal 'De Beurs' | Dronten | 56 | Regelkleppen en stelmotoren warmtedistributie | 1 | st | Vervangen regelkleppen en stelmotoren warmtedistributie |  | 2039 | 15
| 91368 | Beursplein 4 | Sporthal 'De Beurs' | Dronten | 56 | Regelkleppen en stelmotoren warmtedistributie | 1 | st | Geen actie vereist. | Uitwendige vervuiling door bijv. vochtafzetting | 0 | 0
| 91368 | Beursplein 4 | Sporthal 'De Beurs' | Dronten | 56 | Regelkleppen en stelmotoren warmtedistributie | 1 | st | Nog geen actie, blijven monitoren. | Verval tussen 75%-87,5% van de levensduur | 0 | 0
| 91368 | Beursplein 4 | Sporthal 'De Beurs' | Dronten | 56 | Regelkleppen en stelmotoren warmtedistributie | 1 | st | Vervangen regelkleppen en stelmotoren warmtedistributie |  | 2028 | 15
| 91368 | Beursplein 4 | Sporthal 'De Beurs' | Dronten | 56 | Verdelers / verzamelaars cv-installatie | 1 | st | Vervangen verdelers / verzamelaars CV-installatie, tot 250 kW (per kW) |  | 2044 | 48
| 91368 | Beursplein 4 | Sporthal 'De Beurs' | Dronten | 51 | Opstellings-/stookruimte (SR) | 30 | m2 | Vervangen opstelling-/stookruimte (SR) |  | 2080 | 60
| 91368 | Beursplein 4 | Sporthal 'De Beurs' | Dronten | 58 | Centraal meld- bedieningpanelen | 1 | st | Vervangen centraal meld- bedieningpanelen |  | 2025 | 20
| 91368 | Beursplein 4 | Sporthal 'De Beurs' | Dronten | 58 | Centraal meld- bedieningpanelen | 1 | st | Vervangen centraal meld- bedieningpanelen |  | 2025 | 20
| 91368 | Beursplein 4 | Sporthal 'De Beurs' | Dronten | 56 | Vloerverwarming | 1495 | m2 | Vervangen vloerverwarming, verdeler |  | 2068 | 48
| 91368 | Beursplein 4 | Sporthal 'De Beurs' | Dronten | 56 | Vloerverwarming | 1495 | m2 | Vervangen vloerverwarming, vloer |  | 2068 | 48
| 91368 | Beursplein 4 | Sporthal 'De Beurs' | Dronten | 56 | Circulatiepomp warmtedistributie | 1 | st | Nog geen actie, blijven monitoren. | Verval meer dan 87,5% van de levensduur | 0 | 0
| 91368 | Beursplein 4 | Sporthal 'De Beurs' | Dronten | 56 | Circulatiepomp warmtedistributie | 1 | st | Vervangen circulatiepomp warmtedistributie DN 32, draadaansluiting |  | 2026 | 15
| 91368 | Beursplein 4 | Sporthal 'De Beurs' | Dronten | 56 | Circulatiepomp warmtedistributie | 1 | st | Nog geen actie, blijven monitoren. | Verval meer dan 87,5% van de levensduur | 0 | 0
| 91368 | Beursplein 4 | Sporthal 'De Beurs' | Dronten | 56 | Circulatiepomp warmtedistributie | 1 | st | Vervangen circulatiepomp warmtedistributie DN 25, draadaansluiting |  | 2026 | 15
| 91368 | Beursplein 4 | Sporthal 'De Beurs' | Dronten | 56 | Circulatiepomp warmtedistributie | 1 | st | Nog geen actie, blijven monitoren. | Verval meer dan 87,5% van de levensduur | 0 | 0
| 91368 | Beursplein 4 | Sporthal 'De Beurs' | Dronten | 56 | Circulatiepomp warmtedistributie | 1 | st | Vervangen circulatiepomp warmtedistributie DN 40,flensaansluiting |  | 2026 | 15
| 91368 | Beursplein 4 | Sporthal 'De Beurs' | Dronten | 56 | Circulatiepomp warmtedistributie | 1 | st | Geen actie vereist. | Uitwendige vervuiling door bijv. vochtafzetting | 0 | 0
| 91368 | Beursplein 4 | Sporthal 'De Beurs' | Dronten | 56 | Circulatiepomp warmtedistributie | 1 | st | Nog geen actie, blijven monitoren. | Verval meer dan 87,5% van de levensduur | 0 | 0
| 91368 | Beursplein 4 | Sporthal 'De Beurs' | Dronten | 56 | Circulatiepomp warmtedistributie | 1 | st | Vervangen circulatiepomp warmtedistributie DN 50, flensaansluiting |  | 2026 | 15
| 91368 | Beursplein 4 | Sporthal 'De Beurs' | Dronten | 56 | Circulatiepomp warmtedistributie | 1 | st | Nog geen actie, blijven monitoren. | Verval meer dan 87,5% van de levensduur | 0 | 0
| 91368 | Beursplein 4 | Sporthal 'De Beurs' | Dronten | 56 | Circulatiepomp warmtedistributie | 1 | st | Vervangen circulatiepomp warmtedistributie DN 25, draadaansluiting |  | 2026 | 15
| 91368 | Beursplein 4 | Sporthal 'De Beurs' | Dronten | 56 | Circulatiepomp warmtedistributie | 1 | st | Nog geen actie, blijven monitoren. | Verval meer dan 87,5% van de levensduur | 0 | 0
| 91368 | Beursplein 4 | Sporthal 'De Beurs' | Dronten | 56 | Circulatiepomp warmtedistributie | 1 | st | Vervangen circulatiepomp warmtedistributie DN 32, draadaansluiting |  | 2026 | 15
| 91368 | Beursplein 4 | Sporthal 'De Beurs' | Dronten | 56 | Circulatiepomp warmtedistributie | 1 | st | Vervangen circulatiepomp warmtedistributie DN 25, draadaansluiting |  | 2035 | 15
| 91368 | Beursplein 4 | Sporthal 'De Beurs' | Dronten | 56 | Expansievaten warmtedistributie | 1 | st | Nog geen actie, blijven monitoren. | Verval meer dan 87,5% van de levensduur | 0 | 0
| 91368 | Beursplein 4 | Sporthal 'De Beurs' | Dronten | 56 | Expansievaten warmtedistributie | 1 | st | Vervangen expansievaten warmtedistributie 140-200 l |  | 2026 | 15
| 91368 | Beursplein 4 | Sporthal 'De Beurs' | Dronten | 56 | Leidingen cv-installatie | 440 | m1 | Vervangen leidingen cv-installatie, stalen gas- en/of vlambuis met isolatie DN 32 |  | 2068 | 48
| 91368 | Beursplein 4 | Sporthal 'De Beurs' | Dronten | 56 | Radiatoren | 16 | st | Vervangen radiatoren + kraan + voetventiel |  | 2044 | 48
| 91368 | Beursplein 4 | Sporthal 'De Beurs' | Dronten | 56 | Stralingspanelen | 25 | st | Vervangen stralingspanelen |  | 2068 | 48
| 91368 | Beursplein 4 | Sporthal 'De Beurs' | Dronten | 57 | Roosters | 50 | st | Geen actie vereist. | Vervuiling | 0 | 0
| 91368 | Beursplein 4 | Sporthal 'De Beurs' | Dronten | 57 | Roosters | 50 | st | Geen actie vereist. | Beschadiging (deuken) | 0 | 0
| 91368 | Beursplein 4 | Sporthal 'De Beurs' | Dronten | 57 | Roosters | 50 | st | Vervangen roosters, algemeen, plafondrooster |  | 2068 | 48
| 91368 | Beursplein 4 | Sporthal 'De Beurs' | Dronten | 51 | Rookgasafvoerkanalen | 10 | m1 | Vervangen rookgasafvoerkanalan dubbele uitvoering alu buis |  | 2025 | 20
| 91368 | Beursplein 4 | Sporthal 'De Beurs' | Dronten | 57 | Dakventilator algemeen | 1 | st | Vervangen dakventilator algemeen, klein tot 3600 m3/h |  | 2026 | 15
| 91368 | Beursplein 4 | Sporthal 'De Beurs' | Dronten | 57 | Dakventilator algemeen | 1 | st | Nog geen actie, blijven monitoren. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 91368 | Beursplein 4 | Sporthal 'De Beurs' | Dronten | 57 | Dakventilator algemeen | 1 | st | Vervangen dakventilator algemeen, klein tot 3600 m3/h |  | 2026 | 15
| 91368 | Beursplein 4 | Sporthal 'De Beurs' | Dronten | 57 | Ventilatiekanalen | 1 | st | Geen actie vereist. | Vervuiling | 0 | 0
| 91368 | Beursplein 4 | Sporthal 'De Beurs' | Dronten | 57 | Ventilatiekanalen | 1 | st | Vervangen ventilatiekanalen, eenvoudig, 2-voudige ventilatie |  | 2045 | 25
| 91368 | Beursplein 4 | Sporthal 'De Beurs' | Dronten | 57 | Warmte-terugwin-unit | 1 | st | Nog geen actie, blijven monitoren. | Verval meer dan 87,5% van de levensduur | 0 | 0
| 91368 | Beursplein 4 | Sporthal 'De Beurs' | Dronten | 57 | Warmte-terugwin-unit | 1 | st | Warmte-terugwin-sectie |  | 2026 | 25
| 91368 | Beursplein 4 | Sporthal 'De Beurs' | Dronten | 53 | Leidingen warm tapwater | 1495 | m2 | Vervangen leidingen warm tapwater |  | 2040 | 20
| 91368 | Beursplein 4 | Sporthal 'De Beurs' | Dronten | 53 | Beveiliging drinkwater (bijv. keerkleppen) | 20 | st | Nog geen actie, blijven monitoren. | Verval tussen 50%-75% van de levensduur | 0 | 0
| 91368 | Beursplein 4 | Sporthal 'De Beurs' | Dronten | 53 | Beveiliging drinkwater (bijv. keerkleppen) | 20 | st | Vervangen beveiliging drinkwater (bijv. keerkleppen) |  | 2068 | 48
| 91368 | Beursplein 4 | Sporthal 'De Beurs' | Dronten | 51 | Atmosferische gasketels, HR | 1 | st | EBI-keuring |  | 2098 | 99
| 91368 | Beursplein 4 | Sporthal 'De Beurs' | Dronten | 51 | Atmosferische gasketels, HR | 1 | st | Periodiek onderhoud |  | 2026 | 1
| 91368 | Beursplein 4 | Sporthal 'De Beurs' | Dronten | 51 | Atmosferische gasketels, HR | 1 | st | Periodieke inspectie |  | 2027 | 4
| 91368 | Beursplein 4 | Sporthal 'De Beurs' | Dronten | 51 | Atmosferische gasketels, HR | 1 | st | Vervangen atmosferische gasketels, HR 150-200 kW |  | 2025 | 20
| 91368 | Beursplein 4 | Sporthal 'De Beurs' | Dronten | 53 | Voorraadboiler indirect gestookt | 1 | st | Geen actie vereist. | Uitwendige vervuiling | 0 | 0
| 91368 | Beursplein 4 | Sporthal 'De Beurs' | Dronten | 53 | Voorraadboiler indirect gestookt | 1 | st | Vervangen voorraadboilers indirect gestookt 200-500 l |  | 2041 | 20
| 91368 | Beursplein 4 | Sporthal 'De Beurs' | Dronten | 53 | Circulatiepomp warm tapwater | 1 | st | Nog geen actie, blijven monitoren. | Verval tussen 50%-75% van de levensduur | 0 | 0
| 91368 | Beursplein 4 | Sporthal 'De Beurs' | Dronten | 53 | Circulatiepomp warm tapwater | 1 | st | Vervangen circulatiepomp warm tapwater DN 20, draadaansluiting |  | 2035 | 15
| 91368 | Beursplein 4 | Sporthal 'De Beurs' | Dronten | 54 | Gasleidingnet compleet | 1495 | m2 | Geen actie vereist. | Corrosie | 0 | 0
| 91368 | Beursplein 4 | Sporthal 'De Beurs' | Dronten | 54 | Gasleidingnet compleet | 1495 | m2 | EBI-keuring |  | 2026 | 99
| 91368 | Beursplein 4 | Sporthal 'De Beurs' | Dronten | 54 | Gasleidingnet compleet | 1495 | m2 | Periodieke inspectie |  | 2025 | 4
| 91368 | Beursplein 4 | Sporthal 'De Beurs' | Dronten | 54 | Gasleidingnet compleet | 1495 | m2 | Vervangen gasleidingnet compleet |  | 2068 | 48
| 91368 | Beursplein 4 | Sporthal 'De Beurs' | Dronten | 53 | Waterleidingnet compleet | 1495 | m2 | Vervangen waterleidingnet compleet |  | 2068 | 48
| 91368 | Beursplein 4 | Sporthal 'De Beurs' | Dronten | 74 | Sanitair urinoir | 3 | st | Vervangen sanitair urinoir |  | 2068 | 48
| 91368 | Beursplein 4 | Sporthal 'De Beurs' | Dronten | 74 | Sanitair closetpot | 9 | st | Geen actie vereist. | Vervuiling exclusief vervuiling door gebruik | 0 | 0
| 91368 | Beursplein 4 | Sporthal 'De Beurs' | Dronten | 74 | Sanitair closetpot | 9 | st | Vervangen sanitair closetpot, vrijhangend met inbouwreservoir |  | 2068 | 48
| 91368 | Beursplein 4 | Sporthal 'De Beurs' | Dronten | 74 | Sanitair wastafel | 2 | st | Geen actie vereist. | Vervuiling exclusief vervuiling door gebruik | 0 | 0
| 91368 | Beursplein 4 | Sporthal 'De Beurs' | Dronten | 74 | Sanitair wastafel | 2 | st | Vervangen sanitair wastafel, met mengkraan |  | 2068 | 48
| 91368 | Beursplein 4 | Sporthal 'De Beurs' | Dronten | 74 | Sanitair fontein | 6 | st | Vervangen sanitair fontein |  | 2068 | 48
| 91368 | Beursplein 4 | Sporthal 'De Beurs' | Dronten | 74 | Sanitair uitstortgootsteen | 1 | st | Vervangen sanitair uitstortgootsteen, met kraan |  | 2068 | 48
| 91368 | Beursplein 4 | Sporthal 'De Beurs' | Dronten | 74 | Mindervalide toiletten | 1 | st | Vervangen mindervalide toiletten |  | 2068 | 48
| 91368 | Beursplein 4 | Sporthal 'De Beurs' | Dronten | 74 | Sanitair douche-cabine | 38 | st | Vervangen sanitair douche-cabine |  | 2068 | 48
| 91368 | Beursplein 4 | Sporthal 'De Beurs' | Dronten | 57 | Lucht- & vuilafscheider | 1 | st | Nog geen actie, blijven monitoren. | Verval tussen 50%-75% van de levensduur | 0 | 0
| 91368 | Beursplein 4 | Sporthal 'De Beurs' | Dronten | 57 | Lucht- & vuilafscheider | 1 | st | Vervangen lucht- & vuilafscheider. |  | 2033 | 15
| 91368 | Beursplein 4 | Sporthal 'De Beurs' | Dronten | 52 | Binnenriolering | 150 | m1 | Vervangen binneriolering PVC |  | 2068 | 48
| 91368 | Beursplein 4 | Sporthal 'De Beurs' | Dronten | 61 | Kabelgoten / ladderbanen | 1495 | m2 | Vervangen kabelgoten |  | 2070 | 50
| 91368 | Beursplein 4 | Sporthal 'De Beurs' | Dronten | 61 | Kabelgoten / ladderbanen | 1495 | m2 | Vervangen ladderbanen |  | 2070 | 50
| 91368 | Beursplein 4 | Sporthal 'De Beurs' | Dronten | 64 | Gesloten datanet | 1495 | m2 | Vervangen gesloten datanet, CAT 6 consolidationpoint, prijs per m2 BVO |  | 2033 | 10
| 91368 | Beursplein 4 | Sporthal 'De Beurs' | Dronten | 65 | Brandwerende doorvoeringen | 10 | st | Vervangen brandwerende doorvoeringen, rechthoekig 200x100 |  | 2068 | 48
| 91368 | Beursplein 4 | Sporthal 'De Beurs' | Dronten | 63 | Lichtinstallaties infra- en schakelmateriaal | 1495 | m2 | Aanbrengen | Ontbreken van deksel van lasdoos | 2026 | 99
| 91368 | Beursplein 4 | Sporthal 'De Beurs' | Dronten | 63 | Lichtinstallaties infra- en schakelmateriaal | 1495 | m2 | Geen actie vereist. | Vervuiling | 0 | 0
| 91368 | Beursplein 4 | Sporthal 'De Beurs' | Dronten | 63 | Lichtinstallaties infra- en schakelmateriaal | 1495 | m2 | NEN3140-keuring |  | 2026 | 5
| 91368 | Beursplein 4 | Sporthal 'De Beurs' | Dronten | 63 | Lichtinstallaties infra- en schakelmateriaal | 1495 | m2 | Vervangen lichtinstallaties infra- en schakelmateriaal |  | 2035 | 30
| 91368 | Beursplein 4 | Sporthal 'De Beurs' | Dronten | 63 | Noodverlichtingsarmatuur decentraal | 15 | st | Nog geen actie, blijven monitoren. | Verval meer dan 87,5% van de levensduur | 0 | 0
| 91368 | Beursplein 4 | Sporthal 'De Beurs' | Dronten | 63 | Noodverlichtingsarmatuur decentraal | 15 | st | Vervangen accu |  | 2028 | 4
| 91368 | Beursplein 4 | Sporthal 'De Beurs' | Dronten | 63 | Noodverlichtingsarmatuur decentraal | 15 | st | Vervangen noodverlichtingsarmatuur decentraal, transparant enkelzijdig of dubbelzijdig |  | 2037 | 15
| 91368 | Beursplein 4 | Sporthal 'De Beurs' | Dronten | 64 | Telefooninstallaties | 1 | st | Vervangen telefooninstallatie, digitaal toestel met bekabeling |  |  | 10
| 91368 | Beursplein 4 | Sporthal 'De Beurs' | Dronten | 61 | Veiligheidsaarding | 1495 | m2 | Vervangen veiligheidsaarding |  | 2070 | 50
| 91368 | Beursplein 4 | Sporthal 'De Beurs' | Dronten | 63 | Verlichtingsarmaturen | 160 | st | Defecte lampen vervangen | Defecte lampen | 2026 | 0
| 91368 | Beursplein 4 | Sporthal 'De Beurs' | Dronten | 63 | Verlichtingsarmaturen | 160 | st | Vervangen verlichtingsarmaturen |  | 2025 | 20
| 91368 | Beursplein 4 | Sporthal 'De Beurs' | Dronten | 61 | Wandgoten, plintgoten en vloergoten | 50 | m1 | Vervangen wandgoten, plintgoten |  | 2070 | 50
| 91368 | Beursplein 4 | Sporthal 'De Beurs' | Dronten | 61 | (hoofd)Verdeelinrichtingen | 1 | st | Keuren | Niet gekeurd | 2026 | 1
| 91368 | Beursplein 4 | Sporthal 'De Beurs' | Dronten | 61 | (hoofd)Verdeelinrichtingen | 1 | st | Vervangen (hoofd)verdeelinrichtingen, plaatstaal |  | 2035 | 30
| 91368 | Beursplein 4 | Sporthal 'De Beurs' | Dronten | 61 | (hoofd)Verdeelinrichtingen | 1 | st | Vervangen (hoofd)verdeelinrichtingen, plaatstaal |  | 2035 | 30
| 91368 | Beursplein 4 | Sporthal 'De Beurs' | Dronten | 61 | (hoofd)Verdeelinrichtingen | 1 | st | Vervangen (hoofd)verdeelinrichtingen, kunststof |  | 2035 | 30
| 91368 | Beursplein 4 | Sporthal 'De Beurs' | Dronten | 65 | Inbraakalarminstallatie | 1495 | m2 | Vervangen inbraakalarminstallatie |  | 2026 | 15
| 91368 | Beursplein 4 | Sporthal 'De Beurs' | Dronten | 65 | Inbraakalarminstallatie | 1495 | m2 | Vervangen inbraakalarminstallatie, accu 12V 7Ah |  | 2029 | 5
| 91368 | Beursplein 4 | Sporthal 'De Beurs' | Dronten | 65 | Inbraakalarminstallatie | 1495 | m2 | Doormelding naar alarmcentrale |  | 2027 | 1
| 91368 | Beursplein 4 | Sporthal 'De Beurs' | Dronten | 65 | Brandmeldinstallatie | 1495 | m2 | Nog geen actie, blijven monitoren. | Verval meer dan 87,5% van de levensduur | 0 | 0
| 91368 | Beursplein 4 | Sporthal 'De Beurs' | Dronten | 65 | Brandmeldinstallatie | 1495 | m2 | Doormelding naar alarmcentrale, kiezer met lage beveiligingsgraad |  | 2026 | 1
| 91368 | Beursplein 4 | Sporthal 'De Beurs' | Dronten | 65 | Brandmeldinstallatie | 1495 | m2 | Vervangen brandmeldinstallatie, accu 12V 7Ah |  | 2026 | 5
| 91368 | Beursplein 4 | Sporthal 'De Beurs' | Dronten | 65 | Brandmeldinstallatie | 1495 | m2 | Vervangen brandmeldinstallatie, vluchtweg beveiliging |  | 2026 | 15
| 91368 | Beursplein 4 | Sporthal 'De Beurs' | Dronten | 65 | Branddeuren | 1 | st | Vervangen branddeuren |  | 2028 | 15
| 91368 | Beursplein 4 | Sporthal 'De Beurs' | Dronten | 65 | Brandslanghaspels | 3 | st | Afpersen brandslanghaspel |  | 2029 | 5
| 91368 | Beursplein 4 | Sporthal 'De Beurs' | Dronten | 65 | Brandslanghaspels | 3 | st | Keuring brandslanghaspel |  | 2026 | 1
| 91368 | Beursplein 4 | Sporthal 'De Beurs' | Dronten | 65 | Brandslanghaspels | 3 | st | Vervangen brandslanghaspel, in inbouwkast |  | 2080 | 60
| 91368 | Beursplein 4 | Sporthal 'De Beurs' | Dronten | 65 | Brandslanghaspels | 3 | st | Vervangen slang |  | 2029 | 20
| 91368 | Beursplein 4 | Sporthal 'De Beurs' | Dronten | 65 | Handblussers | 1 | st | Vervangen handblusser |  | 2034 | 20
| 91368 | Beursplein 4 | Sporthal 'De Beurs' | Dronten | 65 | Handblussers | 1 | st | Keuring handblusser |  | 2025 | 2
| 91368 | Beursplein 4 | Sporthal 'De Beurs' | Dronten | 65 | Handblussers | 1 | st | Revisie handblusser |  | 2044 | 10
| 91368 | Beursplein 4 | Sporthal 'De Beurs' | Dronten | 65 | Handblussers | 1 | st | Vervangen blusstof |  | 2029 | 5
| 91368 | Beursplein 4 | Sporthal 'De Beurs' | Dronten | 67 | Valbeveiliging algemeen | 1 | pst | Vervangen valbeveiliging |  | 2050 | 25
| 91368 | Beursplein 4 | Sporthal 'De Beurs' | Dronten | 67 | Valbeveiliging algemeen | 1 | pst | Onderhoudscontract valbeveiliging |  | 2027 | 1
| 91368 | Beursplein 4 | Sporthal 'De Beurs' | Dronten | 67 | Valbeveiliging algemeen | 1 | pst | RIE-keuring valbeveiliging |  | 2027 | 1
| 91368 | Beursplein 4 | Sporthal 'De Beurs' | Dronten | 65 | Mindervalide toilet noodsignaal | 1 | st | Vervangen mindervalide toilet noodsignaal, signalering op de gang |  | 2026 | 20
| 91368 | Beursplein 4 | Sporthal 'De Beurs' | Dronten | 90 | Terreinverharding betontegels | 68.12 | m2 | Geen actie vereist. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 91368 | Beursplein 4 | Sporthal 'De Beurs' | Dronten | 90 | Terreinverharding betontegels | 68.12 | m2 | Geen actie vereist. | Aangroei mos, algen | 0 | 0
| 91368 | Beursplein 4 | Sporthal 'De Beurs' | Dronten | 90 | Terreinverharding betontegels | 68.12 | m2 | Nog geen actie, blijven monitoren. | Verzakking, kuilvorming | 0 | 0
| 91368 | Beursplein 4 | Sporthal 'De Beurs' | Dronten | 90 | Terreinverharding betontegels | 68.12 | m2 | Vervangen betontegels |  | 2065 | 40
| 91368 | Beursplein 4 | Sporthal 'De Beurs' | Dronten | 90 | Gevel- en plafondarmaturen | 10 | st | Aanbrengen | Ontbrekende beschermkap of rooster | 2026 | 0
| 91368 | Beursplein 4 | Sporthal 'De Beurs' | Dronten | 90 | Gevel- en plafondarmaturen | 10 | st | Geen actie vereist. | Beschadiging (scheuren/gaten) | 0 | 0
| 91368 | Beursplein 4 | Sporthal 'De Beurs' | Dronten | 90 | Gevel- en plafondarmaturen | 10 | st | Geen actie vereist. | Vervuiling | 0 | 0
| 91368 | Beursplein 4 | Sporthal 'De Beurs' | Dronten | 90 | Gevel- en plafondarmaturen | 10 | st | Vervangen gevel- en plafondarmaturen middelgroot |  | 2025 | 20
| 91368 | Beursplein 4 | Sporthal 'De Beurs' | Dronten | 99 | Projectmanagement | 1495 | m2 | Jaarlijkse kosten projectmanagement |  | 2026 | 1
| 91368 | Beursplein 4 | Sporthal 'De Beurs' | Dronten | 99 | Systeemsteiger | 899 | m2 | Montage/demontage systeemsteiger |  | 2044 | 24
| 91368 | Beursplein 4 | Sporthal 'De Beurs' | Dronten | 99 | Herinspectie | 1495 | m2 | Herinspectie |  | 2026 | 3
91370
| 91370 | De Barrage 6 - 8 | Sporthal 'De Stal' & Kinderdagverblijf 'Pippeloentje' | Dronten | 31 | Waterslagen algemeen | 29 | m1 | Geen actie vereist. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 91370 | De Barrage 6 - 8 | Sporthal 'De Stal' & Kinderdagverblijf 'Pippeloentje' | Dronten | 31 | Waterslagen algemeen | 29 | m1 | Vervangen waterslag kunststeen |  | 2072 | 48
| 91370 | De Barrage 6 - 8 | Sporthal 'De Stal' & Kinderdagverblijf 'Pippeloentje' | Dronten | 41 | Buitenwandafwerkingen algemeen; buitenwandafwerking; kunststof | 72 | m2 | Geen actie vereist. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 91370 | De Barrage 6 - 8 | Sporthal 'De Stal' & Kinderdagverblijf 'Pippeloentje' | Dronten | 41 | Buitenwandafwerkingen algemeen; buitenwandafwerking; kunststof | 72 | m2 | Geen actie vereist. | Aangroei mos, algen | 0 | 0
| 91370 | De Barrage 6 - 8 | Sporthal 'De Stal' & Kinderdagverblijf 'Pippeloentje' | Dronten | 41 | Buitenwandafwerkingen algemeen; buitenwandafwerking; kunststof | 72 | m2 | Vervangen gevelbekleding kunststof |  | 2044 | 40
| 91370 | De Barrage 6 - 8 | Sporthal 'De Stal' & Kinderdagverblijf 'Pippeloentje' | Dronten | 41 | Buitenwandafwerkingen algemeen; buitenwandafwerking; voegwerk | 153 | m2 | Geen actie vereist. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 91370 | De Barrage 6 - 8 | Sporthal 'De Stal' & Kinderdagverblijf 'Pippeloentje' | Dronten | 41 | Buitenwandafwerkingen algemeen; buitenwandafwerking; voegwerk | 153 | m2 | Geen actie vereist. | Aangroei mos, algen | 0 | 0
| 91370 | De Barrage 6 - 8 | Sporthal 'De Stal' & Kinderdagverblijf 'Pippeloentje' | Dronten | 41 | Buitenwandafwerkingen algemeen; buitenwandafwerking; voegwerk | 153 | m2 | Geen actie vereist. | Graffiti, bekladding | 0 | 0
| 91370 | De Barrage 6 - 8 | Sporthal 'De Stal' & Kinderdagverblijf 'Pippeloentje' | Dronten | 41 | Buitenwandafwerkingen algemeen; buitenwandafwerking; voegwerk | 153 | m2 | Nog geen actie, blijven monitoren. | Uitgespoeld/afwezig voegwerk | 0 | 0
| 91370 | De Barrage 6 - 8 | Sporthal 'De Stal' & Kinderdagverblijf 'Pippeloentje' | Dronten | 41 | Buitenwandafwerkingen algemeen; buitenwandafwerking; voegwerk | 153 | m2 | Nog geen actie, blijven monitoren. | Scheuren, niet constructief | 0 | 0
| 91370 | De Barrage 6 - 8 | Sporthal 'De Stal' & Kinderdagverblijf 'Pippeloentje' | Dronten | 41 | Buitenwandafwerkingen algemeen; buitenwandafwerking; voegwerk | 153 | m2 | Nog geen actie, blijven monitoren. | Erosie, verwering, verzanding | 0 | 0
| 91370 | De Barrage 6 - 8 | Sporthal 'De Stal' & Kinderdagverblijf 'Pippeloentje' | Dronten | 41 | Buitenwandafwerkingen algemeen; buitenwandafwerking; voegwerk | 153 | m2 | Vervangen voegwerk platvol |  | 2072 | 48
| 91370 | De Barrage 6 - 8 | Sporthal 'De Stal' & Kinderdagverblijf 'Pippeloentje' | Dronten | 21 | Buitenwanden; constructief; metselwerk | 153 | m2 | Geen actie vereist. | Graffiti, bekladding | 0 | 0
| 91370 | De Barrage 6 - 8 | Sporthal 'De Stal' & Kinderdagverblijf 'Pippeloentje' | Dronten | 21 | Buitenwanden; constructief; metselwerk | 153 | m2 | Geen actie vereist. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 91370 | De Barrage 6 - 8 | Sporthal 'De Stal' & Kinderdagverblijf 'Pippeloentje' | Dronten | 21 | Buitenwanden; constructief; metselwerk | 153 | m2 | Geen actie vereist. | Aangroei mos, algen | 0 | 0
| 91370 | De Barrage 6 - 8 | Sporthal 'De Stal' & Kinderdagverblijf 'Pippeloentje' | Dronten | 21 | Buitenwanden; constructief; metselwerk | 153 | m2 | Nog geen actie, blijven monitoren. | Scheuren niet constructief | 0 | 0
| 91370 | De Barrage 6 - 8 | Sporthal 'De Stal' & Kinderdagverblijf 'Pippeloentje' | Dronten | 31 | Waterslagen algemeen | 4 | m1 | Geen actie vereist. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 91370 | De Barrage 6 - 8 | Sporthal 'De Stal' & Kinderdagverblijf 'Pippeloentje' | Dronten | 31 | Waterslagen algemeen | 4 | m1 | Vervangen waterslag kunststeen |  | 2072 | 48
| 91370 | De Barrage 6 - 8 | Sporthal 'De Stal' & Kinderdagverblijf 'Pippeloentje' | Dronten | 41 | Buitenwandafwerkingen algemeen; buitenwandafwerking; kunststof | 8 | m2 | Geen actie vereist. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 91370 | De Barrage 6 - 8 | Sporthal 'De Stal' & Kinderdagverblijf 'Pippeloentje' | Dronten | 41 | Buitenwandafwerkingen algemeen; buitenwandafwerking; kunststof | 8 | m2 | Vervangen gevelbekleding kunststof |  | 2044 | 40
| 91370 | De Barrage 6 - 8 | Sporthal 'De Stal' & Kinderdagverblijf 'Pippeloentje' | Dronten | 41 | Buitenwandafwerkingen algemeen; buitenwandafwerking; staal | 440 | m2 | Herstellen in combinatie met schilderwerk, kosten opgenomen bij schilderwerk. | Corrosie | 0 | 0
| 91370 | De Barrage 6 - 8 | Sporthal 'De Stal' & Kinderdagverblijf 'Pippeloentje' | Dronten | 41 | Buitenwandafwerkingen algemeen; buitenwandafwerking; staal | 440 | m2 | Herstellen in combinatie met schilderwerk, kosten opgenomen bij schilderwerk. | Beschadiging | 0 | 0
| 91370 | De Barrage 6 - 8 | Sporthal 'De Stal' & Kinderdagverblijf 'Pippeloentje' | Dronten | 41 | Buitenwandafwerkingen algemeen; buitenwandafwerking; voegwerk | 224 | m2 | Geen actie vereist. | Beschadiging | 0 | 0
| 91370 | De Barrage 6 - 8 | Sporthal 'De Stal' & Kinderdagverblijf 'Pippeloentje' | Dronten | 41 | Buitenwandafwerkingen algemeen; buitenwandafwerking; voegwerk | 224 | m2 | Geen actie vereist. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 91370 | De Barrage 6 - 8 | Sporthal 'De Stal' & Kinderdagverblijf 'Pippeloentje' | Dronten | 41 | Buitenwandafwerkingen algemeen; buitenwandafwerking; voegwerk | 224 | m2 | Nog geen actie, blijven monitoren. | Scheuren, niet constructief | 0 | 0
| 91370 | De Barrage 6 - 8 | Sporthal 'De Stal' & Kinderdagverblijf 'Pippeloentje' | Dronten | 41 | Buitenwandafwerkingen algemeen; buitenwandafwerking; voegwerk | 224 | m2 | Nog geen actie, blijven monitoren. | Uitgespoeld/afwezig voegwerk | 0 | 0
| 91370 | De Barrage 6 - 8 | Sporthal 'De Stal' & Kinderdagverblijf 'Pippeloentje' | Dronten | 41 | Buitenwandafwerkingen algemeen; buitenwandafwerking; voegwerk | 224 | m2 | Vervangen voegwerk platvol |  | 2072 | 48
| 91370 | De Barrage 6 - 8 | Sporthal 'De Stal' & Kinderdagverblijf 'Pippeloentje' | Dronten | 21 | Buitenwanden; constructief; metselwerk | 224 | m2 | Geen actie vereist. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 91370 | De Barrage 6 - 8 | Sporthal 'De Stal' & Kinderdagverblijf 'Pippeloentje' | Dronten | 21 | Buitenwanden; constructief; metselwerk | 224 | m2 | Geen actie vereist. | Beschadiging | 0 | 0
| 91370 | De Barrage 6 - 8 | Sporthal 'De Stal' & Kinderdagverblijf 'Pippeloentje' | Dronten | 21 | Buitenwanden; niet constructief; algemeen | 3 | m1 | Vervangen dilatatievoeg |  | 2039 | 15
| 91370 | De Barrage 6 - 8 | Sporthal 'De Stal' & Kinderdagverblijf 'Pippeloentje' | Dronten | 52 | Hemelwaterafvoer | 110 | m1 | Geen actie vereist. | Uitwendige vervuiling | 0 | 0
| 91370 | De Barrage 6 - 8 | Sporthal 'De Stal' & Kinderdagverblijf 'Pippeloentje' | Dronten | 52 | Hemelwaterafvoer | 110 | m1 | Nog geen actie, blijven monitoren. | Erosie, verwering, verzanding | 0 | 0
| 91370 | De Barrage 6 - 8 | Sporthal 'De Stal' & Kinderdagverblijf 'Pippeloentje' | Dronten | 52 | Hemelwaterafvoer | 110 | m1 | Nog geen actie, blijven monitoren. | Openstaande verbindingen | 0 | 0
| 91370 | De Barrage 6 - 8 | Sporthal 'De Stal' & Kinderdagverblijf 'Pippeloentje' | Dronten | 52 | Hemelwaterafvoer | 110 | m1 | Vervangen hemelwaterafvoer staal gegalvaniseerd |  | 2035 | 36
| 91370 | De Barrage 6 - 8 | Sporthal 'De Stal' & Kinderdagverblijf 'Pippeloentje' | Dronten | 52 | Hemelwaterafvoer | 80 | m1 | Vervangen hemelwaterafvoer staal gegalvaniseerd |  | 2059 | 36
| 91370 | De Barrage 6 - 8 | Sporthal 'De Stal' & Kinderdagverblijf 'Pippeloentje' | Dronten | 31 | Zonwering uitvalscherm compleet elektrisch | 3 | st | Vervangen zonwering uitvalscherm compleet elektrisch |  | 2049 | 25
| 91370 | De Barrage 6 - 8 | Sporthal 'De Stal' & Kinderdagverblijf 'Pippeloentje' | Dronten | 31 | Zonwering screens elektrisch | 4 | st | Vervangen zonwering screens elektrisch hoogte 1,4m |  | 2049 | 25
| 91370 | De Barrage 6 - 8 | Sporthal 'De Stal' & Kinderdagverblijf 'Pippeloentje' | Dronten | 31 | Buitenramen aluminium | 37 | stu | Herstel hang- en sluitwerk draai-/schuiframen |  | 2029 | 6
| 91370 | De Barrage 6 - 8 | Sporthal 'De Stal' & Kinderdagverblijf 'Pippeloentje' | Dronten | 31 | Buitenramen aluminium | 37 | stu | Vervangen aluminium draaikiepramen |  | 2074 | 48
| 91370 | De Barrage 6 - 8 | Sporthal 'De Stal' & Kinderdagverblijf 'Pippeloentje' | Dronten | 31 | Buitenramen aluminium | 37 | stu | Vervangen aluminium schuiframen |  | 2074 | 48
| 91370 | De Barrage 6 - 8 | Sporthal 'De Stal' & Kinderdagverblijf 'Pippeloentje' | Dronten | 31 | Buitenramen aluminium | 37 | stu | Vervangen schuifraam aluminium |  | 2072 | 48
| 91370 | De Barrage 6 - 8 | Sporthal 'De Stal' & Kinderdagverblijf 'Pippeloentje' | Dronten | 31 | Buitenwandopeningen; gevuld met puien; aluminium | 40 | m2 | Geen actie vereist. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 91370 | De Barrage 6 - 8 | Sporthal 'De Stal' & Kinderdagverblijf 'Pippeloentje' | Dronten | 31 | Buitenwandopeningen; gevuld met puien; aluminium | 40 | m2 | Vervangen kozijn aluminium incl. glas |  | 2072 | 48
| 91370 | De Barrage 6 - 8 | Sporthal 'De Stal' & Kinderdagverblijf 'Pippeloentje' | Dronten | 31 | Buitenwandopeningen; gevuld met puien; aluminium | 40 | m2 | Reinigen kozijn aluminium |  | 2030 | 6
| 91370 | De Barrage 6 - 8 | Sporthal 'De Stal' & Kinderdagverblijf 'Pippeloentje' | Dronten | 31 | Buitenwandopeningen; gevuld met puien; hout | 138 | m2 | Herstellen in combinatie met schilderwerk, kosten opgenomen bij schilderwerk. | Beschadiging kozijn | 0 | 0
| 91370 | De Barrage 6 - 8 | Sporthal 'De Stal' & Kinderdagverblijf 'Pippeloentje' | Dronten | 31 | Buitenwandopeningen; gevuld met puien; hout | 138 | m2 | Herstellen in combinatie met schilderwerk, kosten opgenomen bij schilderwerk. | Openstaande verbindingen | 0 | 0
| 91370 | De Barrage 6 - 8 | Sporthal 'De Stal' & Kinderdagverblijf 'Pippeloentje' | Dronten | 31 | Buitenwandopeningen; gevuld met puien; hout | 138 | m2 | Vervangen houten buitenkozijnen |  | 2074 | 48
| 91370 | De Barrage 6 - 8 | Sporthal 'De Stal' & Kinderdagverblijf 'Pippeloentje' | Dronten | 31 | Buitendeuren hout | 6 | stu | Herstellen | Hang & sluitwerk, niet goed te bedienen | 2026 | 0
| 91370 | De Barrage 6 - 8 | Sporthal 'De Stal' & Kinderdagverblijf 'Pippeloentje' | Dronten | 31 | Buitendeuren hout | 6 | stu | Herstellen in combinatie met schilderwerk, kosten opgenomen bij schilderwerk. | Openstaande verbindingen | 0 | 0
| 91370 | De Barrage 6 - 8 | Sporthal 'De Stal' & Kinderdagverblijf 'Pippeloentje' | Dronten | 31 | Buitendeuren hout | 6 | stu | Herstellen in combinatie met schilderwerk, kosten opgenomen bij schilderwerk. | Beschadiging deur | 0 | 0
| 91370 | De Barrage 6 - 8 | Sporthal 'De Stal' & Kinderdagverblijf 'Pippeloentje' | Dronten | 31 | Buitendeuren hout | 6 | stu | Nog geen actie, blijven monitoren. | Hang & sluitwerk, afsluitbaarheid | 0 | 0
| 91370 | De Barrage 6 - 8 | Sporthal 'De Stal' & Kinderdagverblijf 'Pippeloentje' | Dronten | 31 | Buitendeuren hout | 6 | stu | Vervangen schuifdeur | Houtrot | 2026 | 0
| 91370 | De Barrage 6 - 8 | Sporthal 'De Stal' & Kinderdagverblijf 'Pippeloentje' | Dronten | 31 | Buitendeuren hout | 6 | stu | Vervangen houten buitendeuren |  | 2049 | 48
| 91370 | De Barrage 6 - 8 | Sporthal 'De Stal' & Kinderdagverblijf 'Pippeloentje' | Dronten | 31 | Buitendeuren hout | 6 | stu | Vervangen houten schuifdeuren |  | 2049 | 48
| 91370 | De Barrage 6 - 8 | Sporthal 'De Stal' & Kinderdagverblijf 'Pippeloentje' | Dronten | 31 | Buitendeuren hout | 8 | stu | Herstellen in combinatie met schilderwerk, kosten opgenomen bij schilderwerk. | Beschadiging deur | 0 | 0
| 91370 | De Barrage 6 - 8 | Sporthal 'De Stal' & Kinderdagverblijf 'Pippeloentje' | Dronten | 31 | Buitendeuren hout | 8 | stu | Vervangen houten buitendeuren |  | 2074 | 48
| 91370 | De Barrage 6 - 8 | Sporthal 'De Stal' & Kinderdagverblijf 'Pippeloentje' | Dronten | 31 | Buitenwandopeningen; gevuld met puien; hout | 32 | m2 | Herstellen in combinatie met schilderwerk, kosten opgenomen bij schilderwerk. | Beschadiging | 0 | 0
| 91370 | De Barrage 6 - 8 | Sporthal 'De Stal' & Kinderdagverblijf 'Pippeloentje' | Dronten | 31 | Buitenwandopeningen; gevuld met puien; hout | 32 | m2 | Vervangen houten buitenkozijnen |  | 2074 | 48
| 91370 | De Barrage 6 - 8 | Sporthal 'De Stal' & Kinderdagverblijf 'Pippeloentje' | Dronten | 31 | Blankglas dubbel HR++ (5+ 4mm) | 168 | m2 | Controle isolatie-glas (garantie) 9e jaar |  | 0 | 0
| 91370 | De Barrage 6 - 8 | Sporthal 'De Stal' & Kinderdagverblijf 'Pippeloentje' | Dronten | 31 | Blankglas dubbel HR++ (5+ 4mm) | 168 | m2 | Vervangen blankglas dubbel Hr ++ 2,50 - 4,50m² |  | 0 | 24
| 91370 | De Barrage 6 - 8 | Sporthal 'De Stal' & Kinderdagverblijf 'Pippeloentje' | Dronten | 47 | Dakafwerkingen; afwerkingen; hellende dakafwerking; beton | 313 | m2 | Geen actie vereist. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 91370 | De Barrage 6 - 8 | Sporthal 'De Stal' & Kinderdagverblijf 'Pippeloentje' | Dronten | 47 | Dakafwerkingen; afwerkingen; hellende dakafwerking; beton | 313 | m2 | Vervangen dakpan beton exclusief panlatten |  | 2075 | 51
| 91370 | De Barrage 6 - 8 | Sporthal 'De Stal' & Kinderdagverblijf 'Pippeloentje' | Dronten | 47 | Dakafwerkingen; afwerkingen; vlakke dakafwerking; bitumen | 280 | m2 | Geen actie vereist. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 91370 | De Barrage 6 - 8 | Sporthal 'De Stal' & Kinderdagverblijf 'Pippeloentje' | Dronten | 47 | Dakafwerkingen; afwerkingen; vlakke dakafwerking; bitumen | 280 | m2 | Geen actie vereist. | Aangroei mos, algen | 0 | 0
| 91370 | De Barrage 6 - 8 | Sporthal 'De Stal' & Kinderdagverblijf 'Pippeloentje' | Dronten | 47 | Dakafwerkingen; afwerkingen; vlakke dakafwerking; bitumen | 280 | m2 | Herstel bij eerstvolgend onderhoud. | Craquelé bitumineuze daken | 0 | 0
| 91370 | De Barrage 6 - 8 | Sporthal 'De Stal' & Kinderdagverblijf 'Pippeloentje' | Dronten | 47 | Dakafwerkingen; afwerkingen; vlakke dakafwerking; bitumen | 280 | m2 | Nog geen actie, blijven monitoren. | Afschot foutief of onvoldoende (plassen op dakbedekking) | 0 | 0
| 91370 | De Barrage 6 - 8 | Sporthal 'De Stal' & Kinderdagverblijf 'Pippeloentje' | Dronten | 47 | Dakafwerkingen; afwerkingen; vlakke dakafwerking; bitumen | 280 | m2 | Nog geen actie, blijven monitoren. | Blazen, plooien | 0 | 0
| 91370 | De Barrage 6 - 8 | Sporthal 'De Stal' & Kinderdagverblijf 'Pippeloentje' | Dronten | 47 | Dakafwerkingen; afwerkingen; vlakke dakafwerking; bitumen | 280 | m2 | Vervangen bitumen +isolatie + randafwerking |  | 2044 | 48
| 91370 | De Barrage 6 - 8 | Sporthal 'De Stal' & Kinderdagverblijf 'Pippeloentje' | Dronten | 47 | Dakafwerkingen; afwerkingen; vlakke dakafwerking; lood | 23 | m1 | Geen actie vereist. | Aangroei mos, algen | 0 | 0
| 91370 | De Barrage 6 - 8 | Sporthal 'De Stal' & Kinderdagverblijf 'Pippeloentje' | Dronten | 47 | Dakafwerkingen; afwerkingen; vlakke dakafwerking; lood | 23 | m1 | Geen actie vereist. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 91370 | De Barrage 6 - 8 | Sporthal 'De Stal' & Kinderdagverblijf 'Pippeloentje' | Dronten | 47 | Dakafwerkingen; afwerkingen; vlakke dakafwerking; lood | 23 | m1 | Nog geen actie, blijven monitoren. | Beschadiging (scheuren) | 0 | 0
| 91370 | De Barrage 6 - 8 | Sporthal 'De Stal' & Kinderdagverblijf 'Pippeloentje' | Dronten | 47 | Dakafwerkingen; afwerkingen; vlakke dakafwerking; lood | 23 | m1 | Nog geen actie, blijven monitoren. | Erosie, verwering, verzanding | 0 | 0
| 91370 | De Barrage 6 - 8 | Sporthal 'De Stal' & Kinderdagverblijf 'Pippeloentje' | Dronten | 47 | Dakafwerkingen; afwerkingen; vlakke dakafwerking; lood | 23 | m1 | Nog geen actie, blijven monitoren. | Corrosie | 0 | 0
| 91370 | De Barrage 6 - 8 | Sporthal 'De Stal' & Kinderdagverblijf 'Pippeloentje' | Dronten | 47 | Dakafwerkingen; afwerkingen; vlakke dakafwerking; lood | 23 | m1 | Vervangen loodslabben plat dak |  | 2044 | 48
| 91370 | De Barrage 6 - 8 | Sporthal 'De Stal' & Kinderdagverblijf 'Pippeloentje' | Dronten | 37 | Dakopeningen; gevuld; kunststof | 1 | stu | Geen actie vereist. | Beschadiging | 0 | 0
| 91370 | De Barrage 6 - 8 | Sporthal 'De Stal' & Kinderdagverblijf 'Pippeloentje' | Dronten | 37 | Dakopeningen; gevuld; kunststof | 1 | stu | Geen actie vereist. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 91370 | De Barrage 6 - 8 | Sporthal 'De Stal' & Kinderdagverblijf 'Pippeloentje' | Dronten | 37 | Dakopeningen; gevuld; kunststof | 1 | stu | Geen actie vereist. | Aangroei mos, algen | 0 | 0
| 91370 | De Barrage 6 - 8 | Sporthal 'De Stal' & Kinderdagverblijf 'Pippeloentje' | Dronten | 37 | Dakopeningen; gevuld; kunststof | 1 | stu | Vervangen lichtkoepel |  | 2044 | 20
| 91370 | De Barrage 6 - 8 | Sporthal 'De Stal' & Kinderdagverblijf 'Pippeloentje' | Dronten | 27 | Constructief zink, gootconstructie zink | 44 | m1 | Geen actie vereist. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 91370 | De Barrage 6 - 8 | Sporthal 'De Stal' & Kinderdagverblijf 'Pippeloentje' | Dronten | 27 | Constructief zink, gootconstructie zink | 44 | m1 | Nog geen actie, blijven monitoren. | Erosie, verwering, verzanding | 0 | 0
| 91370 | De Barrage 6 - 8 | Sporthal 'De Stal' & Kinderdagverblijf 'Pippeloentje' | Dronten | 27 | Constructief zink, gootconstructie zink | 44 | m1 | Nog geen actie, blijven monitoren. | Scheuren, niet constructief | 0 | 0
| 91370 | De Barrage 6 - 8 | Sporthal 'De Stal' & Kinderdagverblijf 'Pippeloentje' | Dronten | 27 | Constructief zink, gootconstructie zink | 44 | m1 | Vervangen goot & beugels zink |  | 2048 | 24
| 91370 | De Barrage 6 - 8 | Sporthal 'De Stal' & Kinderdagverblijf 'Pippeloentje' | Dronten | 27 | Constructief zink, gootconstructie zink | 44 | m1 | Reinigen goot zink prefab |  | 2025 | 1
| 91370 | De Barrage 6 - 8 | Sporthal 'De Stal' & Kinderdagverblijf 'Pippeloentje' | Dronten | 27 | Constructief zink, gootconstructie zink | 15 | m1 | Geen actie vereist. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 91370 | De Barrage 6 - 8 | Sporthal 'De Stal' & Kinderdagverblijf 'Pippeloentje' | Dronten | 27 | Constructief zink, gootconstructie zink | 15 | m1 | Nog geen actie, blijven monitoren. | Erosie, verwering, verzanding | 0 | 0
| 91370 | De Barrage 6 - 8 | Sporthal 'De Stal' & Kinderdagverblijf 'Pippeloentje' | Dronten | 27 | Constructief zink, gootconstructie zink | 15 | m1 | Vervangen goot & beugels zink |  | 2048 | 24
| 91370 | De Barrage 6 - 8 | Sporthal 'De Stal' & Kinderdagverblijf 'Pippeloentje' | Dronten | 27 | Constructief zink, gootconstructie zink | 15 | m1 | Reinigen goot zink prefab |  | 2025 | 1
| 91370 | De Barrage 6 - 8 | Sporthal 'De Stal' & Kinderdagverblijf 'Pippeloentje' | Dronten | 47 | Dakafwerkingen; afwerkingen; vlakke dakafwerking; bitumen | 709 | m2 | Geen actie vereist. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 91370 | De Barrage 6 - 8 | Sporthal 'De Stal' & Kinderdagverblijf 'Pippeloentje' | Dronten | 47 | Dakafwerkingen; afwerkingen; vlakke dakafwerking; bitumen | 709 | m2 | Geen actie vereist. | Aangroei mos, algen | 0 | 0
| 91370 | De Barrage 6 - 8 | Sporthal 'De Stal' & Kinderdagverblijf 'Pippeloentje' | Dronten | 47 | Dakafwerkingen; afwerkingen; vlakke dakafwerking; bitumen | 709 | m2 | Herstel bij eerstvolgend onderhoud. | Craquelé bitumineuze daken | 0 | 0
| 91370 | De Barrage 6 - 8 | Sporthal 'De Stal' & Kinderdagverblijf 'Pippeloentje' | Dronten | 47 | Dakafwerkingen; afwerkingen; vlakke dakafwerking; bitumen | 709 | m2 | Nog geen actie, blijven monitoren. | Blazen, plooien | 0 | 0
| 91370 | De Barrage 6 - 8 | Sporthal 'De Stal' & Kinderdagverblijf 'Pippeloentje' | Dronten | 47 | Dakafwerkingen; afwerkingen; vlakke dakafwerking; bitumen | 709 | m2 | Nog geen actie, blijven monitoren. | Afschot foutief of onvoldoende (plassen op dakbedekking) | 0 | 0
| 91370 | De Barrage 6 - 8 | Sporthal 'De Stal' & Kinderdagverblijf 'Pippeloentje' | Dronten | 47 | Dakafwerkingen; afwerkingen; vlakke dakafwerking; bitumen | 709 | m2 | Vervangen bitumen +isolatie + randafwerking |  | 2044 | 48
| 91370 | De Barrage 6 - 8 | Sporthal 'De Stal' & Kinderdagverblijf 'Pippeloentje' | Dronten | 47 | Dakrandafwerking aluminium trim | 298 | m1 | Geen actie vereist. | Aangroei mos, algen | 0 | 0
| 91370 | De Barrage 6 - 8 | Sporthal 'De Stal' & Kinderdagverblijf 'Pippeloentje' | Dronten | 47 | Dakrandafwerking aluminium trim | 298 | m1 | Geen actie vereist. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 91370 | De Barrage 6 - 8 | Sporthal 'De Stal' & Kinderdagverblijf 'Pippeloentje' | Dronten | 47 | Dakrandafwerking aluminium trim | 298 | m1 | Vervangen daktrim aluminium |  | 2036 | 18
| 91370 | De Barrage 6 - 8 | Sporthal 'De Stal' & Kinderdagverblijf 'Pippeloentje' | Dronten | 51 | Rookgasdakdoorvoer kunststof plat | 3 | st | Geen actie vereist. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 91370 | De Barrage 6 - 8 | Sporthal 'De Stal' & Kinderdagverblijf 'Pippeloentje' | Dronten | 51 | Rookgasdakdoorvoer kunststof plat | 3 | st | Geen actie vereist. | Aangroei mos, algen | 0 | 0
| 91370 | De Barrage 6 - 8 | Sporthal 'De Stal' & Kinderdagverblijf 'Pippeloentje' | Dronten | 51 | Rookgasdakdoorvoer kunststof plat | 3 | st | Nog geen actie, blijven monitoren. | Erosie, verwering, verzanding | 0 | 0
| 91370 | De Barrage 6 - 8 | Sporthal 'De Stal' & Kinderdagverblijf 'Pippeloentje' | Dronten | 51 | Rookgasdakdoorvoer kunststof plat | 3 | st | Vervangen rookgasafvoer metaal plat |  | 2036 | 18
| 91370 | De Barrage 6 - 8 | Sporthal 'De Stal' & Kinderdagverblijf 'Pippeloentje' | Dronten | 57 | Ventilatie dakdoorvoer metaal | 4 | st | Geen actie vereist. | Beschadiging | 0 | 0
| 91370 | De Barrage 6 - 8 | Sporthal 'De Stal' & Kinderdagverblijf 'Pippeloentje' | Dronten | 57 | Ventilatie dakdoorvoer metaal | 4 | st | Geen actie vereist. | Aangroei mos, algen | 0 | 0
| 91370 | De Barrage 6 - 8 | Sporthal 'De Stal' & Kinderdagverblijf 'Pippeloentje' | Dronten | 57 | Ventilatie dakdoorvoer metaal | 4 | st | Geen actie vereist. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 91370 | De Barrage 6 - 8 | Sporthal 'De Stal' & Kinderdagverblijf 'Pippeloentje' | Dronten | 57 | Ventilatie dakdoorvoer metaal | 4 | st | Vervangen dakdoorvoer metaal plat |  | 2036 | 18
| 91370 | De Barrage 6 - 8 | Sporthal 'De Stal' & Kinderdagverblijf 'Pippeloentje' | Dronten | 46 | Beschermlagen; buiten; algemeen; op hout (m2) | 9 | m2 | Herstellen in combinatie met schilderwerk, kosten wel bij dit element opgenomen. | Graffiti, bekladding | 0 | 0
| 91370 | De Barrage 6 - 8 | Sporthal 'De Stal' & Kinderdagverblijf 'Pippeloentje' | Dronten | 46 | Beschermlagen; buiten; algemeen; op hout (m2) | 9 | m2 | Herstellen in combinatie met schilderwerk, kosten wel bij dit element opgenomen. | Beschadiging | 0 | 0
| 91370 | De Barrage 6 - 8 | Sporthal 'De Stal' & Kinderdagverblijf 'Pippeloentje' | Dronten | 46 | Beschermlagen; buiten; algemeen; op hout (m2) | 9 | m2 | Herstellen in combinatie met schilderwerk, kosten wel bij dit element opgenomen. | Glansverlies | 0 | 0
| 91370 | De Barrage 6 - 8 | Sporthal 'De Stal' & Kinderdagverblijf 'Pippeloentje' | Dronten | 46 | Beschermlagen; buiten; algemeen; op hout (m2) | 9 | m2 | Herstellen in combinatie met schilderwerk, kosten wel bij dit element opgenomen. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 91370 | De Barrage 6 - 8 | Sporthal 'De Stal' & Kinderdagverblijf 'Pippeloentje' | Dronten | 46 | Beschermlagen; buiten; algemeen; op hout (m2) | 9 | m2 | Herstellen in combinatie met schilderwerk, kosten wel bij dit element opgenomen. | Kale delen | 0 | 0
| 91370 | De Barrage 6 - 8 | Sporthal 'De Stal' & Kinderdagverblijf 'Pippeloentje' | Dronten | 46 | Beschermlagen; buiten; algemeen; op hout (m2) | 9 | m2 | Herstellen in combinatie met schilderwerk, kosten wel bij dit element opgenomen. | Barsten | 0 | 0
| 91370 | De Barrage 6 - 8 | Sporthal 'De Stal' & Kinderdagverblijf 'Pippeloentje' | Dronten | 46 | Beschermlagen; buiten; algemeen; op hout (m2) | 9 | m2 | Herstellen in combinatie met schilderwerk, kosten wel bij dit element opgenomen. | Afbladderen | 0 | 0
| 91370 | De Barrage 6 - 8 | Sporthal 'De Stal' & Kinderdagverblijf 'Pippeloentje' | Dronten | 46 | Beschermlagen; buiten; algemeen; op hout (m2) | 9 | m2 | Herstellen in combinatie met schilderwerk, kosten wel bij dit element opgenomen. | Verpoederen | 0 | 0
| 91370 | De Barrage 6 - 8 | Sporthal 'De Stal' & Kinderdagverblijf 'Pippeloentje' | Dronten | 46 | Beschermlagen; buiten; algemeen; op hout (m2) | 9 | m2 | Schildersbeurt hout dekkend (2,5 beurt) |  | 2027 | 24
| 91370 | De Barrage 6 - 8 | Sporthal 'De Stal' & Kinderdagverblijf 'Pippeloentje' | Dronten | 46 | Beschermlagen; buiten; algemeen; op hout (m1) | 396 | m1 | Herstellen in combinatie met schilderwerk, kosten wel bij dit element opgenomen. | Graffiti, bekladding | 0 | 0
| 91370 | De Barrage 6 - 8 | Sporthal 'De Stal' & Kinderdagverblijf 'Pippeloentje' | Dronten | 46 | Beschermlagen; buiten; algemeen; op hout (m1) | 396 | m1 | Herstellen in combinatie met schilderwerk, kosten wel bij dit element opgenomen. | Beschadiging | 0 | 0
| 91370 | De Barrage 6 - 8 | Sporthal 'De Stal' & Kinderdagverblijf 'Pippeloentje' | Dronten | 46 | Beschermlagen; buiten; algemeen; op hout (m1) | 396 | m1 | Herstellen in combinatie met schilderwerk, kosten wel bij dit element opgenomen. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 91370 | De Barrage 6 - 8 | Sporthal 'De Stal' & Kinderdagverblijf 'Pippeloentje' | Dronten | 46 | Beschermlagen; buiten; algemeen; op hout (m1) | 396 | m1 | Herstellen in combinatie met schilderwerk, kosten wel bij dit element opgenomen. | Barsten | 0 | 0
| 91370 | De Barrage 6 - 8 | Sporthal 'De Stal' & Kinderdagverblijf 'Pippeloentje' | Dronten | 46 | Beschermlagen; buiten; algemeen; op hout (m1) | 396 | m1 | Herstellen in combinatie met schilderwerk, kosten wel bij dit element opgenomen. | Aangroei mos, algen | 0 | 0
| 91370 | De Barrage 6 - 8 | Sporthal 'De Stal' & Kinderdagverblijf 'Pippeloentje' | Dronten | 46 | Beschermlagen; buiten; algemeen; op hout (m1) | 396 | m1 | Schildersbeurt hout dekkend (2,5 beurt) |  | 2027 | 24
| 91370 | De Barrage 6 - 8 | Sporthal 'De Stal' & Kinderdagverblijf 'Pippeloentje' | Dronten | 46 | Beschermlagen; buiten; algemeen; op hout (m2) | 16 | m2 | Herstellen in combinatie met schilderwerk, kosten wel bij dit element opgenomen. | Barsten | 0 | 0
| 91370 | De Barrage 6 - 8 | Sporthal 'De Stal' & Kinderdagverblijf 'Pippeloentje' | Dronten | 46 | Beschermlagen; buiten; algemeen; op hout (m2) | 16 | m2 | Herstellen in combinatie met schilderwerk, kosten wel bij dit element opgenomen. | Blazen, blaren | 0 | 0
| 91370 | De Barrage 6 - 8 | Sporthal 'De Stal' & Kinderdagverblijf 'Pippeloentje' | Dronten | 46 | Beschermlagen; buiten; algemeen; op hout (m2) | 16 | m2 | Herstellen in combinatie met schilderwerk, kosten wel bij dit element opgenomen. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 91370 | De Barrage 6 - 8 | Sporthal 'De Stal' & Kinderdagverblijf 'Pippeloentje' | Dronten | 46 | Beschermlagen; buiten; algemeen; op hout (m2) | 16 | m2 | Schildersbeurt hout dekkend (2,5 beurt) |  | 2027 | 24
| 91370 | De Barrage 6 - 8 | Sporthal 'De Stal' & Kinderdagverblijf 'Pippeloentje' | Dronten | 46 | Beschermlagen; buiten; algemeen; op metaal (m2) | 440 | m2 | Herstellen in combinatie met schilderwerk, kosten wel bij dit element opgenomen. | Aangroei mos, algen | 0 | 0
| 91370 | De Barrage 6 - 8 | Sporthal 'De Stal' & Kinderdagverblijf 'Pippeloentje' | Dronten | 46 | Beschermlagen; buiten; algemeen; op metaal (m2) | 440 | m2 | Herstellen in combinatie met schilderwerk, kosten wel bij dit element opgenomen. | Begroeiing | 0 | 0
| 91370 | De Barrage 6 - 8 | Sporthal 'De Stal' & Kinderdagverblijf 'Pippeloentje' | Dronten | 46 | Beschermlagen; buiten; algemeen; op metaal (m2) | 440 | m2 | Herstellen in combinatie met schilderwerk, kosten wel bij dit element opgenomen. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 91370 | De Barrage 6 - 8 | Sporthal 'De Stal' & Kinderdagverblijf 'Pippeloentje' | Dronten | 46 | Beschermlagen; buiten; algemeen; op metaal (m2) | 440 | m2 | Herstellen in combinatie met schilderwerk, kosten wel bij dit element opgenomen. | Afbladderen | 0 | 0
| 91370 | De Barrage 6 - 8 | Sporthal 'De Stal' & Kinderdagverblijf 'Pippeloentje' | Dronten | 46 | Beschermlagen; buiten; algemeen; op metaal (m2) | 440 | m2 | Herstellen in combinatie met schilderwerk, kosten wel bij dit element opgenomen. | Craquelé | 0 | 0
| 91370 | De Barrage 6 - 8 | Sporthal 'De Stal' & Kinderdagverblijf 'Pippeloentje' | Dronten | 46 | Beschermlagen; buiten; algemeen; op metaal (m2) | 440 | m2 | Schildersbeurt metaal dekkend (1,5 beurt) |  | 2027 | 6
| 91370 | De Barrage 6 - 8 | Sporthal 'De Stal' & Kinderdagverblijf 'Pippeloentje' | Dronten | 46 | Beschermlagen; buiten; algemeen; op hout (m1) | 69 | m1 | Herstellen in combinatie met schilderwerk, kosten wel bij dit element opgenomen. | Verbrossing | 0 | 0
| 91370 | De Barrage 6 - 8 | Sporthal 'De Stal' & Kinderdagverblijf 'Pippeloentje' | Dronten | 46 | Beschermlagen; buiten; algemeen; op hout (m1) | 69 | m1 | Herstellen in combinatie met schilderwerk, kosten wel bij dit element opgenomen. | Aangroei mos, algen | 0 | 0
| 91370 | De Barrage 6 - 8 | Sporthal 'De Stal' & Kinderdagverblijf 'Pippeloentje' | Dronten | 46 | Beschermlagen; buiten; algemeen; op hout (m1) | 69 | m1 | Herstellen in combinatie met schilderwerk, kosten wel bij dit element opgenomen. | Afbladderen | 0 | 0
| 91370 | De Barrage 6 - 8 | Sporthal 'De Stal' & Kinderdagverblijf 'Pippeloentje' | Dronten | 46 | Beschermlagen; buiten; algemeen; op hout (m1) | 69 | m1 | Herstellen in combinatie met schilderwerk, kosten wel bij dit element opgenomen. | Kale delen | 0 | 0
| 91370 | De Barrage 6 - 8 | Sporthal 'De Stal' & Kinderdagverblijf 'Pippeloentje' | Dronten | 46 | Beschermlagen; buiten; algemeen; op hout (m1) | 69 | m1 | Herstellen in combinatie met schilderwerk, kosten wel bij dit element opgenomen. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 91370 | De Barrage 6 - 8 | Sporthal 'De Stal' & Kinderdagverblijf 'Pippeloentje' | Dronten | 46 | Beschermlagen; buiten; algemeen; op hout (m1) | 69 | m1 | Schildersbeurt hout dekkend (2,5 beurt) |  | 2027 | 24
| 91370 | De Barrage 6 - 8 | Sporthal 'De Stal' & Kinderdagverblijf 'Pippeloentje' | Dronten | 42 | Binnenwandafwerkingen algemeen; binnenwandafwerking; algemeen | 192 | m2 | Geen actie vereist. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 91370 | De Barrage 6 - 8 | Sporthal 'De Stal' & Kinderdagverblijf 'Pippeloentje' | Dronten | 42 | Binnenwandafwerkingen algemeen; binnenwandafwerking; algemeen | 192 | m2 | Vervangen wandtegelwerk |  | 2059 | 40
| 91370 | De Barrage 6 - 8 | Sporthal 'De Stal' & Kinderdagverblijf 'Pippeloentje' | Dronten | 43 | Vloerafwerkingen; niet verhoogd; algemeen | 14 | m2 | Vervangen vloerafwerking kunsthars |  | 2030 | 6
| 91370 | De Barrage 6 - 8 | Sporthal 'De Stal' & Kinderdagverblijf 'Pippeloentje' | Dronten | 43 | Vloerafwerkingen; niet verhoogd; keramiek | 8 | m2 | Geen actie vereist. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 91370 | De Barrage 6 - 8 | Sporthal 'De Stal' & Kinderdagverblijf 'Pippeloentje' | Dronten | 43 | Vloerafwerkingen; niet verhoogd; keramiek | 8 | m2 | Vervangen vloerafwerking dubbel hard gebakken tegels (gelijmd) |  | 2072 | 48
| 91370 | De Barrage 6 - 8 | Sporthal 'De Stal' & Kinderdagverblijf 'Pippeloentje' | Dronten | 43 | Vloerafwerkingen; niet verhoogd; linoleum | 526 | m2 | Geen actie vereist. | Graffiti, bekladding | 0 | 0
| 91370 | De Barrage 6 - 8 | Sporthal 'De Stal' & Kinderdagverblijf 'Pippeloentje' | Dronten | 43 | Vloerafwerkingen; niet verhoogd; linoleum | 526 | m2 | Geen actie vereist. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 91370 | De Barrage 6 - 8 | Sporthal 'De Stal' & Kinderdagverblijf 'Pippeloentje' | Dronten | 43 | Vloerafwerkingen; niet verhoogd; linoleum | 526 | m2 | Vervangen vloerafwerking linoleum |  | 2036 | 18
| 91370 | De Barrage 6 - 8 | Sporthal 'De Stal' & Kinderdagverblijf 'Pippeloentje' | Dronten | 43 | Vloerafwerkingen; niet verhoogd; tapijt | 13 | m2 | Geen actie vereist. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 91370 | De Barrage 6 - 8 | Sporthal 'De Stal' & Kinderdagverblijf 'Pippeloentje' | Dronten | 43 | Vloerafwerkingen; niet verhoogd; tapijt | 13 | m2 | Vervangen vloerafwerking coralmat |  | 2030 | 6
| 91370 | De Barrage 6 - 8 | Sporthal 'De Stal' & Kinderdagverblijf 'Pippeloentje' | Dronten | 43 | Vloerafwerkingen; niet verhoogd; keramiek | 155 | m2 | Geen actie vereist. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 91370 | De Barrage 6 - 8 | Sporthal 'De Stal' & Kinderdagverblijf 'Pippeloentje' | Dronten | 43 | Vloerafwerkingen; niet verhoogd; keramiek | 155 | m2 | Vervangen vloerafwerking dubbel hard gebakken tegels (gelijmd) |  | 2072 | 48
| 91370 | De Barrage 6 - 8 | Sporthal 'De Stal' & Kinderdagverblijf 'Pippeloentje' | Dronten | 43 | Vloerafwerkingen; niet verhoogd; sportvloer | 567 | m2 | Geen actie vereist. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 91370 | De Barrage 6 - 8 | Sporthal 'De Stal' & Kinderdagverblijf 'Pippeloentje' | Dronten | 43 | Vloerafwerkingen; niet verhoogd; sportvloer | 567 | m2 | Vervangen vloerafwerking sportvloer |  | 2048 | 24
| 91370 | De Barrage 6 - 8 | Sporthal 'De Stal' & Kinderdagverblijf 'Pippeloentje' | Dronten | 43 | Vloerafwerkingen; niet verhoogd; tapijt | 5 | m2 | Geen actie vereist. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 91370 | De Barrage 6 - 8 | Sporthal 'De Stal' & Kinderdagverblijf 'Pippeloentje' | Dronten | 43 | Vloerafwerkingen; niet verhoogd; tapijt | 5 | m2 | Vervangen vloerafwerking coralmat |  | 2030 | 6
| 91370 | De Barrage 6 - 8 | Sporthal 'De Stal' & Kinderdagverblijf 'Pippeloentje' | Dronten | 45 | Plafondafwerkingen; verlaagd; algemeen | 545 | m2 | Aanbrengen | Ontbrekende (onder-)delen | 2026 | 0
| 91370 | De Barrage 6 - 8 | Sporthal 'De Stal' & Kinderdagverblijf 'Pippeloentje' | Dronten | 45 | Plafondafwerkingen; verlaagd; algemeen | 545 | m2 | Herstellen in combinatie met schilderwerk, kosten opgenomen bij schilderwerk. | Beschadiging | 0 | 0
| 91370 | De Barrage 6 - 8 | Sporthal 'De Stal' & Kinderdagverblijf 'Pippeloentje' | Dronten | 45 | Plafondafwerkingen; verlaagd; algemeen | 545 | m2 | Herstellen in combinatie met schilderwerk, kosten opgenomen bij schilderwerk. | Graffiti, bekladding | 0 | 0
| 91370 | De Barrage 6 - 8 | Sporthal 'De Stal' & Kinderdagverblijf 'Pippeloentje' | Dronten | 45 | Plafondafwerkingen; verlaagd; algemeen | 545 | m2 | Herstellen in combinatie met schilderwerk, kosten opgenomen bij schilderwerk. | Oude vochtplekken | 0 | 0
| 91370 | De Barrage 6 - 8 | Sporthal 'De Stal' & Kinderdagverblijf 'Pippeloentje' | Dronten | 45 | Plafondafwerkingen; verlaagd; algemeen | 545 | m2 | Nog geen actie, blijven monitoren. | Verschoven platen (systeemplafonds) | 0 | 0
| 91370 | De Barrage 6 - 8 | Sporthal 'De Stal' & Kinderdagverblijf 'Pippeloentje' | Dronten | 45 | Plafondafwerkingen; verlaagd; algemeen | 287 | m2 | Geen actie vereist. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 91370 | De Barrage 6 - 8 | Sporthal 'De Stal' & Kinderdagverblijf 'Pippeloentje' | Dronten | 45 | Plafondafwerkingen; verlaagd; algemeen | 287 | m2 | Herstellen in combinatie met schilderwerk, kosten opgenomen bij schilderwerk. | Verschoven platen (systeemplafonds) | 0 | 0
| 91370 | De Barrage 6 - 8 | Sporthal 'De Stal' & Kinderdagverblijf 'Pippeloentje' | Dronten | 45 | Plafondafwerkingen; verlaagd; algemeen | 287 | m2 | Vervangen houten delen plafondafwerking |  | 2044 | 48
| 91370 | De Barrage 6 - 8 | Sporthal 'De Stal' & Kinderdagverblijf 'Pippeloentje' | Dronten | 32 | Binnendeuren hout | 25 | stu | Vervangen binnendeur massief |  | 2072 | 48
| 91370 | De Barrage 6 - 8 | Sporthal 'De Stal' & Kinderdagverblijf 'Pippeloentje' | Dronten | 32 | Binnendeuren kunststof | 1 | stu | Herstel hang- en sluitwerk binnendeur kunststof |  | 2029 | 6
| 91370 | De Barrage 6 - 8 | Sporthal 'De Stal' & Kinderdagverblijf 'Pippeloentje' | Dronten | 32 | Binnendeuren hout | 25 | stu | Vervangen binnendeur + toplaag |  | 2072 | 48
| 91370 | De Barrage 6 - 8 | Sporthal 'De Stal' & Kinderdagverblijf 'Pippeloentje' | Dronten | 32 | Binnendeuren kunststof | 2 | stu | Herstel hang- en sluitwerk binnendeur kunststof |  | 2029 | 6
| 91370 | De Barrage 6 - 8 | Sporthal 'De Stal' & Kinderdagverblijf 'Pippeloentje' | Dronten | 73 | Keuken algemeen | 3 | stu | Vervangen keukenblok >=2.0 m |  | 2048 | 24
| 91370 | De Barrage 6 - 8 | Sporthal 'De Stal' & Kinderdagverblijf 'Pippeloentje' | Dronten | 73 | Keuken algemeen | 3 | stu | Vervangen keukenmengkraan |  | 2048 | 24
| 91370 | De Barrage 6 - 8 | Sporthal 'De Stal' & Kinderdagverblijf 'Pippeloentje' | Dronten | 73 | Keuken algemeen | 3 | stu | Vervangen tegelwerk lengte 350cm hoogte 60cm |  | 2048 | 24
| 91370 | De Barrage 6 - 8 | Sporthal 'De Stal' & Kinderdagverblijf 'Pippeloentje' | Dronten | 73 | Keuken algemeen | 3 | stu | Vervangen kitvoeg boven blad inclusief inwendige hoeken |  | 2036 | 12
| 91370 | De Barrage 6 - 8 | Sporthal 'De Stal' & Kinderdagverblijf 'Pippeloentje' | Dronten | 73 | Keukenapparatuur diversen, vaatwasmachine | 1 | st | Vervangen vaatwasser, huishoudelijk |  | 2035 | 10
| 91370 | De Barrage 6 - 8 | Sporthal 'De Stal' & Kinderdagverblijf 'Pippeloentje' | Dronten | 73 | Keukenapparatuur koelen, koelkast | 2 | st | Vervangen keukenapparatuur koelen, koelkast |  | 2044 | 20
| 91370 | De Barrage 6 - 8 | Sporthal 'De Stal' & Kinderdagverblijf 'Pippeloentje' | Dronten | 73 | Keukenapparatuur verwarmen, magnetron | 1 | st | Vervangen keukenapparatuur verwarmen, magnetron, huishoudelijk |  | 2074 | 48
| 91370 | De Barrage 6 - 8 | Sporthal 'De Stal' & Kinderdagverblijf 'Pippeloentje' | Dronten | 73 | Keukenapparatuur verwarmen, inductie fornuis | 1 | st | Vervangen keukenapparatuur verwarmen, inductie fornuis |  | 2074 | 48
| 91370 | De Barrage 6 - 8 | Sporthal 'De Stal' & Kinderdagverblijf 'Pippeloentje' | Dronten | 85 | Apparatuur diversen, wasmachine | 1 | st | Vervangen wasmachine, huishoudelijk |  | 2044 | 20
| 91370 | De Barrage 6 - 8 | Sporthal 'De Stal' & Kinderdagverblijf 'Pippeloentje' | Dronten | 85 | Apparatuur diversen, wasdroger | 1 | st | Vervangen wasdroger, huishoudelijk |  | 2044 | 20
| 91370 | De Barrage 6 - 8 | Sporthal 'De Stal' & Kinderdagverblijf 'Pippeloentje' | Dronten | 73 | Keukenapparatuur verwarmen, magnetron | 1 | st | Vervangen keukenapparatuur verwarmen, magnetron, huishoudelijk |  | 2074 | 48
| 91370 | De Barrage 6 - 8 | Sporthal 'De Stal' & Kinderdagverblijf 'Pippeloentje' | Dronten | 73 | Keukenapparatuur koelen, koelkast | 1 | st | Vervangen keukenapparatuur koelen, koelkast |  | 2044 | 20
| 91370 | De Barrage 6 - 8 | Sporthal 'De Stal' & Kinderdagverblijf 'Pippeloentje' | Dronten | 73 | Keuken algemeen | 1 | stu | Vervangen keukenblok <=1.5 m |  | 2048 | 24
| 91370 | De Barrage 6 - 8 | Sporthal 'De Stal' & Kinderdagverblijf 'Pippeloentje' | Dronten | 73 | Keuken algemeen | 1 | stu | Vervangen keukenmengkraan |  | 2048 | 24
| 91370 | De Barrage 6 - 8 | Sporthal 'De Stal' & Kinderdagverblijf 'Pippeloentje' | Dronten | 73 | Keuken algemeen | 1 | stu | Vervangen tegelwerk boven blad lengte 270cm hoog 60cm |  | 2048 | 24
| 91370 | De Barrage 6 - 8 | Sporthal 'De Stal' & Kinderdagverblijf 'Pippeloentje' | Dronten | 73 | Keuken algemeen | 1 | stu | Vervangen kitvoeg boven blad inclusief inwendige hoeken |  | 2036 | 12
| 91370 | De Barrage 6 - 8 | Sporthal 'De Stal' & Kinderdagverblijf 'Pippeloentje' | Dronten | 73 | Afzuigkap keukenblok algemeen | 1 | st | Vervangen afzuigkap keukenblok algemeen, huishoudelijk |  | 2035 | 10
| 91370 | De Barrage 6 - 8 | Sporthal 'De Stal' & Kinderdagverblijf 'Pippeloentje' | Dronten | 46 | Beschermlagen; binnen; algemeen; op hout (m1) | 701 | m1 | Herstellen in combinatie met schilderwerk, kosten wel bij dit element opgenomen. | Zakkers | 0 | 0
| 91370 | De Barrage 6 - 8 | Sporthal 'De Stal' & Kinderdagverblijf 'Pippeloentje' | Dronten | 46 | Beschermlagen; binnen; algemeen; op hout (m1) | 701 | m1 | Herstellen in combinatie met schilderwerk, kosten wel bij dit element opgenomen. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 91370 | De Barrage 6 - 8 | Sporthal 'De Stal' & Kinderdagverblijf 'Pippeloentje' | Dronten | 46 | Beschermlagen; binnen; algemeen; op hout (m1) | 701 | m1 | Herstellen in combinatie met schilderwerk, kosten wel bij dit element opgenomen. | Barsten | 0 | 0
| 91370 | De Barrage 6 - 8 | Sporthal 'De Stal' & Kinderdagverblijf 'Pippeloentje' | Dronten | 46 | Beschermlagen; binnen; algemeen; op hout (m1) | 701 | m1 | Herstellen in combinatie met schilderwerk, kosten wel bij dit element opgenomen. | Kale delen | 0 | 0
| 91370 | De Barrage 6 - 8 | Sporthal 'De Stal' & Kinderdagverblijf 'Pippeloentje' | Dronten | 46 | Beschermlagen; binnen; algemeen; op hout (m1) | 701 | m1 | Groot schilderwerk kozijn en raam hout dekkend |  | 2036 | 12
| 91370 | De Barrage 6 - 8 | Sporthal 'De Stal' & Kinderdagverblijf 'Pippeloentje' | Dronten | 46 | Beschermlagen; binnen; algemeen; op hout (m2) | 210 | m2 | Herstellen in combinatie met schilderwerk, kosten wel bij dit element opgenomen. | Barsten | 0 | 0
| 91370 | De Barrage 6 - 8 | Sporthal 'De Stal' & Kinderdagverblijf 'Pippeloentje' | Dronten | 46 | Beschermlagen; binnen; algemeen; op hout (m2) | 210 | m2 | Herstellen in combinatie met schilderwerk, kosten wel bij dit element opgenomen. | Kale delen | 0 | 0
| 91370 | De Barrage 6 - 8 | Sporthal 'De Stal' & Kinderdagverblijf 'Pippeloentje' | Dronten | 46 | Beschermlagen; binnen; algemeen; op hout (m2) | 210 | m2 | Herstellen in combinatie met schilderwerk, kosten wel bij dit element opgenomen. | Beschadiging | 0 | 0
| 91370 | De Barrage 6 - 8 | Sporthal 'De Stal' & Kinderdagverblijf 'Pippeloentje' | Dronten | 46 | Beschermlagen; binnen; algemeen; op hout (m2) | 210 | m2 | Herstellen in combinatie met schilderwerk, kosten wel bij dit element opgenomen. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 91370 | De Barrage 6 - 8 | Sporthal 'De Stal' & Kinderdagverblijf 'Pippeloentje' | Dronten | 46 | Beschermlagen; binnen; algemeen; op hout (m2) | 210 | m2 | Herstellen in combinatie met schilderwerk, kosten wel bij dit element opgenomen. | Graffiti, bekladding | 0 | 0
| 91370 | De Barrage 6 - 8 | Sporthal 'De Stal' & Kinderdagverblijf 'Pippeloentje' | Dronten | 46 | Beschermlagen; binnen; algemeen; op hout (m2) | 210 | m2 | Groot schilderwerk hout dekkend |  | 2036 | 12
| 91370 | De Barrage 6 - 8 | Sporthal 'De Stal' & Kinderdagverblijf 'Pippeloentje' | Dronten | 46 | Beschermlagen; binnen; algemeen; op metaal (m1) | 3 | m1 | Herstellen in combinatie met schilderwerk, kosten wel bij dit element opgenomen. | Graffiti, bekladding | 0 | 0
| 91370 | De Barrage 6 - 8 | Sporthal 'De Stal' & Kinderdagverblijf 'Pippeloentje' | Dronten | 46 | Beschermlagen; binnen; algemeen; op metaal (m1) | 3 | m1 | Herstellen in combinatie met schilderwerk, kosten wel bij dit element opgenomen. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 91370 | De Barrage 6 - 8 | Sporthal 'De Stal' & Kinderdagverblijf 'Pippeloentje' | Dronten | 46 | Beschermlagen; binnen; algemeen; op metaal (m1) | 3 | m1 | Groot schilderwerk metaal |  | 2036 | 12
| 91370 | De Barrage 6 - 8 | Sporthal 'De Stal' & Kinderdagverblijf 'Pippeloentje' | Dronten | 46 | Beschermlagen; binnen; algemeen; op steenachtige materialen en beton (m2) | 463 | m2 | Herstellen in combinatie met schilderwerk, kosten wel bij dit element opgenomen. | Beschadiging | 0 | 0
| 91370 | De Barrage 6 - 8 | Sporthal 'De Stal' & Kinderdagverblijf 'Pippeloentje' | Dronten | 46 | Beschermlagen; binnen; algemeen; op steenachtige materialen en beton (m2) | 463 | m2 | Herstellen in combinatie met schilderwerk, kosten wel bij dit element opgenomen. | Barsten | 0 | 0
| 91370 | De Barrage 6 - 8 | Sporthal 'De Stal' & Kinderdagverblijf 'Pippeloentje' | Dronten | 46 | Beschermlagen; binnen; algemeen; op steenachtige materialen en beton (m2) | 463 | m2 | Herstellen in combinatie met schilderwerk, kosten wel bij dit element opgenomen. | Kale delen | 0 | 0
| 91370 | De Barrage 6 - 8 | Sporthal 'De Stal' & Kinderdagverblijf 'Pippeloentje' | Dronten | 46 | Beschermlagen; binnen; algemeen; op steenachtige materialen en beton (m2) | 463 | m2 | Herstellen in combinatie met schilderwerk, kosten wel bij dit element opgenomen. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 91370 | De Barrage 6 - 8 | Sporthal 'De Stal' & Kinderdagverblijf 'Pippeloentje' | Dronten | 46 | Beschermlagen; binnen; algemeen; op steenachtige materialen en beton (m2) | 463 | m2 | Groot schilderwerk metselwerk |  | 2036 | 12
| 91370 | De Barrage 6 - 8 | Sporthal 'De Stal' & Kinderdagverblijf 'Pippeloentje' | Dronten | 46 | Beschermlagen; binnen; algemeen; op hout (m1) | 393 | m1 | Herstellen in combinatie met schilderwerk, kosten wel bij dit element opgenomen. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 91370 | De Barrage 6 - 8 | Sporthal 'De Stal' & Kinderdagverblijf 'Pippeloentje' | Dronten | 46 | Beschermlagen; binnen; algemeen; op hout (m1) | 393 | m1 | Herstellen in combinatie met schilderwerk, kosten wel bij dit element opgenomen. | Barsten | 0 | 0
| 91370 | De Barrage 6 - 8 | Sporthal 'De Stal' & Kinderdagverblijf 'Pippeloentje' | Dronten | 46 | Beschermlagen; binnen; algemeen; op hout (m1) | 393 | m1 | Herstellen in combinatie met schilderwerk, kosten wel bij dit element opgenomen. | Beschadiging | 0 | 0
| 91370 | De Barrage 6 - 8 | Sporthal 'De Stal' & Kinderdagverblijf 'Pippeloentje' | Dronten | 46 | Beschermlagen; binnen; algemeen; op hout (m1) | 393 | m1 | Groot schilderwerk kozijn en raam hout dekkend |  | 2036 | 12
| 91370 | De Barrage 6 - 8 | Sporthal 'De Stal' & Kinderdagverblijf 'Pippeloentje' | Dronten | 46 | Beschermlagen; binnen; algemeen; op hout (m2) | 32 | m2 | Groot schilderwerk hout dekkend |  | 2036 | 12
| 91370 | De Barrage 6 - 8 | Sporthal 'De Stal' & Kinderdagverblijf 'Pippeloentje' | Dronten | 46 | Beschermlagen; binnen; algemeen; op metaal (m2) | 152 | m2 | Groot schilderwerk metaal |  | 2036 | 12
| 91370 | De Barrage 6 - 8 | Sporthal 'De Stal' & Kinderdagverblijf 'Pippeloentje' | Dronten | 57 | Warmte-terugwin-unit | 1 | st | Warmte terugwin sectie |  | 2039 | 15
| 91370 | De Barrage 6 - 8 | Sporthal 'De Stal' & Kinderdagverblijf 'Pippeloentje' | Dronten | 57 | Warmte-terugwin-unit | 1 | st | Warmte terugwin sectie |  | 2039 | 15
| 91370 | De Barrage 6 - 8 | Sporthal 'De Stal' & Kinderdagverblijf 'Pippeloentje' | Dronten | 57 | Airconditioners rooftopunit buitenopstelling | 1 | st | Nog geen actie, blijven monitoren. | Verval meer dan 87,5% van de levensduur | 0 | 0
| 91370 | De Barrage 6 - 8 | Sporthal 'De Stal' & Kinderdagverblijf 'Pippeloentje' | Dronten | 57 | Airconditioners rooftopunit buitenopstelling | 1 | st | Nog geen actie, blijven monitoren. | Beschadiging | 0 | 0
| 91370 | De Barrage 6 - 8 | Sporthal 'De Stal' & Kinderdagverblijf 'Pippeloentje' | Dronten | 57 | Airconditioners rooftopunit buitenopstelling | 1 | st | Vervangen airconditioners rooftopunit buitenopstelling |  | 2029 | 20
| 91370 | De Barrage 6 - 8 | Sporthal 'De Stal' & Kinderdagverblijf 'Pippeloentje' | Dronten | 57 | Airconditioners rooftopunit buitenopstelling | 1 | st | Nog geen actie, blijven monitoren. | Verval meer dan 87,5% van de levensduur | 0 | 0
| 91370 | De Barrage 6 - 8 | Sporthal 'De Stal' & Kinderdagverblijf 'Pippeloentje' | Dronten | 57 | Airconditioners rooftopunit buitenopstelling | 1 | st | Vervangen airconditioners rooftopunit buitenopstelling |  | 2029 | 20
| 91370 | De Barrage 6 - 8 | Sporthal 'De Stal' & Kinderdagverblijf 'Pippeloentje' | Dronten | 57 | Airconditioners rooftopunit buitenopstelling | 1 | st | Vervangen airconditioners rooftopunit buitenopstelling |  | 2044 | 20
| 91370 | De Barrage 6 - 8 | Sporthal 'De Stal' & Kinderdagverblijf 'Pippeloentje' | Dronten | 57 | Airconditioners rooftopunit buitenopstelling | 1 | st | Nog geen actie, blijven monitoren. | Verval meer dan 87,5% van de levensduur | 0 | 0
| 91370 | De Barrage 6 - 8 | Sporthal 'De Stal' & Kinderdagverblijf 'Pippeloentje' | Dronten | 57 | Airconditioners rooftopunit buitenopstelling | 1 | st | Nog geen actie, blijven monitoren. | Bevestiging secundair, manco | 0 | 0
| 91370 | De Barrage 6 - 8 | Sporthal 'De Stal' & Kinderdagverblijf 'Pippeloentje' | Dronten | 57 | Airconditioners rooftopunit buitenopstelling | 1 | st | Nog geen actie, blijven monitoren. | Beschadiging | 0 | 0
| 91370 | De Barrage 6 - 8 | Sporthal 'De Stal' & Kinderdagverblijf 'Pippeloentje' | Dronten | 57 | Airconditioners rooftopunit buitenopstelling | 1 | st | Vervangen airconditioners rooftopunit buitenopstelling |  | 2029 | 20
| 91370 | De Barrage 6 - 8 | Sporthal 'De Stal' & Kinderdagverblijf 'Pippeloentje' | Dronten | 57 | Airconditioners rooftopunit buitenopstelling | 1 | st | Nog geen actie, blijven monitoren. | Verval meer dan 87,5% van de levensduur | 0 | 0
| 91370 | De Barrage 6 - 8 | Sporthal 'De Stal' & Kinderdagverblijf 'Pippeloentje' | Dronten | 57 | Airconditioners rooftopunit buitenopstelling | 1 | st | Vervangen airconditioners rooftopunit buitenopstelling |  | 2029 | 20
| 91370 | De Barrage 6 - 8 | Sporthal 'De Stal' & Kinderdagverblijf 'Pippeloentje' | Dronten | 57 | Airconditioners rooftopunit buitenopstelling | 1 | st | Nog geen actie, blijven monitoren. | Verval meer dan 87,5% van de levensduur | 0 | 0
| 91370 | De Barrage 6 - 8 | Sporthal 'De Stal' & Kinderdagverblijf 'Pippeloentje' | Dronten | 57 | Airconditioners rooftopunit buitenopstelling | 1 | st | Nog geen actie, blijven monitoren. | Erosie, verwering, verzanding | 0 | 0
| 91370 | De Barrage 6 - 8 | Sporthal 'De Stal' & Kinderdagverblijf 'Pippeloentje' | Dronten | 57 | Airconditioners rooftopunit buitenopstelling | 1 | st | Vervangen airconditioners rooftopunit buitenopstelling |  | 2029 | 20
| 91370 | De Barrage 6 - 8 | Sporthal 'De Stal' & Kinderdagverblijf 'Pippeloentje' | Dronten | 57 | Airconditioners rooftopunit buitenopstelling | 1 | st | Nog geen actie, blijven monitoren. | Erosie, verwering, verzanding | 0 | 0
| 91370 | De Barrage 6 - 8 | Sporthal 'De Stal' & Kinderdagverblijf 'Pippeloentje' | Dronten | 57 | Airconditioners rooftopunit buitenopstelling | 1 | st | Vervangen airconditioners rooftopunit buitenopstelling |  | 2044 | 20
| 91370 | De Barrage 6 - 8 | Sporthal 'De Stal' & Kinderdagverblijf 'Pippeloentje' | Dronten | 57 | Airconditioners rooftopunit buitenopstelling | 1 | st | Vervangen airconditioners rooftopunit buitenopstelling |  | 2044 | 20
| 91370 | De Barrage 6 - 8 | Sporthal 'De Stal' & Kinderdagverblijf 'Pippeloentje' | Dronten | 57 | Airconditioners rooftopunit buitenopstelling | 1 | st | Nog geen actie, blijven monitoren. | Verval meer dan 87,5% van de levensduur | 0 | 0
| 91370 | De Barrage 6 - 8 | Sporthal 'De Stal' & Kinderdagverblijf 'Pippeloentje' | Dronten | 57 | Airconditioners rooftopunit buitenopstelling | 1 | st | Vervangen airconditioners rooftopunit buitenopstelling |  | 2029 | 20
| 91370 | De Barrage 6 - 8 | Sporthal 'De Stal' & Kinderdagverblijf 'Pippeloentje' | Dronten | 57 | Airconditioners rooftopunit buitenopstelling | 1 | st | Nog geen actie, blijven monitoren. | Verval meer dan 87,5% van de levensduur | 0 | 0
| 91370 | De Barrage 6 - 8 | Sporthal 'De Stal' & Kinderdagverblijf 'Pippeloentje' | Dronten | 57 | Airconditioners rooftopunit buitenopstelling | 1 | st | Vervangen airconditioners rooftopunit buitenopstelling |  | 2029 | 20
| 91370 | De Barrage 6 - 8 | Sporthal 'De Stal' & Kinderdagverblijf 'Pippeloentje' | Dronten | 51 | Opstellings-/stookruimte (SR) | 20 | m2 | Vervangen opstelling-/stookruimte (SR) |  | 2084 | 60
| 91370 | De Barrage 6 - 8 | Sporthal 'De Stal' & Kinderdagverblijf 'Pippeloentje' | Dronten | 57 | Buisventilator | 1 | st | Vervangen buisventilator <240 m3/h |  | 2039 | 15
| 91370 | De Barrage 6 - 8 | Sporthal 'De Stal' & Kinderdagverblijf 'Pippeloentje' | Dronten | 57 | Buisventilator | 1 | st | Herstellen | Niet functionerende ventilator | 2026 | 0
| 91370 | De Barrage 6 - 8 | Sporthal 'De Stal' & Kinderdagverblijf 'Pippeloentje' | Dronten | 57 | Buisventilator | 1 | st | Vervangen buisventilator 350-660 m3/h |  | 2029 | 15
| 91370 | De Barrage 6 - 8 | Sporthal 'De Stal' & Kinderdagverblijf 'Pippeloentje' | Dronten | 57 | Buisventilator | 1 | st | Vervangen buisventilator 350-660 m3/h |  | 2039 | 15
| 91370 | De Barrage 6 - 8 | Sporthal 'De Stal' & Kinderdagverblijf 'Pippeloentje' | Dronten | 57 | Buisventilator | 1 | st | Vervangen buisventilator 350-660 m3/h |  | 2039 | 15
| 91370 | De Barrage 6 - 8 | Sporthal 'De Stal' & Kinderdagverblijf 'Pippeloentje' | Dronten | 57 | Airconditioners kanaalaansluiting binnenopstelling | 1 | st | Nog geen actie, blijven monitoren. | Verval meer dan 87,5% van de levensduur | 0 | 0
| 91370 | De Barrage 6 - 8 | Sporthal 'De Stal' & Kinderdagverblijf 'Pippeloentje' | Dronten | 57 | Airconditioners kanaalaansluiting binnenopstelling | 1 | st | Vervangen airconditioners kanaalaansluiting binnenopstelling |  | 2044 | 20
| 91370 | De Barrage 6 - 8 | Sporthal 'De Stal' & Kinderdagverblijf 'Pippeloentje' | Dronten | 57 | Airconditioners kanaalaansluiting binnenopstelling | 1 | st | Vervangen airconditioners kanaalaansluiting binnenopstelling |  | 2044 | 20
| 91370 | De Barrage 6 - 8 | Sporthal 'De Stal' & Kinderdagverblijf 'Pippeloentje' | Dronten | 57 | Airconditioners kanaalaansluiting binnenopstelling | 1 | st | Vervangen airconditioners kanaalaansluiting binnenopstelling |  | 2044 | 20
| 91370 | De Barrage 6 - 8 | Sporthal 'De Stal' & Kinderdagverblijf 'Pippeloentje' | Dronten | 56 | Verdelers / verzamelaars cv-installatie | 1 | st | Vervangen verdelers / verzamelaars CV-installatie, tot 250 kW (per kW) |  | 2074 | 48
| 91370 | De Barrage 6 - 8 | Sporthal 'De Stal' & Kinderdagverblijf 'Pippeloentje' | Dronten | 56 | Regelkleppen en stelmotoren warmtedistributie | 1 | st | Nog geen actie, blijven monitoren. | Verval tussen 50%-75% van de levensduur | 0 | 0
| 91370 | De Barrage 6 - 8 | Sporthal 'De Stal' & Kinderdagverblijf 'Pippeloentje' | Dronten | 56 | Regelkleppen en stelmotoren warmtedistributie | 1 | st | Vervangen regelkleppen en stelmotoren warmtedistributie |  | 2029 | 15
| 91370 | De Barrage 6 - 8 | Sporthal 'De Stal' & Kinderdagverblijf 'Pippeloentje' | Dronten | 56 | Regelkleppen en stelmotoren warmtedistributie | 1 | st | Nog geen actie, blijven monitoren. | Verval meer dan 87,5% van de levensduur | 0 | 0
| 91370 | De Barrage 6 - 8 | Sporthal 'De Stal' & Kinderdagverblijf 'Pippeloentje' | Dronten | 56 | Regelkleppen en stelmotoren warmtedistributie | 1 | st | Vervangen regelkleppen en stelmotoren warmtedistributie |  | 2029 | 15
| 91370 | De Barrage 6 - 8 | Sporthal 'De Stal' & Kinderdagverblijf 'Pippeloentje' | Dronten | 56 | Regelkleppen en stelmotoren warmtedistributie | 1 | st | Nog geen actie, blijven monitoren. | Verval meer dan 87,5% van de levensduur | 0 | 0
| 91370 | De Barrage 6 - 8 | Sporthal 'De Stal' & Kinderdagverblijf 'Pippeloentje' | Dronten | 56 | Regelkleppen en stelmotoren warmtedistributie | 1 | st | Vervangen regelkleppen en stelmotoren warmtedistributie |  | 2029 | 15
| 91370 | De Barrage 6 - 8 | Sporthal 'De Stal' & Kinderdagverblijf 'Pippeloentje' | Dronten | 58 | Regelkast | 1 | st | Nog geen actie, blijven monitoren. | Verval meer dan 87,5% van de levensduur | 0 | 0
| 91370 | De Barrage 6 - 8 | Sporthal 'De Stal' & Kinderdagverblijf 'Pippeloentje' | Dronten | 58 | Regelkast | 1 | st | Vervangen regelkast |  | 2029 | 20
| 91370 | De Barrage 6 - 8 | Sporthal 'De Stal' & Kinderdagverblijf 'Pippeloentje' | Dronten | 58 | Autonome onderstations | 1 | st | Vervangen autonome onderstations, DDC regelaar |  | 2030 | 20
| 91370 | De Barrage 6 - 8 | Sporthal 'De Stal' & Kinderdagverblijf 'Pippeloentje' | Dronten | 56 | Regelkleppen en stelmotoren warmtedistributie | 1 | st | Nog geen actie, blijven monitoren. | Verval meer dan 87,5% van de levensduur | 0 | 0
| 91370 | De Barrage 6 - 8 | Sporthal 'De Stal' & Kinderdagverblijf 'Pippeloentje' | Dronten | 56 | Regelkleppen en stelmotoren warmtedistributie | 1 | st | Vervangen regelkleppen en stelmotoren warmtedistributie |  | 2029 | 15
| 91370 | De Barrage 6 - 8 | Sporthal 'De Stal' & Kinderdagverblijf 'Pippeloentje' | Dronten | 56 | Vloerverwarming | 590 | m2 | Vervangen vloerverwarming, verdeler |  | 2074 | 48
| 91370 | De Barrage 6 - 8 | Sporthal 'De Stal' & Kinderdagverblijf 'Pippeloentje' | Dronten | 56 | Vloerverwarming | 590 | m2 | Vervangen vloerverwarming, vloer |  | 2074 | 48
| 91370 | De Barrage 6 - 8 | Sporthal 'De Stal' & Kinderdagverblijf 'Pippeloentje' | Dronten | 56 | Circulatiepomp warmtedistributie | 1 | st | Vervangen circulatiepomp warmtedistributie DN 25, draadaansluiting |  | 2039 | 15
| 91370 | De Barrage 6 - 8 | Sporthal 'De Stal' & Kinderdagverblijf 'Pippeloentje' | Dronten | 56 | Circulatiepomp warmtedistributie | 1 | st | Geen actie vereist. | Beschadiging | 0 | 0
| 91370 | De Barrage 6 - 8 | Sporthal 'De Stal' & Kinderdagverblijf 'Pippeloentje' | Dronten | 56 | Circulatiepomp warmtedistributie | 1 | st | Nog geen actie, blijven monitoren. | Erosie, verwering, verzanding | 0 | 0
| 91370 | De Barrage 6 - 8 | Sporthal 'De Stal' & Kinderdagverblijf 'Pippeloentje' | Dronten | 56 | Circulatiepomp warmtedistributie | 1 | st | Nog geen actie, blijven monitoren. | Verval meer dan 87,5% van de levensduur | 0 | 0
| 91370 | De Barrage 6 - 8 | Sporthal 'De Stal' & Kinderdagverblijf 'Pippeloentje' | Dronten | 56 | Circulatiepomp warmtedistributie | 1 | st | Vervangen circulatiepomp warmtedistributie DN 32, draadaansluiting |  | 2029 | 15
| 91370 | De Barrage 6 - 8 | Sporthal 'De Stal' & Kinderdagverblijf 'Pippeloentje' | Dronten | 56 | Circulatiepomp warmtedistributie | 1 | st | Nog geen actie, blijven monitoren. | Verval meer dan 87,5% van de levensduur | 0 | 0
| 91370 | De Barrage 6 - 8 | Sporthal 'De Stal' & Kinderdagverblijf 'Pippeloentje' | Dronten | 56 | Circulatiepomp warmtedistributie | 1 | st | Vervangen circulatiepomp warmtedistributie DN 32, draadaansluiting |  | 2029 | 15
| 91370 | De Barrage 6 - 8 | Sporthal 'De Stal' & Kinderdagverblijf 'Pippeloentje' | Dronten | 56 | Circulatiepomp warmtedistributie | 1 | st | Nog geen actie, blijven monitoren. | Verval meer dan 87,5% van de levensduur | 0 | 0
| 91370 | De Barrage 6 - 8 | Sporthal 'De Stal' & Kinderdagverblijf 'Pippeloentje' | Dronten | 56 | Circulatiepomp warmtedistributie | 1 | st | Vervangen circulatiepomp warmtedistributie DN 32, draadaansluiting |  | 2029 | 15
| 91370 | De Barrage 6 - 8 | Sporthal 'De Stal' & Kinderdagverblijf 'Pippeloentje' | Dronten | 56 | Circulatiepomp warmtedistributie | 1 | st | Nog geen actie, blijven monitoren. | Verval tussen 50%-75% van de levensduur | 0 | 0
| 91370 | De Barrage 6 - 8 | Sporthal 'De Stal' & Kinderdagverblijf 'Pippeloentje' | Dronten | 56 | Circulatiepomp warmtedistributie | 1 | st | Vervangen circulatiepomp warmtedistributie DN 25, draadaansluiting |  | 2029 | 15
| 91370 | De Barrage 6 - 8 | Sporthal 'De Stal' & Kinderdagverblijf 'Pippeloentje' | Dronten | 56 | Circulatiepomp warmtedistributie | 1 | st | Nog geen actie, blijven monitoren. | Verval meer dan 87,5% van de levensduur | 0 | 0
| 91370 | De Barrage 6 - 8 | Sporthal 'De Stal' & Kinderdagverblijf 'Pippeloentje' | Dronten | 56 | Circulatiepomp warmtedistributie | 1 | st | Nog geen actie, blijven monitoren. | Erosie, verwering, verzanding | 0 | 0
| 91370 | De Barrage 6 - 8 | Sporthal 'De Stal' & Kinderdagverblijf 'Pippeloentje' | Dronten | 56 | Circulatiepomp warmtedistributie | 1 | st | Vervangen circulatiepomp warmtedistributie DN 32, draadaansluiting |  | 2029 | 15
| 91370 | De Barrage 6 - 8 | Sporthal 'De Stal' & Kinderdagverblijf 'Pippeloentje' | Dronten | 56 | Circulatiepomp warmtedistributie | 1 | st | Nog geen actie, blijven monitoren. | Verval meer dan 87,5% van de levensduur | 0 | 0
| 91370 | De Barrage 6 - 8 | Sporthal 'De Stal' & Kinderdagverblijf 'Pippeloentje' | Dronten | 56 | Circulatiepomp warmtedistributie | 1 | st | Vervangen circulatiepomp warmtedistributie DN 32, draadaansluiting |  | 2029 | 15
| 91370 | De Barrage 6 - 8 | Sporthal 'De Stal' & Kinderdagverblijf 'Pippeloentje' | Dronten | 56 | Circulatiepomp warmtedistributie | 1 | st | Nog geen actie, blijven monitoren. | Verval tussen 50%-75% van de levensduur | 0 | 0
| 91370 | De Barrage 6 - 8 | Sporthal 'De Stal' & Kinderdagverblijf 'Pippeloentje' | Dronten | 56 | Circulatiepomp warmtedistributie | 1 | st | Vervangen circulatiepomp warmtedistributie DN 32, draadaansluiting |  | 2029 | 15
| 91370 | De Barrage 6 - 8 | Sporthal 'De Stal' & Kinderdagverblijf 'Pippeloentje' | Dronten | 56 | Expansievaten warmtedistributie | 1 | st | Nog geen actie, blijven monitoren. | Verval tussen 50%-75% van de levensduur | 0 | 0
| 91370 | De Barrage 6 - 8 | Sporthal 'De Stal' & Kinderdagverblijf 'Pippeloentje' | Dronten | 56 | Expansievaten warmtedistributie | 1 | st | Vervangen expansievaten warmtedistributie 18-25 l |  | 2029 | 15
| 91370 | De Barrage 6 - 8 | Sporthal 'De Stal' & Kinderdagverblijf 'Pippeloentje' | Dronten | 56 | Expansievaten warmtedistributie | 1 | st | Vervangen expansievaten warmtedistributie 80-100 l |  | 2039 | 15
| 91370 | De Barrage 6 - 8 | Sporthal 'De Stal' & Kinderdagverblijf 'Pippeloentje' | Dronten | 56 | Expansievaten warmtedistributie | 1 | st | Nog geen actie, blijven monitoren. | Corrosie | 0 | 0
| 91370 | De Barrage 6 - 8 | Sporthal 'De Stal' & Kinderdagverblijf 'Pippeloentje' | Dronten | 56 | Expansievaten warmtedistributie | 1 | st | Vervangen expansievaten warmtedistributie 80-100 l |  | 2029 | 15
| 91370 | De Barrage 6 - 8 | Sporthal 'De Stal' & Kinderdagverblijf 'Pippeloentje' | Dronten | 56 | Leidingen cv-installatie | 315 | m1 | Vervangen leidingen cv-installatie, stalen gas- en/of vlambuis met isolatie DN 32 |  | 2074 | 48
| 91370 | De Barrage 6 - 8 | Sporthal 'De Stal' & Kinderdagverblijf 'Pippeloentje' | Dronten | 56 | Leidingen cv-installatie | 250 | m1 | Vervangen leidingen cv-installatie, stalen gas- en/of vlambuis met isolatie DN 32 |  | 2074 | 48
| 91370 | De Barrage 6 - 8 | Sporthal 'De Stal' & Kinderdagverblijf 'Pippeloentje' | Dronten | 56 | Radiatoren | 8 | st | Geen actie vereist. | Beschadiging (krassen) | 0 | 0
| 91370 | De Barrage 6 - 8 | Sporthal 'De Stal' & Kinderdagverblijf 'Pippeloentje' | Dronten | 56 | Radiatoren | 8 | st | Geen actie vereist. | Vervuiling van omkasting | 0 | 0
| 91370 | De Barrage 6 - 8 | Sporthal 'De Stal' & Kinderdagverblijf 'Pippeloentje' | Dronten | 56 | Radiatoren | 8 | st | Vervangen radiatoren + kraan + voetventiel |  | 2074 | 48
| 91370 | De Barrage 6 - 8 | Sporthal 'De Stal' & Kinderdagverblijf 'Pippeloentje' | Dronten | 56 | Radiatoren | 20 | st | Vervangen radiatoren + kraan + voetventiel |  | 2074 | 48
| 91370 | De Barrage 6 - 8 | Sporthal 'De Stal' & Kinderdagverblijf 'Pippeloentje' | Dronten | 57 | Roosters | 15 | st | Vervangen roosters, algemeen, plafondrooster |  | 2074 | 48
| 91370 | De Barrage 6 - 8 | Sporthal 'De Stal' & Kinderdagverblijf 'Pippeloentje' | Dronten | 57 | Roosters | 20 | st | Vervangen roosters, algemeen, plafondrooster |  | 2074 | 48
| 91370 | De Barrage 6 - 8 | Sporthal 'De Stal' & Kinderdagverblijf 'Pippeloentje' | Dronten | 51 | Rookgasafvoerkanalen | 5 | m1 | Vervangen rookgasafvoerkanalan dubbele uitvoering alu buis |  | 2044 | 18
| 91370 | De Barrage 6 - 8 | Sporthal 'De Stal' & Kinderdagverblijf 'Pippeloentje' | Dronten | 51 | Rookgasafvoerkanalen | 5 | m1 | Vervangen rookgasafvoerkanalan dubbele uitvoering alu buis |  | 2044 | 18
| 91370 | De Barrage 6 - 8 | Sporthal 'De Stal' & Kinderdagverblijf 'Pippeloentje' | Dronten | 51 | Rookgasafvoerkanalen | 5 | m1 | Vervangen rookgasafvoerkanalan dubbele uitvoering alu buis |  | 2044 | 20
| 91370 | De Barrage 6 - 8 | Sporthal 'De Stal' & Kinderdagverblijf 'Pippeloentje' | Dronten | 57 | Dakventilator algemeen | 1 | st | Herstellen | Loszittend onderdeel | 2026 | 0
| 91370 | De Barrage 6 - 8 | Sporthal 'De Stal' & Kinderdagverblijf 'Pippeloentje' | Dronten | 57 | Dakventilator algemeen | 1 | st | Nog geen actie, blijven monitoren. | Erosie, verwering, verzanding | 0 | 0
| 91370 | De Barrage 6 - 8 | Sporthal 'De Stal' & Kinderdagverblijf 'Pippeloentje' | Dronten | 57 | Dakventilator algemeen | 1 | st | Vervangen dakventilator algemeen, klein tot 3600 m3/h |  | 2029 | 15
| 91370 | De Barrage 6 - 8 | Sporthal 'De Stal' & Kinderdagverblijf 'Pippeloentje' | Dronten | 57 | Dakventilator algemeen | 1 | st | Nog geen actie, blijven monitoren. | Verval meer dan 87,5% van de levensduur | 0 | 0
| 91370 | De Barrage 6 - 8 | Sporthal 'De Stal' & Kinderdagverblijf 'Pippeloentje' | Dronten | 57 | Dakventilator algemeen | 1 | st | Vervangen dakventilator algemeen, klein tot 3600 m3/h |  | 2029 | 15
| 91370 | De Barrage 6 - 8 | Sporthal 'De Stal' & Kinderdagverblijf 'Pippeloentje' | Dronten | 57 | Dakventilator algemeen | 1 | st | Nog geen actie, blijven monitoren. | Verval meer dan 87,5% van de levensduur | 0 | 0
| 91370 | De Barrage 6 - 8 | Sporthal 'De Stal' & Kinderdagverblijf 'Pippeloentje' | Dronten | 57 | Dakventilator algemeen | 1 | st | Vervangen dakventilator algemeen, klein tot 3600 m3/h |  | 2029 | 15
| 91370 | De Barrage 6 - 8 | Sporthal 'De Stal' & Kinderdagverblijf 'Pippeloentje' | Dronten | 57 | Dakventilator algemeen | 1 | st | Nog geen actie, blijven monitoren. | Verval meer dan 87,5% van de levensduur | 0 | 0
| 91370 | De Barrage 6 - 8 | Sporthal 'De Stal' & Kinderdagverblijf 'Pippeloentje' | Dronten | 57 | Dakventilator algemeen | 1 | st | Vervangen dakventilator algemeen, klein tot 3600 m3/h |  | 2029 | 15
| 91370 | De Barrage 6 - 8 | Sporthal 'De Stal' & Kinderdagverblijf 'Pippeloentje' | Dronten | 57 | Dakventilator algemeen | 1 | st | Nog geen actie, blijven monitoren. | Verval meer dan 87,5% van de levensduur | 0 | 0
| 91370 | De Barrage 6 - 8 | Sporthal 'De Stal' & Kinderdagverblijf 'Pippeloentje' | Dronten | 57 | Dakventilator algemeen | 1 | st | Vervangen dakventilator algemeen, klein tot 3600 m3/h |  | 2029 | 15
| 91370 | De Barrage 6 - 8 | Sporthal 'De Stal' & Kinderdagverblijf 'Pippeloentje' | Dronten | 57 | Dakventilator algemeen | 1 | st | Nog geen actie, blijven monitoren. | Verval meer dan 87,5% van de levensduur | 0 | 0
| 91370 | De Barrage 6 - 8 | Sporthal 'De Stal' & Kinderdagverblijf 'Pippeloentje' | Dronten | 57 | Dakventilator algemeen | 1 | st | Vervangen dakventilator algemeen, klein tot 3600 m3/h |  | 2029 | 15
| 91370 | De Barrage 6 - 8 | Sporthal 'De Stal' & Kinderdagverblijf 'Pippeloentje' | Dronten | 53 | Beveiliging drinkwater (bijv. keerkleppen) | 15 | st | Nog geen actie, blijven monitoren. | Verval tussen 50%-75% van de levensduur | 0 | 0
| 91370 | De Barrage 6 - 8 | Sporthal 'De Stal' & Kinderdagverblijf 'Pippeloentje' | Dronten | 53 | Beveiliging drinkwater (bijv. keerkleppen) | 15 | st | Nog geen actie, blijven monitoren. | Erosie, verwering, verzanding | 0 | 0
| 91370 | De Barrage 6 - 8 | Sporthal 'De Stal' & Kinderdagverblijf 'Pippeloentje' | Dronten | 53 | Beveiliging drinkwater (bijv. keerkleppen) | 15 | st | Vervangen beveiliging drinkwater (bijv. keerkleppen) |  | 2049 | 48
| 91370 | De Barrage 6 - 8 | Sporthal 'De Stal' & Kinderdagverblijf 'Pippeloentje' | Dronten | 53 | Leidingen warm tapwater | 824 | m2 | Vervangen leidingen warm tapwater |  | 2044 | 20
| 91370 | De Barrage 6 - 8 | Sporthal 'De Stal' & Kinderdagverblijf 'Pippeloentje' | Dronten | 53 | Beveiliging drinkwater (bijv. keerkleppen) | 5 | st | Vervangen beveiliging drinkwater (bijv. keerkleppen) |  | 2074 | 48
| 91370 | De Barrage 6 - 8 | Sporthal 'De Stal' & Kinderdagverblijf 'Pippeloentje' | Dronten | 51 | Atmosferische gasketels, HR | 1 | st | Bijvullen ketel. | Onvoldoende druk | 2026 | 0
| 91370 | De Barrage 6 - 8 | Sporthal 'De Stal' & Kinderdagverblijf 'Pippeloentje' | Dronten | 51 | Atmosferische gasketels, HR | 1 | st | EBI-keuring |  | 2100 | 99
| 91370 | De Barrage 6 - 8 | Sporthal 'De Stal' & Kinderdagverblijf 'Pippeloentje' | Dronten | 51 | Atmosferische gasketels, HR | 1 | st | Periodiek onderhoud |  | 2026 | 1
| 91370 | De Barrage 6 - 8 | Sporthal 'De Stal' & Kinderdagverblijf 'Pippeloentje' | Dronten | 51 | Atmosferische gasketels, HR | 1 | st | Periodieke inspectie |  | 2029 | 4
| 91370 | De Barrage 6 - 8 | Sporthal 'De Stal' & Kinderdagverblijf 'Pippeloentje' | Dronten | 51 | Atmosferische gasketels, HR | 1 | st | Vervangen atmosferische gasketels, low nox 80-100 kW |  | 2044 | 18
| 91370 | De Barrage 6 - 8 | Sporthal 'De Stal' & Kinderdagverblijf 'Pippeloentje' | Dronten | 51 | Atmosferische gasketels, HR | 1 | st | Bijvullen ketel. | Onvoldoende druk | 2026 | 0
| 91370 | De Barrage 6 - 8 | Sporthal 'De Stal' & Kinderdagverblijf 'Pippeloentje' | Dronten | 51 | Atmosferische gasketels, HR | 1 | st | EBI-keuring |  | 2100 | 99
| 91370 | De Barrage 6 - 8 | Sporthal 'De Stal' & Kinderdagverblijf 'Pippeloentje' | Dronten | 51 | Atmosferische gasketels, HR | 1 | st | Periodiek onderhoud |  | 2026 | 1
| 91370 | De Barrage 6 - 8 | Sporthal 'De Stal' & Kinderdagverblijf 'Pippeloentje' | Dronten | 51 | Atmosferische gasketels, HR | 1 | st | Periodieke inspectie |  | 2029 | 4
| 91370 | De Barrage 6 - 8 | Sporthal 'De Stal' & Kinderdagverblijf 'Pippeloentje' | Dronten | 51 | Atmosferische gasketels, HR | 1 | st | Vervangen atmosferische gasketels, HR 60-80 kW |  | 2044 | 18
| 91370 | De Barrage 6 - 8 | Sporthal 'De Stal' & Kinderdagverblijf 'Pippeloentje' | Dronten | 53 | Circulatiepomp warm tapwater | 1 | st | Nog geen actie, blijven monitoren. | Verval meer dan 87,5% van de levensduur | 0 | 0
| 91370 | De Barrage 6 - 8 | Sporthal 'De Stal' & Kinderdagverblijf 'Pippeloentje' | Dronten | 53 | Circulatiepomp warm tapwater | 1 | st | Vervangen circulatiepomp warm tapwater DN 20, draadaansluiting |  | 2029 | 15
| 91370 | De Barrage 6 - 8 | Sporthal 'De Stal' & Kinderdagverblijf 'Pippeloentje' | Dronten | 54 | Gasleidingnet compleet | 824 | m2 | Nog geen actie, blijven monitoren. | Corrosie | 0 | 0
| 91370 | De Barrage 6 - 8 | Sporthal 'De Stal' & Kinderdagverblijf 'Pippeloentje' | Dronten | 54 | Gasleidingnet compleet | 824 | m2 | EBI-keuring |  | 2100 | 99
| 91370 | De Barrage 6 - 8 | Sporthal 'De Stal' & Kinderdagverblijf 'Pippeloentje' | Dronten | 54 | Gasleidingnet compleet | 824 | m2 | Periodieke inspectie |  | 2027 | 4
| 91370 | De Barrage 6 - 8 | Sporthal 'De Stal' & Kinderdagverblijf 'Pippeloentje' | Dronten | 54 | Gasleidingnet compleet | 824 | m2 | Vervangen gasleidingnet compleet |  | 2049 | 48
| 91370 | De Barrage 6 - 8 | Sporthal 'De Stal' & Kinderdagverblijf 'Pippeloentje' | Dronten | 54 | Gasleidingnet compleet | 590 | m2 | EBI-keuring |  | 2100 | 99
| 91370 | De Barrage 6 - 8 | Sporthal 'De Stal' & Kinderdagverblijf 'Pippeloentje' | Dronten | 54 | Gasleidingnet compleet | 590 | m2 | Periodieke inspectie |  | 2029 | 4
| 91370 | De Barrage 6 - 8 | Sporthal 'De Stal' & Kinderdagverblijf 'Pippeloentje' | Dronten | 54 | Gasleidingnet compleet | 590 | m2 | Vervangen gasleidingnet compleet |  | 2074 | 48
| 91370 | De Barrage 6 - 8 | Sporthal 'De Stal' & Kinderdagverblijf 'Pippeloentje' | Dronten | 53 | Waterleidingnet compleet | 824 | m2 | Vervangen waterleidingnet compleet |  | 2074 | 48
| 91370 | De Barrage 6 - 8 | Sporthal 'De Stal' & Kinderdagverblijf 'Pippeloentje' | Dronten | 53 | Waterleidingnet compleet | 590 | m2 | Vervangen waterleidingnet compleet |  | 2074 | 48
| 91370 | De Barrage 6 - 8 | Sporthal 'De Stal' & Kinderdagverblijf 'Pippeloentje' | Dronten | 53 | Boiler elektrisch | 1 | st | Nog geen actie, blijven monitoren. | Verval meer dan 87,5% van de levensduur | 0 | 0
| 91370 | De Barrage 6 - 8 | Sporthal 'De Stal' & Kinderdagverblijf 'Pippeloentje' | Dronten | 53 | Boiler elektrisch | 1 | st | Vervangen boiler elektrisch 10-15 l |  | 2029 | 15
| 91370 | De Barrage 6 - 8 | Sporthal 'De Stal' & Kinderdagverblijf 'Pippeloentje' | Dronten | 53 | Boiler elektrisch | 1 | st | Nog geen actie, blijven monitoren. | Erosie, verwering, verzanding | 0 | 0
| 91370 | De Barrage 6 - 8 | Sporthal 'De Stal' & Kinderdagverblijf 'Pippeloentje' | Dronten | 53 | Boiler elektrisch | 1 | st | Vervangen boiler elektrisch 80-150 l |  | 2039 | 15
| 91370 | De Barrage 6 - 8 | Sporthal 'De Stal' & Kinderdagverblijf 'Pippeloentje' | Dronten | 53 | Boiler elektrisch | 1 | st | Nog geen actie, blijven monitoren. | Erosie, verwering, verzanding | 0 | 0
| 91370 | De Barrage 6 - 8 | Sporthal 'De Stal' & Kinderdagverblijf 'Pippeloentje' | Dronten | 53 | Boiler elektrisch | 1 | st | Nog geen actie, blijven monitoren. | Verval meer dan 87,5% van de levensduur | 0 | 0
| 91370 | De Barrage 6 - 8 | Sporthal 'De Stal' & Kinderdagverblijf 'Pippeloentje' | Dronten | 53 | Boiler elektrisch | 1 | st | Vervangen boiler elektrisch 30-80 l |  | 2029 | 15
| 91370 | De Barrage 6 - 8 | Sporthal 'De Stal' & Kinderdagverblijf 'Pippeloentje' | Dronten | 53 | Voorraadboiler gasgestookt | 1 | st | Vervangen voorraadboilers gasgestookt industrieboiler 200 - 350L |  | 2044 | 20
| 91370 | De Barrage 6 - 8 | Sporthal 'De Stal' & Kinderdagverblijf 'Pippeloentje' | Dronten | 74 | Sanitair urinoir | 1 | st | Vervangen sanitair urinoir |  | 2074 | 48
| 91370 | De Barrage 6 - 8 | Sporthal 'De Stal' & Kinderdagverblijf 'Pippeloentje' | Dronten | 74 | Sanitair closetpot | 6 | st | Vervangen sanitair closetpot, staand |  | 2074 | 48
| 91370 | De Barrage 6 - 8 | Sporthal 'De Stal' & Kinderdagverblijf 'Pippeloentje' | Dronten | 74 | Sanitair closetpot | 9 | st | Geen actie vereist. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 91370 | De Barrage 6 - 8 | Sporthal 'De Stal' & Kinderdagverblijf 'Pippeloentje' | Dronten | 74 | Sanitair closetpot | 9 | st | Vervangen sanitair closetpot, vrijhangend met inbouwreservoir |  | 2074 | 48
| 91370 | De Barrage 6 - 8 | Sporthal 'De Stal' & Kinderdagverblijf 'Pippeloentje' | Dronten | 74 | Sanitair wastafel | 3 | st | Vervangen sanitair wastafel, met mengkraan |  | 2074 | 48
| 91370 | De Barrage 6 - 8 | Sporthal 'De Stal' & Kinderdagverblijf 'Pippeloentje' | Dronten | 74 | Sanitair wastafel | 6 | st | Geen actie vereist. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 91370 | De Barrage 6 - 8 | Sporthal 'De Stal' & Kinderdagverblijf 'Pippeloentje' | Dronten | 74 | Sanitair wastafel | 6 | st | Vervangen sanitair wastafel, met mengkraan |  | 2074 | 48
| 91370 | De Barrage 6 - 8 | Sporthal 'De Stal' & Kinderdagverblijf 'Pippeloentje' | Dronten | 74 | Sanitair fontein | 2 | st | Vervangen sanitair fontein |  | 2074 | 48
| 91370 | De Barrage 6 - 8 | Sporthal 'De Stal' & Kinderdagverblijf 'Pippeloentje' | Dronten | 74 | Sanitair uitstortgootsteen | 1 | st | Geen actie vereist. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 91370 | De Barrage 6 - 8 | Sporthal 'De Stal' & Kinderdagverblijf 'Pippeloentje' | Dronten | 74 | Sanitair uitstortgootsteen | 1 | st | Vervangen sanitair uitstortgootsteen, met kraan |  | 2074 | 48
| 91370 | De Barrage 6 - 8 | Sporthal 'De Stal' & Kinderdagverblijf 'Pippeloentje' | Dronten | 74 | Sanitair uitstortgootsteen | 3 | st | Geen actie vereist. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 91370 | De Barrage 6 - 8 | Sporthal 'De Stal' & Kinderdagverblijf 'Pippeloentje' | Dronten | 74 | Sanitair uitstortgootsteen | 3 | st | Vervangen sanitair uitstortgootsteen, met kraan |  | 2049 | 48
| 91370 | De Barrage 6 - 8 | Sporthal 'De Stal' & Kinderdagverblijf 'Pippeloentje' | Dronten | 74 | Mindervalide toiletten | 1 | st | Vervangen mindervalide toiletten |  | 2074 | 48
| 91370 | De Barrage 6 - 8 | Sporthal 'De Stal' & Kinderdagverblijf 'Pippeloentje' | Dronten | 74 | Mindervalide toiletten | 1 | st | Geen actie vereist. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 91370 | De Barrage 6 - 8 | Sporthal 'De Stal' & Kinderdagverblijf 'Pippeloentje' | Dronten | 74 | Mindervalide toiletten | 1 | st | Vervangen mindervalide toiletten |  | 2074 | 48
| 91370 | De Barrage 6 - 8 | Sporthal 'De Stal' & Kinderdagverblijf 'Pippeloentje' | Dronten | 74 | Sanitair douche-cabine | 13 | st | Vervangen sanitair douche-cabine |  | 2074 | 48
| 91370 | De Barrage 6 - 8 | Sporthal 'De Stal' & Kinderdagverblijf 'Pippeloentje' | Dronten | 52 | Binnenriolering | 95 | m1 | Vervangen binneriolering PVC |  | 2074 | 48
| 91370 | De Barrage 6 - 8 | Sporthal 'De Stal' & Kinderdagverblijf 'Pippeloentje' | Dronten | 52 | Binnenriolering | 45 | m1 | Vervangen binneriolering PVC |  | 2074 | 48
| 91370 | De Barrage 6 - 8 | Sporthal 'De Stal' & Kinderdagverblijf 'Pippeloentje' | Dronten | 61 | Kabelgoten / ladderbanen | 824 | m2 | Vervangen kabelgoten |  | 2074 | 50
| 91370 | De Barrage 6 - 8 | Sporthal 'De Stal' & Kinderdagverblijf 'Pippeloentje' | Dronten | 61 | Kabelgoten / ladderbanen | 824 | m2 | Vervangen ladderbanen |  | 2074 | 50
| 91370 | De Barrage 6 - 8 | Sporthal 'De Stal' & Kinderdagverblijf 'Pippeloentje' | Dronten | 64 | Gesloten datanet | 870 | m2 | Vervangen gesloten datanet, CAT 6 consolidationpoint, prijs per m2 BVO |  | 2035 | 10
| 91370 | De Barrage 6 - 8 | Sporthal 'De Stal' & Kinderdagverblijf 'Pippeloentje' | Dronten | 61 | (hoofd)Verdeelinrichtingen | 1 | st | Vervangen (hoofd)verdeelinrichtingen, kunststof |  | 2054 | 30
| 91370 | De Barrage 6 - 8 | Sporthal 'De Stal' & Kinderdagverblijf 'Pippeloentje' | Dronten | 61 | Veiligheidsaarding | 824 | m2 | Vervangen veiligheidsaarding |  | 2074 | 50
| 91370 | De Barrage 6 - 8 | Sporthal 'De Stal' & Kinderdagverblijf 'Pippeloentje' | Dronten | 63 | Verlichtingsarmaturen | 62 | st | Vervangen verlichtingsarmaturen |  | 2044 | 20
| 91370 | De Barrage 6 - 8 | Sporthal 'De Stal' & Kinderdagverblijf 'Pippeloentje' | Dronten | 61 | Wandgoten, plintgoten en vloergoten | 30 | m1 | Vervangen wandgoten, plintgoten |  | 2074 | 50
| 91370 | De Barrage 6 - 8 | Sporthal 'De Stal' & Kinderdagverblijf 'Pippeloentje' | Dronten | 63 | Lichtinstallaties infra- en schakelmateriaal | 824 | m2 | NEN3140-keuring |  | 2029 | 5
| 91370 | De Barrage 6 - 8 | Sporthal 'De Stal' & Kinderdagverblijf 'Pippeloentje' | Dronten | 63 | Lichtinstallaties infra- en schakelmateriaal | 824 | m2 | Vervangen lichtinstallaties infra- en schakelmateriaal |  | 2054 | 30
| 91370 | De Barrage 6 - 8 | Sporthal 'De Stal' & Kinderdagverblijf 'Pippeloentje' | Dronten | 63 | Noodverlichtingsarmatuur decentraal | 10 | st | Vervangen accu |  | 2029 | 4
| 91370 | De Barrage 6 - 8 | Sporthal 'De Stal' & Kinderdagverblijf 'Pippeloentje' | Dronten | 63 | Noodverlichtingsarmatuur decentraal | 10 | st | Vervangen noodverlichtingsarmatuur decentraal, transparant enkelzijdig of dubbelzijdig |  | 2039 | 15
| 91370 | De Barrage 6 - 8 | Sporthal 'De Stal' & Kinderdagverblijf 'Pippeloentje' | Dronten | 64 | Telefooninstallaties | 1 | st | Vervangen telefooninstallatie, digitaal toestel met bekabeling |  | 2035 | 10
| 91370 | De Barrage 6 - 8 | Sporthal 'De Stal' & Kinderdagverblijf 'Pippeloentje' | Dronten | 61 | (hoofd)Verdeelinrichtingen | 1 | st | Nog geen actie, blijven monitoren. | Verval meer dan 87,5% van de levensduur | 0 | 0
| 91370 | De Barrage 6 - 8 | Sporthal 'De Stal' & Kinderdagverblijf 'Pippeloentje' | Dronten | 61 | (hoofd)Verdeelinrichtingen | 1 | st | Vervangen (hoofd)verdeelinrichtingen, plaatstaal 1 HS 100A met 20 eindgroepen 1~ |  | 2029 | 30
| 91370 | De Barrage 6 - 8 | Sporthal 'De Stal' & Kinderdagverblijf 'Pippeloentje' | Dronten | 61 | Kabelgoten / ladderbanen | 590 | m2 | Vervangen kabelgoten |  | 2074 | 50
| 91370 | De Barrage 6 - 8 | Sporthal 'De Stal' & Kinderdagverblijf 'Pippeloentje' | Dronten | 61 | Kabelgoten / ladderbanen | 590 | m2 | Vervangen ladderbanen |  | 2074 | 50
| 91370 | De Barrage 6 - 8 | Sporthal 'De Stal' & Kinderdagverblijf 'Pippeloentje' | Dronten | 64 | Gesloten datanet | 240 | m2 | Vervangen gesloten datanet, CAT 6 consolidationpoint, prijs per m2 BVO |  | 2035 | 10
| 91370 | De Barrage 6 - 8 | Sporthal 'De Stal' & Kinderdagverblijf 'Pippeloentje' | Dronten | 61 | (hoofd)Verdeelinrichtingen | 1 | st | Nog geen actie, blijven monitoren. | Verval meer dan 87,5% van de levensduur | 0 | 0
| 91370 | De Barrage 6 - 8 | Sporthal 'De Stal' & Kinderdagverblijf 'Pippeloentje' | Dronten | 61 | (hoofd)Verdeelinrichtingen | 1 | st | Vervangen (hoofd)verdeelinrichtingen, plaatstaal 1 HS 100A met 20 eindgroepen 1~ |  | 2029 | 30
| 91370 | De Barrage 6 - 8 | Sporthal 'De Stal' & Kinderdagverblijf 'Pippeloentje' | Dronten | 61 | Veiligheidsaarding | 590 | m2 | Vervangen veiligheidsaarding |  | 2074 | 50
| 91370 | De Barrage 6 - 8 | Sporthal 'De Stal' & Kinderdagverblijf 'Pippeloentje' | Dronten | 63 | Verlichtingsarmaturen | 46 | st | Nog geen actie, blijven monitoren. | Kunststof onderdeel uitgehard | 0 | 0
| 91370 | De Barrage 6 - 8 | Sporthal 'De Stal' & Kinderdagverblijf 'Pippeloentje' | Dronten | 63 | Verlichtingsarmaturen | 46 | st | Vervangen verlichtingsarmaturen |  | 2035 | 20
| 91370 | De Barrage 6 - 8 | Sporthal 'De Stal' & Kinderdagverblijf 'Pippeloentje' | Dronten | 61 | Wandgoten, plintgoten en vloergoten | 20 | m1 | Vervangen wandgoten, plintgoten |  | 2074 | 50
| 91370 | De Barrage 6 - 8 | Sporthal 'De Stal' & Kinderdagverblijf 'Pippeloentje' | Dronten | 63 | Lichtinstallaties infra- en schakelmateriaal | 590 | m2 | Herstellen | Ontbreken van afdekkap van wandcontactdoos | 2026 | 0
| 91370 | De Barrage 6 - 8 | Sporthal 'De Stal' & Kinderdagverblijf 'Pippeloentje' | Dronten | 63 | Lichtinstallaties infra- en schakelmateriaal | 590 | m2 | NEN3140-keuring |  | 2029 | 5
| 91370 | De Barrage 6 - 8 | Sporthal 'De Stal' & Kinderdagverblijf 'Pippeloentje' | Dronten | 63 | Lichtinstallaties infra- en schakelmateriaal | 590 | m2 | Vervangen lichtinstallaties infra- en schakelmateriaal |  | 2054 | 30
| 91370 | De Barrage 6 - 8 | Sporthal 'De Stal' & Kinderdagverblijf 'Pippeloentje' | Dronten | 63 | Noodverlichtingsarmatuur decentraal | 18 | st | Vervangen accu |  | 2029 | 4
| 91370 | De Barrage 6 - 8 | Sporthal 'De Stal' & Kinderdagverblijf 'Pippeloentje' | Dronten | 63 | Noodverlichtingsarmatuur decentraal | 18 | st | Vervangen noodverlichtingsarmatuur decentraal, transparant enkelzijdig of dubbelzijdig |  | 2039 | 15
| 91370 | De Barrage 6 - 8 | Sporthal 'De Stal' & Kinderdagverblijf 'Pippeloentje' | Dronten | 64 | Telefooninstallaties | 1 | st | Vervangen telefooninstallatie, digitaal toestel met bekabeling |  | 2035 | 10
| 91370 | De Barrage 6 - 8 | Sporthal 'De Stal' & Kinderdagverblijf 'Pippeloentje' | Dronten | 61 | (hoofd)Verdeelinrichtingen | 1 | st | Vervangen (hoofd)verdeelinrichtingen, kunststof |  | 2054 | 30
| 91370 | De Barrage 6 - 8 | Sporthal 'De Stal' & Kinderdagverblijf 'Pippeloentje' | Dronten | 61 | (hoofd)Verdeelinrichtingen | 1 | st | Vervangen (hoofd)verdeelinrichtingen, kunststof |  | 2054 | 30
| 91370 | De Barrage 6 - 8 | Sporthal 'De Stal' & Kinderdagverblijf 'Pippeloentje' | Dronten | 65 | Brandwerende doorvoeringen | 10 | st | Vervangen brandwerende doorvoeringen, rechthoekig 200x100 |  | 2074 | 48
| 91370 | De Barrage 6 - 8 | Sporthal 'De Stal' & Kinderdagverblijf 'Pippeloentje' | Dronten | 64 | Deurbelinstallatie | 1 | st | Vervangen deurbelinstallatie |  | 2044 | 18
| 91370 | De Barrage 6 - 8 | Sporthal 'De Stal' & Kinderdagverblijf 'Pippeloentje' | Dronten | 64 | Deurbelinstallatie | 1 | st | Vervangen deurbelinstallatie |  | 2044 | 18
| 91370 | De Barrage 6 - 8 | Sporthal 'De Stal' & Kinderdagverblijf 'Pippeloentje' | Dronten | 65 | Inbraakalarminstallatie | 824 | m2 | Vervangen inbraakalarminstallatie |  | 2039 | 15
| 91370 | De Barrage 6 - 8 | Sporthal 'De Stal' & Kinderdagverblijf 'Pippeloentje' | Dronten | 65 | Inbraakalarminstallatie | 824 | m2 | Vervangen inbraakalarminstallatie, accu 12V 7Ah |  | 2029 | 5
| 91370 | De Barrage 6 - 8 | Sporthal 'De Stal' & Kinderdagverblijf 'Pippeloentje' | Dronten | 65 | Inbraakalarminstallatie | 824 | m2 | Vervangen inbraakalarminstallatie, doormelding met lage beveiligingsgraad |  | 2026 | 1
| 91370 | De Barrage 6 - 8 | Sporthal 'De Stal' & Kinderdagverblijf 'Pippeloentje' | Dronten | 65 | Brandmeldinstallatie | 590 | m2 | Doormelding naar alarmcentrale, kiezer met lage beveiligingsgraad |  | 2026 | 1
| 91370 | De Barrage 6 - 8 | Sporthal 'De Stal' & Kinderdagverblijf 'Pippeloentje' | Dronten | 65 | Brandmeldinstallatie | 590 | m2 | Vervangen brandmeldinstallatie, accu 12V 7Ah |  | 2029 | 5
| 91370 | De Barrage 6 - 8 | Sporthal 'De Stal' & Kinderdagverblijf 'Pippeloentje' | Dronten | 65 | Brandmeldinstallatie | 590 | m2 | Vervangen brandmeldinstallatie, vluchtweg beveiliging |  | 2039 | 15
| 91370 | De Barrage 6 - 8 | Sporthal 'De Stal' & Kinderdagverblijf 'Pippeloentje' | Dronten | 65 | Brandslanghaspels | 1 | st | Afpersen brandslanghaspel |  | 2029 | 5
| 91370 | De Barrage 6 - 8 | Sporthal 'De Stal' & Kinderdagverblijf 'Pippeloentje' | Dronten | 65 | Brandslanghaspels | 1 | st | Keuring brandslanghaspel |  | 2026 | 1
| 91370 | De Barrage 6 - 8 | Sporthal 'De Stal' & Kinderdagverblijf 'Pippeloentje' | Dronten | 65 | Brandslanghaspels | 1 | st | Vervangen brandslanghaspel, in opbouwkast |  | 2084 | 60
| 91370 | De Barrage 6 - 8 | Sporthal 'De Stal' & Kinderdagverblijf 'Pippeloentje' | Dronten | 65 | Brandslanghaspels | 1 | st | Vervangen slang |  | 2044 | 20
| 91370 | De Barrage 6 - 8 | Sporthal 'De Stal' & Kinderdagverblijf 'Pippeloentje' | Dronten | 65 | Brandslanghaspels | 2 | st | Afpersen brandslanghaspel |  | 2029 | 5
| 91370 | De Barrage 6 - 8 | Sporthal 'De Stal' & Kinderdagverblijf 'Pippeloentje' | Dronten | 65 | Brandslanghaspels | 2 | st | Keuring brandslanghaspel |  | 2026 | 1
| 91370 | De Barrage 6 - 8 | Sporthal 'De Stal' & Kinderdagverblijf 'Pippeloentje' | Dronten | 65 | Brandslanghaspels | 2 | st | Vervangen brandslanghaspel, in inbouwkast |  | 2084 | 60
| 91370 | De Barrage 6 - 8 | Sporthal 'De Stal' & Kinderdagverblijf 'Pippeloentje' | Dronten | 65 | Brandslanghaspels | 2 | st | Vervangen slang |  | 2044 | 20
| 91370 | De Barrage 6 - 8 | Sporthal 'De Stal' & Kinderdagverblijf 'Pippeloentje' | Dronten | 65 | Handblussers | 2 | st | Vervangen handblusser |  | 2044 | 20
| 91370 | De Barrage 6 - 8 | Sporthal 'De Stal' & Kinderdagverblijf 'Pippeloentje' | Dronten | 65 | Handblussers | 2 | st | Keuring handblusser |  | 2027 | 2
| 91370 | De Barrage 6 - 8 | Sporthal 'De Stal' & Kinderdagverblijf 'Pippeloentje' | Dronten | 65 | Handblussers | 2 | st | Revisie handblusser |  | 2035 | 10
| 91370 | De Barrage 6 - 8 | Sporthal 'De Stal' & Kinderdagverblijf 'Pippeloentje' | Dronten | 65 | Handblussers | 2 | st | Vervangen blusstof |  | 2029 | 5
| 91370 | De Barrage 6 - 8 | Sporthal 'De Stal' & Kinderdagverblijf 'Pippeloentje' | Dronten | 65 | Handblussers | 1 | st | Vervangen handblusser |  | 2044 | 20
| 91370 | De Barrage 6 - 8 | Sporthal 'De Stal' & Kinderdagverblijf 'Pippeloentje' | Dronten | 65 | Handblussers | 1 | st | Keuring handblusser |  | 2027 | 2
| 91370 | De Barrage 6 - 8 | Sporthal 'De Stal' & Kinderdagverblijf 'Pippeloentje' | Dronten | 65 | Handblussers | 1 | st | Revisie handblusser |  | 2035 | 10
| 91370 | De Barrage 6 - 8 | Sporthal 'De Stal' & Kinderdagverblijf 'Pippeloentje' | Dronten | 65 | Handblussers | 1 | st | Vervangen blusstof |  | 2029 | 5
| 91370 | De Barrage 6 - 8 | Sporthal 'De Stal' & Kinderdagverblijf 'Pippeloentje' | Dronten | 67 | Valbeveiliging algemeen | 1 | pst | Vervangen valbeveiliging |  | 2050 | 25
| 91370 | De Barrage 6 - 8 | Sporthal 'De Stal' & Kinderdagverblijf 'Pippeloentje' | Dronten | 67 | Valbeveiliging algemeen | 1 | pst | Onderhoudscontract valbeveiliging |  | 2027 | 1
| 91370 | De Barrage 6 - 8 | Sporthal 'De Stal' & Kinderdagverblijf 'Pippeloentje' | Dronten | 67 | Valbeveiliging algemeen | 1 | pst | RIE-keuring valbeveiliging |  | 2027 | 1
| 91370 | De Barrage 6 - 8 | Sporthal 'De Stal' & Kinderdagverblijf 'Pippeloentje' | Dronten | 65 | Mindervalide toilet noodsignaal | 1 | st | Vervangen mindervalide toilet noodsignaal, signalering op de gang |  | 2044 | 20
| 91370 | De Barrage 6 - 8 | Sporthal 'De Stal' & Kinderdagverblijf 'Pippeloentje' | Dronten | 65 | Mindervalide toilet noodsignaal | 1 | st | Vervangen mindervalide toilet noodsignaal, signalering op de gang |  | 2044 | 20
| 91370 | De Barrage 6 - 8 | Sporthal 'De Stal' & Kinderdagverblijf 'Pippeloentje' | Dronten | 90 | Terrein; terreinafscheiding; staal | 78 | m1 | Geen actie vereist. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 91370 | De Barrage 6 - 8 | Sporthal 'De Stal' & Kinderdagverblijf 'Pippeloentje' | Dronten | 90 | Terrein; terreinafscheiding; staal | 78 | m1 | Geen actie vereist. | Beschadiging | 0 | 0
| 91370 | De Barrage 6 - 8 | Sporthal 'De Stal' & Kinderdagverblijf 'Pippeloentje' | Dronten | 90 | Terrein; terreinafscheiding; staal | 78 | m1 | Vervangen stalen hekwerk (2m1 hoog) |  | 2039 | 40
| 91370 | De Barrage 6 - 8 | Sporthal 'De Stal' & Kinderdagverblijf 'Pippeloentje' | Dronten | 90 | Terrein; terreinafwerking; algemeen | 359 | m2 | Geen actie vereist. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 91370 | De Barrage 6 - 8 | Sporthal 'De Stal' & Kinderdagverblijf 'Pippeloentje' | Dronten | 90 | Terrein; terreinafwerking; algemeen | 359 | m2 | Herstraten betontegels 30x30x4,5 |  | 2029 | 12
| 91370 | De Barrage 6 - 8 | Sporthal 'De Stal' & Kinderdagverblijf 'Pippeloentje' | Dronten | 90 | Terrein; terreinafwerking; algemeen | 359 | m2 | Vervangen betontegels 30x30x4,5 |  | 2035 | 24
| 91370 | De Barrage 6 - 8 | Sporthal 'De Stal' & Kinderdagverblijf 'Pippeloentje' | Dronten | 90 | Gevel- en plafondarmaturen | 1 | st | Vervangen gevel- en plafondarmaturen middelgroot |  | 2044 | 20
| 91370 | De Barrage 6 - 8 | Sporthal 'De Stal' & Kinderdagverblijf 'Pippeloentje' | Dronten | 90 | Gevel- en plafondarmaturen | 2 | st | Vervangen gevel- en plafondarmaturen middelgroot |  | 2044 | 20
| 91370 | De Barrage 6 - 8 | Sporthal 'De Stal' & Kinderdagverblijf 'Pippeloentje' | Dronten | 99 | Projectmanagement | 1414 | m2 | Jaarlijkse kosten projectmanagement |  | 2026 | 1
| 91370 | De Barrage 6 - 8 | Sporthal 'De Stal' & Kinderdagverblijf 'Pippeloentje' | Dronten | 99 | Systeemsteiger | 529 | m2 | Montage/demontage systeemsteiger |  | 2029 | 6
| 91370 | De Barrage 6 - 8 | Sporthal 'De Stal' & Kinderdagverblijf 'Pippeloentje' | Dronten | 99 | Herinspectie | 1414 | m2 | Herinspectie |  | 2027 | 3
91371
| 91371 | Lancasterdreef 63 - 63a | Sporthal 'De Landing' & Peuterspeelzaal 'Takkie' | Dronten | 31 | Waterslagen algemeen | 19 | m1 | Geen actie vereist. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 91371 | Lancasterdreef 63 - 63a | Sporthal 'De Landing' & Peuterspeelzaal 'Takkie' | Dronten | 31 | Waterslagen algemeen | 19 | m1 | Geen actie vereist. | Deformatie, scheefstand | 0 | 0
| 91371 | Lancasterdreef 63 - 63a | Sporthal 'De Landing' & Peuterspeelzaal 'Takkie' | Dronten | 31 | Waterslagen algemeen | 19 | m1 | Vervangen aluminium waterslagen |  | 2060 | 40
| 91371 | Lancasterdreef 63 - 63a | Sporthal 'De Landing' & Peuterspeelzaal 'Takkie' | Dronten | 41 | Buitenwandafwerkingen algemeen; buitenwandafwerking; voegwerk | 102 | m2 | Geen actie vereist. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 91371 | Lancasterdreef 63 - 63a | Sporthal 'De Landing' & Peuterspeelzaal 'Takkie' | Dronten | 41 | Buitenwandafwerkingen algemeen; buitenwandafwerking; voegwerk | 102 | m2 | Geen actie vereist. | Aangroei mos, algen | 0 | 0
| 91371 | Lancasterdreef 63 - 63a | Sporthal 'De Landing' & Peuterspeelzaal 'Takkie' | Dronten | 41 | Buitenwandafwerkingen algemeen; buitenwandafwerking; voegwerk | 102 | m2 | Vervangen voegwerk platvol |  | 2072 | 48
| 91371 | Lancasterdreef 63 - 63a | Sporthal 'De Landing' & Peuterspeelzaal 'Takkie' | Dronten | 21 | Buitenwanden; constructief; metselwerk | 102 | m2 | Geen actie vereist. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 91371 | Lancasterdreef 63 - 63a | Sporthal 'De Landing' & Peuterspeelzaal 'Takkie' | Dronten | 21 | Buitenwanden; constructief; metselwerk | 102 | m2 | Geen actie vereist. | Aangroei mos, algen | 0 | 0
| 91371 | Lancasterdreef 63 - 63a | Sporthal 'De Landing' & Peuterspeelzaal 'Takkie' | Dronten | 41 | Buitenwandafwerkingen algemeen; buitenwandafwerking; hout | 17 | m2 | Geen actie vereist. | Scheuren niet constructief | 0 | 0
| 91371 | Lancasterdreef 63 - 63a | Sporthal 'De Landing' & Peuterspeelzaal 'Takkie' | Dronten | 41 | Buitenwandafwerkingen algemeen; buitenwandafwerking; hout | 17 | m2 | Herstellen | Houtrot | 2026 | 0
| 91371 | Lancasterdreef 63 - 63a | Sporthal 'De Landing' & Peuterspeelzaal 'Takkie' | Dronten | 41 | Buitenwandafwerkingen algemeen; buitenwandafwerking; hout | 17 | m2 | Vervangen houten afwerking |  | 2050 | 30
| 91371 | Lancasterdreef 63 - 63a | Sporthal 'De Landing' & Peuterspeelzaal 'Takkie' | Dronten | 21 | Buitenwanden; niet constructief; staal | 43 | m1 | Geen actie vereist. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 91371 | Lancasterdreef 63 - 63a | Sporthal 'De Landing' & Peuterspeelzaal 'Takkie' | Dronten | 21 | Buitenwanden; niet constructief; staal | 43 | m1 | Geen actie vereist. | Aantasting afwerklaag | 0 | 0
| 91371 | Lancasterdreef 63 - 63a | Sporthal 'De Landing' & Peuterspeelzaal 'Takkie' | Dronten | 21 | Buitenwanden; niet constructief; staal | 43 | m1 | Vervangen muurafdekking staal |  | 2060 | 40
| 91371 | Lancasterdreef 63 - 63a | Sporthal 'De Landing' & Peuterspeelzaal 'Takkie' | Dronten | 41 | Buitenwandafwerkingen algemeen; buitenwandafwerking; voegwerk | 365 | m2 | Geen actie vereist. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 91371 | Lancasterdreef 63 - 63a | Sporthal 'De Landing' & Peuterspeelzaal 'Takkie' | Dronten | 41 | Buitenwandafwerkingen algemeen; buitenwandafwerking; voegwerk | 365 | m2 | Geen actie vereist. | Uitgespoeld/afwezig voegwerk | 0 | 0
| 91371 | Lancasterdreef 63 - 63a | Sporthal 'De Landing' & Peuterspeelzaal 'Takkie' | Dronten | 41 | Buitenwandafwerkingen algemeen; buitenwandafwerking; voegwerk | 365 | m2 | Vervangen voegwerk platvol |  | 2072 | 48
| 91371 | Lancasterdreef 63 - 63a | Sporthal 'De Landing' & Peuterspeelzaal 'Takkie' | Dronten | 21 | Buitenwanden; constructief; metselwerk | 365 | m2 | Geen actie vereist. | Graffiti, bekladding | 0 | 0
| 91371 | Lancasterdreef 63 - 63a | Sporthal 'De Landing' & Peuterspeelzaal 'Takkie' | Dronten | 21 | Buitenwanden; constructief; metselwerk | 365 | m2 | Geen actie vereist. | Beschadiging | 0 | 0
| 91371 | Lancasterdreef 63 - 63a | Sporthal 'De Landing' & Peuterspeelzaal 'Takkie' | Dronten | 21 | Buitenwanden; constructief; metselwerk | 365 | m2 | Geen actie vereist. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 91371 | Lancasterdreef 63 - 63a | Sporthal 'De Landing' & Peuterspeelzaal 'Takkie' | Dronten | 21 | Buitenwanden; constructief; metselwerk | 365 | m2 | Geen actie vereist. | Scheuren niet constructief | 0 | 0
| 91371 | Lancasterdreef 63 - 63a | Sporthal 'De Landing' & Peuterspeelzaal 'Takkie' | Dronten | 21 | Buitenwanden; constructief; metselwerk | 365 | m2 | Geen actie vereist. | Begroeiïng | 0 | 0
| 91371 | Lancasterdreef 63 - 63a | Sporthal 'De Landing' & Peuterspeelzaal 'Takkie' | Dronten | 41 | Buitenwandafwerkingen algemeen; buitenwandafwerking; hout | 39 | m2 | Geen actie vereist. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 91371 | Lancasterdreef 63 - 63a | Sporthal 'De Landing' & Peuterspeelzaal 'Takkie' | Dronten | 41 | Buitenwandafwerkingen algemeen; buitenwandafwerking; hout | 39 | m2 | Geen actie vereist. | Scheuren niet constructief | 0 | 0
| 91371 | Lancasterdreef 63 - 63a | Sporthal 'De Landing' & Peuterspeelzaal 'Takkie' | Dronten | 41 | Buitenwandafwerkingen algemeen; buitenwandafwerking; hout | 39 | m2 | Vervangen houten afwerking |  | 2050 | 30
| 91371 | Lancasterdreef 63 - 63a | Sporthal 'De Landing' & Peuterspeelzaal 'Takkie' | Dronten | 21 | Buitenwanden; niet constructief; algemeen | 4 | m1 | Vervangen dilitatie kitvoeg op rugvulling |  | 2048 | 24
| 91371 | Lancasterdreef 63 - 63a | Sporthal 'De Landing' & Peuterspeelzaal 'Takkie' | Dronten | 52 | Hemelwaterafvoer | 110 | m1 | Geen actie vereist. | Uitwendige vervuiling | 0 | 0
| 91371 | Lancasterdreef 63 - 63a | Sporthal 'De Landing' & Peuterspeelzaal 'Takkie' | Dronten | 52 | Hemelwaterafvoer | 110 | m1 | Vervangen hemelwaterafvoer staal gegalvaniseerd |  | 2056 | 36
| 91371 | Lancasterdreef 63 - 63a | Sporthal 'De Landing' & Peuterspeelzaal 'Takkie' | Dronten | 52 | Hemelwaterafvoer | 55 | m1 | Geen actie vereist. | Uitwendige vervuiling | 0 | 0
| 91371 | Lancasterdreef 63 - 63a | Sporthal 'De Landing' & Peuterspeelzaal 'Takkie' | Dronten | 52 | Hemelwaterafvoer | 55 | m1 | Geen actie vereist. | Corrosie | 0 | 0
| 91371 | Lancasterdreef 63 - 63a | Sporthal 'De Landing' & Peuterspeelzaal 'Takkie' | Dronten | 52 | Hemelwaterafvoer | 55 | m1 | Vervangen hemelwaterafvoer staal gegalvaniseerd |  | 2038 | 36
| 91371 | Lancasterdreef 63 - 63a | Sporthal 'De Landing' & Peuterspeelzaal 'Takkie' | Dronten | 52 | Stadsuitloop lood | 2 | st | Nog geen actie, blijven monitoren. | Erosie, verwering, verzanding | 0 | 0
| 91371 | Lancasterdreef 63 - 63a | Sporthal 'De Landing' & Peuterspeelzaal 'Takkie' | Dronten | 52 | Stadsuitloop lood | 2 | st | Vervangen stadsuitloop lood |  | 2049 | 48
| 91371 | Lancasterdreef 63 - 63a | Sporthal 'De Landing' & Peuterspeelzaal 'Takkie' | Dronten | 31 | Buitendeuren hout | 2 | stu | Vervangen houten buitendeuren |  | 2068 | 48
| 91371 | Lancasterdreef 63 - 63a | Sporthal 'De Landing' & Peuterspeelzaal 'Takkie' | Dronten | 31 | Buitenramen aluminium | 3 | stu | Herstel hang- en sluitwerk draai-/schuiframen |  | 2026 | 6
| 91371 | Lancasterdreef 63 - 63a | Sporthal 'De Landing' & Peuterspeelzaal 'Takkie' | Dronten | 31 | Buitenramen aluminium | 3 | stu | Vervangen aluminium draaikiepramen |  | 2068 | 48
| 91371 | Lancasterdreef 63 - 63a | Sporthal 'De Landing' & Peuterspeelzaal 'Takkie' | Dronten | 31 | Buitenramen hout | 1 | stu | Herstellen in combinatie met schilderwerk, kosten opgenomen bij schilderwerk. | Openstaande verbindingen | 0 | 0
| 91371 | Lancasterdreef 63 - 63a | Sporthal 'De Landing' & Peuterspeelzaal 'Takkie' | Dronten | 31 | Buitenramen hout | 1 | stu | Herstel hang- en sluitwerk draai-/schuiframen |  | 2026 | 6
| 91371 | Lancasterdreef 63 - 63a | Sporthal 'De Landing' & Peuterspeelzaal 'Takkie' | Dronten | 31 | Buitenramen hout | 1 | stu | Vervangen draairamen hout |  | 2068 | 48
| 91371 | Lancasterdreef 63 - 63a | Sporthal 'De Landing' & Peuterspeelzaal 'Takkie' | Dronten | 31 | Buitenwandopeningen; gevuld met puien; algemeen | 4 | st | Geen actie vereist. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 91371 | Lancasterdreef 63 - 63a | Sporthal 'De Landing' & Peuterspeelzaal 'Takkie' | Dronten | 31 | Buitenwandopeningen; gevuld met puien; algemeen | 4 | st | Vervangen ventilatieroosters |  | 2044 | 24
| 91371 | Lancasterdreef 63 - 63a | Sporthal 'De Landing' & Peuterspeelzaal 'Takkie' | Dronten | 31 | Buitenwandopeningen; gevuld met puien; aluminium | 5 | m2 | Geen actie vereist. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 91371 | Lancasterdreef 63 - 63a | Sporthal 'De Landing' & Peuterspeelzaal 'Takkie' | Dronten | 31 | Buitenwandopeningen; gevuld met puien; aluminium | 5 | m2 | Geen actie vereist. | Beschadiging raam | 0 | 0
| 91371 | Lancasterdreef 63 - 63a | Sporthal 'De Landing' & Peuterspeelzaal 'Takkie' | Dronten | 31 | Buitenwandopeningen; gevuld met puien; aluminium | 5 | m2 | Vervangen kozijn aluminium incl. glas |  | 2068 | 48
| 91371 | Lancasterdreef 63 - 63a | Sporthal 'De Landing' & Peuterspeelzaal 'Takkie' | Dronten | 31 | Buitenwandopeningen; gevuld met puien; aluminium | 5 | m2 | Reinigen kozijn aluminium |  | 2026 | 6
| 91371 | Lancasterdreef 63 - 63a | Sporthal 'De Landing' & Peuterspeelzaal 'Takkie' | Dronten | 31 | Buitenwandopeningen; gevuld met puien; hout | 42 | m2 | Vervangen houten buitenkozijnen |  | 2068 | 48
| 91371 | Lancasterdreef 63 - 63a | Sporthal 'De Landing' & Peuterspeelzaal 'Takkie' | Dronten | 31 | Buitendeuren hout | 14 | stu | Geen actie vereist. | Beschadiging deur | 0 | 0
| 91371 | Lancasterdreef 63 - 63a | Sporthal 'De Landing' & Peuterspeelzaal 'Takkie' | Dronten | 31 | Buitendeuren hout | 14 | stu | Geen actie vereist. | Hang & sluitwerk, corrosie | 0 | 0
| 91371 | Lancasterdreef 63 - 63a | Sporthal 'De Landing' & Peuterspeelzaal 'Takkie' | Dronten | 31 | Buitendeuren hout | 14 | stu | Herstellen | Houtrot | 2026 | 0
| 91371 | Lancasterdreef 63 - 63a | Sporthal 'De Landing' & Peuterspeelzaal 'Takkie' | Dronten | 31 | Buitendeuren hout | 14 | stu | Herstellen in combinatie met schilderwerk, kosten opgenomen bij schilderwerk. | Openstaande verbindingen | 0 | 0
| 91371 | Lancasterdreef 63 - 63a | Sporthal 'De Landing' & Peuterspeelzaal 'Takkie' | Dronten | 31 | Buitendeuren hout | 14 | stu | Vervangen houten buitendeuren |  | 2068 | 48
| 91371 | Lancasterdreef 63 - 63a | Sporthal 'De Landing' & Peuterspeelzaal 'Takkie' | Dronten | 31 | Buitenwandopeningen; gevuld met puien; algemeen | 8 | m2 | Geen actie vereist. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 91371 | Lancasterdreef 63 - 63a | Sporthal 'De Landing' & Peuterspeelzaal 'Takkie' | Dronten | 31 | Buitenwandopeningen; gevuld met puien; algemeen | 8 | m2 | Vervangen multiplex panelen |  | 2035 | 15
| 91371 | Lancasterdreef 63 - 63a | Sporthal 'De Landing' & Peuterspeelzaal 'Takkie' | Dronten | 31 | Buitenwandopeningen; gevuld met puien; hout | 60 | m2 | Vervangen houten buitenkozijnen |  | 2068 | 48
| 91371 | Lancasterdreef 63 - 63a | Sporthal 'De Landing' & Peuterspeelzaal 'Takkie' | Dronten | 31 | Blankglas dubbel HR++ (5+ 4mm) | 85.6 | m2 | Controle isolatie-glas (garantie) 9e jaar |  | 0 | 0
| 91371 | Lancasterdreef 63 - 63a | Sporthal 'De Landing' & Peuterspeelzaal 'Takkie' | Dronten | 31 | Blankglas dubbel HR++ (5+ 4mm) | 85.6 | m2 | Vervangen blankglas dubbel Hr ++ 2,50 - 4,50m² |  | 0 | 24
| 91371 | Lancasterdreef 63 - 63a | Sporthal 'De Landing' & Peuterspeelzaal 'Takkie' | Dronten | 47 | Dakafwerkingen; afwerkingen; vlakke dakafwerking; bitumen | 227 | m2 | Geen actie vereist. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 91371 | Lancasterdreef 63 - 63a | Sporthal 'De Landing' & Peuterspeelzaal 'Takkie' | Dronten | 47 | Dakafwerkingen; afwerkingen; vlakke dakafwerking; bitumen | 227 | m2 | Nog geen actie, blijven monitoren. | Afschot foutief of onvoldoende (plassen op dakbedekking) | 0 | 0
| 91371 | Lancasterdreef 63 - 63a | Sporthal 'De Landing' & Peuterspeelzaal 'Takkie' | Dronten | 47 | Dakafwerkingen; afwerkingen; vlakke dakafwerking; bitumen | 227 | m2 | Overplakken nieuwe laag bitumen |  | 2044 | 24
| 91371 | Lancasterdreef 63 - 63a | Sporthal 'De Landing' & Peuterspeelzaal 'Takkie' | Dronten | 47 | Dakafwerkingen; afwerkingen; vlakke dakafwerking; bitumen | 227 | m2 | Vervangen bitumen +isolatie + randafwerking |  | 2068 | 48
| 91371 | Lancasterdreef 63 - 63a | Sporthal 'De Landing' & Peuterspeelzaal 'Takkie' | Dronten | 47 | Dakafwerkingen; afwerkingen; hellende dakafwerking; bitumen | 419 | m2 | Geen actie vereist. | Ontbrekende (onder-)delen | 0 | 0
| 91371 | Lancasterdreef 63 - 63a | Sporthal 'De Landing' & Peuterspeelzaal 'Takkie' | Dronten | 47 | Dakafwerkingen; afwerkingen; hellende dakafwerking; bitumen | 419 | m2 | Geen actie vereist. | Beschadiging | 0 | 0
| 91371 | Lancasterdreef 63 - 63a | Sporthal 'De Landing' & Peuterspeelzaal 'Takkie' | Dronten | 47 | Dakafwerkingen; afwerkingen; hellende dakafwerking; bitumen | 419 | m2 | Geen actie vereist. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 91371 | Lancasterdreef 63 - 63a | Sporthal 'De Landing' & Peuterspeelzaal 'Takkie' | Dronten | 47 | Dakafwerkingen; afwerkingen; hellende dakafwerking; bitumen | 419 | m2 | Geen actie vereist. | Aangroei mos, algen | 0 | 0
| 91371 | Lancasterdreef 63 - 63a | Sporthal 'De Landing' & Peuterspeelzaal 'Takkie' | Dronten | 47 | Dakafwerkingen; afwerkingen; hellende dakafwerking; bitumen | 419 | m2 | Vervangen dakbedekking shingles bitumen |  | 2034 | 36
| 91371 | Lancasterdreef 63 - 63a | Sporthal 'De Landing' & Peuterspeelzaal 'Takkie' | Dronten | 47 | Dakafwerkingen; afwerkingen; vlakke dakafwerking; bitumen | 891 | m2 | Onderzoekken waar de lekkage vandaan komt | Lekkage | 2026 | 0
| 91371 | Lancasterdreef 63 - 63a | Sporthal 'De Landing' & Peuterspeelzaal 'Takkie' | Dronten | 47 | Dakafwerkingen; afwerkingen; vlakke dakafwerking; bitumen | 891 | m2 | Vervangen bitumen +isolatie + randafwerking |  | 2050 | 48
| 91371 | Lancasterdreef 63 - 63a | Sporthal 'De Landing' & Peuterspeelzaal 'Takkie' | Dronten | 37 | Dakopeningen; gevuld; kunststof | 3 | stu | Geen actie vereist. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 91371 | Lancasterdreef 63 - 63a | Sporthal 'De Landing' & Peuterspeelzaal 'Takkie' | Dronten | 37 | Dakopeningen; gevuld; kunststof | 3 | stu | Geen actie vereist. | Erosie, verwering, verzanding | 0 | 0
| 91371 | Lancasterdreef 63 - 63a | Sporthal 'De Landing' & Peuterspeelzaal 'Takkie' | Dronten | 37 | Dakopeningen; gevuld; kunststof | 3 | stu | Vervangen lichtkoepel |  | 2044 | 20
| 91371 | Lancasterdreef 63 - 63a | Sporthal 'De Landing' & Peuterspeelzaal 'Takkie' | Dronten | 47 | Dakrandafwerking metaal | 281 | m1 | Geen actie vereist. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 91371 | Lancasterdreef 63 - 63a | Sporthal 'De Landing' & Peuterspeelzaal 'Takkie' | Dronten | 47 | Dakrandafwerking metaal | 281 | m1 | Geen actie vereist. | Graffiti, bekladding | 0 | 0
| 91371 | Lancasterdreef 63 - 63a | Sporthal 'De Landing' & Peuterspeelzaal 'Takkie' | Dronten | 47 | Dakrandafwerking metaal | 281 | m1 | Vervangen dakrandafwerking metaal |  | 2049 | 48
| 91371 | Lancasterdreef 63 - 63a | Sporthal 'De Landing' & Peuterspeelzaal 'Takkie' | Dronten | 51 | Rookgasdakdoorvoer kunststof plat | 4 | st | Geen actie vereist. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 91371 | Lancasterdreef 63 - 63a | Sporthal 'De Landing' & Peuterspeelzaal 'Takkie' | Dronten | 51 | Rookgasdakdoorvoer kunststof plat | 4 | st | Geen actie vereist. | Erosie, verwering, verzanding | 0 | 0
| 91371 | Lancasterdreef 63 - 63a | Sporthal 'De Landing' & Peuterspeelzaal 'Takkie' | Dronten | 51 | Rookgasdakdoorvoer kunststof plat | 4 | st | Geen actie vereist. | Deformatie, scheefstand | 0 | 0
| 91371 | Lancasterdreef 63 - 63a | Sporthal 'De Landing' & Peuterspeelzaal 'Takkie' | Dronten | 51 | Rookgasdakdoorvoer kunststof plat | 4 | st | Geen actie vereist. | Aangroei mos, algen | 0 | 0
| 91371 | Lancasterdreef 63 - 63a | Sporthal 'De Landing' & Peuterspeelzaal 'Takkie' | Dronten | 51 | Rookgasdakdoorvoer kunststof plat | 4 | st | Vervangen rookgasafvoer kunststof plat |  | 2031 | 18
| 91371 | Lancasterdreef 63 - 63a | Sporthal 'De Landing' & Peuterspeelzaal 'Takkie' | Dronten | 46 | Beschermlagen; buiten; algemeen; op hout (m1) | 92 | m1 | Herstellen in combinatie met schilderwerk, kosten opgenomen bij schilderwerk. | Barsten | 0 | 0
| 91371 | Lancasterdreef 63 - 63a | Sporthal 'De Landing' & Peuterspeelzaal 'Takkie' | Dronten | 46 | Beschermlagen; buiten; algemeen; op hout (m1) | 92 | m1 | Herstellen in combinatie met schilderwerk, kosten opgenomen bij schilderwerk. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 91371 | Lancasterdreef 63 - 63a | Sporthal 'De Landing' & Peuterspeelzaal 'Takkie' | Dronten | 46 | Beschermlagen; buiten; algemeen; op hout (m1) | 92 | m1 | Schildersbeurt hout dekkend (2,5 beurt) |  | 2047 | 24
| 91371 | Lancasterdreef 63 - 63a | Sporthal 'De Landing' & Peuterspeelzaal 'Takkie' | Dronten | 46 | Beschermlagen; buiten; algemeen; op hout (m2) | 21 | m2 | Herstellen in combinatie met schilderwerk, kosten opgenomen bij schilderwerk. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 91371 | Lancasterdreef 63 - 63a | Sporthal 'De Landing' & Peuterspeelzaal 'Takkie' | Dronten | 46 | Beschermlagen; buiten; algemeen; op hout (m2) | 21 | m2 | Herstellen in combinatie met schilderwerk, kosten opgenomen bij schilderwerk. | Glansverlies | 0 | 0
| 91371 | Lancasterdreef 63 - 63a | Sporthal 'De Landing' & Peuterspeelzaal 'Takkie' | Dronten | 46 | Beschermlagen; buiten; algemeen; op hout (m2) | 21 | m2 | Herstellen in combinatie met schilderwerk, kosten opgenomen bij schilderwerk. | Kale delen | 0 | 0
| 91371 | Lancasterdreef 63 - 63a | Sporthal 'De Landing' & Peuterspeelzaal 'Takkie' | Dronten | 46 | Beschermlagen; buiten; algemeen; op hout (m2) | 21 | m2 | Schildersbeurt hout dekkend (2,5 beurt) |  | 2047 | 24
| 91371 | Lancasterdreef 63 - 63a | Sporthal 'De Landing' & Peuterspeelzaal 'Takkie' | Dronten | 46 | Beschermlagen; buiten; algemeen; op metaal (m1) | 16 | m1 | Geen actie vereist. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 91371 | Lancasterdreef 63 - 63a | Sporthal 'De Landing' & Peuterspeelzaal 'Takkie' | Dronten | 46 | Beschermlagen; buiten; algemeen; op metaal (m1) | 16 | m1 | Schildersbeurt metaal dekkend (2,5 beurt) |  | 2047 | 24
| 91371 | Lancasterdreef 63 - 63a | Sporthal 'De Landing' & Peuterspeelzaal 'Takkie' | Dronten | 46 | Beschermlagen; buiten; algemeen; op hout (m1) | 115 | m1 | Herstellen in combinatie met schilderwerk, kosten opgenomen bij schilderwerk. | Kale delen | 0 | 0
| 91371 | Lancasterdreef 63 - 63a | Sporthal 'De Landing' & Peuterspeelzaal 'Takkie' | Dronten | 46 | Beschermlagen; buiten; algemeen; op hout (m1) | 115 | m1 | Herstellen in combinatie met schilderwerk, kosten opgenomen bij schilderwerk. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 91371 | Lancasterdreef 63 - 63a | Sporthal 'De Landing' & Peuterspeelzaal 'Takkie' | Dronten | 46 | Beschermlagen; buiten; algemeen; op hout (m1) | 115 | m1 | Herstellen in combinatie met schilderwerk, kosten opgenomen bij schilderwerk. | Barsten | 0 | 0
| 91371 | Lancasterdreef 63 - 63a | Sporthal 'De Landing' & Peuterspeelzaal 'Takkie' | Dronten | 46 | Beschermlagen; buiten; algemeen; op hout (m1) | 115 | m1 | Schildersbeurt hout dekkend (2,5 beurt) |  | 2047 | 24
| 91371 | Lancasterdreef 63 - 63a | Sporthal 'De Landing' & Peuterspeelzaal 'Takkie' | Dronten | 46 | Beschermlagen; buiten; algemeen; op hout (m2) | 68 | m2 | Herstellen in combinatie met schilderwerk, kosten opgenomen bij schilderwerk. | Glansverlies | 0 | 0
| 91371 | Lancasterdreef 63 - 63a | Sporthal 'De Landing' & Peuterspeelzaal 'Takkie' | Dronten | 46 | Beschermlagen; buiten; algemeen; op hout (m2) | 68 | m2 | Herstellen in combinatie met schilderwerk, kosten opgenomen bij schilderwerk. | Verpoederen | 0 | 0
| 91371 | Lancasterdreef 63 - 63a | Sporthal 'De Landing' & Peuterspeelzaal 'Takkie' | Dronten | 46 | Beschermlagen; buiten; algemeen; op hout (m2) | 68 | m2 | Herstellen in combinatie met schilderwerk, kosten opgenomen bij schilderwerk. | Verbrossing | 0 | 0
| 91371 | Lancasterdreef 63 - 63a | Sporthal 'De Landing' & Peuterspeelzaal 'Takkie' | Dronten | 46 | Beschermlagen; buiten; algemeen; op hout (m2) | 68 | m2 | Herstellen in combinatie met schilderwerk, kosten opgenomen bij schilderwerk. | Onvoldoende hechting | 0 | 0
| 91371 | Lancasterdreef 63 - 63a | Sporthal 'De Landing' & Peuterspeelzaal 'Takkie' | Dronten | 46 | Beschermlagen; buiten; algemeen; op hout (m2) | 68 | m2 | Herstellen in combinatie met schilderwerk, kosten opgenomen bij schilderwerk. | Afbladderen | 0 | 0
| 91371 | Lancasterdreef 63 - 63a | Sporthal 'De Landing' & Peuterspeelzaal 'Takkie' | Dronten | 46 | Beschermlagen; buiten; algemeen; op hout (m2) | 68 | m2 | Herstellen in combinatie met schilderwerk, kosten opgenomen bij schilderwerk. | Kale delen | 0 | 0
| 91371 | Lancasterdreef 63 - 63a | Sporthal 'De Landing' & Peuterspeelzaal 'Takkie' | Dronten | 46 | Beschermlagen; buiten; algemeen; op hout (m2) | 68 | m2 | Herstellen in combinatie met schilderwerk, kosten opgenomen bij schilderwerk. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 91371 | Lancasterdreef 63 - 63a | Sporthal 'De Landing' & Peuterspeelzaal 'Takkie' | Dronten | 46 | Beschermlagen; buiten; algemeen; op hout (m2) | 68 | m2 | Schildersbeurt hout dekkend (2,5 beurt) |  | 2026 | 24
| 91371 | Lancasterdreef 63 - 63a | Sporthal 'De Landing' & Peuterspeelzaal 'Takkie' | Dronten | 42 | Binnenwandafwerkingen algemeen; binnenwandafwerking; algemeen | 99 | m2 | Geen actie vereist. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 91371 | Lancasterdreef 63 - 63a | Sporthal 'De Landing' & Peuterspeelzaal 'Takkie' | Dronten | 42 | Binnenwandafwerkingen algemeen; binnenwandafwerking; algemeen | 99 | m2 | Geen actie vereist. | Scheuren niet constructief | 0 | 0
| 91371 | Lancasterdreef 63 - 63a | Sporthal 'De Landing' & Peuterspeelzaal 'Takkie' | Dronten | 42 | Binnenwandafwerkingen algemeen; binnenwandafwerking; algemeen | 99 | m2 | Vervangen wandtegelwerk |  | 2060 | 40
| 91371 | Lancasterdreef 63 - 63a | Sporthal 'De Landing' & Peuterspeelzaal 'Takkie' | Dronten | 42 | Binnenwandafwerkingen algemeen; binnenwandafwerking; algemeen | 539 | m2 | Geen actie vereist. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 91371 | Lancasterdreef 63 - 63a | Sporthal 'De Landing' & Peuterspeelzaal 'Takkie' | Dronten | 42 | Binnenwandafwerkingen algemeen; binnenwandafwerking; algemeen | 539 | m2 | Geen actie vereist. | Beschadiging | 0 | 0
| 91371 | Lancasterdreef 63 - 63a | Sporthal 'De Landing' & Peuterspeelzaal 'Takkie' | Dronten | 42 | Binnenwandafwerkingen algemeen; binnenwandafwerking; algemeen | 539 | m2 | Vervangen wandafwerking wandtegels |  | 2060 | 48
| 91371 | Lancasterdreef 63 - 63a | Sporthal 'De Landing' & Peuterspeelzaal 'Takkie' | Dronten | 43 | Vloerafwerkingen; niet verhoogd; algemeen | 17 | m2 | Geen actie vereist. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 91371 | Lancasterdreef 63 - 63a | Sporthal 'De Landing' & Peuterspeelzaal 'Takkie' | Dronten | 43 | Vloerafwerkingen; niet verhoogd; algemeen | 17 | m2 | Vervangen vloerafwerking kunsthars |  | 2030 | 6
| 91371 | Lancasterdreef 63 - 63a | Sporthal 'De Landing' & Peuterspeelzaal 'Takkie' | Dronten | 43 | Vloerafwerkingen; niet verhoogd; keramiek | 4 | m2 | Vervangen vloerafwerking dubbel hard gebakken tegels (gelijmd) |  | 2072 | 48
| 91371 | Lancasterdreef 63 - 63a | Sporthal 'De Landing' & Peuterspeelzaal 'Takkie' | Dronten | 43 | Vloerafwerkingen; niet verhoogd; linoleum | 198 | m2 | Geen actie vereist. | Slijtage | 0 | 0
| 91371 | Lancasterdreef 63 - 63a | Sporthal 'De Landing' & Peuterspeelzaal 'Takkie' | Dronten | 43 | Vloerafwerkingen; niet verhoogd; linoleum | 198 | m2 | Geen actie vereist. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 91371 | Lancasterdreef 63 - 63a | Sporthal 'De Landing' & Peuterspeelzaal 'Takkie' | Dronten | 43 | Vloerafwerkingen; niet verhoogd; linoleum | 198 | m2 | Vervangen vloerafwerking linoleum |  | 2029 | 18
| 91371 | Lancasterdreef 63 - 63a | Sporthal 'De Landing' & Peuterspeelzaal 'Takkie' | Dronten | 43 | Vloerafwerkingen; niet verhoogd; tapijt | 6 | m2 | Geen actie vereist. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 91371 | Lancasterdreef 63 - 63a | Sporthal 'De Landing' & Peuterspeelzaal 'Takkie' | Dronten | 43 | Vloerafwerkingen; niet verhoogd; tapijt | 6 | m2 | Geen actie vereist. | Slijtage | 0 | 0
| 91371 | Lancasterdreef 63 - 63a | Sporthal 'De Landing' & Peuterspeelzaal 'Takkie' | Dronten | 43 | Vloerafwerkingen; niet verhoogd; tapijt | 6 | m2 | Vervangen vloerafwerking rubberen ringmat |  | 2036 | 12
| 91371 | Lancasterdreef 63 - 63a | Sporthal 'De Landing' & Peuterspeelzaal 'Takkie' | Dronten | 43 | Vloerafwerkingen; niet verhoogd; keramiek | 215 | m2 | Vervangen vloerafwerking dubbel hard gebakken tegels (gelijmd) |  | 2072 | 48
| 91371 | Lancasterdreef 63 - 63a | Sporthal 'De Landing' & Peuterspeelzaal 'Takkie' | Dronten | 43 | Vloerafwerkingen; niet verhoogd; sportvloer | 538 | m2 | Geen actie vereist. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 91371 | Lancasterdreef 63 - 63a | Sporthal 'De Landing' & Peuterspeelzaal 'Takkie' | Dronten | 43 | Vloerafwerkingen; niet verhoogd; sportvloer | 538 | m2 | Vervangen vloerafwerking sportvloer |  | 2029 | 24
| 91371 | Lancasterdreef 63 - 63a | Sporthal 'De Landing' & Peuterspeelzaal 'Takkie' | Dronten | 43 | Vloerafwerkingen; niet verhoogd; tapijt | 6 | m2 | Vervangen vloerafwerking rubberen ringmat |  | 2036 | 12
| 91371 | Lancasterdreef 63 - 63a | Sporthal 'De Landing' & Peuterspeelzaal 'Takkie' | Dronten | 45 | Plafondafwerkingen; verlaagd; algemeen | 212 | m2 | Geen actie vereist. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 91371 | Lancasterdreef 63 - 63a | Sporthal 'De Landing' & Peuterspeelzaal 'Takkie' | Dronten | 45 | Plafondafwerkingen; verlaagd; algemeen | 212 | m2 | Geen actie vereist. | Oude vochtplekken | 0 | 0
| 91371 | Lancasterdreef 63 - 63a | Sporthal 'De Landing' & Peuterspeelzaal 'Takkie' | Dronten | 45 | Plafondafwerkingen; verlaagd; algemeen | 212 | m2 | Geen actie vereist. | Beschadiging | 0 | 0
| 91371 | Lancasterdreef 63 - 63a | Sporthal 'De Landing' & Peuterspeelzaal 'Takkie' | Dronten | 45 | Plafondafwerkingen; verlaagd; algemeen | 212 | m2 | Vervangen houten delen plafondafwerking |  | 2068 | 48
| 91371 | Lancasterdreef 63 - 63a | Sporthal 'De Landing' & Peuterspeelzaal 'Takkie' | Dronten | 45 | Plafondafwerkingen; verlaagd; algemeen | 324 | m2 | Geen actie vereist. | Gebreken aan plafondplinten of andere randafwerkingen | 0 | 0
| 91371 | Lancasterdreef 63 - 63a | Sporthal 'De Landing' & Peuterspeelzaal 'Takkie' | Dronten | 45 | Plafondafwerkingen; verlaagd; algemeen | 324 | m2 | Geen actie vereist. | Beschadiging | 0 | 0
| 91371 | Lancasterdreef 63 - 63a | Sporthal 'De Landing' & Peuterspeelzaal 'Takkie' | Dronten | 45 | Plafondafwerkingen; verlaagd; algemeen | 324 | m2 | Geen actie vereist. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 91371 | Lancasterdreef 63 - 63a | Sporthal 'De Landing' & Peuterspeelzaal 'Takkie' | Dronten | 45 | Plafondafwerkingen; verlaagd; algemeen | 324 | m2 | Vervangen houten delen plafondafwerking |  | 2068 | 48
| 91371 | Lancasterdreef 63 - 63a | Sporthal 'De Landing' & Peuterspeelzaal 'Takkie' | Dronten | 32 | Binnendeuren hout | 13 | stu | Geen actie vereist. | Beschadiging deur | 0 | 0
| 91371 | Lancasterdreef 63 - 63a | Sporthal 'De Landing' & Peuterspeelzaal 'Takkie' | Dronten | 32 | Binnendeuren hout | 13 | stu | Vervangen binnendeur + toplaag |  | 2072 | 48
| 91371 | Lancasterdreef 63 - 63a | Sporthal 'De Landing' & Peuterspeelzaal 'Takkie' | Dronten | 32 | Binnendeuren kunststof | 1 | stu | Herstel hang- en sluitwerk binnendeur kunststof |  | 2026 | 6
| 91371 | Lancasterdreef 63 - 63a | Sporthal 'De Landing' & Peuterspeelzaal 'Takkie' | Dronten | 32 | Binnendeuren kunststof | 1 | stu | Vervangen schuifdeur |  | 2039 | 15
| 91371 | Lancasterdreef 63 - 63a | Sporthal 'De Landing' & Peuterspeelzaal 'Takkie' | Dronten | 32 | Binnendeuren kunststof | 1 | stu | Onderhoudscontract schuifdeur |  | 2025 | 1
| 91371 | Lancasterdreef 63 - 63a | Sporthal 'De Landing' & Peuterspeelzaal 'Takkie' | Dronten | 32 | Binnendeuren hout | 30 | stu | Vervangen binnendeur + toplaag |  | 2072 | 48
| 91371 | Lancasterdreef 63 - 63a | Sporthal 'De Landing' & Peuterspeelzaal 'Takkie' | Dronten | 73 | Keukenapparatuur diversen, vaatwasmachine | 1 | st | Vervangen vaatwasser, huishoudelijk |  | 2030 | 10
| 91371 | Lancasterdreef 63 - 63a | Sporthal 'De Landing' & Peuterspeelzaal 'Takkie' | Dronten | 73 | Keukenapparatuur verwarmen, magnetron | 1 | st | Vervangen keukenapparatuur verwarmen, magnetron, huishoudelijk |  | 2068 | 48
| 91371 | Lancasterdreef 63 - 63a | Sporthal 'De Landing' & Peuterspeelzaal 'Takkie' | Dronten | 73 | Keukenapparatuur koelen, koelkast | 1 | st | Vervangen keukenapparatuur koelen, koelkast |  | 2040 | 20
| 91371 | Lancasterdreef 63 - 63a | Sporthal 'De Landing' & Peuterspeelzaal 'Takkie' | Dronten | 46 | Beschermlagen; binnen; algemeen; op hout (m2) | 31 | m2 | Geen actie vereist. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 91371 | Lancasterdreef 63 - 63a | Sporthal 'De Landing' & Peuterspeelzaal 'Takkie' | Dronten | 46 | Beschermlagen; binnen; algemeen; op hout (m2) | 31 | m2 | Groot schilderwerk hout dekkend |  | 2036 | 12
| 91371 | Lancasterdreef 63 - 63a | Sporthal 'De Landing' & Peuterspeelzaal 'Takkie' | Dronten | 46 | Beschermlagen; binnen; algemeen; op steenachtige materialen en beton (m2) | 203 | m2 | Herstellen in combinatie met schilderwerk, kosten wel bij dit element opgenomen. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 91371 | Lancasterdreef 63 - 63a | Sporthal 'De Landing' & Peuterspeelzaal 'Takkie' | Dronten | 46 | Beschermlagen; binnen; algemeen; op steenachtige materialen en beton (m2) | 203 | m2 | Groot schilderwerk metselwerk |  | 2036 | 12
| 91371 | Lancasterdreef 63 - 63a | Sporthal 'De Landing' & Peuterspeelzaal 'Takkie' | Dronten | 46 | Beschermlagen; binnen; algemeen; op hout (m1) | 261 | m1 | Geen actie vereist. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 91371 | Lancasterdreef 63 - 63a | Sporthal 'De Landing' & Peuterspeelzaal 'Takkie' | Dronten | 46 | Beschermlagen; binnen; algemeen; op hout (m1) | 261 | m1 | Herstellen in combinatie met schilderwerk, kosten opgenomen bij schilderwerk. | Kale delen | 0 | 0
| 91371 | Lancasterdreef 63 - 63a | Sporthal 'De Landing' & Peuterspeelzaal 'Takkie' | Dronten | 46 | Beschermlagen; binnen; algemeen; op hout (m1) | 261 | m1 | Groot schilderwerk kozijn en raam hout dekkend |  | 2036 | 12
| 91371 | Lancasterdreef 63 - 63a | Sporthal 'De Landing' & Peuterspeelzaal 'Takkie' | Dronten | 46 | Beschermlagen; binnen; algemeen; op metaal (m1) | 82 | m1 | Groot schilderwerk metaal |  | 2036 | 12
| 91371 | Lancasterdreef 63 - 63a | Sporthal 'De Landing' & Peuterspeelzaal 'Takkie' | Dronten | 46 | Beschermlagen; binnen; algemeen; op hout (m1) | 496 | m1 | Groot schilderwerk kozijn en raam hout dekkend |  | 2036 | 12
| 91371 | Lancasterdreef 63 - 63a | Sporthal 'De Landing' & Peuterspeelzaal 'Takkie' | Dronten | 46 | Beschermlagen; binnen; algemeen; op hout (m2) | 52 | m2 | Groot schilderwerk hout dekkend |  | 2036 | 12
| 91371 | Lancasterdreef 63 - 63a | Sporthal 'De Landing' & Peuterspeelzaal 'Takkie' | Dronten | 55 | Splitsystemen | 1 | st | EPBD keuring |  | 2026 | 5
| 91371 | Lancasterdreef 63 - 63a | Sporthal 'De Landing' & Peuterspeelzaal 'Takkie' | Dronten | 55 | Splitsystemen | 1 | st | STEK-keuring |  | 2026 | 1
| 91371 | Lancasterdreef 63 - 63a | Sporthal 'De Landing' & Peuterspeelzaal 'Takkie' | Dronten | 55 | Splitsystemen | 1 | st | Vervangen splitsystemen, wandunit tot 10kW |  | 2035 | 15
| 91371 | Lancasterdreef 63 - 63a | Sporthal 'De Landing' & Peuterspeelzaal 'Takkie' | Dronten | 55 | Splitsystemen | 1 | st | EPBD keuring |  | 2026 | 5
| 91371 | Lancasterdreef 63 - 63a | Sporthal 'De Landing' & Peuterspeelzaal 'Takkie' | Dronten | 55 | Splitsystemen | 1 | st | STEK-keuring |  | 2026 | 1
| 91371 | Lancasterdreef 63 - 63a | Sporthal 'De Landing' & Peuterspeelzaal 'Takkie' | Dronten | 55 | Splitsystemen | 1 | st | Vervangen splitsystemen, wandunit tot 10kW |  | 2035 | 15
| 91371 | Lancasterdreef 63 - 63a | Sporthal 'De Landing' & Peuterspeelzaal 'Takkie' | Dronten | 58 | Naregeling compleet | 870 | m2 | Vervangen naregeling compleet, opnemer, regelaar en corrigerend orgaan |  | 2026 | 15
| 91371 | Lancasterdreef 63 - 63a | Sporthal 'De Landing' & Peuterspeelzaal 'Takkie' | Dronten | 51 | Opstellings-/stookruimte (SR) | 40 | m2 | Vervangen opstelling-/stookruimte (SR) |  | 2080 | 60
| 91371 | Lancasterdreef 63 - 63a | Sporthal 'De Landing' & Peuterspeelzaal 'Takkie' | Dronten | 58 | Centraal meld- bedieningpanelen | 1 | st | Aanbrengen | Ontbrekende bedieningsknop | 2026 | 0
| 91371 | Lancasterdreef 63 - 63a | Sporthal 'De Landing' & Peuterspeelzaal 'Takkie' | Dronten | 58 | Centraal meld- bedieningpanelen | 1 | st | Vervangen centraal meld- bedieningpanelen |  | 2025 | 20
| 91371 | Lancasterdreef 63 - 63a | Sporthal 'De Landing' & Peuterspeelzaal 'Takkie' | Dronten | 57 | Muurventilator | 1 | st | Herstellen in combinatie met schilderwerk, kosten opgenomen bij schilderwerk. | Verval tussen 50%-75% van de levensduur | 0 | 0
| 91371 | Lancasterdreef 63 - 63a | Sporthal 'De Landing' & Peuterspeelzaal 'Takkie' | Dronten | 57 | Muurventilator | 1 | st | Vervangen muurventilator |  | 2027 | 10
| 91371 | Lancasterdreef 63 - 63a | Sporthal 'De Landing' & Peuterspeelzaal 'Takkie' | Dronten | 57 | Muurventilator | 1 | st | Nog geen actie, blijven monitoren. | Verval tussen 50%-75% van de levensduur | 0 | 0
| 91371 | Lancasterdreef 63 - 63a | Sporthal 'De Landing' & Peuterspeelzaal 'Takkie' | Dronten | 57 | Muurventilator | 1 | st | Nog geen actie, blijven monitoren. | Subelement manco | 0 | 0
| 91371 | Lancasterdreef 63 - 63a | Sporthal 'De Landing' & Peuterspeelzaal 'Takkie' | Dronten | 57 | Muurventilator | 1 | st | Vervangen muurventilator |  | 2027 | 10
| 91371 | Lancasterdreef 63 - 63a | Sporthal 'De Landing' & Peuterspeelzaal 'Takkie' | Dronten | 56 | Verdelers / verzamelaars cv-installatie | 1 | st | Vervangen verdelers / verzamelaars CV-installatie, tot 250 kW (per kW) |  | 2068 | 48
| 91371 | Lancasterdreef 63 - 63a | Sporthal 'De Landing' & Peuterspeelzaal 'Takkie' | Dronten | 56 | Regelkleppen en stelmotoren warmtedistributie | 1 | st | Nog geen actie, blijven monitoren. | Verval meer dan 87,5% van de levensduur | 0 | 0
| 91371 | Lancasterdreef 63 - 63a | Sporthal 'De Landing' & Peuterspeelzaal 'Takkie' | Dronten | 56 | Regelkleppen en stelmotoren warmtedistributie | 1 | st | Vervangen regelkleppen en stelmotoren warmtedistributie |  | 2039 | 15
| 91371 | Lancasterdreef 63 - 63a | Sporthal 'De Landing' & Peuterspeelzaal 'Takkie' | Dronten | 56 | Regelkleppen en stelmotoren warmtedistributie | 1 | st | Nog geen actie, blijven monitoren. | Verval meer dan 87,5% van de levensduur | 0 | 0
| 91371 | Lancasterdreef 63 - 63a | Sporthal 'De Landing' & Peuterspeelzaal 'Takkie' | Dronten | 56 | Regelkleppen en stelmotoren warmtedistributie | 1 | st | Vervangen regelkleppen en stelmotoren warmtedistributie |  | 2039 | 15
| 91371 | Lancasterdreef 63 - 63a | Sporthal 'De Landing' & Peuterspeelzaal 'Takkie' | Dronten | 56 | Circulatiepomp warmtedistributie | 1 | st | Nog geen actie, blijven monitoren. | Verval meer dan 87,5% van de levensduur | 0 | 0
| 91371 | Lancasterdreef 63 - 63a | Sporthal 'De Landing' & Peuterspeelzaal 'Takkie' | Dronten | 56 | Circulatiepomp warmtedistributie | 1 | st | Vervangen circulatiepomp warmtedistributie DN 32, draadaansluiting |  | 2026 | 15
| 91371 | Lancasterdreef 63 - 63a | Sporthal 'De Landing' & Peuterspeelzaal 'Takkie' | Dronten | 56 | Circulatiepomp warmtedistributie | 1 | st | Geen actie vereist. | Corrosie | 0 | 0
| 91371 | Lancasterdreef 63 - 63a | Sporthal 'De Landing' & Peuterspeelzaal 'Takkie' | Dronten | 56 | Circulatiepomp warmtedistributie | 1 | st | Nog geen actie, blijven monitoren. | Verval meer dan 87,5% van de levensduur | 0 | 0
| 91371 | Lancasterdreef 63 - 63a | Sporthal 'De Landing' & Peuterspeelzaal 'Takkie' | Dronten | 56 | Circulatiepomp warmtedistributie | 1 | st | Vervangen circulatiepomp warmtedistributie DN 32, draadaansluiting |  | 2026 | 15
| 91371 | Lancasterdreef 63 - 63a | Sporthal 'De Landing' & Peuterspeelzaal 'Takkie' | Dronten | 56 | Circulatiepomp warmtedistributie | 1 | st | Vervangen circulatiepomp warmtedistributie DN 32, draadaansluiting |  | 2035 | 15
| 91371 | Lancasterdreef 63 - 63a | Sporthal 'De Landing' & Peuterspeelzaal 'Takkie' | Dronten | 56 | Circulatiepomp warmtedistributie | 1 | st | Vervangen circulatiepomp warmtedistributie DN 25, draadaansluiting |  | 2035 | 15
| 91371 | Lancasterdreef 63 - 63a | Sporthal 'De Landing' & Peuterspeelzaal 'Takkie' | Dronten | 56 | Expansievaten warmtedistributie | 1 | st | Geen actie vereist. | Vervuiling | 0 | 0
| 91371 | Lancasterdreef 63 - 63a | Sporthal 'De Landing' & Peuterspeelzaal 'Takkie' | Dronten | 56 | Expansievaten warmtedistributie | 1 | st | Vervangen expansievaten warmtedistributie 80-100 l |  | 2026 | 15
| 91371 | Lancasterdreef 63 - 63a | Sporthal 'De Landing' & Peuterspeelzaal 'Takkie' | Dronten | 56 | Expansievaten warmtedistributie | 1 | st | Nog geen actie, blijven monitoren. | Verval tussen 50%-75% van de levensduur | 0 | 0
| 91371 | Lancasterdreef 63 - 63a | Sporthal 'De Landing' & Peuterspeelzaal 'Takkie' | Dronten | 56 | Expansievaten warmtedistributie | 1 | st | Vervangen expansievaten warmtedistributie 18-25 l |  | 2029 | 15
| 91371 | Lancasterdreef 63 - 63a | Sporthal 'De Landing' & Peuterspeelzaal 'Takkie' | Dronten | 56 | Leidingen cv-installatie | 325 | m1 | Vervangen leidingen cv-installatie, stalen gas- en/of vlambuis met isolatie DN 32 |  | 2068 | 48
| 91371 | Lancasterdreef 63 - 63a | Sporthal 'De Landing' & Peuterspeelzaal 'Takkie' | Dronten | 56 | Leidingen cv-installatie | 175 | m1 | Vervangen leidingen cv-installatie, stalen gas- en/of vlambuis met isolatie DN 32 |  | 2068 | 48
| 91371 | Lancasterdreef 63 - 63a | Sporthal 'De Landing' & Peuterspeelzaal 'Takkie' | Dronten | 56 | Radiatoren | 12 | st | Geen actie vereist. | Corrosie | 0 | 0
| 91371 | Lancasterdreef 63 - 63a | Sporthal 'De Landing' & Peuterspeelzaal 'Takkie' | Dronten | 56 | Radiatoren | 12 | st | Vervangen radiatoren + kraan + voetventiel |  | 2044 | 48
| 91371 | Lancasterdreef 63 - 63a | Sporthal 'De Landing' & Peuterspeelzaal 'Takkie' | Dronten | 56 | Radiatoren | 6 | st | Vervangen radiatoren + kraan + voetventiel |  | 2068 | 48
| 91371 | Lancasterdreef 63 - 63a | Sporthal 'De Landing' & Peuterspeelzaal 'Takkie' | Dronten | 51 | Rookgasafvoerkanalen | 5 | m1 | Vervangen rookgasafvoerkanalan dubbele uitvoering alu buis |  | 2040 | 20
| 91371 | Lancasterdreef 63 - 63a | Sporthal 'De Landing' & Peuterspeelzaal 'Takkie' | Dronten | 51 | Rookgasafvoerkanalen | 5 | m1 | Vervangen rookgasafvoerkanalan dubbele uitvoering alu buis |  | 2040 | 20
| 91371 | Lancasterdreef 63 - 63a | Sporthal 'De Landing' & Peuterspeelzaal 'Takkie' | Dronten | 51 | Rookgasafvoerkanalen | 5 | m1 | Vervangen rookgasafvoerkanalan dubbele uitvoering alu buis |  | 2035 | 15
| 91371 | Lancasterdreef 63 - 63a | Sporthal 'De Landing' & Peuterspeelzaal 'Takkie' | Dronten | 57 | Dakventilator algemeen | 1 | st | Herstellen | Overmatig trillen van ventilator | 2026 | 0
| 91371 | Lancasterdreef 63 - 63a | Sporthal 'De Landing' & Peuterspeelzaal 'Takkie' | Dronten | 57 | Dakventilator algemeen | 1 | st | Nog geen actie, blijven monitoren. | Verval tussen 50%-75% van de levensduur | 0 | 0
| 91371 | Lancasterdreef 63 - 63a | Sporthal 'De Landing' & Peuterspeelzaal 'Takkie' | Dronten | 57 | Dakventilator algemeen | 1 | st | Vervangen dakventilator algemeen, klein tot 3600 m3/h |  | 2030 | 15
| 91371 | Lancasterdreef 63 - 63a | Sporthal 'De Landing' & Peuterspeelzaal 'Takkie' | Dronten | 57 | Dakventilator algemeen | 1 | st | Geen actie vereist. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 91371 | Lancasterdreef 63 - 63a | Sporthal 'De Landing' & Peuterspeelzaal 'Takkie' | Dronten | 57 | Dakventilator algemeen | 1 | st | Vervangen dakventilator algemeen, klein tot 3600 m3/h |  | 2039 | 15
| 91371 | Lancasterdreef 63 - 63a | Sporthal 'De Landing' & Peuterspeelzaal 'Takkie' | Dronten | 53 | Beveiliging drinkwater (bijv. keerkleppen) | 15 | st | Vervangen beveiliging drinkwater (bijv. keerkleppen) |  | 2068 | 48
| 91371 | Lancasterdreef 63 - 63a | Sporthal 'De Landing' & Peuterspeelzaal 'Takkie' | Dronten | 53 | Leidingen warm tapwater | 870 | m2 | Vervangen leidingen warm tapwater |  | 2040 | 20
| 91371 | Lancasterdreef 63 - 63a | Sporthal 'De Landing' & Peuterspeelzaal 'Takkie' | Dronten | 51 | Atmosferische gasketels, HR | 1 | st | Geen actie vereist. | Uitwendige vervuiling | 0 | 0
| 91371 | Lancasterdreef 63 - 63a | Sporthal 'De Landing' & Peuterspeelzaal 'Takkie' | Dronten | 51 | Atmosferische gasketels, HR | 1 | st | EBI-keuring |  | 2100 | 99
| 91371 | Lancasterdreef 63 - 63a | Sporthal 'De Landing' & Peuterspeelzaal 'Takkie' | Dronten | 51 | Atmosferische gasketels, HR | 1 | st | Periodiek onderhoud |  | 2026 | 1
| 91371 | Lancasterdreef 63 - 63a | Sporthal 'De Landing' & Peuterspeelzaal 'Takkie' | Dronten | 51 | Atmosferische gasketels, HR | 1 | st | Periodieke inspectie |  | 2026 | 4
| 91371 | Lancasterdreef 63 - 63a | Sporthal 'De Landing' & Peuterspeelzaal 'Takkie' | Dronten | 51 | Atmosferische gasketels, HR | 1 | st | Vervangen atmosferische gasketels, HR 80-100 kW |  | 2040 | 20
| 91371 | Lancasterdreef 63 - 63a | Sporthal 'De Landing' & Peuterspeelzaal 'Takkie' | Dronten | 51 | Atmosferische gasketels, HR | 1 | st | Bijvullen | Onvoldoende druk | 2026 | 0
| 91371 | Lancasterdreef 63 - 63a | Sporthal 'De Landing' & Peuterspeelzaal 'Takkie' | Dronten | 51 | Atmosferische gasketels, HR | 1 | st | EBI-keuring |  | 2100 | 99
| 91371 | Lancasterdreef 63 - 63a | Sporthal 'De Landing' & Peuterspeelzaal 'Takkie' | Dronten | 51 | Atmosferische gasketels, HR | 1 | st | Periodiek onderhoud |  | 2026 | 1
| 91371 | Lancasterdreef 63 - 63a | Sporthal 'De Landing' & Peuterspeelzaal 'Takkie' | Dronten | 51 | Atmosferische gasketels, HR | 1 | st | Periodieke inspectie |  | 2026 | 4
| 91371 | Lancasterdreef 63 - 63a | Sporthal 'De Landing' & Peuterspeelzaal 'Takkie' | Dronten | 51 | Atmosferische gasketels, HR | 1 | st | Vervangen atmosferische gasketels, HR 80-100 kW |  | 2040 | 20
| 91371 | Lancasterdreef 63 - 63a | Sporthal 'De Landing' & Peuterspeelzaal 'Takkie' | Dronten | 53 | Voorraadboiler indirect gestookt | 1 | st | Geen actie vereist. | Beschadiging (barsten/gaten) | 0 | 0
| 91371 | Lancasterdreef 63 - 63a | Sporthal 'De Landing' & Peuterspeelzaal 'Takkie' | Dronten | 53 | Voorraadboiler indirect gestookt | 1 | st | Herstellen | Lekkage op waterzijdige aansluitingen via flenzen of koppelingen | 2026 | 0
| 91371 | Lancasterdreef 63 - 63a | Sporthal 'De Landing' & Peuterspeelzaal 'Takkie' | Dronten | 53 | Voorraadboiler indirect gestookt | 1 | st | Vervangen voorraadboilers indirect gestookt 200-500 l |  | 2040 | 20
| 91371 | Lancasterdreef 63 - 63a | Sporthal 'De Landing' & Peuterspeelzaal 'Takkie' | Dronten | 53 | Circulatiepomp warm tapwater | 1 | st | Nog geen actie, blijven monitoren. | Verval meer dan 87,5% van de levensduur | 0 | 0
| 91371 | Lancasterdreef 63 - 63a | Sporthal 'De Landing' & Peuterspeelzaal 'Takkie' | Dronten | 53 | Circulatiepomp warm tapwater | 1 | st | Vervangen circulatiepomp warm tapwater DN 20, draadaansluiting |  | 2026 | 15
| 91371 | Lancasterdreef 63 - 63a | Sporthal 'De Landing' & Peuterspeelzaal 'Takkie' | Dronten | 51 | Atmosferische gasketels, HR | 1 | st | Geen actie vereist. | Beschadiging (krassen) | 0 | 0
| 91371 | Lancasterdreef 63 - 63a | Sporthal 'De Landing' & Peuterspeelzaal 'Takkie' | Dronten | 51 | Atmosferische gasketels, HR | 1 | st | Periodiek onderhoud |  | 2026 | 1
| 91371 | Lancasterdreef 63 - 63a | Sporthal 'De Landing' & Peuterspeelzaal 'Takkie' | Dronten | 51 | Atmosferische gasketels, HR | 1 | st | Vervangen atmosferische gasketels, HR 25-40 kW |  | 2035 | 15
| 91371 | Lancasterdreef 63 - 63a | Sporthal 'De Landing' & Peuterspeelzaal 'Takkie' | Dronten | 53 | Beveiliging drinkwater (bijv. keerkleppen) | 5 | st | Vervangen beveiliging drinkwater (bijv. keerkleppen) |  | 2068 | 48
| 91371 | Lancasterdreef 63 - 63a | Sporthal 'De Landing' & Peuterspeelzaal 'Takkie' | Dronten | 54 | Gasleidingnet compleet | 870 | m2 | EBI-keuring |  | 2100 | 99
| 91371 | Lancasterdreef 63 - 63a | Sporthal 'De Landing' & Peuterspeelzaal 'Takkie' | Dronten | 54 | Gasleidingnet compleet | 870 | m2 | Periodieke inspectie |  | 2026 | 4
| 91371 | Lancasterdreef 63 - 63a | Sporthal 'De Landing' & Peuterspeelzaal 'Takkie' | Dronten | 54 | Gasleidingnet compleet | 870 | m2 | Vervangen gasleidingnet compleet |  | 2068 | 48
| 91371 | Lancasterdreef 63 - 63a | Sporthal 'De Landing' & Peuterspeelzaal 'Takkie' | Dronten | 54 | Gasleidingnet compleet | 240 | m2 | Geen actie vereist in planperiode. | Corrosie | 0 | 0
| 91371 | Lancasterdreef 63 - 63a | Sporthal 'De Landing' & Peuterspeelzaal 'Takkie' | Dronten | 54 | Gasleidingnet compleet | 240 | m2 | Nog geen actie, blijven monitoren. | Verval tussen 50%-75% van de levensduur | 0 | 0
| 91371 | Lancasterdreef 63 - 63a | Sporthal 'De Landing' & Peuterspeelzaal 'Takkie' | Dronten | 54 | Gasleidingnet compleet | 240 | m2 | Vervangen gasleidingnet compleet |  | 2068 | 48
| 91371 | Lancasterdreef 63 - 63a | Sporthal 'De Landing' & Peuterspeelzaal 'Takkie' | Dronten | 53 | Waterleidingnet compleet | 870 | m2 | Vervangen waterleidingnet compleet |  | 2068 | 48
| 91371 | Lancasterdreef 63 - 63a | Sporthal 'De Landing' & Peuterspeelzaal 'Takkie' | Dronten | 53 | Waterleidingnet compleet | 240 | m2 | Nog geen actie, blijven monitoren. | Corrosie | 0 | 0
| 91371 | Lancasterdreef 63 - 63a | Sporthal 'De Landing' & Peuterspeelzaal 'Takkie' | Dronten | 53 | Waterleidingnet compleet | 240 | m2 | Vervangen waterleidingnet compleet |  | 2044 | 48
| 91371 | Lancasterdreef 63 - 63a | Sporthal 'De Landing' & Peuterspeelzaal 'Takkie' | Dronten | 53 | Boiler elektrisch | 1 | st | Vervangen boiler elektrisch 10-15 l |  | 2035 | 15
| 91371 | Lancasterdreef 63 - 63a | Sporthal 'De Landing' & Peuterspeelzaal 'Takkie' | Dronten | 53 | Boiler elektrisch | 1 | st | Vervangen boiler elektrisch 10-15 l |  | 2032 | 15
| 91371 | Lancasterdreef 63 - 63a | Sporthal 'De Landing' & Peuterspeelzaal 'Takkie' | Dronten | 53 | Boiler elektrisch | 1 | st | Vervangen boiler elektrisch 10-15 l |  | 2037 | 15
| 91371 | Lancasterdreef 63 - 63a | Sporthal 'De Landing' & Peuterspeelzaal 'Takkie' | Dronten | 74 | Sanitair urinoir | 1 | st | Vervangen sanitair urinoir |  | 2068 | 48
| 91371 | Lancasterdreef 63 - 63a | Sporthal 'De Landing' & Peuterspeelzaal 'Takkie' | Dronten | 74 | Sanitair closetpot | 6 | st | Vervangen sanitair closetpot, staand |  | 2044 | 48
| 91371 | Lancasterdreef 63 - 63a | Sporthal 'De Landing' & Peuterspeelzaal 'Takkie' | Dronten | 74 | Sanitair closetpot | 4 | st | Vervangen sanitair closetpot, staand |  | 2068 | 48
| 91371 | Lancasterdreef 63 - 63a | Sporthal 'De Landing' & Peuterspeelzaal 'Takkie' | Dronten | 74 | Sanitair wastafel | 7 | st | Geen actie vereist. | Vervuiling exclusief vervuiling door gebruik | 0 | 0
| 91371 | Lancasterdreef 63 - 63a | Sporthal 'De Landing' & Peuterspeelzaal 'Takkie' | Dronten | 74 | Sanitair wastafel | 7 | st | Vervangen sanitair wastafel, met mengkraan |  | 2068 | 48
| 91371 | Lancasterdreef 63 - 63a | Sporthal 'De Landing' & Peuterspeelzaal 'Takkie' | Dronten | 74 | Sanitair wastafel | 1 | st | Vervangen sanitair wastafel, met mengkraan |  | 2068 | 48
| 91371 | Lancasterdreef 63 - 63a | Sporthal 'De Landing' & Peuterspeelzaal 'Takkie' | Dronten | 74 | Sanitair fontein | 2 | st | Vervangen sanitair fontein |  | 2068 | 48
| 91371 | Lancasterdreef 63 - 63a | Sporthal 'De Landing' & Peuterspeelzaal 'Takkie' | Dronten | 74 | Sanitair uitstortgootsteen | 1 | st | Vervangen sanitair uitstortgootsteen, met kraan |  | 2068 | 48
| 91371 | Lancasterdreef 63 - 63a | Sporthal 'De Landing' & Peuterspeelzaal 'Takkie' | Dronten | 74 | Sanitair uitstortgootsteen | 1 | st | Geen actie vereist. | Vervuiling exclusief vervuiling door gebruik | 0 | 0
| 91371 | Lancasterdreef 63 - 63a | Sporthal 'De Landing' & Peuterspeelzaal 'Takkie' | Dronten | 74 | Sanitair uitstortgootsteen | 1 | st | Vervangen sanitair uitstortgootsteen, met kraan |  | 2044 | 48
| 91371 | Lancasterdreef 63 - 63a | Sporthal 'De Landing' & Peuterspeelzaal 'Takkie' | Dronten | 74 | Mindervalide toiletten | 1 | st | Vervangen mindervalide toiletten |  | 2068 | 48
| 91371 | Lancasterdreef 63 - 63a | Sporthal 'De Landing' & Peuterspeelzaal 'Takkie' | Dronten | 74 | Sanitair douche-cabine | 19 | st | Vervangen sanitair douche-cabine |  | 2068 | 48
| 91371 | Lancasterdreef 63 - 63a | Sporthal 'De Landing' & Peuterspeelzaal 'Takkie' | Dronten | 52 | Binnenriolering | 95 | m1 | Vervangen binneriolering PVC |  | 2068 | 48
| 91371 | Lancasterdreef 63 - 63a | Sporthal 'De Landing' & Peuterspeelzaal 'Takkie' | Dronten | 52 | Binnenriolering | 35 | m1 | Vervangen binneriolering PVC |  | 2068 | 48
| 91371 | Lancasterdreef 63 - 63a | Sporthal 'De Landing' & Peuterspeelzaal 'Takkie' | Dronten | 63 | Noodverlichtingsarmatuur decentraal | 19 | st | Nog geen actie, blijven monitoren. | Verval meer dan 87,5% van de levensduur | 0 | 0
| 91371 | Lancasterdreef 63 - 63a | Sporthal 'De Landing' & Peuterspeelzaal 'Takkie' | Dronten | 63 | Noodverlichtingsarmatuur decentraal | 19 | st | Vervangen accu |  | 2028 | 4
| 91371 | Lancasterdreef 63 - 63a | Sporthal 'De Landing' & Peuterspeelzaal 'Takkie' | Dronten | 63 | Noodverlichtingsarmatuur decentraal | 19 | st | Vervangen noodverlichtingsarmatuur decentraal, transparant enkelzijdig of dubbelzijdig |  | 2039 | 15
| 91371 | Lancasterdreef 63 - 63a | Sporthal 'De Landing' & Peuterspeelzaal 'Takkie' | Dronten | 61 | Wandgoten, plintgoten en vloergoten | 30 | m1 | Vervangen wandgoten, plintgoten |  | 2070 | 50
| 91371 | Lancasterdreef 63 - 63a | Sporthal 'De Landing' & Peuterspeelzaal 'Takkie' | Dronten | 63 | Verlichtingsarmaturen | 73 | st | Vervangen verlichtingsarmaturen |  | 2025 | 20
| 91371 | Lancasterdreef 63 - 63a | Sporthal 'De Landing' & Peuterspeelzaal 'Takkie' | Dronten | 61 | Veiligheidsaarding | 870 | m2 | Vervangen veiligheidsaarding |  | 2070 | 50
| 91371 | Lancasterdreef 63 - 63a | Sporthal 'De Landing' & Peuterspeelzaal 'Takkie' | Dronten | 64 | Telefooninstallaties | 1 | st | Vervangen telefooninstallatie, digitaal toestel met bekabeling |  | 2030 | 10
| 91371 | Lancasterdreef 63 - 63a | Sporthal 'De Landing' & Peuterspeelzaal 'Takkie' | Dronten | 63 | Lichtinstallaties infra- en schakelmateriaal | 870 | m2 | Geen actie vereist. | Ondeugdelijke bevestiging | 0 | 0
| 91371 | Lancasterdreef 63 - 63a | Sporthal 'De Landing' & Peuterspeelzaal 'Takkie' | Dronten | 63 | Lichtinstallaties infra- en schakelmateriaal | 870 | m2 | Geen actie vereist. | Beschadiging (scheuren/gaten) | 0 | 0
| 91371 | Lancasterdreef 63 - 63a | Sporthal 'De Landing' & Peuterspeelzaal 'Takkie' | Dronten | 63 | Lichtinstallaties infra- en schakelmateriaal | 870 | m2 | NEN3140-keuring |  | 2026 | 5
| 91371 | Lancasterdreef 63 - 63a | Sporthal 'De Landing' & Peuterspeelzaal 'Takkie' | Dronten | 63 | Lichtinstallaties infra- en schakelmateriaal | 870 | m2 | Vervangen lichtinstallaties infra- en schakelmateriaal |  | 2028 | 30
| 91371 | Lancasterdreef 63 - 63a | Sporthal 'De Landing' & Peuterspeelzaal 'Takkie' | Dronten | 61 | Kabelgoten / ladderbanen | 870 | m2 | Vervangen kabelgoten |  | 2070 | 50
| 91371 | Lancasterdreef 63 - 63a | Sporthal 'De Landing' & Peuterspeelzaal 'Takkie' | Dronten | 61 | Kabelgoten / ladderbanen | 870 | m2 | Vervangen ladderbanen |  | 2070 | 50
| 91371 | Lancasterdreef 63 - 63a | Sporthal 'De Landing' & Peuterspeelzaal 'Takkie' | Dronten | 64 | Gesloten datanet | 870 | m2 | Vervangen gesloten datanet, CAT 6 consolidationpoint, prijs per m2 BVO |  | 2030 | 10
| 91371 | Lancasterdreef 63 - 63a | Sporthal 'De Landing' & Peuterspeelzaal 'Takkie' | Dronten | 65 | Brandwerende doorvoeringen | 10 | st | Vervangen brandwerende doorvoeringen, rechthoekig 200x100 |  | 2068 | 48
| 91371 | Lancasterdreef 63 - 63a | Sporthal 'De Landing' & Peuterspeelzaal 'Takkie' | Dronten | 64 | Gesloten datanet | 240 | m2 | Vervangen gesloten datanet, CAT 6 consolidationpoint, prijs per m2 BVO |  | 2030 | 10
| 91371 | Lancasterdreef 63 - 63a | Sporthal 'De Landing' & Peuterspeelzaal 'Takkie' | Dronten | 61 | (hoofd)Verdeelinrichtingen | 1 | st | Geen actie vereist. | Vervuiling | 0 | 0
| 91371 | Lancasterdreef 63 - 63a | Sporthal 'De Landing' & Peuterspeelzaal 'Takkie' | Dronten | 61 | (hoofd)Verdeelinrichtingen | 1 | st | Vervangen (hoofd)verdeelinrichtingen, plaatstaal 1 HS 100A met 20 eindgroepen 1~ |  | 2028 | 30
| 91371 | Lancasterdreef 63 - 63a | Sporthal 'De Landing' & Peuterspeelzaal 'Takkie' | Dronten | 64 | Telefooninstallaties | 1 | st | Vervangen telefooninstallatie, digitaal toestel met bekabeling |  | 2030 | 10
| 91371 | Lancasterdreef 63 - 63a | Sporthal 'De Landing' & Peuterspeelzaal 'Takkie' | Dronten | 61 | (hoofd)Verdeelinrichtingen | 1 | st | Vervangen (hoofd)verdeelinrichtingen, kunststof |  | 2050 | 30
| 91371 | Lancasterdreef 63 - 63a | Sporthal 'De Landing' & Peuterspeelzaal 'Takkie' | Dronten | 61 | Veiligheidsaarding | 240 | m2 | Vervangen veiligheidsaarding |  | 2070 | 50
| 91371 | Lancasterdreef 63 - 63a | Sporthal 'De Landing' & Peuterspeelzaal 'Takkie' | Dronten | 61 | Kabelgoten / ladderbanen | 240 | m2 | Vervangen kabelgoten |  | 2070 | 50
| 91371 | Lancasterdreef 63 - 63a | Sporthal 'De Landing' & Peuterspeelzaal 'Takkie' | Dronten | 61 | Kabelgoten / ladderbanen | 240 | m2 | Vervangen ladderbanen |  | 2070 | 50
| 91371 | Lancasterdreef 63 - 63a | Sporthal 'De Landing' & Peuterspeelzaal 'Takkie' | Dronten | 61 | Wandgoten, plintgoten en vloergoten | 20 | m1 | Vervangen wandgoten, plintgoten |  | 2070 | 50
| 91371 | Lancasterdreef 63 - 63a | Sporthal 'De Landing' & Peuterspeelzaal 'Takkie' | Dronten | 63 | Lichtinstallaties infra- en schakelmateriaal | 240 | m2 | Geen actie vereist. | Vervuiling | 0 | 0
| 91371 | Lancasterdreef 63 - 63a | Sporthal 'De Landing' & Peuterspeelzaal 'Takkie' | Dronten | 63 | Lichtinstallaties infra- en schakelmateriaal | 240 | m2 | NEN3140-keuring |  | 2026 | 5
| 91371 | Lancasterdreef 63 - 63a | Sporthal 'De Landing' & Peuterspeelzaal 'Takkie' | Dronten | 63 | Lichtinstallaties infra- en schakelmateriaal | 240 | m2 | Vervangen lichtinstallaties infra- en schakelmateriaal |  | 2028 | 30
| 91371 | Lancasterdreef 63 - 63a | Sporthal 'De Landing' & Peuterspeelzaal 'Takkie' | Dronten | 63 | Verlichtingsarmaturen | 23 | st | Nog geen actie, blijven monitoren. | Verval meer dan 87,5% van de levensduur | 0 | 0
| 91371 | Lancasterdreef 63 - 63a | Sporthal 'De Landing' & Peuterspeelzaal 'Takkie' | Dronten | 63 | Verlichtingsarmaturen | 23 | st | Vervangen | Ontbrekende onderdeel | 2026 | 0
| 91371 | Lancasterdreef 63 - 63a | Sporthal 'De Landing' & Peuterspeelzaal 'Takkie' | Dronten | 63 | Verlichtingsarmaturen | 23 | st | Vervangen verlichtingsarmaturen |  | 2026 | 20
| 91371 | Lancasterdreef 63 - 63a | Sporthal 'De Landing' & Peuterspeelzaal 'Takkie' | Dronten | 63 | Noodverlichtingsarmatuur decentraal | 2 | st | Vervangen accu |  | 2027 | 4
| 91371 | Lancasterdreef 63 - 63a | Sporthal 'De Landing' & Peuterspeelzaal 'Takkie' | Dronten | 63 | Noodverlichtingsarmatuur decentraal | 2 | st | Vervangen noodverlichtingsarmatuur decentraal, transparant enkelzijdig of dubbelzijdig |  | 2039 | 15
| 91371 | Lancasterdreef 63 - 63a | Sporthal 'De Landing' & Peuterspeelzaal 'Takkie' | Dronten | 64 | Deurbelinstallatie | 1 | st | Vervangen deurbelinstallatie |  | 2025 | 18
| 91371 | Lancasterdreef 63 - 63a | Sporthal 'De Landing' & Peuterspeelzaal 'Takkie' | Dronten | 64 | Deurbelinstallatie | 1 | st | Geen actie vereist. | Beschadiging (krassen) | 0 | 0
| 91371 | Lancasterdreef 63 - 63a | Sporthal 'De Landing' & Peuterspeelzaal 'Takkie' | Dronten | 64 | Deurbelinstallatie | 1 | st | Vervangen deurbelinstallatie |  | 2025 | 18
| 91371 | Lancasterdreef 63 - 63a | Sporthal 'De Landing' & Peuterspeelzaal 'Takkie' | Dronten | 65 | Brandslanghaspels | 1 | st | Afpersen brandslanghaspel |  | 2029 | 5
| 91371 | Lancasterdreef 63 - 63a | Sporthal 'De Landing' & Peuterspeelzaal 'Takkie' | Dronten | 65 | Brandslanghaspels | 1 | st | Keuring brandslanghaspel |  | 2026 | 1
| 91371 | Lancasterdreef 63 - 63a | Sporthal 'De Landing' & Peuterspeelzaal 'Takkie' | Dronten | 65 | Brandslanghaspels | 1 | st | Vervangen brandslanghaspel, in opbouwkast |  | 2080 | 60
| 91371 | Lancasterdreef 63 - 63a | Sporthal 'De Landing' & Peuterspeelzaal 'Takkie' | Dronten | 65 | Brandslanghaspels | 1 | st | Vervangen slang |  | 2034 | 20
| 91371 | Lancasterdreef 63 - 63a | Sporthal 'De Landing' & Peuterspeelzaal 'Takkie' | Dronten | 65 | Handblussers | 3 | st | Vervangen handblusser |  | 2037 | 20
| 91371 | Lancasterdreef 63 - 63a | Sporthal 'De Landing' & Peuterspeelzaal 'Takkie' | Dronten | 65 | Handblussers | 3 | st | Keuring handblusser |  | 2027 | 2
| 91371 | Lancasterdreef 63 - 63a | Sporthal 'De Landing' & Peuterspeelzaal 'Takkie' | Dronten | 65 | Handblussers | 3 | st | Revisie handblusser |  | 2027 | 10
| 91371 | Lancasterdreef 63 - 63a | Sporthal 'De Landing' & Peuterspeelzaal 'Takkie' | Dronten | 65 | Handblussers | 3 | st | Vervangen blusstof |  | 2029 | 5
| 91371 | Lancasterdreef 63 - 63a | Sporthal 'De Landing' & Peuterspeelzaal 'Takkie' | Dronten | 65 | Handblussers | 1 | st | Vervangen handblusser |  | 2039 | 20
| 91371 | Lancasterdreef 63 - 63a | Sporthal 'De Landing' & Peuterspeelzaal 'Takkie' | Dronten | 65 | Handblussers | 1 | st | Keuring handblusser |  | 2027 | 2
| 91371 | Lancasterdreef 63 - 63a | Sporthal 'De Landing' & Peuterspeelzaal 'Takkie' | Dronten | 65 | Handblussers | 1 | st | Revisie handblusser |  | 2029 | 10
| 91371 | Lancasterdreef 63 - 63a | Sporthal 'De Landing' & Peuterspeelzaal 'Takkie' | Dronten | 65 | Handblussers | 1 | st | Vervangen blusstof |  | 2029 | 5
| 91371 | Lancasterdreef 63 - 63a | Sporthal 'De Landing' & Peuterspeelzaal 'Takkie' | Dronten | 67 | Valbeveiliging algemeen | 1 | pst | Vervangen valbeveiliging |  | 2050 | 25
| 91371 | Lancasterdreef 63 - 63a | Sporthal 'De Landing' & Peuterspeelzaal 'Takkie' | Dronten | 67 | Valbeveiliging algemeen | 1 | pst | Onderhoudscontract valbeveiliging |  | 2027 | 1
| 91371 | Lancasterdreef 63 - 63a | Sporthal 'De Landing' & Peuterspeelzaal 'Takkie' | Dronten | 67 | Valbeveiliging algemeen | 1 | pst | RIE-keuring valbeveiliging |  | 2027 | 1
| 91371 | Lancasterdreef 63 - 63a | Sporthal 'De Landing' & Peuterspeelzaal 'Takkie' | Dronten | 65 | Mindervalide toilet noodsignaal | 1 | st | Vervangen mindervalide toilet noodsignaal, signalering op de gang |  | 2026 | 20
| 91371 | Lancasterdreef 63 - 63a | Sporthal 'De Landing' & Peuterspeelzaal 'Takkie' | Dronten | 90 | Terrein; terreinafwerking; algemeen | 358 | m2 | Geen actie vereist. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 91371 | Lancasterdreef 63 - 63a | Sporthal 'De Landing' & Peuterspeelzaal 'Takkie' | Dronten | 90 | Terrein; terreinafwerking; algemeen | 358 | m2 | Geen actie vereist. | Verzakking, hoogteverschillen | 0 | 0
| 91371 | Lancasterdreef 63 - 63a | Sporthal 'De Landing' & Peuterspeelzaal 'Takkie' | Dronten | 90 | Terrein; terreinafwerking; algemeen | 358 | m2 | Herstraten betontegels 30x30x4,5 |  | 2032 | 12
| 91371 | Lancasterdreef 63 - 63a | Sporthal 'De Landing' & Peuterspeelzaal 'Takkie' | Dronten | 90 | Terrein; terreinafwerking; algemeen | 358 | m2 | Vervangen betontegels 30x30x4,5 |  | 2044 | 24
| 91371 | Lancasterdreef 63 - 63a | Sporthal 'De Landing' & Peuterspeelzaal 'Takkie' | Dronten | 90 | Gevel- en plafondarmaturen | 1 | st | Geen actie vereist. | Vervuiling | 0 | 0
| 91371 | Lancasterdreef 63 - 63a | Sporthal 'De Landing' & Peuterspeelzaal 'Takkie' | Dronten | 90 | Gevel- en plafondarmaturen | 1 | st | Vervangen gevel- en plafondarmaturen middelgroot |  | 2025 | 20
| 91371 | Lancasterdreef 63 - 63a | Sporthal 'De Landing' & Peuterspeelzaal 'Takkie' | Dronten | 90 | Gevel- en plafondarmaturen | 1 | st | Nog geen actie, blijven monitoren. | Verval meer dan 87,5% van de levensduur | 0 | 0
| 91371 | Lancasterdreef 63 - 63a | Sporthal 'De Landing' & Peuterspeelzaal 'Takkie' | Dronten | 90 | Gevel- en plafondarmaturen | 1 | st | Vervangen gevel- en plafondarmaturen middelgroot |  | 2025 | 20
| 91371 | Lancasterdreef 63 - 63a | Sporthal 'De Landing' & Peuterspeelzaal 'Takkie' | Dronten | 99 | Projectmanagement | 1110 | m2 | Jaarlijkse kosten projectmanagement |  | 2026 | 1
| 91371 | Lancasterdreef 63 - 63a | Sporthal 'De Landing' & Peuterspeelzaal 'Takkie' | Dronten | 99 | Systeemsteiger | 736 | m2 | Montage/demontage systeemsteiger |  | 2030 | 6
| 91371 | Lancasterdreef 63 - 63a | Sporthal 'De Landing' & Peuterspeelzaal 'Takkie' | Dronten | 99 | Herinspectie | 1110 | m2 | Herinspectie |  | 2028 | 3
91372
| 91372 | Installatieweg 34 - 36 | Brandweer & GGD Dronten | Dronten | 41 | Buitenwandafwerkingen algemeen; buitenwandafwerking; staal | 329 | m2 | Geen actie vereist. | Beschadiging | 0 | 0
| 91372 | Installatieweg 34 - 36 | Brandweer & GGD Dronten | Dronten | 41 | Buitenwandafwerkingen algemeen; buitenwandafwerking; staal | 329 | m2 | Geen actie vereist. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 91372 | Installatieweg 34 - 36 | Brandweer & GGD Dronten | Dronten | 41 | Buitenwandafwerkingen algemeen; buitenwandafwerking; staal | 329 | m2 | Geen actie vereist. | Corrosie | 0 | 0
| 91372 | Installatieweg 34 - 36 | Brandweer & GGD Dronten | Dronten | 41 | Buitenwandafwerkingen algemeen; buitenwandafwerking; staal | 329 | m2 | Geen actie vereist. | Afschilveren loszittend | 0 | 0
| 91372 | Installatieweg 34 - 36 | Brandweer & GGD Dronten | Dronten | 41 | Buitenwandafwerkingen algemeen; buitenwandafwerking; staal | 329 | m2 | Nog geen actie, blijven monitoren. | Loszittend, onsamenhangend | 0 | 0
| 91372 | Installatieweg 34 - 36 | Brandweer & GGD Dronten | Dronten | 41 | Buitenwandafwerkingen algemeen; buitenwandafwerking; voegwerk | 884 | m2 | Geen actie vereist. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 91372 | Installatieweg 34 - 36 | Brandweer & GGD Dronten | Dronten | 41 | Buitenwandafwerkingen algemeen; buitenwandafwerking; voegwerk | 884 | m2 | Geen actie vereist. | Aangroei mos, algen | 0 | 0
| 91372 | Installatieweg 34 - 36 | Brandweer & GGD Dronten | Dronten | 41 | Buitenwandafwerkingen algemeen; buitenwandafwerking; voegwerk | 884 | m2 | Vervangen voegwerk platvol |  | 2068 | 48
| 91372 | Installatieweg 34 - 36 | Brandweer & GGD Dronten | Dronten | 21 | Buitenwanden; constructief; beton | 107 | m1 | Geen actie vereist. | Graffiti, bekladding | 0 | 0
| 91372 | Installatieweg 34 - 36 | Brandweer & GGD Dronten | Dronten | 21 | Buitenwanden; constructief; beton | 107 | m1 | Geen actie vereist. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 91372 | Installatieweg 34 - 36 | Brandweer & GGD Dronten | Dronten | 21 | Buitenwanden; constructief; metselwerk | 884 | m2 | Geen actie vereist. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 91372 | Installatieweg 34 - 36 | Brandweer & GGD Dronten | Dronten | 21 | Buitenwanden; constructief; metselwerk | 884 | m2 | Geen actie vereist. | Beschadiging | 0 | 0
| 91372 | Installatieweg 34 - 36 | Brandweer & GGD Dronten | Dronten | 21 | Buitenwanden; constructief; metselwerk | 884 | m2 | Geen actie vereist. | Graffiti, bekladding | 0 | 0
| 91372 | Installatieweg 34 - 36 | Brandweer & GGD Dronten | Dronten | 21 | Buitenwanden; constructief; metselwerk | 884 | m2 | Geen actie vereist. | Aangroei mos, algen | 0 | 0
| 91372 | Installatieweg 34 - 36 | Brandweer & GGD Dronten | Dronten | 21 | Buitenwanden; niet constructief; staal | 35 | m1 | Geen actie vereist. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 91372 | Installatieweg 34 - 36 | Brandweer & GGD Dronten | Dronten | 21 | Buitenwanden; niet constructief; staal | 35 | m1 | Geen actie vereist. | Aangroei mos, algen | 0 | 0
| 91372 | Installatieweg 34 - 36 | Brandweer & GGD Dronten | Dronten | 41 | Buitenwandafwerkingen algemeen; buitenwandafwerking; hout | 6 | m2 | Vervangen houten afwerking |  | 2050 | 30
| 91372 | Installatieweg 34 - 36 | Brandweer & GGD Dronten | Dronten | 41 | Buitenwandafwerkingen algemeen; buitenwandafwerking; kunststof | 36 | m2 | Geen actie vereist. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 91372 | Installatieweg 34 - 36 | Brandweer & GGD Dronten | Dronten | 41 | Buitenwandafwerkingen algemeen; buitenwandafwerking; kunststof | 36 | m2 | Vervangen gevelbekleding kunststof |  | 2060 | 40
| 91372 | Installatieweg 34 - 36 | Brandweer & GGD Dronten | Dronten | 31 | Waterslagen algemeen | 11 | m1 | Geen actie vereist. | Beschadiging | 0 | 0
| 91372 | Installatieweg 34 - 36 | Brandweer & GGD Dronten | Dronten | 31 | Waterslagen algemeen | 11 | m1 | Geen actie vereist. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 91372 | Installatieweg 34 - 36 | Brandweer & GGD Dronten | Dronten | 31 | Waterslagen algemeen | 11 | m1 | Herstellen betonnen waterslag | Gebreken aan kitwerken | 2026 | 0
| 91372 | Installatieweg 34 - 36 | Brandweer & GGD Dronten | Dronten | 31 | Betonband/latei | 11.6 | m1 | Geen actie vereist. | Graffiti, bekladding | 0 | 0
| 91372 | Installatieweg 34 - 36 | Brandweer & GGD Dronten | Dronten | 31 | Betonband/latei | 11.6 | m1 | Geen actie vereist. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 91372 | Installatieweg 34 - 36 | Brandweer & GGD Dronten | Dronten | 31 | Betonband/latei | 11.6 | m1 | Vervangen stalen lateien |  | 0 | 75
| 91372 | Installatieweg 34 - 36 | Brandweer & GGD Dronten | Dronten | 31 | Onderdorpel natuursteen | 11.3 | m1 | Geen actie vereist. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 91372 | Installatieweg 34 - 36 | Brandweer & GGD Dronten | Dronten | 31 | Onderdorpel natuursteen | 11.3 | m1 | Vervangen onderdorpel natuursteen |  | 0 | 48
| 91372 | Installatieweg 34 - 36 | Brandweer & GGD Dronten | Dronten | 31 | Waterslag aluminium | 6.6 | m1 | Geen actie vereist. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 91372 | Installatieweg 34 - 36 | Brandweer & GGD Dronten | Dronten | 31 | Waterslag aluminium | 6.6 | m1 | Vervangen waterslag aluminium |  | 2068 | 48
| 91372 | Installatieweg 34 - 36 | Brandweer & GGD Dronten | Dronten | 52 | Hemelwaterafvoer | 155 | m1 | Geen actie vereist. | Uitwendige vervuiling | 0 | 0
| 91372 | Installatieweg 34 - 36 | Brandweer & GGD Dronten | Dronten | 52 | Hemelwaterafvoer | 155 | m1 | Nog geen actie, blijven monitoren. | Erosie, verwering, verzanding | 0 | 0
| 91372 | Installatieweg 34 - 36 | Brandweer & GGD Dronten | Dronten | 52 | Hemelwaterafvoer | 155 | m1 | Vervangen hemelwaterafvoer PVC |  | 2044 | 24
| 91372 | Installatieweg 34 - 36 | Brandweer & GGD Dronten | Dronten | 52 | Stadsuitloop zink | 12 | st | Geen actie vereist. | Uitwendige vervuiling | 0 | 0
| 91372 | Installatieweg 34 - 36 | Brandweer & GGD Dronten | Dronten | 52 | Stadsuitloop zink | 12 | st | Vervangen stadsuitloop zink |  | 2049 | 24
| 91372 | Installatieweg 34 - 36 | Brandweer & GGD Dronten | Dronten | 34 | Balustrades en leuningen; balustrades; staal | 60 | m2 | Geen actie vereist. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 91372 | Installatieweg 34 - 36 | Brandweer & GGD Dronten | Dronten | 34 | Balustrades en leuningen; balustrades; staal | 60 | m2 | Vervangen balustrade/hekwerk |  | 2060 | 40
| 91372 | Installatieweg 34 - 36 | Brandweer & GGD Dronten | Dronten | 34 | Balustrades en leuningen; balustrades; staal | 60 | m2 | Vervangen balustrade/hekwerk |  | 2060 | 40
| 91372 | Installatieweg 34 - 36 | Brandweer & GGD Dronten | Dronten | 43 | Vloerafwerkingen; niet verhoogd; bitumen | 47 | m2 | Vervangen betontegels+tegeldragers |  | 2060 | 40
| 91372 | Installatieweg 34 - 36 | Brandweer & GGD Dronten | Dronten | 31 | Buitendeuren aluminium | 14 | stu | Geen actie vereist. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 91372 | Installatieweg 34 - 36 | Brandweer & GGD Dronten | Dronten | 31 | Buitendeuren aluminium | 14 | stu | Geen actie vereist. | Beschadiging deur | 0 | 0
| 91372 | Installatieweg 34 - 36 | Brandweer & GGD Dronten | Dronten | 31 | Buitendeuren aluminium | 14 | stu | Geen actie vereist. | Aangroei mos, algen | 0 | 0
| 91372 | Installatieweg 34 - 36 | Brandweer & GGD Dronten | Dronten | 31 | Buitenramen aluminium | 40 | stu | Geen actie vereist. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 91372 | Installatieweg 34 - 36 | Brandweer & GGD Dronten | Dronten | 31 | Buitenwandopeningen; gevuld met puien; algemeen | 7 | stu | Nog geen actie, blijven monitoren. | Beschadiging raam | 0 | 0
| 91372 | Installatieweg 34 - 36 | Brandweer & GGD Dronten | Dronten | 31 | Buitenwandopeningen; gevuld met puien; algemeen | 7 | stu | Reinigen ventilatieroosters/suskasten |  | 2026 | 6
| 91372 | Installatieweg 34 - 36 | Brandweer & GGD Dronten | Dronten | 31 | Buitenwandopeningen; gevuld met puien; algemeen | 7 | stu | Vervangen ventilatieroosters |  | 2044 | 24
| 91372 | Installatieweg 34 - 36 | Brandweer & GGD Dronten | Dronten | 31 | Buitenwandopeningen; gevuld met puien; aluminium | 237 | m2 | Geen actie vereist. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 91372 | Installatieweg 34 - 36 | Brandweer & GGD Dronten | Dronten | 24 | Trappen en hellingen; trappen; staal | 5 | st | Geen actie vereist. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 91372 | Installatieweg 34 - 36 | Brandweer & GGD Dronten | Dronten | 24 | Trappen en hellingen; trappen; staal | 5 | st | Geen actie vereist. | Beschadiging | 0 | 0
| 91372 | Installatieweg 34 - 36 | Brandweer & GGD Dronten | Dronten | 31 | Automatische deurdranger | 2 | st | Geen actie vereist. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 91372 | Installatieweg 34 - 36 | Brandweer & GGD Dronten | Dronten | 31 | Automatische deurdranger | 2 | st | Vervangen automatische deurdranger |  | 2028 | 15
| 91372 | Installatieweg 34 - 36 | Brandweer & GGD Dronten | Dronten | 31 | Automatische deurdranger | 2 | st | Afstellen automatische deurdranger |  | 2035 | 6
| 91372 | Installatieweg 34 - 36 | Brandweer & GGD Dronten | Dronten | 32 | Automatische deurdranger | 2 | st | Vervangen automatische deurdranger |  | 2028 | 15
| 91372 | Installatieweg 34 - 36 | Brandweer & GGD Dronten | Dronten | 32 | Automatische deurdranger | 2 | st | Afstellen automatische deurdranger |  | 2030 | 6
| 91372 | Installatieweg 34 - 36 | Brandweer & GGD Dronten | Dronten | 31 | Overheaddeur (elektrisch) | 7 | st | Geen actie vereist. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 91372 | Installatieweg 34 - 36 | Brandweer & GGD Dronten | Dronten | 31 | Overheaddeur (elektrisch) | 7 | st | Geen actie vereist. | Beschadiging deur | 0 | 0
| 91372 | Installatieweg 34 - 36 | Brandweer & GGD Dronten | Dronten | 31 | Overheaddeur (elektrisch) | 7 | st | Onderhoudscontract overheaddeur (elektrisch) |  | 2026 | 1
| 91372 | Installatieweg 34 - 36 | Brandweer & GGD Dronten | Dronten | 31 | Overheaddeur (elektrisch) | 7 | st | Vervangen overheaddeur (elektrisch), bxh=4,4x2,5 prijs incl persoonsbeveiliging |  | 2045 | 25
| 91372 | Installatieweg 34 - 36 | Brandweer & GGD Dronten | Dronten | 31 | Blankglas dubbel HR++ (5+ 4mm) | 189.6 | m2 | Controle isolatie-glas (garantie) 9e jaar |  | 0 | 0
| 91372 | Installatieweg 34 - 36 | Brandweer & GGD Dronten | Dronten | 31 | Blankglas dubbel HR++ (5+ 4mm) | 189.6 | m2 | Vervangen blankglas dubbel Hr ++ 2,50 - 4,50m² |  | 0 | 24
| 91372 | Installatieweg 34 - 36 | Brandweer & GGD Dronten | Dronten | 31 | Geemailleerd glas enkel | 5.56 | m2 | Geen actie vereist. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 91372 | Installatieweg 34 - 36 | Brandweer & GGD Dronten | Dronten | 31 | Geemailleerd glas enkel | 5.56 | m2 | Vervangen geemailleerd glas enkel |  | 0 | 48
| 91372 | Installatieweg 34 - 36 | Brandweer & GGD Dronten | Dronten | 47 | Dakafwerkingen; afwerkingen; vlakke dakafwerking; kunststof | 1266 | m2 | Geen actie vereist. | Afschot onvoldoende | 0 | 0
| 91372 | Installatieweg 34 - 36 | Brandweer & GGD Dronten | Dronten | 47 | Dakafwerkingen; afwerkingen; vlakke dakafwerking; kunststof | 1266 | m2 | Geen actie vereist. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 91372 | Installatieweg 34 - 36 | Brandweer & GGD Dronten | Dronten | 47 | Dakafwerkingen; afwerkingen; vlakke dakafwerking; kunststof | 1266 | m2 | Geen actie vereist. | Blazen, plooien | 0 | 0
| 91372 | Installatieweg 34 - 36 | Brandweer & GGD Dronten | Dronten | 47 | Dakafwerkingen; afwerkingen; vlakke dakafwerking; lood | 61 | m1 | Geen actie vereist. | Erosie, verwering, verzanding | 0 | 0
| 91372 | Installatieweg 34 - 36 | Brandweer & GGD Dronten | Dronten | 47 | Dakafwerkingen; afwerkingen; vlakke dakafwerking; lood | 61 | m1 | Geen actie vereist. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 91372 | Installatieweg 34 - 36 | Brandweer & GGD Dronten | Dronten | 47 | Dakafwerkingen; afwerkingen; vlakke dakafwerking; lood | 61 | m1 | Geen actie vereist. | Aangroei mos, algen | 0 | 0
| 91372 | Installatieweg 34 - 36 | Brandweer & GGD Dronten | Dronten | 37 | Dakopeningen; gevuld; algemeen | 1 | stu | Geen actie vereist. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 91372 | Installatieweg 34 - 36 | Brandweer & GGD Dronten | Dronten | 37 | Dakopeningen; gevuld; algemeen | 1 | stu | Vervangen dakluik staal |  | 2060 | 40
| 91372 | Installatieweg 34 - 36 | Brandweer & GGD Dronten | Dronten | 90 | Tegels op rubber dragers | 30.5 | m2 | Geen actie vereist. | Aangroei mos, algen | 0 | 0
| 91372 | Installatieweg 34 - 36 | Brandweer & GGD Dronten | Dronten | 90 | Tegels op rubber dragers | 30.5 | m2 | Geen actie vereist. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 91372 | Installatieweg 34 - 36 | Brandweer & GGD Dronten | Dronten | 90 | Tegels op rubber dragers | 30.5 | m2 | Vervangen betontegels + dragers |  | 2061 | 36
| 91372 | Installatieweg 34 - 36 | Brandweer & GGD Dronten | Dronten | 51 | Rookgasdakdoorvoer kunststof plat | 4 | st | Geen actie vereist. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 91372 | Installatieweg 34 - 36 | Brandweer & GGD Dronten | Dronten | 51 | Rookgasdakdoorvoer kunststof plat | 4 | st | Nog geen actie, blijven monitoren. | Onthechting van de ondergrond | 0 | 0
| 91372 | Installatieweg 34 - 36 | Brandweer & GGD Dronten | Dronten | 51 | Rookgasdakdoorvoer kunststof plat | 4 | st | Nog geen actie, blijven monitoren. | Erosie, verwering, verzanding | 0 | 0
| 91372 | Installatieweg 34 - 36 | Brandweer & GGD Dronten | Dronten | 51 | Rookgasdakdoorvoer kunststof plat | 4 | st | Vervangen rookgasafvoer kunststof plat |  | 2030 | 18
| 91372 | Installatieweg 34 - 36 | Brandweer & GGD Dronten | Dronten | 57 | Ventilatie dakdoorvoer metaal | 3 | st | Geen actie vereist. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 91372 | Installatieweg 34 - 36 | Brandweer & GGD Dronten | Dronten | 57 | Ventilatie dakdoorvoer metaal | 3 | st | Nog geen actie, blijven monitoren. | Erosie, verwering, verzanding | 0 | 0
| 91372 | Installatieweg 34 - 36 | Brandweer & GGD Dronten | Dronten | 57 | Ventilatie dakdoorvoer metaal | 3 | st | Vervangen dakdoorvoer metaal plat |  | 2030 | 18
| 91372 | Installatieweg 34 - 36 | Brandweer & GGD Dronten | Dronten | 46 | Beschermlagen; buiten; algemeen; op hout (m2) | 6 | m2 | Herstellen in combinatie met schilderwerk, kosten wel bij dit element opgenomen. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 91372 | Installatieweg 34 - 36 | Brandweer & GGD Dronten | Dronten | 46 | Beschermlagen; buiten; algemeen; op hout (m2) | 6 | m2 | Herstellen in combinatie met schilderwerk, kosten wel bij dit element opgenomen. | Afbladderen | 0 | 0
| 91372 | Installatieweg 34 - 36 | Brandweer & GGD Dronten | Dronten | 46 | Beschermlagen; buiten; algemeen; op hout (m2) | 6 | m2 | Schildersbeurt hout dekkend (2,5 beurt) |  | 2045 | 24
| 91372 | Installatieweg 34 - 36 | Brandweer & GGD Dronten | Dronten | 42 | Binnenwandafwerkingen algemeen; binnenwandafwerking; algemeen | 2020 | m2 | Geen actie vereist. | Scheuren niet constructief | 0 | 0
| 91372 | Installatieweg 34 - 36 | Brandweer & GGD Dronten | Dronten | 42 | Binnenwandafwerkingen algemeen; binnenwandafwerking; algemeen | 2020 | m2 | Geen actie vereist. | Beschadiging | 0 | 0
| 91372 | Installatieweg 34 - 36 | Brandweer & GGD Dronten | Dronten | 42 | Binnenwandafwerkingen algemeen; binnenwandafwerking; algemeen | 2020 | m2 | Geen actie vereist. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 91372 | Installatieweg 34 - 36 | Brandweer & GGD Dronten | Dronten | 42 | Binnenwandafwerkingen algemeen; binnenwandafwerking; algemeen | 2020 | m2 | Geen actie vereist. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 91372 | Installatieweg 34 - 36 | Brandweer & GGD Dronten | Dronten | 42 | Binnenwandafwerkingen algemeen; binnenwandafwerking; algemeen | 2020 | m2 | Vervangen wandtegelwerk |  | 2060 | 40
| 91372 | Installatieweg 34 - 36 | Brandweer & GGD Dronten | Dronten | 32 | Binnenwandopeningen; gevuld met puien; hout | 246 | m2 | Geen actie vereist. | Beschadiging kozijn | 0 | 0
| 91372 | Installatieweg 34 - 36 | Brandweer & GGD Dronten | Dronten | 43 | Vloerafwerkingen; niet verhoogd; algemeen | 123 | m2 | Geen actie vereist. | Beschadiging | 0 | 0
| 91372 | Installatieweg 34 - 36 | Brandweer & GGD Dronten | Dronten | 43 | Vloerafwerkingen; niet verhoogd; cementdekvloer | 624 | m2 | Geen actie vereist. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 91372 | Installatieweg 34 - 36 | Brandweer & GGD Dronten | Dronten | 43 | Vloerafwerkingen; niet verhoogd; cementdekvloer | 624 | m2 | Nog geen actie, blijven monitoren. | Afbrokkelen afboeren | 0 | 0
| 91372 | Installatieweg 34 - 36 | Brandweer & GGD Dronten | Dronten | 43 | Vloerafwerkingen; niet verhoogd; cementdekvloer | 624 | m2 | Vervangen cementdekvloer |  | 2060 | 40
| 91372 | Installatieweg 34 - 36 | Brandweer & GGD Dronten | Dronten | 43 | Vloerafwerkingen; niet verhoogd; keramiek | 139 | m2 | Geen actie vereist. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 91372 | Installatieweg 34 - 36 | Brandweer & GGD Dronten | Dronten | 43 | Vloerafwerkingen; niet verhoogd; linoleum | 707 | m2 | Geen actie vereist. | Slijtage | 0 | 0
| 91372 | Installatieweg 34 - 36 | Brandweer & GGD Dronten | Dronten | 43 | Vloerafwerkingen; niet verhoogd; linoleum | 707 | m2 | Geen actie vereist. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 91372 | Installatieweg 34 - 36 | Brandweer & GGD Dronten | Dronten | 43 | Vloerafwerkingen; niet verhoogd; linoleum | 707 | m2 | Geen actie vereist. | Beschadiging | 0 | 0
| 91372 | Installatieweg 34 - 36 | Brandweer & GGD Dronten | Dronten | 43 | Vloerafwerkingen; niet verhoogd; rubber | 33 | m2 | Geen actie vereist. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 91372 | Installatieweg 34 - 36 | Brandweer & GGD Dronten | Dronten | 43 | Vloerafwerkingen; niet verhoogd; tapijt | 171 | m2 | Geen actie vereist. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 91372 | Installatieweg 34 - 36 | Brandweer & GGD Dronten | Dronten | 43 | Vloerafwerkingen; niet verhoogd; tapijt | 171 | m2 | Geen actie vereist. | Slijtage | 0 | 0
| 91372 | Installatieweg 34 - 36 | Brandweer & GGD Dronten | Dronten | 45 | Plafondafwerkingen; verlaagd; algemeen | 1074 | m2 | Geen actie vereist. | Ontbrekende (onder-)delen | 0 | 0
| 91372 | Installatieweg 34 - 36 | Brandweer & GGD Dronten | Dronten | 45 | Plafondafwerkingen; verlaagd; algemeen | 1074 | m2 | Geen actie vereist. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 91372 | Installatieweg 34 - 36 | Brandweer & GGD Dronten | Dronten | 45 | Plafondafwerkingen; verlaagd; algemeen | 1074 | m2 | Geen actie vereist. | Lekkage | 0 | 0
| 91372 | Installatieweg 34 - 36 | Brandweer & GGD Dronten | Dronten | 45 | Plafondafwerkingen; verlaagd; algemeen | 1074 | m2 | Geen actie vereist. | Gebreken aan plafondplinten of andere randafwerkingen | 0 | 0
| 91372 | Installatieweg 34 - 36 | Brandweer & GGD Dronten | Dronten | 45 | Plafondafwerkingen; verlaagd; algemeen | 1074 | m2 | Geen actie vereist. | Verschoven platen (systeemplafonds) | 0 | 0
| 91372 | Installatieweg 34 - 36 | Brandweer & GGD Dronten | Dronten | 45 | Plafondafwerkingen; verlaagd; algemeen | 1074 | m2 | Geen actie vereist. | Oude vochtplekken | 0 | 0
| 91372 | Installatieweg 34 - 36 | Brandweer & GGD Dronten | Dronten | 45 | Plafondafwerkingen; verlaagd; algemeen | 1074 | m2 | Vervangen systeemplafond mineraaltegels |  | 2050 | 30
| 91372 | Installatieweg 34 - 36 | Brandweer & GGD Dronten | Dronten | 32 | Binnendeuren hout | 97 | stu | Geen actie vereist. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 91372 | Installatieweg 34 - 36 | Brandweer & GGD Dronten | Dronten | 32 | Binnendeuren hout | 97 | stu | Geen actie vereist. | Beschadiging deur | 0 | 0
| 91372 | Installatieweg 34 - 36 | Brandweer & GGD Dronten | Dronten | 34 | Balustrades en leuningen; leuningen; staal | 6 | m1 | Geen actie vereist. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 91372 | Installatieweg 34 - 36 | Brandweer & GGD Dronten | Dronten | 34 | Balustrades en leuningen; leuningen; staal | 6 | m1 | Vervangen leuningen metaal |  | 2060 | 40
| 91372 | Installatieweg 34 - 36 | Brandweer & GGD Dronten | Dronten | 24 | Trappen en hellingen; trappen; beton | 6 | st | Geen actie vereist. | Beschadiging | 0 | 0
| 91372 | Installatieweg 34 - 36 | Brandweer & GGD Dronten | Dronten | 24 | Trappen en hellingen; trappen; beton | 6 | st | Geen actie vereist. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 91372 | Installatieweg 34 - 36 | Brandweer & GGD Dronten | Dronten | 73 | Keuken algemeen | 4 | stu | Geen actie vereist. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 91372 | Installatieweg 34 - 36 | Brandweer & GGD Dronten | Dronten | 73 | Keuken algemeen | 4 | stu | Vervangen Bar |  | 2045 | 25
| 91372 | Installatieweg 34 - 36 | Brandweer & GGD Dronten | Dronten | 73 | Keuken algemeen | 4 | stu | Vervangen keukenblokken incl. bovenkasten (2,7m1) |  | 2045 | 25
| 91372 | Installatieweg 34 - 36 | Brandweer & GGD Dronten | Dronten | 73 | Keuken algemeen | 4 | stu | Vervangen pantry incl. bovenkasten (1,7m1) |  | 2045 | 25
| 91372 | Installatieweg 34 - 36 | Brandweer & GGD Dronten | Dronten | 73 | Keuken algemeen | 4 | stu | Vervangen pantry incl. bovenkasten (2,5m1) |  | 2045 | 25
| 91372 | Installatieweg 34 - 36 | Brandweer & GGD Dronten | Dronten | 71 | Postkasten/bellentableau | 2 | stu | Geen actie vereist. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 91372 | Installatieweg 34 - 36 | Brandweer & GGD Dronten | Dronten | 73 | Keukenapparatuur koelen, koelkast | 1 | st | Vervangen keukenapparatuur koelen, koelkast |  | 2040 | 20
| 91372 | Installatieweg 34 - 36 | Brandweer & GGD Dronten | Dronten | 85 | Apparatuur diversen, wasdroger | 1 | st | Vervangen wasdroger, huishoudelijk |  | 2040 | 20
| 91372 | Installatieweg 34 - 36 | Brandweer & GGD Dronten | Dronten | 85 | Apparatuur diversen, wasmachine | 1 | st | Vervangen wasmachine, huishoudelijk |  | 2040 | 20
| 91372 | Installatieweg 34 - 36 | Brandweer & GGD Dronten | Dronten | 73 | Keukenapparatuur diversen, waterontharder | 1 | st | Vervangen keukenapparatuur diversen, zeepverdeler |  | 2040 | 20
| 91372 | Installatieweg 34 - 36 | Brandweer & GGD Dronten | Dronten | 73 | Keukenapparatuur koelen, koelkast | 1 | st | Vervangen keukenapparatuur koelen, koelkast |  | 2040 | 20
| 91372 | Installatieweg 34 - 36 | Brandweer & GGD Dronten | Dronten | 73 | Keukenapparatuur koelen, koelmeubel | 1 | st | Vervangen keukenapparatuur koelen, koelmeubel |  | 2040 | 20
| 91372 | Installatieweg 34 - 36 | Brandweer & GGD Dronten | Dronten | 73 | Keukenapparatuur koelen, koelmeubel | 1 | st | Vervangen keukenapparatuur koelen, koelmeubel |  | 2040 | 20
| 91372 | Installatieweg 34 - 36 | Brandweer & GGD Dronten | Dronten | 73 | Keukenapparatuur diversen, vaatwasmachine | 1 | st | Vervangen vaatwasser, huishoudelijk |  | 2030 | 10
| 91372 | Installatieweg 34 - 36 | Brandweer & GGD Dronten | Dronten | 73 | Keukenapparatuur koelen, koelkast | 1 | st | Vervangen keukenapparatuur koelen, koelkast |  | 2040 | 20
| 91372 | Installatieweg 34 - 36 | Brandweer & GGD Dronten | Dronten | 73 | Keukenapparatuur verwarmen, bakplaat/slede | 1 | st | Vervangen keukenapparatuur verwarmen, bakplaat elektrisch |  | 2068 | 48
| 91372 | Installatieweg 34 - 36 | Brandweer & GGD Dronten | Dronten | 73 | Keukenapparatuur verwarmen, friteuse dubbel | 1 | st | Vervangen keukenapparatuur verwarmen, friteuse dubbel |  | 2068 | 48
| 91372 | Installatieweg 34 - 36 | Brandweer & GGD Dronten | Dronten | 73 | Keukenapparatuur verwarmen, keramisch fornuis | 1 | st | Vervangen keukenapparatuur verwarmen, keramisch fornuis |  | 2068 | 48
| 91372 | Installatieweg 34 - 36 | Brandweer & GGD Dronten | Dronten | 73 | Keukenapparatuur koelen, diepvrieskast | 1 | st | Vervangen keukenapparatuur koelen, diepvrieskast |  | 2040 | 20
| 91372 | Installatieweg 34 - 36 | Brandweer & GGD Dronten | Dronten | 73 | Keukenapparatuur verwarmen, magnetron | 1 | st | Vervangen keukenapparatuur verwarmen, magnetron, huishoudelijk |  | 2068 | 48
| 91372 | Installatieweg 34 - 36 | Brandweer & GGD Dronten | Dronten | 73 | Keukenapparatuur koelen, koelkast | 1 | st | Vervangen keukenapparatuur koelen, koelkast |  | 2040 | 20
| 91372 | Installatieweg 34 - 36 | Brandweer & GGD Dronten | Dronten | 73 | Keukenapparatuur koelen, koelkast | 1 | st | Vervangen keukenapparatuur koelen, koelkast |  | 2040 | 20
| 91372 | Installatieweg 34 - 36 | Brandweer & GGD Dronten | Dronten | 73 | Keukenapparatuur koelen, koelkast | 1 | st | Vervangen keukenapparatuur koelen, koelkast |  | 2040 | 20
| 91372 | Installatieweg 34 - 36 | Brandweer & GGD Dronten | Dronten | 73 | Keukenapparatuur diversen, vaatwasmachine | 1 | st | Vervangen vaatwasser, huishoudelijk |  | 2030 | 10
| 91372 | Installatieweg 34 - 36 | Brandweer & GGD Dronten | Dronten | 73 | Keukenapparatuur verwarmen, magnetron | 1 | st | Vervangen keukenapparatuur verwarmen, magnetron, huishoudelijk |  | 2068 | 48
| 91372 | Installatieweg 34 - 36 | Brandweer & GGD Dronten | Dronten | 73 | Keukenapparatuur verwarmen, inductie fornuis | 1 | st | Vervangen keukenapparatuur verwarmen, inductie fornuis |  | 2068 | 48
| 91372 | Installatieweg 34 - 36 | Brandweer & GGD Dronten | Dronten | 73 | Keukenapparatuur koelen, koelkast | 1 | st | Vervangen keukenapparatuur koelen, koelkast |  | 2040 | 20
| 91372 | Installatieweg 34 - 36 | Brandweer & GGD Dronten | Dronten | 73 | Afzuigkap keukenblok algemeen | 1 | st | Vervangen afzuigkap keukenblok algemeen, niet standaard, prijs per m1 |  | 2030 | 10
| 91372 | Installatieweg 34 - 36 | Brandweer & GGD Dronten | Dronten | 73 | Afzuigkap keukenblok algemeen | 1 | st | Vervangen afzuigkap keukenblok algemeen, huishoudelijk |  | 2030 | 10
| 91372 | Installatieweg 34 - 36 | Brandweer & GGD Dronten | Dronten | 46 | Beschermlagen; binnen; algemeen; op hout (m1) | 1037 | m1 | Herstellen in combinatie met schilderwerk, kosten wel bij dit element opgenomen. | Beschadiging | 0 | 0
| 91372 | Installatieweg 34 - 36 | Brandweer & GGD Dronten | Dronten | 46 | Beschermlagen; binnen; algemeen; op hout (m1) | 1037 | m1 | Herstellen in combinatie met schilderwerk, kosten wel bij dit element opgenomen. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 91372 | Installatieweg 34 - 36 | Brandweer & GGD Dronten | Dronten | 46 | Beschermlagen; binnen; algemeen; op hout (m1) | 1037 | m1 | Herstellen in combinatie met schilderwerk, kosten wel bij dit element opgenomen. | Barsten | 0 | 0
| 91372 | Installatieweg 34 - 36 | Brandweer & GGD Dronten | Dronten | 46 | Beschermlagen; binnen; algemeen; op hout (m1) | 1037 | m1 | Groot schilderwerk hout dekkend |  | 2036 | 12
| 91372 | Installatieweg 34 - 36 | Brandweer & GGD Dronten | Dronten | 46 | Beschermlagen; binnen; algemeen; op hout (m2) | 40 | m2 | Herstellen in combinatie met schilderwerk, kosten wel bij dit element opgenomen. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 91372 | Installatieweg 34 - 36 | Brandweer & GGD Dronten | Dronten | 46 | Beschermlagen; binnen; algemeen; op hout (m2) | 40 | m2 | Grote schildersbeurt hout dekkend |  | 2032 | 12
| 91372 | Installatieweg 34 - 36 | Brandweer & GGD Dronten | Dronten | 46 | Beschermlagen; binnen; algemeen; op steenachtige materialen en beton (m2) | 1255 | m2 | Herstellen in combinatie met schilderwerk, kosten wel bij dit element opgenomen. | Beschadiging | 0 | 0
| 91372 | Installatieweg 34 - 36 | Brandweer & GGD Dronten | Dronten | 46 | Beschermlagen; binnen; algemeen; op steenachtige materialen en beton (m2) | 1255 | m2 | Herstellen in combinatie met schilderwerk, kosten wel bij dit element opgenomen. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 91372 | Installatieweg 34 - 36 | Brandweer & GGD Dronten | Dronten | 58 | Naregeling compleet | 2239 | m2 | Vervangen naregeling compleet, opnemer, regelaar en corrigerend orgaan |  | 2039 | 15
| 91372 | Installatieweg 34 - 36 | Brandweer & GGD Dronten | Dronten | 57 | Warmte-terugwin-unit decentrale balansventilatie met regin-regelar en display | 1 | st | Nog geen actie, blijven monitoren. | Verval tussen 50%-75% van de levensduur | 0 | 0
| 91372 | Installatieweg 34 - 36 | Brandweer & GGD Dronten | Dronten | 57 | Warmte-terugwin-unit decentrale balansventilatie met regin-regelar en display | 1 | st | Warmte terugwin sectie |  | 2049 | 25
| 91372 | Installatieweg 34 - 36 | Brandweer & GGD Dronten | Dronten | 57 | Radiaalventilator | 1 | st | Geen actie vereist. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 91372 | Installatieweg 34 - 36 | Brandweer & GGD Dronten | Dronten | 57 | Radiaalventilator | 1 | st | Geen actie vereist. | Corrosie | 0 | 0
| 91372 | Installatieweg 34 - 36 | Brandweer & GGD Dronten | Dronten | 57 | Radiaalventilator | 1 | st | Vervangen radiaalventilator |  | 2037 | 15
| 91372 | Installatieweg 34 - 36 | Brandweer & GGD Dronten | Dronten | 57 | Axiaalventilator | 1 | st | Vervangen axiaalventilator 3.900-5.200 m3/h |  | 2039 | 15
| 91372 | Installatieweg 34 - 36 | Brandweer & GGD Dronten | Dronten | 57 | Axiaalventilator | 1 | st | Vervangen axiaalventilator 3.900-5.200 m3/h |  | 2039 | 15
| 91372 | Installatieweg 34 - 36 | Brandweer & GGD Dronten | Dronten | 57 | Axiaalventilator | 1 | st | Vervangen axiaalventilator 3.900-5.200 m3/h |  | 2039 | 15
| 91372 | Installatieweg 34 - 36 | Brandweer & GGD Dronten | Dronten | 55 | Splitsystemen | 1 | st | Geen actie vereist. | Vervuiling | 0 | 0
| 91372 | Installatieweg 34 - 36 | Brandweer & GGD Dronten | Dronten | 55 | Splitsystemen | 1 | st | Nog geen actie, blijven monitoren. | Verval tussen 50%-75% van de levensduur | 0 | 0
| 91372 | Installatieweg 34 - 36 | Brandweer & GGD Dronten | Dronten | 55 | Splitsystemen | 1 | st | Vervangen splitsystemen, wandunit tot 10kW |  | 2028 | 15
| 91372 | Installatieweg 34 - 36 | Brandweer & GGD Dronten | Dronten | 58 | Autonome onderstations | 1 | st | Nog geen actie, blijven monitoren. | Verval meer dan 87,5% van de levensduur | 0 | 0
| 91372 | Installatieweg 34 - 36 | Brandweer & GGD Dronten | Dronten | 58 | Autonome onderstations | 1 | st | Vervangen autonome onderstations, DDC regelaar |  | 2026 | 20
| 91372 | Installatieweg 34 - 36 | Brandweer & GGD Dronten | Dronten | 51 | Opstellings-/stookruimte (SR) | 15 | m2 | Vervangen opstelling-/stookruimte (SR) |  | 2080 | 60
| 91372 | Installatieweg 34 - 36 | Brandweer & GGD Dronten | Dronten | 58 | Regelkast | 1 | st | Nog geen actie, blijven monitoren. | Verval meer dan 87,5% van de levensduur | 0 | 0
| 91372 | Installatieweg 34 - 36 | Brandweer & GGD Dronten | Dronten | 58 | Regelkast | 1 | st | Vervangen regelkast |  | 2025 | 20
| 91372 | Installatieweg 34 - 36 | Brandweer & GGD Dronten | Dronten | 56 | Regelkleppen en stelmotoren warmtedistributie | 1 | st | Vervangen regelkleppen en stelmotoren warmtedistributie |  | 2035 | 15
| 91372 | Installatieweg 34 - 36 | Brandweer & GGD Dronten | Dronten | 56 | Regelkleppen en stelmotoren warmtedistributie | 1 | st | Vervangen regelkleppen en stelmotoren warmtedistributie |  | 2039 | 15
| 91372 | Installatieweg 34 - 36 | Brandweer & GGD Dronten | Dronten | 56 | Circulatiepomp warmtedistributie | 1 | st | Vervangen circulatiepomp warmtedistributie DN 25, draadaansluiting |  | 2039 | 15
| 91372 | Installatieweg 34 - 36 | Brandweer & GGD Dronten | Dronten | 56 | Circulatiepomp warmtedistributie | 1 | st | Geen actie vereist. | Corrosie | 0 | 0
| 91372 | Installatieweg 34 - 36 | Brandweer & GGD Dronten | Dronten | 56 | Circulatiepomp warmtedistributie | 1 | st | Nog geen actie, blijven monitoren. | Verval meer dan 87,5% van de levensduur | 0 | 0
| 91372 | Installatieweg 34 - 36 | Brandweer & GGD Dronten | Dronten | 56 | Circulatiepomp warmtedistributie | 1 | st | Vervangen circulatiepomp warmtedistributie DN 25, draadaansluiting |  | 2039 | 15
| 91372 | Installatieweg 34 - 36 | Brandweer & GGD Dronten | Dronten | 56 | Expansievaten warmtedistributie | 1 | st | Vervangen expansievaten warmtedistributie 80-100 l |  | 2039 | 15
| 91372 | Installatieweg 34 - 36 | Brandweer & GGD Dronten | Dronten | 56 | Expansievaten warmtedistributie | 1 | st | Vervangen expansievaten warmtedistributie 80-100 l |  | 2039 | 15
| 91372 | Installatieweg 34 - 36 | Brandweer & GGD Dronten | Dronten | 56 | Leidingen cv-installatie | 550 | m1 | Vervangen leidingen cv-installatie, stalen gas- en/of vlambuis met isolatie DN 25 |  | 2068 | 48
| 91372 | Installatieweg 34 - 36 | Brandweer & GGD Dronten | Dronten | 56 | Radiatoren | 102 | st | Vervangen radiatoren + kraan + voetventiel |  | 2044 | 48
| 91372 | Installatieweg 34 - 36 | Brandweer & GGD Dronten | Dronten | 51 | Luchtverhitter, direct gestookt | 1 | st | Nog geen actie, blijven monitoren. | Verval meer dan 87,5% van de levensduur | 0 | 0
| 91372 | Installatieweg 34 - 36 | Brandweer & GGD Dronten | Dronten | 51 | Luchtverhitter, direct gestookt | 1 | st | Vervangen luchtverhitter, direct gestookt 30-130 kW |  | 2025 | 18
| 91372 | Installatieweg 34 - 36 | Brandweer & GGD Dronten | Dronten | 57 | Roosters | 95 | st | Geen actie vereist. | Vervuiling | 0 | 0
| 91372 | Installatieweg 34 - 36 | Brandweer & GGD Dronten | Dronten | 57 | Roosters | 95 | st | Vervangen roosters, algemeen, plafondrooster |  | 2068 | 48
| 91372 | Installatieweg 34 - 36 | Brandweer & GGD Dronten | Dronten | 51 | Rookgasafvoerkanalen | 5 | m1 | Vervangen rookgasafvoerkanalan dubbele uitvoering alu buis |  | 2025 | 18
| 91372 | Installatieweg 34 - 36 | Brandweer & GGD Dronten | Dronten | 51 | Rookgasafvoerkanalen | 5 | m1 | Vervangen rookgasafvoerkanalan dubbele uitvoering alu buis |  | 2025 | 20
| 91372 | Installatieweg 34 - 36 | Brandweer & GGD Dronten | Dronten | 51 | Rookgasafvoerkanalen | 5 | m1 | Geen actie vereist. | Corrosie | 0 | 0
| 91372 | Installatieweg 34 - 36 | Brandweer & GGD Dronten | Dronten | 51 | Rookgasafvoerkanalen | 5 | m1 | Vervangen rookgasafvoerkanalan dubbele uitvoering buis |  | 2025 | 20
| 91372 | Installatieweg 34 - 36 | Brandweer & GGD Dronten | Dronten | 51 | Rookgasafvoerkanalen | 5 | m1 | Vervangen rookgasafvoerkanalan dubbele uitvoering buis |  | 2025 | 18
| 91372 | Installatieweg 34 - 36 | Brandweer & GGD Dronten | Dronten | 51 | Rookgasafvoerkanalen | 5 | m1 | Vervangen rookgasafvoerkanalan dubbele uitvoering buis |  | 2025 | 18
| 91372 | Installatieweg 34 - 36 | Brandweer & GGD Dronten | Dronten | 57 | Dakventilator algemeen | 1 | st | Geen actie vereist. | Aangroei mos, algen | 0 | 0
| 91372 | Installatieweg 34 - 36 | Brandweer & GGD Dronten | Dronten | 57 | Dakventilator algemeen | 1 | st | Vervangen dakventilator algemeen, klein tot 3600 m3/h |  | 2030 | 15
| 91372 | Installatieweg 34 - 36 | Brandweer & GGD Dronten | Dronten | 57 | Dakventilator algemeen | 1 | st | Nog geen actie, blijven monitoren. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 91372 | Installatieweg 34 - 36 | Brandweer & GGD Dronten | Dronten | 57 | Dakventilator algemeen | 1 | st | Vervangen dakventilator algemeen, klein tot 3600 m3/h |  | 2030 | 15
| 91372 | Installatieweg 34 - 36 | Brandweer & GGD Dronten | Dronten | 57 | Dakventilator algemeen | 1 | st | Geen actie vereist. | Vervuiling | 0 | 0
| 91372 | Installatieweg 34 - 36 | Brandweer & GGD Dronten | Dronten | 57 | Dakventilator algemeen | 1 | st | Vervangen dakventilator algemeen, klein tot 3600 m3/h |  | 2030 | 15
| 91372 | Installatieweg 34 - 36 | Brandweer & GGD Dronten | Dronten | 57 | Dakventilator algemeen | 1 | st | Keuren | Niet gekeurd | 0 | 0
| 91372 | Installatieweg 34 - 36 | Brandweer & GGD Dronten | Dronten | 57 | Dakventilator algemeen | 1 | st | Nog geen actie, blijven monitoren. | Aangroei mos, algen | 0 | 0
| 91372 | Installatieweg 34 - 36 | Brandweer & GGD Dronten | Dronten | 57 | Dakventilator algemeen | 1 | st | Vervangen dakventilator algemeen, klein tot 3600 m3/h |  | 2030 | 15
| 91372 | Installatieweg 34 - 36 | Brandweer & GGD Dronten | Dronten | 57 | Dakventilator algemeen | 1 | st | Geen actie vereist. | Aangroei mos, algen | 0 | 0
| 91372 | Installatieweg 34 - 36 | Brandweer & GGD Dronten | Dronten | 57 | Dakventilator algemeen | 1 | st | Keuren | Niet gekeurd | 2026 | 1
| 91372 | Installatieweg 34 - 36 | Brandweer & GGD Dronten | Dronten | 57 | Dakventilator algemeen | 1 | st | Vervangen dakventilator algemeen, klein tot 3600 m3/h |  | 2030 | 15
| 91372 | Installatieweg 34 - 36 | Brandweer & GGD Dronten | Dronten | 57 | Dakventilator algemeen | 1 | st | Nog geen actie, blijven monitoren. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 91372 | Installatieweg 34 - 36 | Brandweer & GGD Dronten | Dronten | 57 | Dakventilator algemeen | 1 | st | Vervangen dakventilator algemeen, klein tot 3600 m3/h |  | 2030 | 15
| 91372 | Installatieweg 34 - 36 | Brandweer & GGD Dronten | Dronten | 57 | Dakventilator algemeen | 1 | st | Nog geen actie, blijven monitoren. | Vuil, aansalg, verkleuring | 0 | 0
| 91372 | Installatieweg 34 - 36 | Brandweer & GGD Dronten | Dronten | 57 | Dakventilator algemeen | 1 | st | Vervangen dakventilator algemeen, klein tot 3600 m3/h |  | 2030 | 15
| 91372 | Installatieweg 34 - 36 | Brandweer & GGD Dronten | Dronten | 57 | Dakventilator algemeen | 1 | st | Nog geen actie, blijven monitoren. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 91372 | Installatieweg 34 - 36 | Brandweer & GGD Dronten | Dronten | 57 | Dakventilator algemeen | 1 | st | Vervangen dakventilator algemeen, klein tot 3600 m3/h |  | 2030 | 15
| 91372 | Installatieweg 34 - 36 | Brandweer & GGD Dronten | Dronten | 57 | Ventilatiekanalen | 1 | st | Geen actie vereist. | Vervuiling | 0 | 0
| 91372 | Installatieweg 34 - 36 | Brandweer & GGD Dronten | Dronten | 57 | Ventilatiekanalen | 1 | st | Vervangen ventilatiekanalen, eenvoudig, 2-voudige ventilatie |  | 2045 | 25
| 91372 | Installatieweg 34 - 36 | Brandweer & GGD Dronten | Dronten | 57 | Warmte-terugwin-unit | 1 | st | Nog geen actie, blijven monitoren. | Verval meer dan 87,5% van de levensduur | 0 | 0
| 91372 | Installatieweg 34 - 36 | Brandweer & GGD Dronten | Dronten | 57 | Warmte-terugwin-unit | 1 | st | Warmte-terugwin-sectie |  | 2026 | 15
| 91372 | Installatieweg 34 - 36 | Brandweer & GGD Dronten | Dronten | 57 | Warmte-terugwin-unit | 1 | st | Nog geen actie, blijven monitoren. | Verval meer dan 87,5% van de levensduur | 0 | 0
| 91372 | Installatieweg 34 - 36 | Brandweer & GGD Dronten | Dronten | 57 | Warmte-terugwin-unit | 1 | st | Warmte-terugwin-sectie |  | 2026 | 15
| 91372 | Installatieweg 34 - 36 | Brandweer & GGD Dronten | Dronten | 54 | Persluchtinstallatie, compressor | 1 | st | Vervangen persluchtinstallatie, compressor 1,52 m3/min |  | 2039 | 15
| 91372 | Installatieweg 34 - 36 | Brandweer & GGD Dronten | Dronten | 53 | Leidingen warm tapwater | 2239 | m2 | Vervangen leidingen warm tapwater |  | 2040 | 20
| 91372 | Installatieweg 34 - 36 | Brandweer & GGD Dronten | Dronten | 53 | Beveiliging drinkwater (bijv. keerkleppen) | 25 | st | Vervangen beveiliging drinkwater (bijv. keerkleppen) |  | 2068 | 48
| 91372 | Installatieweg 34 - 36 | Brandweer & GGD Dronten | Dronten | 53 | Fundatiepomp bedrijfswater | 1 | st | Vervangen fundatiepomp bedrijfswater |  | 2030 | 20
| 91372 | Installatieweg 34 - 36 | Brandweer & GGD Dronten | Dronten | 51 | Atmosferische gasketels, HR | 1 | st | Nog geen actie, blijven monitoren. | Verval meer dan 87,5% van de levensduur | 0 | 0
| 91372 | Installatieweg 34 - 36 | Brandweer & GGD Dronten | Dronten | 51 | Atmosferische gasketels, HR | 1 | st | EBI-keuring |  | 2026 | 99
| 91372 | Installatieweg 34 - 36 | Brandweer & GGD Dronten | Dronten | 51 | Atmosferische gasketels, HR | 1 | st | Periodiek onderhoud |  | 2026 | 1
| 91372 | Installatieweg 34 - 36 | Brandweer & GGD Dronten | Dronten | 51 | Atmosferische gasketels, HR | 1 | st | Periodieke inspectie |  | 2026 | 4
| 91372 | Installatieweg 34 - 36 | Brandweer & GGD Dronten | Dronten | 51 | Atmosferische gasketels, HR | 1 | st | Vervangen atmosferische gasketels, HR 80-100 kW |  | 2025 | 20
| 91372 | Installatieweg 34 - 36 | Brandweer & GGD Dronten | Dronten | 51 | Atmosferische gasketels, HR | 1 | st | Nog geen actie, blijven monitoren. | Verval meer dan 87,5% van de levensduur | 0 | 0
| 91372 | Installatieweg 34 - 36 | Brandweer & GGD Dronten | Dronten | 51 | Atmosferische gasketels, HR | 1 | st | EBI-keuring |  | 2026 | 99
| 91372 | Installatieweg 34 - 36 | Brandweer & GGD Dronten | Dronten | 51 | Atmosferische gasketels, HR | 1 | st | Periodiek onderhoud |  | 2026 | 1
| 91372 | Installatieweg 34 - 36 | Brandweer & GGD Dronten | Dronten | 51 | Atmosferische gasketels, HR | 1 | st | Periodieke inspectie |  | 2026 | 4
| 91372 | Installatieweg 34 - 36 | Brandweer & GGD Dronten | Dronten | 51 | Atmosferische gasketels, HR | 1 | st | Vervangen atmosferische gasketels, HR 60-80 kW |  | 2025 | 18
| 91372 | Installatieweg 34 - 36 | Brandweer & GGD Dronten | Dronten | 51 | Atmosferische gasketels, HR | 1 | st | Nog geen actie, blijven monitoren. | Verval meer dan 87,5% van de levensduur | 0 | 0
| 91372 | Installatieweg 34 - 36 | Brandweer & GGD Dronten | Dronten | 51 | Atmosferische gasketels, HR | 1 | st | EBI-keuring |  | 2026 | 99
| 91372 | Installatieweg 34 - 36 | Brandweer & GGD Dronten | Dronten | 51 | Atmosferische gasketels, HR | 1 | st | Periodiek onderhoud |  | 2026 | 1
| 91372 | Installatieweg 34 - 36 | Brandweer & GGD Dronten | Dronten | 51 | Atmosferische gasketels, HR | 1 | st | Periodieke inspectie |  | 2026 | 4
| 91372 | Installatieweg 34 - 36 | Brandweer & GGD Dronten | Dronten | 51 | Atmosferische gasketels, HR | 1 | st | Vervangen atmosferische gasketels, HR 60-80 kW |  | 2025 | 18
| 91372 | Installatieweg 34 - 36 | Brandweer & GGD Dronten | Dronten | 53 | Voorraadboiler indirect gestookt | 1 | st | Vervangen voorraadboilers indirect gestookt 200-500 l |  | 2025 | 20
| 91372 | Installatieweg 34 - 36 | Brandweer & GGD Dronten | Dronten | 53 | Circulatiepomp warm tapwater | 1 | st | Vervangen circulatiepomp warm tapwater DN 20, draadaansluiting |  | 2039 | 15
| 91372 | Installatieweg 34 - 36 | Brandweer & GGD Dronten | Dronten | 52 | Scheidingsinstallatie afvoer fecaliën, tank / put | 1 | st | Geen actie vereist. | Vervuiling | 0 | 0
| 91372 | Installatieweg 34 - 36 | Brandweer & GGD Dronten | Dronten | 52 | Scheidingsinstallatie afvoer fecaliën, tank / put | 1 | st | Geen actie vereist. | Barsten of gaten in beschermingskap aansluitblok | 0 | 0
| 91372 | Installatieweg 34 - 36 | Brandweer & GGD Dronten | Dronten | 52 | Scheidingsinstallatie afvoer fecaliën, tank / put | 1 | st | Vervangen brandput |  | 2044 | 24
| 91372 | Installatieweg 34 - 36 | Brandweer & GGD Dronten | Dronten | 54 | Leidingen persluchtinstallatie | 1 | st | Vervangen leidingen persluchtinstallatie |  | 2068 | 48
| 91372 | Installatieweg 34 - 36 | Brandweer & GGD Dronten | Dronten | 54 | Gasleidingnet compleet | 2239 | m2 | EBI-keuring |  | 2026 | 99
| 91372 | Installatieweg 34 - 36 | Brandweer & GGD Dronten | Dronten | 54 | Gasleidingnet compleet | 2239 | m2 | Periodieke inspectie |  | 2025 | 4
| 91372 | Installatieweg 34 - 36 | Brandweer & GGD Dronten | Dronten | 54 | Gasleidingnet compleet | 2239 | m2 | Vervangen gasleidingnet compleet |  | 2068 | 48
| 91372 | Installatieweg 34 - 36 | Brandweer & GGD Dronten | Dronten | 53 | Waterleidingnet compleet | 2239 | m2 | Vervangen waterleidingnet compleet |  | 2068 | 48
| 91372 | Installatieweg 34 - 36 | Brandweer & GGD Dronten | Dronten | 53 | Hydrofoor | 1 | st | Vervangen hydrofoor |  | 2040 | 18
| 91372 | Installatieweg 34 - 36 | Brandweer & GGD Dronten | Dronten | 53 | Hydrofoor | 1 | st | Jaarlijks onderhoud hydrofoor |  | 2027 | 1
| 91372 | Installatieweg 34 - 36 | Brandweer & GGD Dronten | Dronten | 74 | Sanitair urinoir | 3 | st | Vervangen sanitair urinoir |  | 2068 | 48
| 91372 | Installatieweg 34 - 36 | Brandweer & GGD Dronten | Dronten | 72 | Puntafzuiging | 1 | st | Vervangen puntafzuiging |  | 2068 | 48
| 91372 | Installatieweg 34 - 36 | Brandweer & GGD Dronten | Dronten | 74 | Sanitair closetpot | 17 | st | Herstellen | Beschadiging (barsten, scheuren, deuken) | 2026 | 99
| 91372 | Installatieweg 34 - 36 | Brandweer & GGD Dronten | Dronten | 74 | Sanitair closetpot | 17 | st | Vervangen sanitair closetpot, staand |  | 2044 | 48
| 91372 | Installatieweg 34 - 36 | Brandweer & GGD Dronten | Dronten | 74 | Sanitair closetpot | 17 | st | Vervangen sanitair closetpot, vrijhangend met inbouwreservoir |  | 2044 | 48
| 91372 | Installatieweg 34 - 36 | Brandweer & GGD Dronten | Dronten | 74 | Sanitair wastafel | 9 | st | Vervangen sanitair wastafel, met mengkraan |  | 2068 | 48
| 91372 | Installatieweg 34 - 36 | Brandweer & GGD Dronten | Dronten | 74 | Sanitair fontein | 11 | st | Vervangen sanitair fontein |  | 2068 | 48
| 91372 | Installatieweg 34 - 36 | Brandweer & GGD Dronten | Dronten | 74 | Sanitair uitstortgootsteen | 4 | st | Vervangen sanitair uitstortgootsteen, met kraan |  | 2068 | 48
| 91372 | Installatieweg 34 - 36 | Brandweer & GGD Dronten | Dronten | 74 | Mindervalide toiletten | 1 | st | Geen actie vereist. | Vervuiling exclusief vervuiling door gebruik | 0 | 0
| 91372 | Installatieweg 34 - 36 | Brandweer & GGD Dronten | Dronten | 74 | Mindervalide toiletten | 1 | st | Vervangen mindervalide toiletten |  | 2068 | 48
| 91372 | Installatieweg 34 - 36 | Brandweer & GGD Dronten | Dronten | 74 | Sanitair douche-cabine | 13 | st | Vervangen sanitair douche-cabine |  | 2044 | 48
| 91372 | Installatieweg 34 - 36 | Brandweer & GGD Dronten | Dronten | 57 | Lucht- & vuilafscheider | 1 | st | Nog geen actie, blijven monitoren. | Verval tussen 50%-75% van de levensduur | 0 | 0
| 91372 | Installatieweg 34 - 36 | Brandweer & GGD Dronten | Dronten | 57 | Lucht- & vuilafscheider | 1 | st | Vervangen lucht- & vuilafscheider. |  | 2030 | 15
| 91372 | Installatieweg 34 - 36 | Brandweer & GGD Dronten | Dronten | 52 | Binnenriolering | 135 | m1 | Vervangen binneriolering PVC |  | 2068 | 48
| 91372 | Installatieweg 34 - 36 | Brandweer & GGD Dronten | Dronten | 64 | Gesloten datanet | 2239 | m2 | Vervangen gesloten datanet, CAT 6 consolidationpoint, prijs per m2 BVO |  | 2035 | 10
| 91372 | Installatieweg 34 - 36 | Brandweer & GGD Dronten | Dronten | 61 | Kabelgoten / ladderbanen | 2239 | m2 | Vervangen kabelgoten |  | 2070 | 50
| 91372 | Installatieweg 34 - 36 | Brandweer & GGD Dronten | Dronten | 61 | Kabelgoten / ladderbanen | 2239 | m2 | Vervangen ladderbanen |  | 2070 | 50
| 91372 | Installatieweg 34 - 36 | Brandweer & GGD Dronten | Dronten | 63 | Lichtinstallaties infra- en schakelmateriaal | 2239 | m2 | Herstellen | Beschadiging | 2026 | 0
| 91372 | Installatieweg 34 - 36 | Brandweer & GGD Dronten | Dronten | 63 | Lichtinstallaties infra- en schakelmateriaal | 2239 | m2 | Nog geen actie, blijven monitoren. | Verval meer dan 87,5% van de levensduur | 0 | 0
| 91372 | Installatieweg 34 - 36 | Brandweer & GGD Dronten | Dronten | 63 | Lichtinstallaties infra- en schakelmateriaal | 2239 | m2 | NEN3140-keuring |  | 2027 | 5
| 91372 | Installatieweg 34 - 36 | Brandweer & GGD Dronten | Dronten | 63 | Lichtinstallaties infra- en schakelmateriaal | 2239 | m2 | Vervangen lichtinstallaties infra- en schakelmateriaal |  | 2028 | 30
| 91372 | Installatieweg 34 - 36 | Brandweer & GGD Dronten | Dronten | 63 | Noodverlichtingsarmatuur decentraal | 42 | st | Vervangen accu |  | 2028 | 4
| 91372 | Installatieweg 34 - 36 | Brandweer & GGD Dronten | Dronten | 63 | Noodverlichtingsarmatuur decentraal | 42 | st | Vervangen noodverlichtingsarmatuur decentraal, transparant enkelzijdig of dubbelzijdig |  | 2039 | 15
| 91372 | Installatieweg 34 - 36 | Brandweer & GGD Dronten | Dronten | 64 | CAI-installatie | 1 | pst | Vervangen CAI-installatie, 1 centrale met 16 aansluitingen |  | 2033 | 25
| 91372 | Installatieweg 34 - 36 | Brandweer & GGD Dronten | Dronten | 65 | Brandwerende doorvoeringen | 50 | st | Vervangen brandwerende doorvoeringen, rechthoekig 200x100 |  | 2044 | 48
| 91372 | Installatieweg 34 - 36 | Brandweer & GGD Dronten | Dronten | 64 | Telefooninstallaties | 1 | st | Vervangen telefooninstallatie, installatie met 140 aansluitpunten digitaal |  | 2033 | 10
| 91372 | Installatieweg 34 - 36 | Brandweer & GGD Dronten | Dronten | 61 | Veiligheidsaarding | 2239 | m2 | Vervangen veiligheidsaarding |  | 2070 | 50
| 91372 | Installatieweg 34 - 36 | Brandweer & GGD Dronten | Dronten | 63 | Verlichtingsarmaturen | 405 | st | Geen actie vereist. | Vervuiling | 0 | 0
| 91372 | Installatieweg 34 - 36 | Brandweer & GGD Dronten | Dronten | 63 | Verlichtingsarmaturen | 405 | st | Vervangen verlichtingsarmaturen |  | 2025 | 20
| 91372 | Installatieweg 34 - 36 | Brandweer & GGD Dronten | Dronten | 61 | Wandgoten, plintgoten en vloergoten | 250 | m1 | Vervangen vloergoten |  | 2045 | 50
| 91372 | Installatieweg 34 - 36 | Brandweer & GGD Dronten | Dronten | 61 | Wandgoten, plintgoten en vloergoten | 250 | m1 | Vervangen wandgoten, plintgoten |  | 2045 | 50
| 91372 | Installatieweg 34 - 36 | Brandweer & GGD Dronten | Dronten | 61 | (hoofd)Verdeelinrichtingen | 1 | st | Vervangen (hoofd)verdeelinrichtingen, kunststof |  | 2035 | 30
| 91372 | Installatieweg 34 - 36 | Brandweer & GGD Dronten | Dronten | 61 | (hoofd)Verdeelinrichtingen | 1 | st | Nog geen actie, blijven monitoren. | Verval tussen 50%-75% van de levensduur | 0 | 0
| 91372 | Installatieweg 34 - 36 | Brandweer & GGD Dronten | Dronten | 61 | (hoofd)Verdeelinrichtingen | 1 | st | Vervangen (hoofd)verdeelinrichtingen, kunststof |  | 2035 | 30
| 91372 | Installatieweg 34 - 36 | Brandweer & GGD Dronten | Dronten | 61 | (hoofd)Verdeelinrichtingen | 1 | st | Toevoegen tekeningen | Ontbreken van tekeningen | 2026 | 0
| 91372 | Installatieweg 34 - 36 | Brandweer & GGD Dronten | Dronten | 61 | (hoofd)Verdeelinrichtingen | 1 | st | Vervangen (hoofd)verdeelinrichtingen, plaatstaal |  | 2035 | 30
| 91372 | Installatieweg 34 - 36 | Brandweer & GGD Dronten | Dronten | 64 | Tijdsignaleringen | 3 | st | Vervangen tijdsignalering |  | 2025 | 20
| 91372 | Installatieweg 34 - 36 | Brandweer & GGD Dronten | Dronten | 61 | Statische 'nobreak'-installaties | 1 | st | Vervangen statische 'nobreak'-installaties, 2000 VA |  | 2025 | 20
| 91372 | Installatieweg 34 - 36 | Brandweer & GGD Dronten | Dronten | 61 | (hoofd)Verdeelinrichtingen | 1 | st | Geen actie vereist. | Openstaande verbinding | 0 | 0
| 91372 | Installatieweg 34 - 36 | Brandweer & GGD Dronten | Dronten | 61 | (hoofd)Verdeelinrichtingen | 1 | st | Vervangen (hoofd)verdeelinrichtingen, plaatstaal |  | 2035 | 30
| 91372 | Installatieweg 34 - 36 | Brandweer & GGD Dronten | Dronten | 61 | (hoofd)Verdeelinrichtingen | 1 | st | Nog geen actie, blijven monitoren. | Verval tussen 50%-75% van de levensduur | 0 | 0
| 91372 | Installatieweg 34 - 36 | Brandweer & GGD Dronten | Dronten | 61 | (hoofd)Verdeelinrichtingen | 1 | st | Vervangen (hoofd)verdeelinrichtingen, plaatstaal |  | 2035 | 30
| 91372 | Installatieweg 34 - 36 | Brandweer & GGD Dronten | Dronten | 61 | (hoofd)Verdeelinrichtingen | 1 | st | Vervangen (hoofd)verdeelinrichtingen, plaatstaal |  | 2035 | 30
| 91372 | Installatieweg 34 - 36 | Brandweer & GGD Dronten | Dronten | 61 | (hoofd)Verdeelinrichtingen | 1 | st | Vervangen (hoofd)verdeelinrichtingen, kunststof |  | 2035 | 30
| 91372 | Installatieweg 34 - 36 | Brandweer & GGD Dronten | Dronten | 61 | (hoofd)Verdeelinrichtingen | 1 | st | Nog geen actie, blijven monitoren. | Verval tussen 50%-75% van de levensduur | 0 | 0
| 91372 | Installatieweg 34 - 36 | Brandweer & GGD Dronten | Dronten | 61 | (hoofd)Verdeelinrichtingen | 1 | st | Vervangen (hoofd)verdeelinrichtingen, plaatstaal 1 HS 250A met 30 eindgroepen 1~ en 4 eindgroepen 3~ |  | 2035 | 30
| 91372 | Installatieweg 34 - 36 | Brandweer & GGD Dronten | Dronten | 61 | (hoofd)Verdeelinrichtingen | 1 | st | Geen actie vereist. | Openstaande verbinding | 0 | 0
| 91372 | Installatieweg 34 - 36 | Brandweer & GGD Dronten | Dronten | 61 | (hoofd)Verdeelinrichtingen | 1 | st | Vervangen (hoofd)verdeelinrichtingen, plaatstaal |  | 2035 | 30
| 91372 | Installatieweg 34 - 36 | Brandweer & GGD Dronten | Dronten | 64 | Deurbelinstallatie | 1 | st | Vervangen deurbelinstallatie |  | 2025 | 18
| 91372 | Installatieweg 34 - 36 | Brandweer & GGD Dronten | Dronten | 66 | Personenlift (Elektrische lift) | 1 | st | Geen actie vereist. | Vervuiling | 0 | 0
| 91372 | Installatieweg 34 - 36 | Brandweer & GGD Dronten | Dronten | 66 | Personenlift (Elektrische lift) | 1 | st | Herstellen | Afsluiting besturingskast | 2026 | 0
| 91372 | Installatieweg 34 - 36 | Brandweer & GGD Dronten | Dronten | 66 | Personenlift (Elektrische lift) | 1 | st | Herstellen | Onvoldoende schachtverlichting | 2026 | 0
| 91372 | Installatieweg 34 - 36 | Brandweer & GGD Dronten | Dronten | 66 | Personenlift (Elektrische lift) | 1 | st | Olie bakken legen | Olie bakken zijn vol | 2026 | 0
| 91372 | Installatieweg 34 - 36 | Brandweer & GGD Dronten | Dronten | 66 | Personenlift (Elektrische lift) | 1 | st | Herstelkosten Lift |  | 2025 | 0
| 91372 | Installatieweg 34 - 36 | Brandweer & GGD Dronten | Dronten | 66 | Personenlift (Elektrische lift) | 1 | st | Herstelkosten Lift |  | 2029 | 0
| 91372 | Installatieweg 34 - 36 | Brandweer & GGD Dronten | Dronten | 66 | Personenlift (Elektrische lift) | 1 | st | Herstelkosten Lift |  | 2035 | 0
| 91372 | Installatieweg 34 - 36 | Brandweer & GGD Dronten | Dronten | 66 | Personenlift (Elektrische lift) | 1 | st | Jaarlijks onderhoud |  | 2026 | 1
| 91372 | Installatieweg 34 - 36 | Brandweer & GGD Dronten | Dronten | 66 | Personenlift (Elektrische lift) | 1 | st | Liftkeuring |  | 2026 | 1
| 91372 | Installatieweg 34 - 36 | Brandweer & GGD Dronten | Dronten | 65 | Inbraakalarminstallatie | 2239 | m2 | Geen actie vereist. | Verval meer dan 87,5% van de levensduur | 0 | 0
| 91372 | Installatieweg 34 - 36 | Brandweer & GGD Dronten | Dronten | 65 | Inbraakalarminstallatie | 2239 | m2 | Vervangen inbraakalarminstallatie |  | 2039 | 15
| 91372 | Installatieweg 34 - 36 | Brandweer & GGD Dronten | Dronten | 65 | Inbraakalarminstallatie | 2239 | m2 | Vervangen inbraakalarminstallatie, accu 12V 7Ah |  | 2027 | 5
| 91372 | Installatieweg 34 - 36 | Brandweer & GGD Dronten | Dronten | 65 | Inbraakalarminstallatie | 2239 | m2 | Doormelding naar alarmcentrale |  | 2026 | 1
| 91372 | Installatieweg 34 - 36 | Brandweer & GGD Dronten | Dronten | 65 | Brandmeldinstallatie | 2239 | m2 | Doormelding naar alarmcentrale, kiezer met lage beveiligingsgraad |  | 2026 | 1
| 91372 | Installatieweg 34 - 36 | Brandweer & GGD Dronten | Dronten | 65 | Brandmeldinstallatie | 2239 | m2 | Vervangen brandmeldinstallatie, accu 12V 7Ah |  | 2028 | 5
| 91372 | Installatieweg 34 - 36 | Brandweer & GGD Dronten | Dronten | 65 | Brandmeldinstallatie | 2239 | m2 | Vervangen brandmeldinstallatie, totale beveiliging |  | 2039 | 15
| 91372 | Installatieweg 34 - 36 | Brandweer & GGD Dronten | Dronten | 65 | Zonweringsinstallatie | 2239 | m2 | Geen actie vereist. | Vervuiling | 0 | 0
| 91372 | Installatieweg 34 - 36 | Brandweer & GGD Dronten | Dronten | 65 | Zonweringsinstallatie | 2239 | m2 | Vervangen zonweringsinstallatie |  | 2039 | 15
| 91372 | Installatieweg 34 - 36 | Brandweer & GGD Dronten | Dronten | 65 | Omroep- en ontruimingsinstallatie | 1 | m2 | Geen actie vereist. | Vervuiling | 0 | 0
| 91372 | Installatieweg 34 - 36 | Brandweer & GGD Dronten | Dronten | 65 | Omroep- en ontruimingsinstallatie | 1 | m2 | Geen actie vereist. | Leiding niet deugdelijk aangesloten | 0 | 0
| 91372 | Installatieweg 34 - 36 | Brandweer & GGD Dronten | Dronten | 65 | Omroep- en ontruimingsinstallatie | 1 | m2 | Vervangen omroep- en ontruimingsinstallatie, gesloten accu 12V 17Ah |  | 2026 | 5
| 91372 | Installatieweg 34 - 36 | Brandweer & GGD Dronten | Dronten | 65 | Omroep- en ontruimingsinstallatie | 1 | m2 | Vervangen omroep- en ontruimingsinstallatie, kantoor met kantoortuinen, slow-whoop bij elke handbrandmelder |  | 2026 | 25
| 91372 | Installatieweg 34 - 36 | Brandweer & GGD Dronten | Dronten | 64 | Geluidsinstallaties | 1 | st | Nog geen actie, blijven monitoren. | Verval tussen 50%-75% van de levensduur | 0 | 0
| 91372 | Installatieweg 34 - 36 | Brandweer & GGD Dronten | Dronten | 64 | Geluidsinstallaties | 1 | st | Vervangen geluidsinstallatie, bstaande uit versterker,tuner, cd-speler, 4 luidsprekers en microfoon |  | 2033 | 25
| 91372 | Installatieweg 34 - 36 | Brandweer & GGD Dronten | Dronten | 65 | Droge brandleidingen | 1 | pst | Vervangen droge brandleiding, incl. gevelkast en afsluiter per verdieping |  | 2032 | 48
| 91372 | Installatieweg 34 - 36 | Brandweer & GGD Dronten | Dronten | 65 | Droge brandleidingen | 1 | pst | Inspectie droge brandleiding |  | 2026 | 1
| 91372 | Installatieweg 34 - 36 | Brandweer & GGD Dronten | Dronten | 65 | Droge brandleidingen | 1 | pst | Keuring droge brandleiding |  | 2028 | 5
| 91372 | Installatieweg 34 - 36 | Brandweer & GGD Dronten | Dronten | 65 | Brandslanghaspels | 4 | st | Geen actie vereist. | Uitwendige vervuiling | 0 | 0
| 91372 | Installatieweg 34 - 36 | Brandweer & GGD Dronten | Dronten | 65 | Brandslanghaspels | 4 | st | Afpersen brandslanghaspel |  | 2029 | 5
| 91372 | Installatieweg 34 - 36 | Brandweer & GGD Dronten | Dronten | 65 | Brandslanghaspels | 4 | st | Keuring brandslanghaspel |  | 2026 | 1
| 91372 | Installatieweg 34 - 36 | Brandweer & GGD Dronten | Dronten | 65 | Brandslanghaspels | 4 | st | Vervangen brandslanghaspel, in inbouwkast |  | 2080 | 60
| 91372 | Installatieweg 34 - 36 | Brandweer & GGD Dronten | Dronten | 65 | Brandslanghaspels | 4 | st | Vervangen slang |  | 2043 | 20
| 91372 | Installatieweg 34 - 36 | Brandweer & GGD Dronten | Dronten | 65 | Handblussers | 9 | st | Vervangen handblusser |  | 2034 | 20
| 91372 | Installatieweg 34 - 36 | Brandweer & GGD Dronten | Dronten | 65 | Handblussers | 9 | st | Keuring handblusser |  | 2025 | 2
| 91372 | Installatieweg 34 - 36 | Brandweer & GGD Dronten | Dronten | 65 | Handblussers | 9 | st | Revisie handblusser |  | 2044 | 10
| 91372 | Installatieweg 34 - 36 | Brandweer & GGD Dronten | Dronten | 65 | Handblussers | 9 | st | Vervangen blusstof |  | 2029 | 5
| 91372 | Installatieweg 34 - 36 | Brandweer & GGD Dronten | Dronten | 65 | Brandkleppen | 10 | st | Geen actie vereist. | Beschadiging (krassen) | 0 | 0
| 91372 | Installatieweg 34 - 36 | Brandweer & GGD Dronten | Dronten | 65 | Brandkleppen | 10 | st | Vervangen brandkleppen thermisch |  | 2035 | 30
| 91372 | Installatieweg 34 - 36 | Brandweer & GGD Dronten | Dronten | 67 | Valbeveiliging algemeen | 1 | pst | Vervangen valbeveiliging |  | 2050 | 25
| 91372 | Installatieweg 34 - 36 | Brandweer & GGD Dronten | Dronten | 67 | Valbeveiliging algemeen | 1 | pst | Onderhoudscontract valbeveiliging |  | 0 | 1
| 91372 | Installatieweg 34 - 36 | Brandweer & GGD Dronten | Dronten | 67 | Valbeveiliging algemeen | 1 | pst | RIE-keuring valbeveiliging |  | 2027 | 1
| 91372 | Installatieweg 34 - 36 | Brandweer & GGD Dronten | Dronten | 65 | Mindervalide toilet noodsignaal | 1 | st | Vervangen mindervalide toilet noodsignaal, signalering op de gang |  | 2025 | 20
| 91372 | Installatieweg 34 - 36 | Brandweer & GGD Dronten | Dronten | 90 | Terrein; Terreininrichting; algemeen | 10 | st | Geen actie vereist. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 91372 | Installatieweg 34 - 36 | Brandweer & GGD Dronten | Dronten | 90 | Terrein; Terreininrichting; algemeen | 10 | st | Nog geen actie, blijven monitoren. | Erosie, verwering, verzanding | 0 | 0
| 91372 | Installatieweg 34 - 36 | Brandweer & GGD Dronten | Dronten | 90 | Terrein; Terreininrichting; algemeen | 10 | st | Vervangen Logo brandweer (gevel) |  | 2041 | 20
| 91372 | Installatieweg 34 - 36 | Brandweer & GGD Dronten | Dronten | 90 | Terrein; Terreininrichting; algemeen | 10 | st | Vervangen Naam brandweer (gevel) |  | 2041 | 20
| 91372 | Installatieweg 34 - 36 | Brandweer & GGD Dronten | Dronten | 90 | Terrein; Terreininrichting; algemeen | 10 | st | Vervangen stalen fiets "nietje" |  | 2040 | 40
| 91372 | Installatieweg 34 - 36 | Brandweer & GGD Dronten | Dronten | 90 | Terrein; Terreinafscheiding; staal | 177 | m1 | Geen actie vereist. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 91372 | Installatieweg 34 - 36 | Brandweer & GGD Dronten | Dronten | 90 | Terrein; Terreinafscheiding; staal | 177 | m1 | Nog geen actie, blijven monitoren. | Corrosie | 0 | 0
| 91372 | Installatieweg 34 - 36 | Brandweer & GGD Dronten | Dronten | 90 | Terrein; terreinafwerking; algemeen | 3289 | m2 | Geen actie vereist. | Beschadiging | 0 | 0
| 91372 | Installatieweg 34 - 36 | Brandweer & GGD Dronten | Dronten | 90 | Terrein; terreinafwerking; algemeen | 3289 | m2 | Geen actie vereist. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 91372 | Installatieweg 34 - 36 | Brandweer & GGD Dronten | Dronten | 90 | Terrein; terreinafwerking; algemeen | 3289 | m2 | Nog geen actie, blijven monitoren. | Scheuren niet constructief | 0 | 0
| 91372 | Installatieweg 34 - 36 | Brandweer & GGD Dronten | Dronten | 90 | Terrein; terreinafwerking; algemeen | 3289 | m2 | Nog geen actie, blijven monitoren. | Corrosie | 0 | 0
| 91372 | Installatieweg 34 - 36 | Brandweer & GGD Dronten | Dronten | 90 | Terrein; terreinafwerking; algemeen | 3289 | m2 | Nog geen actie, blijven monitoren. | Breuk | 0 | 0
| 91372 | Installatieweg 34 - 36 | Brandweer & GGD Dronten | Dronten | 90 | Terrein; terreinafwerking; algemeen | 3289 | m2 | Herstraten klinker/stelconplaten |  | 2032 | 12
| 91372 | Installatieweg 34 - 36 | Brandweer & GGD Dronten | Dronten | 90 | Terrein; terreinafwerking; algemeen | 3289 | m2 | Vervangen klinker/stelconplaten |  | 2044 | 24
| 91372 | Installatieweg 34 - 36 | Brandweer & GGD Dronten | Dronten | 90 | Verkeerlichten | 15 | st | Geen actie vereist. | Aangroei mos, algen | 0 | 0
| 91372 | Installatieweg 34 - 36 | Brandweer & GGD Dronten | Dronten | 90 | Verkeerlichten | 15 | st | Nog geen actie, blijven monitoren. | Verval meer dan 87,5% van de levensduur | 0 | 0
| 91372 | Installatieweg 34 - 36 | Brandweer & GGD Dronten | Dronten | 90 | Verkeerlichten | 15 | st | Vervangen verkeerslichten, 1 verkeerslicht aan binnen of buitenzijde |  | 2025 | 20
| 91372 | Installatieweg 34 - 36 | Brandweer & GGD Dronten | Dronten | 90 | Schuifpoorten algemeen elektrisch | 1 | st | Geen actie vereist. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 91372 | Installatieweg 34 - 36 | Brandweer & GGD Dronten | Dronten | 90 | Schuifpoorten algemeen elektrisch | 1 | st | Geen actie vereist. | Aangroei mos, algen | 0 | 0
| 91372 | Installatieweg 34 - 36 | Brandweer & GGD Dronten | Dronten | 90 | Schuifpoorten algemeen elektrisch | 1 | st | Geen actie vereist. | Corrosie | 0 | 0
| 91372 | Installatieweg 34 - 36 | Brandweer & GGD Dronten | Dronten | 90 | Schuifpoorten algemeen elektrisch | 1 | st | Geen actie vereist. | Erosie, verwering, verzanding | 0 | 0
| 91372 | Installatieweg 34 - 36 | Brandweer & GGD Dronten | Dronten | 90 | Schuifpoorten algemeen elektrisch | 1 | st | Vervangen schuifpoorten algemeen elektrisch, voorzien van looprollen en aandrijving, gecoat bxh=5x2m |  | 2050 | 30
| 91372 | Installatieweg 34 - 36 | Brandweer & GGD Dronten | Dronten | 90 | Schuifpoorten algemeen elektrisch | 1 | st | Onderhoudscontract schuifpoorten algemeen elektrisch |  | 2026 | 1
| 91372 | Installatieweg 34 - 36 | Brandweer & GGD Dronten | Dronten | 90 | Schuifpoorten algemeen elektrisch | 1 | st | Geen actie vereist. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 91372 | Installatieweg 34 - 36 | Brandweer & GGD Dronten | Dronten | 90 | Schuifpoorten algemeen elektrisch | 1 | st | Vervangen schuifpoorten algemeen elektrisch, voorzien van looprollen en aandrijving, gecoat bxh=5x2m |  | 2035 | 30
| 91372 | Installatieweg 34 - 36 | Brandweer & GGD Dronten | Dronten | 90 | Schuifpoorten algemeen elektrisch | 1 | st | Onderhoudscontract schuifpoorten algemeen elektrisch |  | 2026 | 1
| 91372 | Installatieweg 34 - 36 | Brandweer & GGD Dronten | Dronten | 90 | Verlichting lantaarnpaal inclusief paal | 8 | st | Geen actie vereist. | Vervuiling | 0 | 0
| 91372 | Installatieweg 34 - 36 | Brandweer & GGD Dronten | Dronten | 90 | Verlichting lantaarnpaal inclusief paal | 8 | st | Nog geen actie, blijven monitoren. | Verval tussen 50%-75% van de levensduur | 0 | 0
| 91372 | Installatieweg 34 - 36 | Brandweer & GGD Dronten | Dronten | 90 | Verlichting lantaarnpaal inclusief paal | 8 | st | Vervangen verlichting lantaarnpaal inclusief paal, vaste mast max 6 m |  | 2035 | 30
| 91372 | Installatieweg 34 - 36 | Brandweer & GGD Dronten | Dronten | 90 | Gevel- en plafondarmaturen | 21 | st | Vervangen gevel- en plafondarmaturen middelgroot |  | 2030 | 20
| 91372 | Installatieweg 34 - 36 | Brandweer & GGD Dronten | Dronten | 90 | Leidingen brandkranen / hydranten | 1 | st | Vervangen leidingen brandkranen / hydranten |  | 2068 | 48
| 91372 | Installatieweg 34 - 36 | Brandweer & GGD Dronten | Dronten | 99 | Projectmanagement | 2239 | m2 | Jaarlijkse kosten projectmanagement |  | 2026 | 1
| 91372 | Installatieweg 34 - 36 | Brandweer & GGD Dronten | Dronten | 99 | Systeemsteiger | 1318 | m2 | Montage/demontage systeemsteiger |  | 2026 | 6
| 91372 | Installatieweg 34 - 36 | Brandweer & GGD Dronten | Dronten | 99 | Herinspectie | 2239 | m2 | Herinspectie |  | 2026 | 3
91373
| 91373 | Ploegschaar 3 | Brandweer Biddinghuizen | Biddinghuizen | 31 | Waterslagen algemeen | 11 | m1 | Herstel bij eerstvolgend onderhoud. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 12
| 91373 | Ploegschaar 3 | Brandweer Biddinghuizen | Biddinghuizen | 31 | Waterslagen algemeen | 11 | m1 | Reinigen waterslagen |  | 2032 | 48
| 91373 | Ploegschaar 3 | Brandweer Biddinghuizen | Biddinghuizen | 31 | Waterslagen algemeen | 11 | m1 | Vervangen waterslag aluminium |  | 2068 | 48
| 91373 | Ploegschaar 3 | Brandweer Biddinghuizen | Biddinghuizen | 21 | Buitenwanden; niet constructief; staal | 64 | m1 | Reinigen muurafdekking |  | 2032 | 12
| 91373 | Ploegschaar 3 | Brandweer Biddinghuizen | Biddinghuizen | 21 | Buitenwanden; niet constructief; staal | 64 | m1 | Vervangen muurafdekking metaal |  | 2072 | 48
| 91373 | Ploegschaar 3 | Brandweer Biddinghuizen | Biddinghuizen | 41 | Buitenwandafwerkingen algemeen; buitenwandafwerking; staal | 149 | m2 | Geen actie vereist. | Deformatie, scheefstand | 0 | 0
| 91373 | Ploegschaar 3 | Brandweer Biddinghuizen | Biddinghuizen | 41 | Buitenwandafwerkingen algemeen; buitenwandafwerking; staal | 149 | m2 | Geen actie vereist. | Beschadiging | 0 | 0
| 91373 | Ploegschaar 3 | Brandweer Biddinghuizen | Biddinghuizen | 41 | Buitenwandafwerkingen algemeen; buitenwandafwerking; staal | 149 | m2 | Herstel gevelbekleding staal | Subelementen manco | 2026 | 99
| 91373 | Ploegschaar 3 | Brandweer Biddinghuizen | Biddinghuizen | 41 | Buitenwandafwerkingen algemeen; buitenwandafwerking; staal | 149 | m2 | Reinigen inclusief waxen gevelbekleding staal is opgenomen in de cyclus | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 6
| 91373 | Ploegschaar 3 | Brandweer Biddinghuizen | Biddinghuizen | 41 | Buitenwandafwerkingen algemeen; buitenwandafwerking; staal | 149 | m2 | Vervangen damwandprofiel staalplaat |  | 2062 | 0
| 91373 | Ploegschaar 3 | Brandweer Biddinghuizen | Biddinghuizen | 41 | Buitenwandafwerkingen algemeen; buitenwandafwerking; staal | 149 | m2 | Reinigen systeemgevel staal |  | 2026 | 3
| 91373 | Ploegschaar 3 | Brandweer Biddinghuizen | Biddinghuizen | 41 | Buitenwandafwerkingen algemeen; buitenwandafwerking; voegwerk | 147 | m2 | Geen actie vereist. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 91373 | Ploegschaar 3 | Brandweer Biddinghuizen | Biddinghuizen | 41 | Buitenwandafwerkingen algemeen; buitenwandafwerking; voegwerk | 147 | m2 | Geen actie vereist. | Beschadiging | 0 | 0
| 91373 | Ploegschaar 3 | Brandweer Biddinghuizen | Biddinghuizen | 41 | Buitenwandafwerkingen algemeen; buitenwandafwerking; voegwerk | 147 | m2 | Vervangen voegwerk platvol |  | 2068 | 48
| 91373 | Ploegschaar 3 | Brandweer Biddinghuizen | Biddinghuizen | 21 | Buitenwanden; constructief; metselwerk | 147 | m2 | Geen actie vereist. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 91373 | Ploegschaar 3 | Brandweer Biddinghuizen | Biddinghuizen | 21 | Buitenwanden; constructief; metselwerk | 147 | m2 | Hydrofoberen gevelmetselwerk |  | 2030 | 10
| 91373 | Ploegschaar 3 | Brandweer Biddinghuizen | Biddinghuizen | 21 | Buitenwanden; constructief; metselwerk | 147 | m2 | Reinigen gevelmetselwerk (hoge druk) |  | 2030 | 10
| 91373 | Ploegschaar 3 | Brandweer Biddinghuizen | Biddinghuizen | 31 | Onderdorpel natuursteen | 4.2 | m1 | Vervangen onderdorpel natuursteen |  | 2073 | 48
| 91373 | Ploegschaar 3 | Brandweer Biddinghuizen | Biddinghuizen | 52 | Hemelwaterafvoer | 70 | m1 | Vervangen hemelwaterafvoer PVC |  | 2044 | 24
| 91373 | Ploegschaar 3 | Brandweer Biddinghuizen | Biddinghuizen | 52 | Stadsuitloop zink | 2 | st | Vervangen stadsuitloop zink |  | 2049 | 24
| 91373 | Ploegschaar 3 | Brandweer Biddinghuizen | Biddinghuizen | 31 | Buitenwandopeningen; gevuld met puien; algemeen | 4 | stu | Reinigen ventilatieroosters/suskasten | Vuil, aanslag, verkleuring | 2029 | 6
| 91373 | Ploegschaar 3 | Brandweer Biddinghuizen | Biddinghuizen | 31 | Buitenwandopeningen; gevuld met puien; algemeen | 4 | stu | Vervangen ventilatierooster kunststof |  | 2068 | 24
| 91373 | Ploegschaar 3 | Brandweer Biddinghuizen | Biddinghuizen | 31 | Buitenwandopeningen; gevuld met puien; aluminium | 15 | m2 | Nog geen actie, blijven monitoren. | Erosie, verwering, verzanding | 0 | 48
| 91373 | Ploegschaar 3 | Brandweer Biddinghuizen | Biddinghuizen | 31 | Buitenwandopeningen; gevuld met puien; aluminium | 15 | m2 | Reinigen inclusief waxen gevelbekleding staal is opgenomen in de cyclus | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 6
| 91373 | Ploegschaar 3 | Brandweer Biddinghuizen | Biddinghuizen | 31 | Buitenwandopeningen; gevuld met puien; aluminium | 15 | m2 | Vervangen kozijn aluminium incl. glas |  | 2068 | 48
| 91373 | Ploegschaar 3 | Brandweer Biddinghuizen | Biddinghuizen | 31 | Buitenwandopeningen; gevuld met puien; aluminium | 15 | m2 | Reinigen kozijn aluminium |  | 2026 | 6
| 91373 | Ploegschaar 3 | Brandweer Biddinghuizen | Biddinghuizen | 31 | Buitendeuren aluminium | 2 | stu | Geen actie vereist. | Beschadiging kozijn | 0 | 0
| 91373 | Ploegschaar 3 | Brandweer Biddinghuizen | Biddinghuizen | 31 | Buitendeuren aluminium | 2 | stu | Nog geen actie, blijven monitoren. | Erosie, verwering, verzanding | 0 | 48
| 91373 | Ploegschaar 3 | Brandweer Biddinghuizen | Biddinghuizen | 31 | Buitendeuren aluminium | 2 | stu | Reinigen incl. waxen aluminium buitendeuren | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 6
| 91373 | Ploegschaar 3 | Brandweer Biddinghuizen | Biddinghuizen | 31 | Buitendeuren aluminium | 2 | stu | Vervangen buitendeur aluminium |  | 2068 | 48
| 91373 | Ploegschaar 3 | Brandweer Biddinghuizen | Biddinghuizen | 31 | Buitendeuren aluminium | 2 | stu | Vervangen hang en sluitwerk buitendeuren |  | 2026 | 24
| 91373 | Ploegschaar 3 | Brandweer Biddinghuizen | Biddinghuizen | 31 | Buitendeuren aluminium | 2 | stu | Reinigen deurkozijn aluminium |  | 2032 | 6
| 91373 | Ploegschaar 3 | Brandweer Biddinghuizen | Biddinghuizen | 31 | Buitenramen aluminium | 4 | stu | Nog geen actie, blijven monitoren. | Erosie, verwering, verzanding | 0 | 48
| 91373 | Ploegschaar 3 | Brandweer Biddinghuizen | Biddinghuizen | 31 | Buitenramen aluminium | 4 | stu | Reinigen inclusief waxen gevelbekleding staal is opgenomen in de cyclus | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 6
| 91373 | Ploegschaar 3 | Brandweer Biddinghuizen | Biddinghuizen | 31 | Buitenramen aluminium | 4 | stu | Herstellen hang en sluitwerk buitenramen |  | 2026 | 24
| 91373 | Ploegschaar 3 | Brandweer Biddinghuizen | Biddinghuizen | 31 | Buitenramen aluminium | 4 | stu | Vervangen taats/tuimel/kiepraam aluminium |  | 2068 | 48
| 91373 | Ploegschaar 3 | Brandweer Biddinghuizen | Biddinghuizen | 31 | Buitenramen aluminium | 4 | stu | Reinigen raamkozijn kunststof |  | 2030 | 6
| 91373 | Ploegschaar 3 | Brandweer Biddinghuizen | Biddinghuizen | 90 | Schuifpoorten algemeen elektrisch | 1 | st | Nog geen actie, blijven monitoren. | Corrosie | 0 | 99
| 91373 | Ploegschaar 3 | Brandweer Biddinghuizen | Biddinghuizen | 90 | Schuifpoorten algemeen elektrisch | 1 | st | Reinigen | Aangroei mos, algen | 2026 | 99
| 91373 | Ploegschaar 3 | Brandweer Biddinghuizen | Biddinghuizen | 90 | Schuifpoorten algemeen elektrisch | 1 | st | Vervangen schuifpoorten algemeen elektrisch, voorzien van looprollen en aandrijving, gecoat bxh=5x2m |  | 2028 | 30
| 91373 | Ploegschaar 3 | Brandweer Biddinghuizen | Biddinghuizen | 90 | Schuifpoorten algemeen elektrisch | 1 | st | Onderhoudscontract schuifpoorten algemeen elektrisch |  | 2026 | 1
| 91373 | Ploegschaar 3 | Brandweer Biddinghuizen | Biddinghuizen | 31 | Overheaddeur (elektrisch) | 1 | st | Geen actie vereist. | Verval meer dan 75% van de levensduur | 0 | 99
| 91373 | Ploegschaar 3 | Brandweer Biddinghuizen | Biddinghuizen | 31 | Overheaddeur (elektrisch) | 1 | st | Onderhoudscontract overheaddeur (elektrisch) |  | 2026 | 1
| 91373 | Ploegschaar 3 | Brandweer Biddinghuizen | Biddinghuizen | 31 | Overheaddeur (elektrisch) | 1 | st | Vervangen overheaddeur (elektrisch), bxh=4,4x2,5 prijs incl persoonsbeveiliging |  | 2033 | 25
| 91373 | Ploegschaar 3 | Brandweer Biddinghuizen | Biddinghuizen | 31 | Blankglas dubbel HR++ | 13.6 | m2 | Controle isolatie-glas (garantie) 9e jaar |  | 0 | 0
| 91373 | Ploegschaar 3 | Brandweer Biddinghuizen | Biddinghuizen | 31 | Blankglas dubbel HR++ | 13.6 | m2 | Vervangen blankglas dubbel Hr ++ 0,50 - 0,75m² |  | 2049 | 24
| 91373 | Ploegschaar 3 | Brandweer Biddinghuizen | Biddinghuizen | 31 | Blankglas dubbel HR++ | 13.6 | m2 | Vervangen blankglas dubbel Hr ++ 0,75 - 1,30m² |  | 0 | 24
| 91373 | Ploegschaar 3 | Brandweer Biddinghuizen | Biddinghuizen | 31 | Blankglas dubbel HR++ | 13.6 | m2 | Vervangen blankglas dubbel Hr ++ 1,30 - 2,50m² |  | 0 | 24
| 91373 | Ploegschaar 3 | Brandweer Biddinghuizen | Biddinghuizen | 31 | Blankglas dubbel HR++ | 13.6 | m2 | Vervangen blankglas dubbel Hr ++ 2,50 - 4,50m² |  | 0 | 24
| 91373 | Ploegschaar 3 | Brandweer Biddinghuizen | Biddinghuizen | 31 | Blankglas dubbel HR++ | 13.6 | m2 | Vervangen blankglas dubbel Hr ++ tot 0,50m² |  | 0 | 24
| 91373 | Ploegschaar 3 | Brandweer Biddinghuizen | Biddinghuizen | 47 | Dakafwerkingen; afwerkingen; vlakke dakafwerking; bitumen | 161 | m2 | Vervangen bitumen +isolatie + randafwerking |  | 2068 | 48
| 91373 | Ploegschaar 3 | Brandweer Biddinghuizen | Biddinghuizen | 47 | Dakafwerkingen; afwerkingen; vlakke dakafwerking; bitumen | 161 | m2 | Vervangen dakbedekking APP |  | 2068 | 36
| 91373 | Ploegschaar 3 | Brandweer Biddinghuizen | Biddinghuizen | 47 | Dakafwerkingen; afwerkingen; vlakke dakafwerking; bitumen | 161 | m2 | Aanbrengen nieuwe laag dakbedekking APP |  | 2044 | 18
| 91373 | Ploegschaar 3 | Brandweer Biddinghuizen | Biddinghuizen | 47 | Dakafwerkingen; afwerkingen; vlakke dakafwerking; lood | 5 | m1 | Vervangen loodslabben plat dak |  | 2072 | 48
| 91373 | Ploegschaar 3 | Brandweer Biddinghuizen | Biddinghuizen | 37 | Dakopeningen; gevuld; kunststof | 1 | stu | Geen actie vereist. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 91373 | Ploegschaar 3 | Brandweer Biddinghuizen | Biddinghuizen | 37 | Dakopeningen; gevuld; kunststof | 1 | stu | Vervangen lichtstraat kunststof dubbelwandig |  | 2044 | 24
| 91373 | Ploegschaar 3 | Brandweer Biddinghuizen | Biddinghuizen | 51 | Rookgasdakdoorvoer metaal plat | 2 | st | Vervangen rookgasafvoer metaal plat |  | 2033 | 18
| 91373 | Ploegschaar 3 | Brandweer Biddinghuizen | Biddinghuizen | 42 | Binnenwandafwerkingen algemeen; binnenwandafwerking; algemeen | 497 | m2 | Aanbrengen aftimmerwerk | Ontbrekend wandtegelwerk | 2026 | 0
| 91373 | Ploegschaar 3 | Brandweer Biddinghuizen | Biddinghuizen | 42 | Binnenwandafwerkingen algemeen; binnenwandafwerking; algemeen | 497 | m2 | Elders opgenomen, kosten opgenomen bij aanbrengen aftimmerwerk | Scheuren niet constructief | 0 | 0
| 91373 | Ploegschaar 3 | Brandweer Biddinghuizen | Biddinghuizen | 42 | Binnenwandafwerkingen algemeen; binnenwandafwerking; algemeen | 497 | m2 | Geen actie vereist. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 99
| 91373 | Ploegschaar 3 | Brandweer Biddinghuizen | Biddinghuizen | 42 | Binnenwandafwerkingen algemeen; binnenwandafwerking; algemeen | 497 | m2 | Vervangen wandtegelwerk |  | 2060 | 40
| 91373 | Ploegschaar 3 | Brandweer Biddinghuizen | Biddinghuizen | 43 | Vloerafwerkingen; niet verhoogd; algemeen | 13 | m2 | Vervangen coating |  | 2033 | 12
| 91373 | Ploegschaar 3 | Brandweer Biddinghuizen | Biddinghuizen | 43 | Vloerafwerkingen; niet verhoogd; cementdekvloer | 78 | m2 | Nog geen actie, blijven monitoren. | Slijtage | 2060 | 40
| 91373 | Ploegschaar 3 | Brandweer Biddinghuizen | Biddinghuizen | 43 | Vloerafwerkingen; niet verhoogd; keramiek | 58 | m2 | Geen actie vereist. | Afbrokkelen afboeren voegwerk | 0 | 0
| 91373 | Ploegschaar 3 | Brandweer Biddinghuizen | Biddinghuizen | 43 | Vloerafwerkingen; niet verhoogd; keramiek | 58 | m2 | Herstel bij eerstvolgend onderhoud. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 30
| 91373 | Ploegschaar 3 | Brandweer Biddinghuizen | Biddinghuizen | 43 | Vloerafwerkingen; niet verhoogd; keramiek | 58 | m2 | Vervangen sanitaire kitvoeg |  | 2030 | 10
| 91373 | Ploegschaar 3 | Brandweer Biddinghuizen | Biddinghuizen | 43 | Vloerafwerkingen; niet verhoogd; keramiek | 58 | m2 | Vervangen vloertegels |  | 2050 | 30
| 91373 | Ploegschaar 3 | Brandweer Biddinghuizen | Biddinghuizen | 43 | Vloerafwerkingen; niet verhoogd; linoleum | 73 | m2 | Herstel bij eerstvolgend onderhoud. | Slijtage | 0 | 20
| 91373 | Ploegschaar 3 | Brandweer Biddinghuizen | Biddinghuizen | 43 | Vloerafwerkingen; niet verhoogd; linoleum | 73 | m2 | Nog geen actie, blijven monitoren. | Onthechting van ondergrond | 0 | 0
| 91373 | Ploegschaar 3 | Brandweer Biddinghuizen | Biddinghuizen | 43 | Vloerafwerkingen; niet verhoogd; linoleum | 73 | m2 | Vervangen linoleum vloerafwerking |  | 2030 | 1
| 91373 | Ploegschaar 3 | Brandweer Biddinghuizen | Biddinghuizen | 43 | Vloerafwerkingen; niet verhoogd; rubber | 2 | m2 | Aanbrengen rubber schoonloopmat | Afwezig | 2026 | 10
| 91373 | Ploegschaar 3 | Brandweer Biddinghuizen | Biddinghuizen | 45 | Plafondafwerkingen; verlaagd; algemeen | 100 | m2 | Geen actie vereist. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 91373 | Ploegschaar 3 | Brandweer Biddinghuizen | Biddinghuizen | 45 | Plafondafwerkingen; verlaagd; algemeen | 100 | m2 | Herstellen | Bevestiging secundair, manco | 2026 | 99
| 91373 | Ploegschaar 3 | Brandweer Biddinghuizen | Biddinghuizen | 45 | Plafondafwerkingen; verlaagd; algemeen | 100 | m2 | Vervangen systeemplafond organisch |  | 2050 | 48
| 91373 | Ploegschaar 3 | Brandweer Biddinghuizen | Biddinghuizen | 32 | Binnendeuren hout | 15 | stu | Geen actie vereist. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 91373 | Ploegschaar 3 | Brandweer Biddinghuizen | Biddinghuizen | 32 | Binnendeuren hout | 15 | stu | Vervangen binnendeur + toplaag |  | 2072 | 48
| 91373 | Ploegschaar 3 | Brandweer Biddinghuizen | Biddinghuizen | 32 | Binnendeuren hout | 15 | stu | Vervangen hang en sluitwerk binnendeuren |  | 2034 | 24
| 91373 | Ploegschaar 3 | Brandweer Biddinghuizen | Biddinghuizen | 32 | Deurdranger staandaard | 2 | st | Vervangen deurdranger binnendeur |  | 2037 | 12
| 91373 | Ploegschaar 3 | Brandweer Biddinghuizen | Biddinghuizen | 32 | Deurdranger staandaard | 2 | st | Bijstellen deurdranger |  | 2031 | 6
| 91373 | Ploegschaar 3 | Brandweer Biddinghuizen | Biddinghuizen | 24 | Trappen en hellingen; trappen; hout | 1 | st | Geen actie vereist. | Beschadiging | 0 | 0
| 91373 | Ploegschaar 3 | Brandweer Biddinghuizen | Biddinghuizen | 34 | Balustrades en leuningen; balustrades; staal | 5 | m2 | Geen actie vereist. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 91373 | Ploegschaar 3 | Brandweer Biddinghuizen | Biddinghuizen | 34 | Balustrades en leuningen; balustrades; staal | 5 | m2 | Vervangen binnentraphek metaal |  | 2060 | 48
| 91373 | Ploegschaar 3 | Brandweer Biddinghuizen | Biddinghuizen | 34 | Binnentraphek rvs (inclusief hardglas) | 4.26 | m1 | Vervangen binnentraphek rvs |  | 2073 | 48
| 91373 | Ploegschaar 3 | Brandweer Biddinghuizen | Biddinghuizen | 73 | Keuken algemeen | 1 | stu | Vervangen keukenblokken incl. bovenkasten |  | 2045 | 25
| 91373 | Ploegschaar 3 | Brandweer Biddinghuizen | Biddinghuizen | 71 | Postkasten/bellentableau | 1 | stu | Vervangen postkasten (in serie) | Vervuiling | 2060 | 40
| 91373 | Ploegschaar 3 | Brandweer Biddinghuizen | Biddinghuizen | 73 | Keukenapparatuur koelen, koelkast | 1 | st | Vervangen keukenapparatuur koelen, koelkast |  | 2040 | 20
| 91373 | Ploegschaar 3 | Brandweer Biddinghuizen | Biddinghuizen | 73 | Keukenapparatuur diversen, vaatwasmachine | 1 | st | Vervangen vaatwasser, huishoudelijk |  | 2030 | 10
| 91373 | Ploegschaar 3 | Brandweer Biddinghuizen | Biddinghuizen | 73 | Keukenapparatuur koelen, koelkast | 1 | st | Vervangen keukenapparatuur koelen, koelkast |  | 2040 | 20
| 91373 | Ploegschaar 3 | Brandweer Biddinghuizen | Biddinghuizen | 73 | Keukenapparatuur dranken, koffiezetapparaat | 1 | st | Vervangen keukenapparatuur dranken, koffiezetapparaat, Animo 2x 10l zuil |  | 2040 | 20
| 91373 | Ploegschaar 3 | Brandweer Biddinghuizen | Biddinghuizen | 73 | Keukenapparatuur verwarmen, magnetron | 1 | st | Vervangen keukenapparatuur verwarmen, magnetron, huishoudelijk |  | 2068 | 48
| 91373 | Ploegschaar 3 | Brandweer Biddinghuizen | Biddinghuizen | 73 | Keukenapparatuur verwarmen, friteuse dubbel | 1 | st | Vervangen keukenapparatuur verwarmen, friteuse dubbel |  | 2068 | 48
| 91373 | Ploegschaar 3 | Brandweer Biddinghuizen | Biddinghuizen | 73 | Afzuigkap keukenblok algemeen | 1 | st | Vervangen afzuigkap keukenblok algemeen, huishoudelijk |  | 2030 | 10
| 91373 | Ploegschaar 3 | Brandweer Biddinghuizen | Biddinghuizen | 46 | Beschermlagen; binnen; algemeen; op hout (m1) | 221 | m1 | Herstellen in combinatie met schilderwerk, kosten opgenomen bij schilderwerk. | Beschadiging | 0 | 12
| 91373 | Ploegschaar 3 | Brandweer Biddinghuizen | Biddinghuizen | 46 | Beschermlagen; binnen; algemeen; op hout (m1) | 221 | m1 | Herstellen in combinatie met schilderwerk, kosten wel bij dit element opgenomen. | Kale delen | 0 | 0
| 91373 | Ploegschaar 3 | Brandweer Biddinghuizen | Biddinghuizen | 46 | Beschermlagen; binnen; algemeen; op hout (m1) | 221 | m1 | Herstellen in combinatie met schilderwerk, kosten wel bij dit element opgenomen. | Poriën | 0 | 0
| 91373 | Ploegschaar 3 | Brandweer Biddinghuizen | Biddinghuizen | 46 | Beschermlagen; binnen; algemeen; op hout (m1) | 221 | m1 | Herstellen in combinatie met schilderwerk, kosten wel bij dit element opgenomen. | Barsten | 0 | 0
| 91373 | Ploegschaar 3 | Brandweer Biddinghuizen | Biddinghuizen | 46 | Beschermlagen; binnen; algemeen; op hout (m1) | 221 | m1 | Herstellen in combinatie met schilderwerk, kosten wel bij dit element opgenomen. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 91373 | Ploegschaar 3 | Brandweer Biddinghuizen | Biddinghuizen | 46 | Beschermlagen; binnen; algemeen; op hout (m1) | 221 | m1 | Grote schildersbeurt hout dekkend |  | 2026 | 12
| 91373 | Ploegschaar 3 | Brandweer Biddinghuizen | Biddinghuizen | 46 | Beschermlagen; binnen; algemeen; op hout (m2) | 8 | m2 | Herstel bij eerstvolgend onderhoud. | Slijtage | 0 | 12
| 91373 | Ploegschaar 3 | Brandweer Biddinghuizen | Biddinghuizen | 46 | Beschermlagen; binnen; algemeen; op hout (m2) | 8 | m2 | Grote schildersbeurt hout blanke lak |  | 2035 | 6
| 91373 | Ploegschaar 3 | Brandweer Biddinghuizen | Biddinghuizen | 46 | Beschermlagen; binnen; algemeen; op steenachtige materialen en beton (m2) | 186 | m2 | Herstel bij eerstvolgend onderhoud. | Beschadiging | 0 | 12
| 91373 | Ploegschaar 3 | Brandweer Biddinghuizen | Biddinghuizen | 46 | Beschermlagen; binnen; algemeen; op steenachtige materialen en beton (m2) | 186 | m2 | Groot schilderbeurt steenachtig |  | 2036 | 12
| 91373 | Ploegschaar 3 | Brandweer Biddinghuizen | Biddinghuizen | 57 | Boxventilator | 1 | st | Geen actie vereist. | Verval meer dan 75% van de levensduur | 0 | 99
| 91373 | Ploegschaar 3 | Brandweer Biddinghuizen | Biddinghuizen | 57 | Boxventilator | 1 | st | Vervangen boxventilator 1.300-2.500 m3/h |  | 2039 | 15
| 91373 | Ploegschaar 3 | Brandweer Biddinghuizen | Biddinghuizen | 56 | Regelkleppen en stelmotoren warmtedistributie | 1 | st | Geen actie vereist. | Uitwendige vervuiling door bijv. vochtafzetting | 0 | 0
| 91373 | Ploegschaar 3 | Brandweer Biddinghuizen | Biddinghuizen | 56 | Regelkleppen en stelmotoren warmtedistributie | 1 | st | Vervangen regelkleppen en stelmotoren warmtedistributie |  | 2035 | 15
| 91373 | Ploegschaar 3 | Brandweer Biddinghuizen | Biddinghuizen | 56 | Vloerverwarming | 75 | m2 | Vervangen vloerverwarming, verdeler |  | 2068 | 48
| 91373 | Ploegschaar 3 | Brandweer Biddinghuizen | Biddinghuizen | 56 | Vloerverwarming | 75 | m2 | Vervangen vloerverwarming, vloer |  | 2068 | 48
| 91373 | Ploegschaar 3 | Brandweer Biddinghuizen | Biddinghuizen | 56 | Vloerverwarming | 75 | m2 | Vervangen vloerverwarming, verdeler |  | 2068 | 48
| 91373 | Ploegschaar 3 | Brandweer Biddinghuizen | Biddinghuizen | 56 | Vloerverwarming | 75 | m2 | Vervangen vloerverwarming, vloer |  | 2068 | 48
| 91373 | Ploegschaar 3 | Brandweer Biddinghuizen | Biddinghuizen | 56 | Circulatiepomp warmtedistributie | 1 | st | Vervangen circulatiepomp warmtedistributie DN 25, draadaansluiting |  | 2028 | 15
| 91373 | Ploegschaar 3 | Brandweer Biddinghuizen | Biddinghuizen | 56 | Circulatiepomp warmtedistributie | 1 | st | Vervangen circulatiepomp warmtedistributie DN 25, draadaansluiting |  | 2035 | 15
| 91373 | Ploegschaar 3 | Brandweer Biddinghuizen | Biddinghuizen | 56 | Circulatiepomp warmtedistributie | 1 | st | Vervangen circulatiepomp warmtedistributie DN 25, draadaansluiting |  | 2028 | 15
| 91373 | Ploegschaar 3 | Brandweer Biddinghuizen | Biddinghuizen | 56 | Expansievaten warmtedistributie | 1 | st | Vervangen expansievaten warmtedistributie 25-50 l |  | 2035 | 15
| 91373 | Ploegschaar 3 | Brandweer Biddinghuizen | Biddinghuizen | 56 | Leidingen cv-installatie | 100 | m1 | Vervangen leidingen cv-installatie, stalen gas- en/of vlambuis met isolatie DN 20 |  | 2068 | 48
| 91373 | Ploegschaar 3 | Brandweer Biddinghuizen | Biddinghuizen | 51 | Luchtverhitter, direct gestookt | 1 | st | Geen actie vereist. | Verval meer dan 75% van de levensduur | 0 | 99
| 91373 | Ploegschaar 3 | Brandweer Biddinghuizen | Biddinghuizen | 51 | Luchtverhitter, direct gestookt | 1 | st | Vervangen luchtverhitter, direct gestookt 30-130 kW |  | 2026 | 18
| 91373 | Ploegschaar 3 | Brandweer Biddinghuizen | Biddinghuizen | 51 | Rookgasafvoerkanalen | 5 | m1 | Vervangen rookgasafvoerkanalan dubbele uitvoering alu buis |  | 2038 | 18
| 91373 | Ploegschaar 3 | Brandweer Biddinghuizen | Biddinghuizen | 51 | Rookgasafvoerkanalen | 5 | m1 | Geen actie vereist. | Verval meer dan 75% van de levensduur | 0 | 99
| 91373 | Ploegschaar 3 | Brandweer Biddinghuizen | Biddinghuizen | 51 | Rookgasafvoerkanalen | 5 | m1 | Vervangen rookgasafvoerkanalan dubbele uitvoering alu buis |  | 2025 | 18
| 91373 | Ploegschaar 3 | Brandweer Biddinghuizen | Biddinghuizen | 57 | Dakventilator algemeen | 2 | st | Vervangen dakventilator algemeen, klein tot 3600 m3/h |  | 2039 | 15
| 91373 | Ploegschaar 3 | Brandweer Biddinghuizen | Biddinghuizen | 53 | Leidingen warm tapwater | 250 | m2 | Nog geen actie, blijven monitoren. | Corrosie | 0 | 0
| 91373 | Ploegschaar 3 | Brandweer Biddinghuizen | Biddinghuizen | 53 | Leidingen warm tapwater | 250 | m2 | Vervangen leidingen warm tapwater |  | 2040 | 20
| 91373 | Ploegschaar 3 | Brandweer Biddinghuizen | Biddinghuizen | 53 | Beveiliging drinkwater (bijv. keerkleppen) | 5 | st | Vervangen beveiliging drinkwater (bijv. keerkleppen) |  | 2068 | 48
| 91373 | Ploegschaar 3 | Brandweer Biddinghuizen | Biddinghuizen | 53 | Voorraadboiler indirect gestookt | 1 | st | Nog geen actie, blijven monitoren. | Verval meer dan 87,5% van de levensduur | 0 | 0
| 91373 | Ploegschaar 3 | Brandweer Biddinghuizen | Biddinghuizen | 53 | Voorraadboiler indirect gestookt | 1 | st | Vervangen voorraadboilers indirect gestookt 200-500 l |  | 2027 | 20
| 91373 | Ploegschaar 3 | Brandweer Biddinghuizen | Biddinghuizen | 51 | Atmosferische gasketels, HR | 1 | st | Periodiek onderhoud |  | 2026 | 1
| 91373 | Ploegschaar 3 | Brandweer Biddinghuizen | Biddinghuizen | 51 | Atmosferische gasketels, HR | 1 | st | Vervangen atmosferische gasketels, HR 40-60 kW |  | 2038 | 18
| 91373 | Ploegschaar 3 | Brandweer Biddinghuizen | Biddinghuizen | 54 | Gasleidingnet compleet | 250 | m2 | Vervangen gasleidingnet compleet |  | 2068 | 48
| 91373 | Ploegschaar 3 | Brandweer Biddinghuizen | Biddinghuizen | 53 | Waterleidingnet compleet | 250 | m2 | Vervangen waterleidingnet compleet |  | 2068 | 48
| 91373 | Ploegschaar 3 | Brandweer Biddinghuizen | Biddinghuizen | 53 | Boiler elektrisch | 1 | st | Vervangen boiler elektrisch 10-15 l |  | 2037 | 15
| 91373 | Ploegschaar 3 | Brandweer Biddinghuizen | Biddinghuizen | 74 | Sanitair urinoir | 1 | st | Vervangen sanitair urinoir |  | 2044 | 48
| 91373 | Ploegschaar 3 | Brandweer Biddinghuizen | Biddinghuizen | 72 | Puntafzuiging | 1 | st | Keuren | Niet gekeurd | 2026 | 0
| 91373 | Ploegschaar 3 | Brandweer Biddinghuizen | Biddinghuizen | 72 | Puntafzuiging | 1 | st | Vervangen puntafzuiging |  | 2068 | 48
| 91373 | Ploegschaar 3 | Brandweer Biddinghuizen | Biddinghuizen | 74 | Sanitair closetpot | 2 | st | Kitranden en rubbers vervangen | Beschadiging (barsten, scheuren, deuken) | 2026 | 99
| 91373 | Ploegschaar 3 | Brandweer Biddinghuizen | Biddinghuizen | 74 | Sanitair closetpot | 2 | st | Vervangen sanitair closetpot, vrijhangend met inbouwreservoir |  | 2044 | 48
| 91373 | Ploegschaar 3 | Brandweer Biddinghuizen | Biddinghuizen | 74 | Sanitair wastafel | 2 | st | Vervangen sanitair wastafel, met mengkraan |  | 2068 | 48
| 91373 | Ploegschaar 3 | Brandweer Biddinghuizen | Biddinghuizen | 74 | Sanitair uitstortgootsteen | 2 | st | Vervangen sanitair uitstortgootsteen, met kraan |  | 2068 | 48
| 91373 | Ploegschaar 3 | Brandweer Biddinghuizen | Biddinghuizen | 74 | Sanitair douche-cabine | 5 | st | Vervangen sanitair douche-cabine |  | 2068 | 48
| 91373 | Ploegschaar 3 | Brandweer Biddinghuizen | Biddinghuizen | 52 | Binnenriolering | 40 | m1 | Vervangen binneriolering PVC |  | 2068 | 48
| 91373 | Ploegschaar 3 | Brandweer Biddinghuizen | Biddinghuizen | 63 | Noodverlichtingsarmatuur decentraal | 10 | st | Geen actie vereist. | Verval meer dan 75% van de levensduur | 0 | 99
| 91373 | Ploegschaar 3 | Brandweer Biddinghuizen | Biddinghuizen | 63 | Noodverlichtingsarmatuur decentraal | 10 | st | Vervangen accu |  | 2028 | 4
| 91373 | Ploegschaar 3 | Brandweer Biddinghuizen | Biddinghuizen | 63 | Noodverlichtingsarmatuur decentraal | 10 | st | Vervangen noodverlichtingsarmatuur decentraal, transparant enkelzijdig of dubbelzijdig |  | 2039 | 15
| 91373 | Ploegschaar 3 | Brandweer Biddinghuizen | Biddinghuizen | 63 | Lichtinstallaties infra- en schakelmateriaal | 250 | m2 | NEN3140-keuring |  | 2027 | 5
| 91373 | Ploegschaar 3 | Brandweer Biddinghuizen | Biddinghuizen | 63 | Lichtinstallaties infra- en schakelmateriaal | 250 | m2 | Vervangen lichtinstallaties infra- en schakelmateriaal |  | 2028 | 30
| 91373 | Ploegschaar 3 | Brandweer Biddinghuizen | Biddinghuizen | 61 | Kabelgoten / ladderbanen | 250 | m2 | Vervangen kabelgoten |  | 2070 | 50
| 91373 | Ploegschaar 3 | Brandweer Biddinghuizen | Biddinghuizen | 61 | Kabelgoten / ladderbanen | 250 | m2 | Vervangen ladderbanen |  | 2070 | 50
| 91373 | Ploegschaar 3 | Brandweer Biddinghuizen | Biddinghuizen | 64 | Gesloten datanet | 250 | m2 | Vervangen gesloten datanet, CAT 6 consolidationpoint, prijs per m2 BVO |  | 2033 | 10
| 91373 | Ploegschaar 3 | Brandweer Biddinghuizen | Biddinghuizen | 64 | Telefooninstallaties | 1 | st | Geen actie vereist. | Verval meer dan 75% van de levensduur | 0 | 99
| 91373 | Ploegschaar 3 | Brandweer Biddinghuizen | Biddinghuizen | 64 | Telefooninstallaties | 1 | st | Vervangen telefooninstallatie, digitaal toestel met bekabeling |  | 2033 | 10
| 91373 | Ploegschaar 3 | Brandweer Biddinghuizen | Biddinghuizen | 61 | Wandgoten, plintgoten en vloergoten | 25 | m1 | Vervangen wandgoten, plintgoten |  | 2070 | 50
| 91373 | Ploegschaar 3 | Brandweer Biddinghuizen | Biddinghuizen | 63 | Verlichtingsarmaturen | 45 | st | Geen actie vereist. | Verval tussen 50%-75% van de levensduur | 0 | 99
| 91373 | Ploegschaar 3 | Brandweer Biddinghuizen | Biddinghuizen | 63 | Verlichtingsarmaturen | 45 | st | Vervangen verlichtingsarmaturen |  | 2030 | 20
| 91373 | Ploegschaar 3 | Brandweer Biddinghuizen | Biddinghuizen | 61 | Veiligheidsaarding | 250 | m2 | Vervangen veiligheidsaarding |  | 2070 | 50
| 91373 | Ploegschaar 3 | Brandweer Biddinghuizen | Biddinghuizen | 61 | (hoofd)Verdeelinrichtingen | 1 | st | Nog geen actie, blijven monitoren. | Verval tussen 50%-75% van de levensduur | 0 | 0
| 91373 | Ploegschaar 3 | Brandweer Biddinghuizen | Biddinghuizen | 61 | (hoofd)Verdeelinrichtingen | 1 | st | Vervangen (hoofd)verdeelinrichtingen, kunststof |  | 2037 | 30
| 91373 | Ploegschaar 3 | Brandweer Biddinghuizen | Biddinghuizen | 64 | Tijdsignaleringen | 1 | st | Vervangen tijdsignalering |  | 2025 | 20
| 91373 | Ploegschaar 3 | Brandweer Biddinghuizen | Biddinghuizen | 64 | Deurbelinstallatie | 1 | st | Geen actie vereist. | Vervuiling | 0 | 0
| 91373 | Ploegschaar 3 | Brandweer Biddinghuizen | Biddinghuizen | 64 | Deurbelinstallatie | 1 | st | Vervangen deurbelinstallatie |  | 2025 | 18
| 91373 | Ploegschaar 3 | Brandweer Biddinghuizen | Biddinghuizen | 65 | Inbraakalarminstallatie | 250 | m2 | Geen actie vereist. | Verval meer dan 75% van de levensduur | 0 | 99
| 91373 | Ploegschaar 3 | Brandweer Biddinghuizen | Biddinghuizen | 65 | Inbraakalarminstallatie | 250 | m2 | Vervangen inbraakalarminstallatie |  | 2039 | 15
| 91373 | Ploegschaar 3 | Brandweer Biddinghuizen | Biddinghuizen | 65 | Inbraakalarminstallatie | 250 | m2 | Vervangen inbraakalarminstallatie, accu 12V 7Ah |  | 2027 | 5
| 91373 | Ploegschaar 3 | Brandweer Biddinghuizen | Biddinghuizen | 65 | Inbraakalarminstallatie | 250 | m2 | Doormelding naar alarmcentrale |  | 2026 | 1
| 91373 | Ploegschaar 3 | Brandweer Biddinghuizen | Biddinghuizen | 65 | Brandmeldinstallatie | 250 | m2 | Doormelding naar alarmcentrale, kiezer met lage beveiligingsgraad |  | 2026 | 1
| 91373 | Ploegschaar 3 | Brandweer Biddinghuizen | Biddinghuizen | 65 | Brandmeldinstallatie | 250 | m2 | Vervangen brandmeldinstallatie, accu 12V 7Ah |  | 2027 | 5
| 91373 | Ploegschaar 3 | Brandweer Biddinghuizen | Biddinghuizen | 65 | Brandmeldinstallatie | 250 | m2 | Vervangen brandmeldinstallatie, totale beveiliging |  | 2039 | 15
| 91373 | Ploegschaar 3 | Brandweer Biddinghuizen | Biddinghuizen | 65 | Brandslanghaspels | 1 | st | Afpersen brandslanghaspel |  | 2027 | 5
| 91373 | Ploegschaar 3 | Brandweer Biddinghuizen | Biddinghuizen | 65 | Brandslanghaspels | 1 | st | Keuring brandslanghaspel | Niet gekeurd | 2026 | 1
| 91373 | Ploegschaar 3 | Brandweer Biddinghuizen | Biddinghuizen | 65 | Brandslanghaspels | 1 | st | Vervangen brandslanghaspel, in inbouwkast |  | 2080 | 60
| 91373 | Ploegschaar 3 | Brandweer Biddinghuizen | Biddinghuizen | 65 | Brandslanghaspels | 1 | st | Vervangen slang |  | 2027 | 20
| 91373 | Ploegschaar 3 | Brandweer Biddinghuizen | Biddinghuizen | 65 | Handblussers | 3 | st | Vervangen handblusser |  | 2026 | 20
| 91373 | Ploegschaar 3 | Brandweer Biddinghuizen | Biddinghuizen | 65 | Handblussers | 3 | st | Keuring handblusser |  | 2027 | 2
| 91373 | Ploegschaar 3 | Brandweer Biddinghuizen | Biddinghuizen | 65 | Handblussers | 3 | st | Revisie handblusser |  | 2036 | 10
| 91373 | Ploegschaar 3 | Brandweer Biddinghuizen | Biddinghuizen | 65 | Handblussers | 3 | st | Vervangen blusstof |  | 2031 | 5
| 91373 | Ploegschaar 3 | Brandweer Biddinghuizen | Biddinghuizen | 90 | Terrein; Tereinafscheiding; staal | 96 | m1 | Behandelen hekwerk | Corrosie | 2026 | 99
| 91373 | Ploegschaar 3 | Brandweer Biddinghuizen | Biddinghuizen | 90 | Terrein; Tereinafscheiding; staal | 96 | m1 | Geen actie vereist. | Erosie, verwering, verzanding | 0 | 40
| 91373 | Ploegschaar 3 | Brandweer Biddinghuizen | Biddinghuizen | 90 | Terrein; Tereinafscheiding; staal | 96 | m1 | Vervangen gaaswerk > 2,0 m1 |  | 2040 | 20
| 91373 | Ploegschaar 3 | Brandweer Biddinghuizen | Biddinghuizen | 90 | Terrein; terreinafwerking; algemeen | 988 | m2 | Geen actie vereist. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 91373 | Ploegschaar 3 | Brandweer Biddinghuizen | Biddinghuizen | 90 | Terrein; terreinafwerking; algemeen | 988 | m2 | Geen actie vereist. | Aangroei mos, algen | 0 | 0
| 91373 | Ploegschaar 3 | Brandweer Biddinghuizen | Biddinghuizen | 90 | Terrein; terreinafwerking; algemeen | 988 | m2 | Herstraten klinkers |  | 2032 | 12
| 91373 | Ploegschaar 3 | Brandweer Biddinghuizen | Biddinghuizen | 90 | Terrein; terreinafwerking; algemeen | 988 | m2 | Vervangen klinkers |  | 2044 | 24
| 91373 | Ploegschaar 3 | Brandweer Biddinghuizen | Biddinghuizen | 90 | Terrein; Terreininrichting; algemeen | 2 | st | Vervangen vlaggemast | Erosie, verwering, verzanding | 2030 | 20
| 91373 | Ploegschaar 3 | Brandweer Biddinghuizen | Biddinghuizen | 90 | Terrein; Terreininrichting; algemeen | 2 | st | Vervangen logo brandweer |  | 2040 | 20
| 91373 | Ploegschaar 3 | Brandweer Biddinghuizen | Biddinghuizen | 90 | Verkeerlichten | 2 | st | Geen actie vereist. | Verval tussen 50%-75% van de levensduur | 0 | 99
| 91373 | Ploegschaar 3 | Brandweer Biddinghuizen | Biddinghuizen | 90 | Verkeerlichten | 2 | st | Reinigen | Vervuiling | 2026 | 99
| 91373 | Ploegschaar 3 | Brandweer Biddinghuizen | Biddinghuizen | 90 | Verkeerlichten | 2 | st | Vervangen verkeerslichten, 1 verkeerslicht aan binnen of buitenzijde |  | 2030 | 20
| 91373 | Ploegschaar 3 | Brandweer Biddinghuizen | Biddinghuizen | 90 | Verlichting lantaarnpaal inclusief paal | 3 | st | Vervangen verlichting lantaarnpaal inclusief paal, vaste mast max 6 m |  | 2050 | 30
| 91373 | Ploegschaar 3 | Brandweer Biddinghuizen | Biddinghuizen | 90 | Gevel- en plafondarmaturen | 3 | st | Geen actie vereist. | Verval tussen 50%-75% van de levensduur | 0 | 99
| 91373 | Ploegschaar 3 | Brandweer Biddinghuizen | Biddinghuizen | 90 | Gevel- en plafondarmaturen | 3 | st | Vervangen gevel- en plafondarmaturen middelgroot |  | 2030 | 20
| 91373 | Ploegschaar 3 | Brandweer Biddinghuizen | Biddinghuizen | 99 | Projectmanagement | 250 | m2 | Jaarlijkse kosten projectmanagement |  | 2026 | 1
| 91373 | Ploegschaar 3 | Brandweer Biddinghuizen | Biddinghuizen | 99 | Systeemsteiger | 330 | m2 | Montage/demontage systeemsteiger |  | 2029 | 6
| 91373 | Ploegschaar 3 | Brandweer Biddinghuizen | Biddinghuizen | 99 | Herinspectie | 250 | m2 | Herinspectie |  | 2027 | 3
91374
| 91374 | Randweg 11 | Brandweer Swifterbant | Swifterbant | 31 | Waterslagen algemeen | 11 | m1 | Reinigen natuurstenen waterslagen | Aangroei mos, algen | 2033 | 12
| 91374 | Randweg 11 | Brandweer Swifterbant | Swifterbant | 41 | Buitenwandafwerkingen algemeen; buitenwandafwerking; staal | 147 | m2 | Reinigen incl. waxen gevelbekleding staal | Vuil, aanslag, verkleuring | 2027 | 6
| 91374 | Randweg 11 | Brandweer Swifterbant | Swifterbant | 41 | Buitenwandafwerkingen algemeen; buitenwandafwerking; staal | 147 | m2 | Vervangen | Subelementen manco | 2026 | 0
| 91374 | Randweg 11 | Brandweer Swifterbant | Swifterbant | 41 | Buitenwandafwerkingen algemeen; buitenwandafwerking; staal | 147 | m2 | Vervangen gevelbekleding staal |  | 2050 | 30
| 91374 | Randweg 11 | Brandweer Swifterbant | Swifterbant | 41 | Buitenwandafwerkingen algemeen; buitenwandafwerking; voegwerk | 147 | m2 | Geen actie vereist. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 91374 | Randweg 11 | Brandweer Swifterbant | Swifterbant | 41 | Buitenwandafwerkingen algemeen; buitenwandafwerking; voegwerk | 147 | m2 | Geen actie vereist. | Afbrokkelen afboeren | 0 | 0
| 91374 | Randweg 11 | Brandweer Swifterbant | Swifterbant | 41 | Buitenwandafwerkingen algemeen; buitenwandafwerking; voegwerk | 147 | m2 | Vervangen voegwerk platvol |  | 2068 | 48
| 91374 | Randweg 11 | Brandweer Swifterbant | Swifterbant | 21 | Buitenwanden; constructief; metselwerk | 147 | m2 | Geen actie vereist. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 91374 | Randweg 11 | Brandweer Swifterbant | Swifterbant | 21 | Buitenwanden; constructief; metselwerk | 147 | m2 | Geen actie vereist. | Aangroei mos, algen | 0 | 0
| 91374 | Randweg 11 | Brandweer Swifterbant | Swifterbant | 21 | Buitenwanden; constructief; metselwerk | 147 | m2 | Hydrofoberen gevelmetselwerk |  | 2030 | 10
| 91374 | Randweg 11 | Brandweer Swifterbant | Swifterbant | 21 | Buitenwanden; constructief; metselwerk | 147 | m2 | Reinigen gevelmetselwerk (hoge druk) |  | 2030 | 10
| 91374 | Randweg 11 | Brandweer Swifterbant | Swifterbant | 21 | Buitenwanden; niet constructief; staal | 64 | m1 | Geen actie vereist. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 91374 | Randweg 11 | Brandweer Swifterbant | Swifterbant | 21 | Buitenwanden; niet constructief; staal | 64 | m1 | Reinigen muurafdekking |  | 2033 | 12
| 91374 | Randweg 11 | Brandweer Swifterbant | Swifterbant | 21 | Buitenwanden; niet constructief; staal | 64 | m1 | Vervangen muurafdekking aluminium |  | 2060 | 40
| 91374 | Randweg 11 | Brandweer Swifterbant | Swifterbant | 31 | Onderdorpel natuursteen | 4.2 | m1 | Vervangen onderdorpel natuursteen |  | 2073 | 48
| 91374 | Randweg 11 | Brandweer Swifterbant | Swifterbant | 52 | Hemelwaterafvoer | 70 | m1 | Vervangen hemelwaterafvoer PVC |  | 2044 | 24
| 91374 | Randweg 11 | Brandweer Swifterbant | Swifterbant | 52 | Stadsuitloop zink | 2 | st | Vervangen stadsuitloop zink |  | 2049 | 24
| 91374 | Randweg 11 | Brandweer Swifterbant | Swifterbant | 31 | Buitendeuren aluminium | 2 | stu | Reinigen incl. waxen aluminium buitendeuren | Vuil, aanslag, verkleuring | 2027 | 6
| 91374 | Randweg 11 | Brandweer Swifterbant | Swifterbant | 31 | Buitendeuren aluminium | 2 | stu | Vervangen aluminium buitendeuren | Erosie, verwering, verzanding | 2068 | 48
| 91374 | Randweg 11 | Brandweer Swifterbant | Swifterbant | 31 | Buitendeuren aluminium | 2 | stu | Herstel hang- en sluitwerk |  | 2027 | 6
| 91374 | Randweg 11 | Brandweer Swifterbant | Swifterbant | 31 | Buitenramen aluminium | 4 | stu | Reinigen incl. waxen aluminium ramen | Vuil, aanslag, verkleuring | 2027 | 6
| 91374 | Randweg 11 | Brandweer Swifterbant | Swifterbant | 31 | Buitenramen aluminium | 4 | stu | Vervangen aluminium draaikiepramen | Erosie, verwering, verzanding | 2068 | 48
| 91374 | Randweg 11 | Brandweer Swifterbant | Swifterbant | 31 | Buitenramen aluminium | 4 | stu | Herstel hang en sluitwerk draaikiepramen |  | 2027 | 6
| 91374 | Randweg 11 | Brandweer Swifterbant | Swifterbant | 31 | Buitenwandopeningen; gevuld met puien; algemeen | 4 | stu | Reinigen ventilatieroosters/suskasten | Vuil, aanslag, verkleuring | 2027 | 6
| 91374 | Randweg 11 | Brandweer Swifterbant | Swifterbant | 31 | Buitenwandopeningen; gevuld met puien; algemeen | 4 | stu | Vervangen ventilatieroosters |  | 2044 | 24
| 91374 | Randweg 11 | Brandweer Swifterbant | Swifterbant | 31 | Buitenwandopeningen; gevuld met puien; aluminium | 17 | m2 | Nog geen actie, blijven monitoren. | Beschadiging deur | 0 | 0
| 91374 | Randweg 11 | Brandweer Swifterbant | Swifterbant | 31 | Buitenwandopeningen; gevuld met puien; aluminium | 17 | m2 | Reinigen incl. waxen aluminium buitenkozijnen | Vuil, aanslag, verkleuring | 2027 | 6
| 91374 | Randweg 11 | Brandweer Swifterbant | Swifterbant | 31 | Buitenwandopeningen; gevuld met puien; aluminium | 17 | m2 | Vervangen aluminium buitenkozijnen | Erosie, verwering, verzanding | 2068 | 48
| 91374 | Randweg 11 | Brandweer Swifterbant | Swifterbant | 90 | Schuifpoorten algemeen elektrisch | 1 | st | Geen actie vereist. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 91374 | Randweg 11 | Brandweer Swifterbant | Swifterbant | 90 | Schuifpoorten algemeen elektrisch | 1 | st | Nog geen actie, blijven monitoren. | Deformatie, scheefstand | 0 | 0
| 91374 | Randweg 11 | Brandweer Swifterbant | Swifterbant | 90 | Schuifpoorten algemeen elektrisch | 1 | st | Nog geen actie, blijven monitoren. | Beschadiging kozijn | 0 | 0
| 91374 | Randweg 11 | Brandweer Swifterbant | Swifterbant | 90 | Schuifpoorten algemeen elektrisch | 1 | st | Vervangen schuifpoorten algemeen elektrisch, voorzien van looprollen en aandrijving, gecoat bxh=5x2m |  | 2028 | 30
| 91374 | Randweg 11 | Brandweer Swifterbant | Swifterbant | 90 | Schuifpoorten algemeen elektrisch | 1 | st | Onderhoudscontract schuifpoorten algemeen elektrisch |  | 2026 | 1
| 91374 | Randweg 11 | Brandweer Swifterbant | Swifterbant | 31 | Overheaddeur (elektrisch) | 1 | st | Geen actie vereist. | Te korte profielen | 0 | 0
| 91374 | Randweg 11 | Brandweer Swifterbant | Swifterbant | 31 | Overheaddeur (elektrisch) | 1 | st | Nog geen actie, blijven monitoren. | Beschadiging deur | 0 | 0
| 91374 | Randweg 11 | Brandweer Swifterbant | Swifterbant | 31 | Overheaddeur (elektrisch) | 1 | st | Onderhoudscontract overheaddeur (elektrisch) |  | 2026 | 1
| 91374 | Randweg 11 | Brandweer Swifterbant | Swifterbant | 31 | Overheaddeur (elektrisch) | 1 | st | Vervangen overheaddeur (elektrisch), bxh=4,4x2,5 prijs incl persoonsbeveiliging |  | 2033 | 25
| 91374 | Randweg 11 | Brandweer Swifterbant | Swifterbant | 31 | Blankglas dubbel HR++ | 13.6 | m2 | Controle isolatie-glas (garantie) 9e jaar |  | 0 | 0
| 91374 | Randweg 11 | Brandweer Swifterbant | Swifterbant | 31 | Blankglas dubbel HR++ | 13.6 | m2 | Vervangen blankglas dubbel Hr ++ 0,50 - 0,75m² |  | 2049 | 24
| 91374 | Randweg 11 | Brandweer Swifterbant | Swifterbant | 31 | Blankglas dubbel HR++ | 13.6 | m2 | Vervangen blankglas dubbel Hr ++ 0,75 - 1,30m² |  | 0 | 24
| 91374 | Randweg 11 | Brandweer Swifterbant | Swifterbant | 31 | Blankglas dubbel HR++ | 13.6 | m2 | Vervangen blankglas dubbel Hr ++ 1,30 - 2,50m² |  | 0 | 24
| 91374 | Randweg 11 | Brandweer Swifterbant | Swifterbant | 31 | Blankglas dubbel HR++ | 13.6 | m2 | Vervangen blankglas dubbel Hr ++ 2,50 - 4,50m² |  | 0 | 24
| 91374 | Randweg 11 | Brandweer Swifterbant | Swifterbant | 31 | Blankglas dubbel HR++ | 13.6 | m2 | Vervangen blankglas dubbel Hr ++ tot 0,50m² |  | 0 | 24
| 91374 | Randweg 11 | Brandweer Swifterbant | Swifterbant | 47 | Dakafwerkingen; afwerkingen; vlakke dakafwerking; bitumen | 161 | m2 | Overplakken nieuwe laag bitumen |  | 2044 | 24
| 91374 | Randweg 11 | Brandweer Swifterbant | Swifterbant | 47 | Dakafwerkingen; afwerkingen; vlakke dakafwerking; bitumen | 161 | m2 | Vervangen bitumen +isolatie + randafwerking |  | 2068 | 48
| 91374 | Randweg 11 | Brandweer Swifterbant | Swifterbant | 47 | Dakafwerkingen; afwerkingen; vlakke dakafwerking; lood | 9 | m1 | Vervangen loodaansluiting dmv 50mm inslijpen | Erosie, verwering, verzanding | 2033 | 30
| 91374 | Randweg 11 | Brandweer Swifterbant | Swifterbant | 51 | Rookgasdakdoorvoer metaal plat | 2 | st | Vervangen rookgasafvoer metaal plat |  | 2033 | 18
| 91374 | Randweg 11 | Brandweer Swifterbant | Swifterbant | 42 | Binnenwandafwerkingen algemeen; binnenwandafwerking; algemeen | 511 | m2 | Geen actie vereist. | Beschadiging | 0 | 0
| 91374 | Randweg 11 | Brandweer Swifterbant | Swifterbant | 42 | Binnenwandafwerkingen algemeen; binnenwandafwerking; algemeen | 511 | m2 | Vervangen sanitaire kitvoeg | Vuil, aanslag, verkleuring | 2030 | 10
| 91374 | Randweg 11 | Brandweer Swifterbant | Swifterbant | 42 | Binnenwandafwerkingen algemeen; binnenwandafwerking; algemeen | 511 | m2 | Vervangen wandtegelwerk |  | 2060 | 40
| 91374 | Randweg 11 | Brandweer Swifterbant | Swifterbant | 43 | Vloerafwerkingen; niet verhoogd; tapijt | 1 | m2 | Vervangen schoonloopmat | Slijtage | 2033 | 10
| 91374 | Randweg 11 | Brandweer Swifterbant | Swifterbant | 43 | Vloerafwerkingen; niet verhoogd; algemeen | 13 | m2 | Vervangen coating | Slijtage | 2030 | 12
| 91374 | Randweg 11 | Brandweer Swifterbant | Swifterbant | 43 | Vloerafwerkingen; niet verhoogd; cementdekvloer | 78 | m2 | Geen actie vereist. | Scheuren niet constructief | 0 | 0
| 91374 | Randweg 11 | Brandweer Swifterbant | Swifterbant | 43 | Vloerafwerkingen; niet verhoogd; cementdekvloer | 78 | m2 | Vervangen cementdekvloer | Slijtage | 2060 | 40
| 91374 | Randweg 11 | Brandweer Swifterbant | Swifterbant | 43 | Vloerafwerkingen; niet verhoogd; keramiek | 58 | m2 | Vervangen vloertegels | Vuil, aanslag, verkleuring | 2050 | 30
| 91374 | Randweg 11 | Brandweer Swifterbant | Swifterbant | 43 | Vloerafwerkingen; niet verhoogd; linoleum | 73 | m2 | Aanbrengen plinten tpv de 1e verdieping (overloop) | Subelementen manco | 2027 | 0
| 91374 | Randweg 11 | Brandweer Swifterbant | Swifterbant | 43 | Vloerafwerkingen; niet verhoogd; linoleum | 73 | m2 | Vervangen linoleum vloerafwerking | Slijtage | 2030 | 20
| 91374 | Randweg 11 | Brandweer Swifterbant | Swifterbant | 43 | Vloerafwerkingen; niet verhoogd; rubber | 2 | m2 | Vervangen rubber schoonloopmat |  | 2033 | 10
| 91374 | Randweg 11 | Brandweer Swifterbant | Swifterbant | 45 | Plafondafwerkingen; verlaagd; algemeen | 100 | m2 | Geen actie vereist. | Verschoven platen (systeemplafonds) | 0 | 0
| 91374 | Randweg 11 | Brandweer Swifterbant | Swifterbant | 45 | Plafondafwerkingen; verlaagd; algemeen | 100 | m2 | Herstel systeemplafond mineraaltegels | Beschadiging | 2027 | 0
| 91374 | Randweg 11 | Brandweer Swifterbant | Swifterbant | 45 | Plafondafwerkingen; verlaagd; algemeen | 100 | m2 | Vervangen systeemplafond mineraaltegels |  | 2050 | 30
| 91374 | Randweg 11 | Brandweer Swifterbant | Swifterbant | 34 | Balustrades en leuningen; balustrades; staal | 5 | m2 | Vervangen balustrade/hekwerk |  | 2060 | 40
| 91374 | Randweg 11 | Brandweer Swifterbant | Swifterbant | 34 | Balustrades en leuningen; leuningen; staal | 4 | m1 | Vervangen leuningen metaal |  | 2060 | 40
| 91374 | Randweg 11 | Brandweer Swifterbant | Swifterbant | 32 | Binnendeuren hout | 14 | stu | Geen actie vereist. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 40
| 91374 | Randweg 11 | Brandweer Swifterbant | Swifterbant | 32 | Deurdranger staandaard | 2 | st | Vervangen deurdranger binnendeur |  | 2037 | 12
| 91374 | Randweg 11 | Brandweer Swifterbant | Swifterbant | 32 | Deurdranger staandaard | 2 | st | Bijstellen deurdranger |  | 2031 | 6
| 91374 | Randweg 11 | Brandweer Swifterbant | Swifterbant | 34 | Binnentraphek rvs (inclusief hardglas) | 4.26 | m1 | Vervangen binnentraphek rvs |  | 2073 | 48
| 91374 | Randweg 11 | Brandweer Swifterbant | Swifterbant | 73 | Keuken algemeen | 1 | stu | Vervangen keukenblokken incl. bovenkasten |  | 2045 | 25
| 91374 | Randweg 11 | Brandweer Swifterbant | Swifterbant | 71 | Postkasten/bellentableau | 1 | stu | Vervangen postkasten (in serie) | Vuil, aanslag, verkleuring | 2060 | 40
| 91374 | Randweg 11 | Brandweer Swifterbant | Swifterbant | 73 | Keukenapparatuur koelen, koelkast | 1 | st | Vervangen keukenapparatuur koelen, koelkast |  | 2040 | 20
| 91374 | Randweg 11 | Brandweer Swifterbant | Swifterbant | 73 | Keukenapparatuur koelen, koelkast | 1 | st | Vervangen keukenapparatuur koelen, koelkast |  | 2040 | 20
| 91374 | Randweg 11 | Brandweer Swifterbant | Swifterbant | 73 | Keukenapparatuur verwarmen, magnetron | 1 | st | Vervangen keukenapparatuur verwarmen, magnetron, huishoudelijk |  | 2068 | 48
| 91374 | Randweg 11 | Brandweer Swifterbant | Swifterbant | 73 | Keukenapparatuur koelen, koelkast | 1 | st | Vervangen keukenapparatuur koelen, koelkast |  | 2040 | 20
| 91374 | Randweg 11 | Brandweer Swifterbant | Swifterbant | 73 | Keukenapparatuur dranken, koffiezetapparaat | 1 | st | Vervangen keukenapparatuur dranken, koffiezetapparaat, Animo 2x 10l zuil |  | 2040 | 20
| 91374 | Randweg 11 | Brandweer Swifterbant | Swifterbant | 73 | Keukenapparatuur diversen, vaatwasmachine | 1 | st | Vervangen vaatwasser, huishoudelijk |  | 2030 | 10
| 91374 | Randweg 11 | Brandweer Swifterbant | Swifterbant | 73 | Afzuigkap keukenblok algemeen | 1 | st | Vervangen afzuigkap keukenblok algemeen, huishoudelijk |  | 2030 | 10
| 91374 | Randweg 11 | Brandweer Swifterbant | Swifterbant | 46 | Beschermlagen; binnen; algemeen; op hout (m1) | 213 | m1 | Grote schildersbeurt hout dekkend | Kale delen | 2033 | 12
| 91374 | Randweg 11 | Brandweer Swifterbant | Swifterbant | 46 | Beschermlagen; binnen; algemeen; op hout (m1) | 213 | m1 | Herstellen in combinatie met schilderwerk, kosten opgenomen bij schilderwerk. | Barsten | 0 | 12
| 91374 | Randweg 11 | Brandweer Swifterbant | Swifterbant | 46 | Beschermlagen; binnen; algemeen; op hout (m2) | 8 | m2 | Grote schildersbeurt hout blanke lak | Slijtage | 2033 | 12
| 91374 | Randweg 11 | Brandweer Swifterbant | Swifterbant | 46 | Beschermlagen; binnen; algemeen; op steenachtige materialen en beton (m2) | 167 | m2 | Grote schildersbeurt steenachtig | Beschadiging | 2030 | 12
| 91374 | Randweg 11 | Brandweer Swifterbant | Swifterbant | 46 | Beschermlagen; binnen; algemeen; op steenachtige materialen en beton (m2) | 167 | m2 | Herstellen in combinatie met schilderwerk, kosten wel bij dit element opgenomen. | Barsten | 0 | 0
| 91374 | Randweg 11 | Brandweer Swifterbant | Swifterbant | 57 | Boxventilator | 1 | st | Nog geen actie, blijven monitoren. | Verval meer dan 75% van de levensduur | 0 | 0
| 91374 | Randweg 11 | Brandweer Swifterbant | Swifterbant | 57 | Boxventilator | 1 | st | Vervangen boxventilator 1.300-2.500 m3/h |  | 2039 | 15
| 91374 | Randweg 11 | Brandweer Swifterbant | Swifterbant | 53 | Voorraadboiler indirect gestookt | 1 | st | Nog geen actie, blijven monitoren. | Verval tussen 50%-75% van de levensduur | 0 | 0
| 91374 | Randweg 11 | Brandweer Swifterbant | Swifterbant | 53 | Voorraadboiler indirect gestookt | 1 | st | Nog geen actie, blijven monitoren. | Beschadiging (barsten/gaten) | 0 | 0
| 91374 | Randweg 11 | Brandweer Swifterbant | Swifterbant | 53 | Voorraadboiler indirect gestookt | 1 | st | Vervangen voorraadboilers indirect gestookt 200-500 l |  | 2030 | 20
| 91374 | Randweg 11 | Brandweer Swifterbant | Swifterbant | 56 | Regelkleppen en stelmotoren warmtedistributie | 1 | st | Nog geen actie, blijven monitoren. | Verval meer dan 75% van de levensduur | 0 | 0
| 91374 | Randweg 11 | Brandweer Swifterbant | Swifterbant | 56 | Regelkleppen en stelmotoren warmtedistributie | 1 | st | Vervangen regelkleppen en stelmotoren warmtedistributie |  | 2039 | 15
| 91374 | Randweg 11 | Brandweer Swifterbant | Swifterbant | 51 | Atmosferische gasketels, HR | 1 | st | Bijvullen ketel | Onvoldoende druk | 2026 | 0
| 91374 | Randweg 11 | Brandweer Swifterbant | Swifterbant | 51 | Atmosferische gasketels, HR | 1 | st | Nog geen actie, blijven monitoren. | Verval tussen 50%-75% van de levensduur | 0 | 0
| 91374 | Randweg 11 | Brandweer Swifterbant | Swifterbant | 51 | Atmosferische gasketels, HR | 1 | st | Periodiek onderhoud |  | 2026 | 1
| 91374 | Randweg 11 | Brandweer Swifterbant | Swifterbant | 51 | Atmosferische gasketels, HR | 1 | st | Vervangen atmosferische gasketels, HR 40-60 kW |  | 2030 | 18
| 91374 | Randweg 11 | Brandweer Swifterbant | Swifterbant | 56 | Vloerverwarming | 75 | m2 | Vervangen vloerverwarming, verdeler |  | 2068 | 48
| 91374 | Randweg 11 | Brandweer Swifterbant | Swifterbant | 56 | Vloerverwarming | 75 | m2 | Vervangen vloerverwarming, vloer |  | 2068 | 48
| 91374 | Randweg 11 | Brandweer Swifterbant | Swifterbant | 56 | Vloerverwarming | 75 | m2 | Vervangen vloerverwarming, verdeler |  | 2068 | 48
| 91374 | Randweg 11 | Brandweer Swifterbant | Swifterbant | 56 | Vloerverwarming | 75 | m2 | Vervangen vloerverwarming, vloer |  | 2068 | 48
| 91374 | Randweg 11 | Brandweer Swifterbant | Swifterbant | 56 | Circulatiepomp warmtedistributie | 1 | st | Vervangen circulatiepomp warmtedistributie DN 25, draadaansluiting |  | 2028 | 15
| 91374 | Randweg 11 | Brandweer Swifterbant | Swifterbant | 56 | Circulatiepomp warmtedistributie | 1 | st | Vervangen circulatiepomp warmtedistributie DN 25, draadaansluiting |  | 2028 | 15
| 91374 | Randweg 11 | Brandweer Swifterbant | Swifterbant | 56 | Expansievaten warmtedistributie | 1 | st | Nog geen actie, blijven monitoren. | Verval meer dan 75% van de levensduur | 0 | 0
| 91374 | Randweg 11 | Brandweer Swifterbant | Swifterbant | 56 | Expansievaten warmtedistributie | 1 | st | Vervangen expansievaten warmtedistributie 25-50 l |  | 2028 | 15
| 91374 | Randweg 11 | Brandweer Swifterbant | Swifterbant | 56 | Leidingen cv-installatie | 100 | m1 | Vervangen leidingen cv-installatie, stalen gas- en/of vlambuis met isolatie DN 20 |  | 2068 | 48
| 91374 | Randweg 11 | Brandweer Swifterbant | Swifterbant | 51 | Luchtverhitter, direct gestookt | 1 | st | Nog geen actie, blijven monitoren. | Verval tussen 50%-75% van de levensduur | 0 | 0
| 91374 | Randweg 11 | Brandweer Swifterbant | Swifterbant | 51 | Luchtverhitter, direct gestookt | 1 | st | Vervangen luchtverhitter, direct gestookt 30-130 kW |  | 2030 | 18
| 91374 | Randweg 11 | Brandweer Swifterbant | Swifterbant | 51 | Rookgasafvoerkanalen | 5 | m1 | Nog geen actie, blijven monitoren. | Verval tussen 50%-75% van de levensduur | 0 | 0
| 91374 | Randweg 11 | Brandweer Swifterbant | Swifterbant | 51 | Rookgasafvoerkanalen | 5 | m1 | Vervangen rookgasafvoerkanalan dubbele uitvoering alu buis |  | 2030 | 18
| 91374 | Randweg 11 | Brandweer Swifterbant | Swifterbant | 51 | Rookgasafvoerkanalen | 5 | m1 | Nog geen actie, blijven monitoren. | Verval tussen 50%-75% van de levensduur | 0 | 0
| 91374 | Randweg 11 | Brandweer Swifterbant | Swifterbant | 51 | Rookgasafvoerkanalen | 5 | m1 | Vervangen rookgasafvoerkanalan dubbele uitvoering alu buis |  | 2030 | 18
| 91374 | Randweg 11 | Brandweer Swifterbant | Swifterbant | 57 | Dakventilator algemeen | 2 | st | Vervangen dakventilator algemeen, klein tot 3600 m3/h |  | 2039 | 15
| 91374 | Randweg 11 | Brandweer Swifterbant | Swifterbant | 53 | Leidingen warm tapwater | 250 | m2 | Vervangen leidingen warm tapwater |  | 2040 | 20
| 91374 | Randweg 11 | Brandweer Swifterbant | Swifterbant | 53 | Beveiliging drinkwater (bijv. keerkleppen) | 5 | st | Vervangen beveiliging drinkwater (bijv. keerkleppen) |  | 2068 | 48
| 91374 | Randweg 11 | Brandweer Swifterbant | Swifterbant | 54 | Gasleidingnet compleet | 250 | m2 | Vervangen gasleidingnet compleet |  | 2068 | 48
| 91374 | Randweg 11 | Brandweer Swifterbant | Swifterbant | 53 | Waterleidingnet compleet | 250 | m2 | Vervangen waterleidingnet compleet |  | 2068 | 48
| 91374 | Randweg 11 | Brandweer Swifterbant | Swifterbant | 53 | Boiler elektrisch | 1 | st | Nog geen actie, blijven monitoren. | Verval meer dan 75% van de levensduur | 0 | 0
| 91374 | Randweg 11 | Brandweer Swifterbant | Swifterbant | 53 | Boiler elektrisch | 1 | st | Vervangen boiler elektrisch 10-15 l |  | 2028 | 15
| 91374 | Randweg 11 | Brandweer Swifterbant | Swifterbant | 74 | Sanitair urinoir | 1 | st | Vervangen sanitair urinoir |  | 2068 | 48
| 91374 | Randweg 11 | Brandweer Swifterbant | Swifterbant | 72 | Puntafzuiging | 1 | st | Vervangen puntafzuiging |  | 2068 | 48
| 91374 | Randweg 11 | Brandweer Swifterbant | Swifterbant | 74 | Sanitair closetpot | 2 | st | Kitranden vervangen | Beschadiging (barsten, scheuren, deuken) | 2027 | 0
| 91374 | Randweg 11 | Brandweer Swifterbant | Swifterbant | 74 | Sanitair closetpot | 2 | st | Vervangen sanitair closetpot, vrijhangend met inbouwreservoir |  | 2044 | 48
| 91374 | Randweg 11 | Brandweer Swifterbant | Swifterbant | 74 | Sanitair wastafel | 2 | st | Vervangen sanitair wastafel, met mengkraan |  | 2068 | 48
| 91374 | Randweg 11 | Brandweer Swifterbant | Swifterbant | 74 | Sanitair uitstortgootsteen | 2 | st | Geen actie vereist. | Vervuiling exclusief vervuiling door gebruik | 0 | 0
| 91374 | Randweg 11 | Brandweer Swifterbant | Swifterbant | 74 | Sanitair uitstortgootsteen | 2 | st | Vervangen sanitair uitstortgootsteen, met kraan |  | 2068 | 48
| 91374 | Randweg 11 | Brandweer Swifterbant | Swifterbant | 74 | Sanitair douche-cabine | 5 | st | Nog geen actie, blijven monitoren. | Verval tussen 50%-75% van de levensduur | 0 | 0
| 91374 | Randweg 11 | Brandweer Swifterbant | Swifterbant | 74 | Sanitair douche-cabine | 5 | st | Vervangen sanitair douche-cabine |  | 2068 | 48
| 91374 | Randweg 11 | Brandweer Swifterbant | Swifterbant | 52 | Binnenriolering | 40 | m1 | Vervangen binneriolering PVC |  | 2068 | 48
| 91374 | Randweg 11 | Brandweer Swifterbant | Swifterbant | 63 | Lichtinstallaties infra- en schakelmateriaal | 250 | m2 | NEN3140-keuring |  | 2028 | 5
| 91374 | Randweg 11 | Brandweer Swifterbant | Swifterbant | 63 | Lichtinstallaties infra- en schakelmateriaal | 250 | m2 | Vervangen lichtinstallaties infra- en schakelmateriaal |  | 2033 | 30
| 91374 | Randweg 11 | Brandweer Swifterbant | Swifterbant | 61 | Kabelgoten / ladderbanen | 250 | m2 | Vervangen kabelgoten |  | 2070 | 50
| 91374 | Randweg 11 | Brandweer Swifterbant | Swifterbant | 61 | Kabelgoten / ladderbanen | 250 | m2 | Vervangen ladderbanen |  | 2070 | 50
| 91374 | Randweg 11 | Brandweer Swifterbant | Swifterbant | 64 | Telefooninstallaties | 1 | st | Nog geen actie, blijven monitoren. | Verval meer dan 75% van de levensduur | 0 | 0
| 91374 | Randweg 11 | Brandweer Swifterbant | Swifterbant | 64 | Telefooninstallaties | 1 | st | Vervangen telefooninstallatie, digitaal toestel met bekabeling |  | 2030 | 10
| 91374 | Randweg 11 | Brandweer Swifterbant | Swifterbant | 61 | Veiligheidsaarding | 250 | m2 | Vervangen veiligheidsaarding |  | 2070 | 50
| 91374 | Randweg 11 | Brandweer Swifterbant | Swifterbant | 63 | Verlichtingsarmaturen | 45 | st | Nog geen actie, blijven monitoren. | Verval tussen 50%-75% van de levensduur | 0 | 0
| 91374 | Randweg 11 | Brandweer Swifterbant | Swifterbant | 63 | Verlichtingsarmaturen | 45 | st | Vervangen verlichtingsarmaturen |  | 2030 | 20
| 91374 | Randweg 11 | Brandweer Swifterbant | Swifterbant | 63 | Noodverlichtingsarmatuur decentraal | 10 | st | Vervangen accu |  | 2028 | 4
| 91374 | Randweg 11 | Brandweer Swifterbant | Swifterbant | 63 | Noodverlichtingsarmatuur decentraal | 10 | st | Vervangen noodverlichtingsarmatuur decentraal, transparant enkelzijdig of dubbelzijdig |  | 2039 | 15
| 91374 | Randweg 11 | Brandweer Swifterbant | Swifterbant | 64 | Gesloten datanet | 250 | m2 | Vervangen gesloten datanet, CAT 6 consolidationpoint, prijs per m2 BVO |  | 2030 | 10
| 91374 | Randweg 11 | Brandweer Swifterbant | Swifterbant | 61 | Wandgoten, plintgoten en vloergoten | 25 | m1 | Vervangen wandgoten, plintgoten |  | 2070 | 50
| 91374 | Randweg 11 | Brandweer Swifterbant | Swifterbant | 61 | (hoofd)Verdeelinrichtingen | 1 | st | Vervangen (hoofd)verdeelinrichtingen, plaatstaal |  | 2050 | 30
| 91374 | Randweg 11 | Brandweer Swifterbant | Swifterbant | 64 | Tijdsignaleringen | 1 | st | Vervangen tijdsignalering |  | 2045 | 20
| 91374 | Randweg 11 | Brandweer Swifterbant | Swifterbant | 64 | Deurbelinstallatie | 1 | st | Geen actie vereist. | Vervuiling | 0 | 0
| 91374 | Randweg 11 | Brandweer Swifterbant | Swifterbant | 64 | Deurbelinstallatie | 1 | st | Nog geen actie, blijven monitoren. | Verval tussen 75%-87,5% van de levensduur | 0 | 0
| 91374 | Randweg 11 | Brandweer Swifterbant | Swifterbant | 64 | Deurbelinstallatie | 1 | st | Vervangen deurbelinstallatie |  | 2028 | 18
| 91374 | Randweg 11 | Brandweer Swifterbant | Swifterbant | 65 | Inbraakalarminstallatie | 250 | m2 | Nog geen actie, blijven monitoren. | Verval meer dan 75% van de levensduur | 0 | 0
| 91374 | Randweg 11 | Brandweer Swifterbant | Swifterbant | 65 | Inbraakalarminstallatie | 250 | m2 | Vervangen inbraakalarminstallatie |  | 2030 | 15
| 91374 | Randweg 11 | Brandweer Swifterbant | Swifterbant | 65 | Inbraakalarminstallatie | 250 | m2 | Vervangen inbraakalarminstallatie, accu 12V 7Ah |  | 2031 | 5
| 91374 | Randweg 11 | Brandweer Swifterbant | Swifterbant | 65 | Inbraakalarminstallatie | 250 | m2 | Doormelding naar alarmcentrale |  | 2027 | 1
| 91374 | Randweg 11 | Brandweer Swifterbant | Swifterbant | 65 | Brandmeldinstallatie | 250 | m2 | Doormelding naar alarmcentrale, kiezer met lage beveiligingsgraad |  | 2026 | 1
| 91374 | Randweg 11 | Brandweer Swifterbant | Swifterbant | 65 | Brandmeldinstallatie | 250 | m2 | Vervangen brandmeldinstallatie, accu 12V 7Ah |  | 2028 | 5
| 91374 | Randweg 11 | Brandweer Swifterbant | Swifterbant | 65 | Brandmeldinstallatie | 250 | m2 | Vervangen brandmeldinstallatie, totale beveiliging |  | 2039 | 15
| 91374 | Randweg 11 | Brandweer Swifterbant | Swifterbant | 64 | Geluidsinstallaties | 1 | st | Nog geen actie, blijven monitoren. | Verval tussen 50%-75% van de levensduur | 0 | 0
| 91374 | Randweg 11 | Brandweer Swifterbant | Swifterbant | 64 | Geluidsinstallaties | 1 | st | Vervangen geluidsinstallatie, bstaande uit versterker,tuner, cd-speler, 4 luidsprekers en microfoon |  | 2033 | 25
| 91374 | Randweg 11 | Brandweer Swifterbant | Swifterbant | 65 | Brandslanghaspels | 1 | st | Afpersen brandslanghaspel |  | 2028 | 5
| 91374 | Randweg 11 | Brandweer Swifterbant | Swifterbant | 65 | Brandslanghaspels | 1 | st | Keuring brandslanghaspel |  | 2026 | 1
| 91374 | Randweg 11 | Brandweer Swifterbant | Swifterbant | 65 | Brandslanghaspels | 1 | st | Vervangen brandslanghaspel, in inbouwkast |  | 2080 | 60
| 91374 | Randweg 11 | Brandweer Swifterbant | Swifterbant | 65 | Brandslanghaspels | 1 | st | Vervangen slang |  | 2028 | 20
| 91374 | Randweg 11 | Brandweer Swifterbant | Swifterbant | 65 | Handblussers | 3 | st | Vervangen handblusser |  | 2028 | 20
| 91374 | Randweg 11 | Brandweer Swifterbant | Swifterbant | 65 | Handblussers | 3 | st | Keuring handblusser |  | 2027 | 2
| 91374 | Randweg 11 | Brandweer Swifterbant | Swifterbant | 65 | Handblussers | 3 | st | Revisie handblusser |  | 2030 | 10
| 91374 | Randweg 11 | Brandweer Swifterbant | Swifterbant | 65 | Handblussers | 3 | st | Vervangen blusstof |  | 2031 | 5
| 91374 | Randweg 11 | Brandweer Swifterbant | Swifterbant | 90 | Terrein; Tereinafscheiding; staal | 104 | m1 | Geen actie vereist. | Aangroei mos, algen | 0 | 0
| 91374 | Randweg 11 | Brandweer Swifterbant | Swifterbant | 90 | Terrein; Tereinafscheiding; staal | 104 | m1 | Nog geen actie, blijven monitoren. | Deformatie, scheefstand | 0 | 0
| 91374 | Randweg 11 | Brandweer Swifterbant | Swifterbant | 90 | Terrein; Tereinafscheiding; staal | 104 | m1 | Nog geen actie, blijven monitoren. | Beschadiging | 0 | 0
| 91374 | Randweg 11 | Brandweer Swifterbant | Swifterbant | 90 | Terrein; Tereinafscheiding; staal | 104 | m1 | Vervangen hekwerk (2m1 hoog) | Erosie, verwering, verzanding | 2040 | 40
| 91374 | Randweg 11 | Brandweer Swifterbant | Swifterbant | 90 | Terrein; terreinafwerking; algemeen | 632 | m2 | Geen actie vereist. | Verzakking, kuilvorming | 0 | 0
| 91374 | Randweg 11 | Brandweer Swifterbant | Swifterbant | 90 | Terrein; terreinafwerking; algemeen | 632 | m2 | Geen actie vereist. | Verzakking, hoogteverschillen | 0 | 0
| 91374 | Randweg 11 | Brandweer Swifterbant | Swifterbant | 90 | Terrein; terreinafwerking; algemeen | 632 | m2 | Geen actie vereist. | Vuil, aanslag, verkleuring | 0 | 0
| 91374 | Randweg 11 | Brandweer Swifterbant | Swifterbant | 90 | Terrein; terreinafwerking; algemeen | 632 | m2 | Herstraten klinkers |  | 2033 | 12
| 91374 | Randweg 11 | Brandweer Swifterbant | Swifterbant | 90 | Terrein; terreinafwerking; algemeen | 632 | m2 | Vervangen klinkers |  | 2044 | 24
| 91374 | Randweg 11 | Brandweer Swifterbant | Swifterbant | 90 | Terrein; Terreininrichting; algemeen | 2 | st | Vervangen logo brandweer | Vuil, aanslag, verkleuring | 2040 | 20
| 91374 | Randweg 11 | Brandweer Swifterbant | Swifterbant | 90 | Terrein; Terreininrichting; algemeen | 2 | st | Vervangen vlaggemast | Erosie, verwering, verzanding | 2030 | 20
| 91374 | Randweg 11 | Brandweer Swifterbant | Swifterbant | 90 | Verkeerlichten | 2 | st | Nog geen actie, blijven monitoren. | Verval tussen 50%-75% van de levensduur | 0 | 0
| 91374 | Randweg 11 | Brandweer Swifterbant | Swifterbant | 90 | Verkeerlichten | 2 | st | Vervangen verkeerslichten, 1 verkeerslicht aan binnen of buitenzijde |  | 2030 | 20
| 91374 | Randweg 11 | Brandweer Swifterbant | Swifterbant | 90 | Gevel- en plafondarmaturen | 3 | st | Nog geen actie, blijven monitoren. | Verval tussen 50%-75% van de levensduur | 0 | 0
| 91374 | Randweg 11 | Brandweer Swifterbant | Swifterbant | 90 | Gevel- en plafondarmaturen | 3 | st | Reinigen | Vervuiling | 2026 | 0
| 91374 | Randweg 11 | Brandweer Swifterbant | Swifterbant | 90 | Gevel- en plafondarmaturen | 3 | st | Vervangen gevel- en plafondarmaturen middelgroot |  | 2030 | 20
| 91374 | Randweg 11 | Brandweer Swifterbant | Swifterbant | 99 | Projectmanagement | 250 | m2 | Jaarlijkse kosten projectmanagement |  | 2026 | 1
| 91374 | Randweg 11 | Brandweer Swifterbant | Swifterbant | 99 | Systeemsteiger | 330 | m2 | Montage/demontage systeemsteiger |  | 2027 | 6
| 91374 | Randweg 11 | Brandweer Swifterbant | Swifterbant | 99 | Herinspectie | 250 | m2 | Herinspectie |  | 2026 | 3