## Voorblad
INFRA
Checklist onderhoud toevoer luchtbehandelingskast kleine en grote beurt
Puntcode:
Jobnummer: |  |  | Objectcode:
Uitvoerender/ firma: |  |  | Datum:
Bevindingen / aanbevelingen:
Handtekening/ paraaf: |  | Uitvoerende van firma: |  | Projectmedew. Infra:

## Checklist onderhoud toevoer lbk
INFRA
Checklist onderhoud toevoer luchtbehandelingskast kleine en grote beurt
2 = Frequentie 2 jaarlijks, oneven jaren (grote beurt) | [7 empty] | Controle juiste werking/ afstelling | Controle op beschadiging | Indien noodzakelijk herstellen | Stofzuigen | reinigen* | Reinigen met stofzuiger** | Herstellen, coating aanbrengen **** | Smeren draaiende compnenten | Smeren *** | Meten | Controle geluidniveau | Vervangen | Afwijkingen direct melden bij Infra | Afwijking op PO-formulier noteren
G= Goed
O= Opmerking op voorblad
* met door het LUMC goedgekeurd reingingsmiddel
** zachte borstel vanaf het aanzuiggedeelte
*** bij nasmeerbare lagers volgens voorschriften fabrikant
**** Schilder/herstelwerkzaamheden max 1 m2 of 2 uur.
Omkasting (in en uitwendig):
Controle op: |  |  |  |  | G | O
Beschadigingen/ corrosie | [8 empty] | x |  |  |  |  | x | [6 empty] | x
Secties (m.o.v. na de nafiltersectie) | [8 empty] | x |  | x | x | [8 empty] | x
Secties, buitenzijde kast | [8 empty] | x |  | 2 | 2 | [8 empty] | x
Deuren, luiken, andere openingen | [7 empty] | x | x | [5 empty] | 2 | [5 empty] | x
Verlichting in de units | [7 empty] | x | x | x | [10 empty] | x
In- en uitwendige isolatie | [8 empty] | x | [11 empty] | x
Inwendige kitnaden (5 meter) | [8 empty] | x | x | [10 empty] | x
Flexibele overgangen | [7 empty] | x | x | [10 empty] | x | x
Aanzuigroosters en plenum |  |  | n.v.t. | ja/ | nee
Controle op: |  |  |  |  | G | O
Aanzuigrooster en plenum | [8 empty] | x |  |  | x | x | [7 empty] | x
Condensafvoer | [7 empty] | x | x | x |  | x | [8 empty] | x
Geluiddempers | [8 empty] | x |  |  |  | x | [7 empty] | x
Druppelvangers | [8 empty] | x |  |  | x | [8 empty] | x
Aanzuigkleppenregister: |  |  | n.v.t. | ja/ | nee
Controle op: |  |  |  |  | G | O
Overbrengmechanisme | [7 empty] | x | x | [5 empty] | x | [5 empty] | x
klepbladen (afsluitbaarheid) | [7 empty] | x | x |  |  | x | x | [7 empty] | x
Werking servomotor of handbed. | [7 empty] | x | x | [5 empty] | x | [5 empty] | x
Filtersectie: |  |  | n.v.t. | ja/ | nee
Controle op: |  |  |  |  | G | O
Afdichtingen | [7 empty] | x | x | x | [10 empty] | x
Constructie / conditie raam / filter | [7 empty] | x | x |  |  | x | [8 empty] | x
Filters | [18 empty] | x | x
Verwarmingssectie twincoil (W.T.W.): |  |  | n.v.t. | ja/ | nee
Controle op: |  |  |  |  | G | O
Blok/ lamellen eventueel richten | [8 empty] | x | x |  |  | 2 | [7 empty] | x
Bevestigingconstructie | [8 empty] | x | [11 empty] | x
Lekkages | [19 empty] | x | x
Circulatiepomp (W.T.W.): |  |  | n.v.t. | ja/ | nee
Controle op: |  |  |  |  | G | O
Werkschakelaar | [7 empty] | x | [12 empty] | x
Slijtage, trillingen, geluidspoductie | [7 empty] | x | x |  |  | 2 | [5 empty] | x |  | x | x
Warmtewielsectie: |  |  | n.v.t. | ja/ | nee
Controle op: |  |  |  |  | G | O
Wielsegment | [7 empty] | x | x |  |  |  | 2 | [7 empty] | x
Afdichtingen | [7 empty] | x | x | [10 empty] | x | x
Lagersectie (wiel) | [7 empty] | x | x | [8 empty] | x |  | x | x
Reductiekast | [7 empty] | x | x | [11 empty] | x
Conditie V-snaren en spanning | [7 empty] | x | x | x | [9 empty] | x | x
Veerbelaste stoel | [7 empty] | x | x | x | [10 empty] | x
Lagersectie,(ophang. reduciekast) | [7 empty] | x | x | [10 empty] | x | x
Segmentbevestigingsbouten | [8 empty] | x | [10 empty] | x | x
Frequentieregelaar | [7 empty] | x | [11 empty] | x | x
Verwarmingssectie (C.V.): |  |  | n.v.t. | ja/ | nee
Controle op: |  |  |  |  | G | O
Afsluiters (inc.inregel) | [7 empty] | x | [6 empty] | x | [5 empty] | x
Blok/ lamellen eventueel richten | [8 empty] | x | x |  |  | 2 | [7 empty] | x
Lekkages | [9 empty] | x | [9 empty] | x | x
Circulatiepomp (C.V.): |  |  | n.v.t. | ja/ | nee
Controle op: |  |  |  |  | G | O
Werkschakelaar | [7 empty] | x | [12 empty] | x
Slijtage, trillingen, geluidspoductie | [7 empty] | x | x |  |  | 2 | [5 empty] | x |  | x | x
Koelsectie (G.K.W.): |  |  | n.v.t. | ja/ | nee
Controle op: |  |  |  |  | G | O
Afsluiters (inc.inregel) | [7 empty] | x | [6 empty] | x | [5 empty] | x
Blok/ lamellen eventueel richten | [8 empty] | x | x |  |  | 2 | [7 empty] | x
Lekkages | [9 empty] | x | [9 empty] | x | x
Condenswaterafvoer | [7 empty] | x | x | x |  | x | [8 empty] | x
Druppelvanger | [8 empty] | x |  |  | x | [8 empty] | x
Circulatiepomp (G.K.W.): |  |  | n.v.t. | ja/ | nee
Controle op: |  |  |  |  | G | O
Werkschakelaar | [7 empty] | x | [12 empty] | x
Slijtage, trillingen, geluidspoductie | [7 empty] | x | x |  |  | 2 | [5 empty] | x |  | x | x
Stoombevochtigingssectie: |  |  | n.v.t. | ja/ | nee
Controle op: |  |  |  |  | G | O
Systeem (inclusief appendages) | [7 empty] | x | x | [11 empty] | x
Lekkages | [9 empty] | x | [9 empty] | x | x
Vuilvanger en afdichting | [7 empty] | x |  | x |  | 2 | [8 empty] | x
Condenspot | [7 empty] | x | [11 empty] | x | x
Regelklep | [7 empty] | x | x | [11 empty] | x
Spreidingsbuis inclusief nozzels | [7 empty] | x | x |  |  | x
Put vloer | [7 empty] | x |  | x |  | x | [8 empty] | x
Ventilatorsectie:
Controle op: |  |  |  |  | G | O
Waaier | [8 empty] | x | [8 empty] | x |  | x | x
Trillingen/ trillingsdempers | [7 empty] | x | x | [10 empty] | x | x
Constructie ventilator/motor | [8 empty] | x | [10 empty] | x | x
Conditie lagers | n.v.t. | ja/ | nee |  |  |  |  | x | x | [6 empty] | x |  | x |  | x | x
Aandrijving: |  |  | n.v.t. | ja/ | nee
Conditie snaarschijven | [7 empty] | x | x | x | [10 empty] | x
V-snaren | [9 empty] | x | [8 empty] | x |  | x
Uitlijnen | [7 empty] | x |  | x
Snaarspanning conf. berek. Leverc. | [7 empty] | x |  | x | [10 empty] | x
Elektromotor(en):
Controle op: |  |  |  |  | G | O
Werkschakelaar | [7 empty] | x | x | [11 empty] | x
Slijtage, trillingen, geluidsproductie | [7 empty] | x | x | [8 empty] | x |  | x | x
Conditie lagers | [7 empty] | x | x | [6 empty] | x |  | x |  | x | x
Motorstromen > 5 KW | [16 empty] | x |  |  | x | x
Frequentie/motorstromen (uitlezing frequentie regelaar): |  |  | Freq: |  |  |  | A, | L1: |  |  |  | A, | L2: |  |  |  | L3:
Frequentieregelaar incl. kast |  |  | n.v.t. | ja/ | nee
Controle op: |  |  |  |  | G | O
Schakelkast | [11 empty] | 2 | 2 | [7 empty] | x
Filtermatjes | [18 empty] | x |  | x
Schakelkastventilatie | [7 empty] | x | [12 empty] | x
Koelribben | [12 empty] | 2 | [7 empty] | x
Nafiltersectie: |  |  | n.v.t. | ja/ | nee
Controle op: |  |  |  |  | G | O
Afdichtingen | [7 empty] | 2 | 2 | 2 | [10 empty] | x
Constructie / conditie raam / filter | [7 empty] | x | x |  |  | 2 | [8 empty] | x
Filters | [18 empty] | 2 | x
Koolstoffiltersectie: |  |  | n.v.t. | ja/ | nee
Controle op: |  |  |  |  | G | O
Afdichtingen | [7 empty] | 2 | 2 | 2 | [10 empty] | x
Constructie / conditie raam / filter | [7 empty] | x | x |  |  | 2 | [8 empty] | x
Filters | [18 empty] | 2 | x
Uitblaaskleppenregister: |  |  | n.v.t. | ja/ | nee
Controle op: |  |  |  |  | G | O
Overbrengmechanisme | [7 empty] | x | x | [5 empty] | x | [5 empty] | x
Klepbladen (afsluitbaarheid) | [7 empty] | x | x |  |  | x | x | [7 empty] | x
Werking servomotor of handbed. | [7 empty] | x | x | [5 empty] | x | [5 empty] | x
Geluiddempers | [20 empty] | x