## Toelichting
Instructie / toelichting:
1 | Deze prijzensheet bevat 9 tabbladen waar prijzen ingevuld dienen te worden. Deze tabbladen zijn te herkennen aan de groene tabkleur.
2 | Prijzen dienen alleen ingevuld te worden in de cellen die met oranje gemarkeerd zijn. De overige cellen zijn beveiligd tegen wijzigingen. Alle prijzen zijn exclusief BTW.
3 | U kunt inschrijven voor alle drie de percelen. Voor de beoordeling en gunning geldt echter dat de percelen in clusters worden gebundeld. Perceel 1 en 3 worden te allen tijde gecombineerd als één eenheid (cluster 1). Perceel twee is een losstaand perceel (cluster 2). Zie par. 2.3 van de Offerteleidraad voor een nadere toelichting hierop. U kunt de percelen waarvoor u inschrijft selecteren door in de cel PERCEEL de juiste percelen aan te vinken. Indien u wenst in te schrijven op cluster 1, dient u dus zowel perceel 1 als perceel 3 volledig in te vullen. Schrijft u enkel op perceel 2 in, dan volstaat het invullen van enkel de cellen voor perceel 2.
4 | Vul alle prijzen in die bij het perceel / de percelen behoren waarvoor u wenst in te schrijven. Indien u niet wenst in te schrijven voor een perceel, laat u de betreffende cellen leeg. LET OP: De prijzen zijn - behoudens de jaarlijkse indexering - vast en gelden gedurende de gehele contractperiode.
5 | Op het tabblad JAARLIJKS ONDERHOUD vult u de prijs van de onderhoudsbeurt in. Deze prijs heeft voornamelijk betrekking op de arbeidskosten. Het onderhoud dient te worden uitgevoerd volgens de bijgeleverde checklisten. Voorfilters en V-snaren worden jaarlijks vervangen tijdens het reguliere onderhoud. Alle overige filters worden tweejaarlijks vervangen.De prijzen van de V-snaren en filters (materiaal) worden ingevuld op de tabbladen FILTERS en V-SNAREN. De kosten van verbruiksartikelen zoals schoonmaakmiddelen, lampjes, klein materiaal en overige benodigdheden dienen te worden opgenomen in de prijs van de onderhoudsbeurt.
6 | Filters van absoluutfilterboxen worden vervangen op basis van vershildruk. Hiervoor wordt een aanvullende opdracht verstrekt door het LUMC.De prijzen voor het vervangen van de absoluutfilters dient u in te vullen op het tabblad ABSOLUUTFILTERS. Dit betreft zowel de ARBEID als het MATERIAAL.
7 | Snaarschijven worden elke 5 jaar - met uitzondering van bijzondere gevallen - vervangen. Hiervoor wordt een aanvullende opdracht verstrekt door het LUMC. Jaarlijks wordt bezien van welke luchtbehandelingskasten de snaarschijven vervangen dienen te worden. Het vervangen van de snaarschijven kan gecombineerd worden uitgevoerd met het reguliere jaarlijkse onderhoud. De prijzen voor het vervangen van de snaarschijven dient u in te vullen op het tabblad SNAARSCHIJVEN. Dit betreft zowel de ARBEID als het MATERIAAL.
8 | De lagers van de ventilatoren worden - met uitzondering van bijzondere gevallen - elke 6 jaar vervangen. Hiervoor wordt een aanvullende opdracht verstrekt door het LUMC. Jaarlijks wordt bezien van welke lagers vervangen dienen te worden. Het vervangen van de lagers kan gecombineerd worden uitgevoerd met het reguliere jaarlijkse onderhoud. De prijzen voor het vervangen van de lagers dient u in te vullen op het tabblad LAGERS. Dit betreft zowel de ARBEID als het MATERIAAL.
9 | Op het tabblad BCW (BUITEN CONTRACTUEEL WERK) vermeld u het uurtarief dat u hanteert. Gevraagd wordt naar een uurtarief inclusief alle overige kosten als werkvoorbereiding, projectleiding, overhead, winst en risico, et cetera, want alleen direct productieve uren, door LUMC te controleren uren op de locatie van LUMC, kunnen verrekend worden. Bijkomende kosten dienen dus verdisconteerd te worden in het uurtarief. Buiten Contractueel Werk kan nagenoeg altijd gecombineerd worden met het reguliere onderhoud, waardoor geen sprake is van extra reiskosten.
10 | Telkens wanneer u een prijs invult, wordt een subtotaal berekend door de prijs te vermenigvuldigen met het aantal stuks / eenheden. Op hetzelfde tabblad wordt tevens de prijs per perceel berekend waarvoor u inschrijft. De prijzen per perceel worden overgenomen op het VERZAMELBLAD, waarvoor een apart tabblad is aangemaakt.
11 | Op het tabblad VERZAMELBLAD kunt u zien hoe het bedrag wordt berekend dat wordt vergeleken met andere aanbieders. Afhankelijk van de frequentie van het onderhoud is een wegingsfactor toegekend. Werkzaamheden die elke 5 jaar worden gedaan, hebben een wegingsfactor 0,2 omdat jaarlijks ca. 20% in onderhoud wordt gegeven.
12 | Het onderhoud is opgedeeld in 3 percelen en gebundeld in twee clusters (zie ook punt 3 hierboven en par. 2.3 Offerteleidraad). Op het verzamelblad worden de bedragen per perceel en per cluster weergegeven.
13 | Het LUMC werkt doorlopend aan het actualiseren van de installatie-database. Nieuwe installaties worden toegevoegd en oude afgevoerd. De vaststelling van nieuwe en verwijderde installaties vindt jaarlijks plaats op 1 oktober, waardoor de onderhoudsomvang kan afwijken van deze opgave. Bij een deel van de ventilatorlagers ontbreekt of is het merk en/of type onduidelijk; deze zijn niet opgenomen in de prijzensheet om onduidelijkheden te voorkomen. Ontbrekende gegevens kunnen tijdens het onderhoud door de leverancier worden aangevuld. Het LUMC verwerkt deze informatie in de database, waarna de opdrachtsom wordt aangepast volgens de mutatieprocedure. Voor doorgevoerde wijzigingen gelden de in dit prijzenformulier opgenomen tarieven.

## Jaarlijks onderhoud
[15 empty] | jaarlijks onderhoud | meerprijs afvoer | meerprijs toevoer
[11 empty] | TOTALEN | TOTALEN | Perceel 1 |  | 0 | 0 | 0
[12 empty] | TOTALEN | Perceel 2 |  | 0 | 0 | 0
[12 empty] | TOTALEN | Perceel 3 |  | 0 | 0 | 0
Code | Omschrijving | Puntcode | Code ruimte | Typenr. | Model | Serienummer | Sessie | Fabrikant | Procesfunctie | 100% vermogen (in m3 / uur | starttijd | Prijs jaarlijks onderhoudsbeurt excl. BTW | meerprijs grote beurt afvoerkast/ recirculatiekast excl. BTW (even jaren) | meerprijs grote beurt toevoerkast excl. BTW (oneven jaren)
02-910-0272 | Aanzuigplenum |  | 01-B-05-004G |  |  |  | Perceel 1 |  | Toevoer |  | 0:00
06-910-0249 | Aanzuigplenum | 1J120519CD-0010 | 01-C-12-045 | Bestaat uit druppelvangers en klepregister tbv ruimte |  |  | Perceel 1 |  | Toevoer |  | 0:00
06-910-0339 | Aanzuigplenum |  | 01-C-12-020 |  |  |  | Perceel 1 |  | Toevoer |  | 0:00
06-910-0340 | Aanzuigplenum |  | 01-C-12-020 |  |  |  | Perceel 1 |  | Toevoer |  | 0:00
06-910-0341 | Aanzuigplenum |  | 01-C-12-020 |  |  |  | Perceel 1 |  | Toevoer |  | 0:00
06-910-0342 | Aanzuigplenum |  | 01-C-12-045 |  |  |  | Perceel 1 |  | Toevoer |  | 0:00
06-910-0343 | Aanzuigplenum |  | 01-C-05-011 |  |  |  | Perceel 1 |  | Toevoer |  | 0:00
08-910-0374 | Aanzuigplenum |  | 01-K-01-020 |  |  |  | Perceel 1 |  | Toevoer |  | 0:00
08-910-0389 | Aanzuigplenum |  | 01-K-01-020 |  |  |  | Perceel 1 |  | Toevoer |  | 0:00
10-910-0493 | Aanzuigplenum |  | 01-D-05-052 |  |  |  | Perceel 1 |  | Toevoer |  | 0:00
15-910-0452 | Aanzuigplenum |  | 01-D-06-004K |  |  |  | Perceel 1 |  | Toevoer |  | 0:00
15-910-0453 | Aanzuigplenum |  | 01-B-05-010 |  |  |  | Perceel 1 |  | Toevoer |  | 0:00
18-910-0601 | Aanzuigplenum |  | 01-D-06-004 |  |  |  | Perceel 1 |  | Toevoer |  | 0:00
20-910-1502 | Aanzuigplenum |  | 01-C-05-011 |  |  |  | Perceel 1 |  | Toevoer |  | 0:00
20-910-1503 | Aanzuigplenum |  | 01-C-05-011 |  |  |  | Perceel 1 |  | Toevoer |  | 0:00
22-910-0649 | Aanzuigplenum |  | 01-C-03-102 |  |  |  | Perceel 1 |  | Toevoer |  | 0:00
84-910-0911 | Aanzuigplenum |  | 01-K-03-011 |  |  |  | Perceel 1 |  | Toevoer
90-910-0076 | Aanzuigplenum |  | 01-D-03-052 |  |  |  | Perceel 1 |  | Toevoer |  | 0:00
14-910-0181 | Absoluut filterbox | 1J120533SOH0020 | 01-C-12-045 | 6e verdieping Box 1 |  |  | Perceel 1 | Trox | Isolatiekamer |  | 0:00
14-910-0182 | Absoluut filterbox | 1J120533SOH0022 | 01-C-12-045 | 6e verdieping Box 2 |  |  | Perceel 1 | Trox | Isolatiekamer |  | 0:00
14-910-0183 | Absoluut filterbox | 1J120533SOH0024 | 01-C-12-045 | 6e verdieping Box 3 |  |  | Perceel 1 | Trox | Isolatiekamer |  | 0:00
14-910-0184 | Absoluut filterbox | 1J120533SOH0026 | 01-C-12-045 | 6e verdieping Box 4 |  |  | Perceel 1 | Trox | Isolatiekamer |  | 0:00
14-910-0185 | Absoluut filterbox | 1J120533SOH0028 | 01-C-12-045 | 6e verdieping Box 5 |  |  | Perceel 1 | Trox | Isolatiekamer |  | 0:00
14-910-0186 | Absoluut filterbox | 1J120533PDT0030 | 01-C-12-045 | 8e verdieping Box 1 |  |  | Perceel 1 | Trox | Isolatiekamer |  | 0:00
14-910-0187 | Absoluut filterbox | 1J120533SOH0044 | 01-C-12-045 | 8e verdieping Box 2 |  |  | Perceel 1 | Trox | Isolatiekamer |  | 0:00
14-910-0188 | Absoluut filterbox | 1E120523 | 01-C-12-045 | 9e verdieping Box 1 |  |  | Perceel 1 | Trox | Isolatiekamer |  | 0:00
14-910-0189 | Absoluut filterbox |  | 01-C-12-045 | 9e verdieping Box 2 |  |  | Perceel 1 | Trox | Isolatiekamer |  | 0:00
14-910-0190 | Absoluut filterbox | 1J120533SOH0038 | 01-C-12-045 | 10e verdieping Box 1 |  |  | Perceel 1 | Trox | Isolatiekamer |  | 0:00
14-910-0191 | Absoluut filterbox | 1J120533SOH0040 | 01-C-12-045 | 10e verdieping Box 2 |  |  | Perceel 1 | Trox | Isolatiekamer |  | 0:00
14-910-0192 | Absoluut filterbox | 1J120533SOH0042 | 01-C-12-045 | 11e verdieping Box 1 |  |  | Perceel 1 | Trox | Isolatiekamer |  | 0:00
15-910-0224 | Absoluut filterbox | 1J120533SOH0046 | 01-C-12-045 | 11e verdieping Box 3 |  |  | Perceel 1 | Trox | Isolatiekamer |  | 0:00
15-910-0286 | Absoluut filterbox |  | 01-C-05-011 |  |  |  | Perceel 1 | Trox | Toevoer |  | 0:00
16-910-0498 | Absoluut filterbox | 1E120521PDT0020 | 01-C-12-020 | tbv C-10-042h en C-10-043g |  |  | Perceel 1 | Trox | Isolatiekamer |  | 0:00
16-910-0499 | Absoluut filterbox | 1E120521PDT0022 | 01-C-12-020 | tbv C-10-042h en C-10-043g |  |  | Perceel 1 | Trox | Isolatiekamer |  | 0:00
17-910-0279 | Absoluut filterbox | 1E120523PDT-0020 | 01-C-12-020 | KFS | TX1660270F |  | Perceel 1 | Trox | Geconditioneerde lucht |  | 0:00
17-910-0280 | Absoluut filterbox | 1E120523PDT-0021 | 01-C-12-020 | KFS | TX1660270F |  | Perceel 1 | Trox | Geconditioneerde lucht |  | 0:00
18-910-0202 | Absoluut filterbox | 1E01531FLT0002 | 01-C-01-124 |  |  |  | Perceel 1 | Trox | Laboratoria |  | 0:00
18-910-0203 | Absoluut filterbox | 1E01531FLT0002 | 01-C-01-124 |  |  |  | Perceel 1 | Trox | Laboratoria |  | 0:00
18-910-0204 | Absoluut filterbox | 1E01531FLT0002 | 01-C-01-124 |  |  |  | Perceel 1 | Trox | Laboratoria |  | 0:00
18-910-0205 | Absoluut filterbox | 1E01531FLT0002 | 01-C-01-124 |  |  |  | Perceel 1 | Trox | Laboratoria |  | 0:00
21-910-0742 | Absoluut filterbox |  | 01-B-01-021 |  |  |  | Perceel 1 | Trox | Afvoer |  | 0:00
21-910-0743 | Absoluut filterbox |  | 01-B-01-021 |  |  |  | Perceel 1 | Trox | Afvoer |  | 0:00
21-910-1522 | Absoluut filterbox | 1J120533PDT0032 | 01-C-12-045 | t.b.v. C-8 |  |  | Perceel 1 | Trox | Isolatiekamer |  | 0:00
23-910-0667 | Absoluut filterbox |  | 01-C-05-011 | KSFS-PM-SPC/710x794x710/MD |  | Speciaal/SPM TX1660270 | Perceel 1 | Trox | Afvoer |  | 0:00
23-910-0668 | Absoluut filterbox |  | 01-C-05-011 | KSFS-PM-SPC/710x794x710/MD |  | Speciaal/SPM TX1660270 | Perceel 1 | Trox | Afvoer |  | 0:00
06-910-0155 | afvoerventilator met absoluutfilter | 1E120538VA-0001 | 01-C-12-020 | CMV 315 | M-2/1/HL/1 |  | Perceel 1 | Colasit | Laboratoria | 2498 | 0:00
06-910-0206 | afvoerventilator met absoluutfilter | 1E050528VA-0001 | 01-C-05-011 | 355S-4D | RMV |  | Perceel 1 | Slingerland | Laboratoria | 0 | 0:00
06-910-0207 | afvoerventilator met absoluutfilter | 1E050528VA-0002 | 01-C-05-011 | 355S-4D | RMV |  | Perceel 1 | Slingerland | Laboratoria | 0 | 0:00
24-910-0531 | afvoerventilator met absoluutfilter | 1L050518VA-0001 | 01-B-05-004G | RMV 250-2D S/RD/IEC90 | RMV-serie (kunststof centrifugaalventilator) | 12437235 (05-2024) | Perceel 1 | Slingerland | Isolatiekamer | 0
24-910-0532 | afvoerventilator met absoluutfilter | 1L050519VA-0001 | 01-B-05-004G | RMV 250-2D S/RD/IEC90 | RMV-serie (kunststof centrifugaalventilator) |  | Perceel 1 | Slingerland | Isolatiekamer | 0
01-910-0008 | Buisventilator * | 1T040504VA-0001 | 01-K-04-098 | CK 315 | RUCON |  | Perceel 1 |  | Afvoer | 0 | 0:00
02-910-0041 | Buisventilator * | 1L050508VA-0001 | 01-B-05-004H | RKC 200 C1 |  |  | Perceel 1 | Inatherm | Afvoer | 0 | 0:00
04-910-0068 | Buisventilator * | 1D000546VA-0001 | 01-D-00-010A | CK 315 B |  | D-VA-50-46 | Perceel 1 | Ostberg | Afvoer | 0 | 0:00
09-910-0339 | Buisventilator * | EB010506VA-0001 | 01-A-01-002 | CK 315 C Aut. TP |  |  | Perceel 1 | Ostberg | Afvoer | 0 | 0:00
13-910-0054 | Buisventilator * | 1J050525VA-0001 | 01-D-05-052 | CK 200 A | Ostberg |  | Perceel 1 | Inatherm | Afvoer | 0 | 0:00
17-910-0239 | Buisventilator * |  | 01-D-00-010K | CK 315C EC |  |  | Perceel 1 | Inatherm | Afvoer | 0 | 0:00
18-910-0005 | Buisventilator * |  | 01-B-00-010 | 125 | CK |  | Perceel 1 | Inatherm | Afvoer |  | 0:00
25-910-0281 | Buisventilator * | 1J050525VA-0001 | 01-D-05-052 | PRIO 200 |  |  | Perceel 1 | System Air | Laboratoria
95-910-0064 | Buisventilator * | 1J050509VA-0001 | 01-C-05-058H | VL4A056-34 |  | K-VA-3-1 | Perceel 1 | Trox | Afvoer | 0 | 0:00
98-910-0029 | Buisventilator * | 1I050540VA-0001 | 01-D-05-052 | RK 400X200 | OSTBERG |  | Perceel 1 | Inatherm | Afvoer | 0 | 0:00
11-910-0286 | Circulatiepomp CV, verbruik | 1I060512PC-0002 | 01-K-06-049 | UPS 40-30 F |  |  | Perceel 1 | Grundfos | Toevoer
13-910-0099 | Circulatiepomp CV, verbruik | 1I030502PC-0002 | 01-D-03-052 | Magna 25-60 180 |  |  | Perceel 1 | Grundfos | Toevoer
14-910-0195 | Circulatiepomp CV, verbruik | 1J120531PC-0002 | 01-C-12-045 | MGE71A4FT85HA | 0,25 kW |  | Perceel 1 | Grundfos | Toevoer
14-910-0197 | Circulatiepomp CV, verbruik | 1J120532PC-0002 | 01-C-12-045 | MGE71A4FT85HA | 0,25 kW |  | Perceel 1 | Grundfos | Toevoer
15-910-0132 | Circulatiepomp CV, verbruik | 1D060550PC-0002 | 01-D-06-004K | MGE80B 4-FF165-1A | PC 1447 |  | Perceel 1 | Grundfos | Toevoer
15-910-0182 | Circulatiepomp CV, verbruik | 1G050501PC-0002 | 01-B-05-010 | MGE71A | MGE | 98286748 | Perceel 1 | Grundfos | Toevoer
15-910-0183 | Circulatiepomp CV, verbruik | 1G050502PC-0002 | 01-B-05-010 | MGE71A | MGE | 98286748 | Perceel 1 | Grundfos | Toevoer
15-910-0233 | Circulatiepomp CV, verbruik | 1I050509PC-0002 | 01-D-05-052 | 32-40 180 | Magna1 |  | Perceel 1 | Grundfos | Toevoer
16-910-0475 | Circulatiepomp CV, verbruik | 1B010501PC-0002 | 01-A-01-004 | 40-80 F 220 | Magna3 |  | Perceel 1 | Grundfos | Toevoer
17-910-0712 | Circulatiepomp CV, verbruik | 1i050515pc-0002 | 01-D-05-052 | MAGNA3 25-40 180 | C | 10000092 | Perceel 1 | Grundfos | Toevoer
17-910-0732 | Circulatiepomp CV, verbruik | 1I50507PC-0002 | 01-D-05-052 | MAGNA 3 | 50-150 F 280 1x230V PN6/10 |  | Perceel 1 | Grundfos | Toevoer
18-910-0189 | Circulatiepomp CV, verbruik | 1E010530PC-0002 | 01-C-01-124 | MAGNA3 25-40 180 |  | 10030816 | Perceel 1 | Grundfos | Toevoer
18-910-0207 | Circulatiepomp CV, verbruik | 1N030309PC-0002 | 01-K-03-011 | 50-80-F240 | Magna1 | 97924190 | Perceel 1 | Grundfos | Toevoer
18-910-0208 | Circulatiepomp CV, verbruik |  | 01-K-03-011 | 50-80-F240 | Magna1 | 97924190 | Perceel 1 | Grundfos | Toevoer
18-910-0209 | Circulatiepomp CV, verbruik | 1I030503PC-0002 | 01-D-03-052 | 32-40-180 | Alpha 1 | 98475938 | Perceel 1 | Grundfos | Toevoer
18-910-0211 | Circulatiepomp CV, verbruik | 1E030503PC-0002 | 01-C-03-035H | 40-40-F220 | Magna | 97924174 | Perceel 1 | Grundfos | Toevoer
18-910-0212 | Circulatiepomp CV, verbruik | 1E030503PC-0002 | 01-C-03-035G | 40-80/2A-F-A BQQE | TP | 98346578 | Perceel 1 | Grundfos | Toevoer
18-910-0230 | Circulatiepomp CV, verbruik | 1D060501PC-0002 | 01-D-06-004 | MGE80B 4-FF165-1A | PC 1447 |  | Perceel 1 | Grundfos | Toevoer
18-910-0233 | Circulatiepomp CV, verbruik | 1D060502PC-0002 | 01-D-06-004 | MGE80B 4-FF165-1A | PC 1447 |  | Perceel 1 | Grundfos | Toevoer
18-910-0236 | Circulatiepomp CV, verbruik | 1D060503PC-0002 | 01-D-06-004 | MGE80B 4-FF165-1A | PC 1447 |  | Perceel 1 | Grundfos | Toevoer
19-910-0076 | Circulatiepomp CV, verbruik | 1E010550PC-0002 | 01-C-01-124 | ALPHA2 25-40 180 |  |  | Perceel 1 |  | Toevoer
19-910-0077 | Circulatiepomp CV, verbruik | 1E010501PC-0002 | 01-C-01-124 | Magna3 32-120F 220 |  |  | Perceel 1 | Grundfos | Toevoer
20-910-0015 | Circulatiepomp CV, verbruik | 1E050585PC-0002 | 01-C-05-010 | ALPHA3 25-40 180 | ALPHA3 | P/N: 99371956 // S/N:10000586 | Perceel 1 | Grundfos | Recirculatie
20-910-0017 | Circulatiepomp CV, verbruik | 1E050582PC-0002 | 01-C-05-010 | ALPHA3 25-40 180 | PC1842 | P/N: 99371956 // S/N: 10001064 | Perceel 1 | Grundfos | Recirculatie
20-910-0020 | Circulatiepomp CV, verbruik | 1E050581PC-0002 | 01-C-05-010 | ALPHA3 25-40 180 | PC1840 | P/N: 99371956 // S/N: 1000608 | Perceel 1 | Grundfos | Recirculatie
20-910-0021 | Circulatiepomp CV, verbruik | 1E050584PC-0002 | 01-C-05-010 | ALPHA3 25-40 180 | PC1840 | P/N: 99371956 // S/N: 10000652 | Perceel 1 | Grundfos | Recirculatie
20-910-0024 | Circulatiepomp CV, verbruik | 1E050560PC-0002 | 01-C-05-010 | ALPHA3 25-40 180 | PC1840 | P/N: 99371956 // S/N: 10000592 | Perceel 1 | Grundfos | Toevoer
20-910-0025 | Circulatiepomp CV, verbruik | 1E050583PC-0002 | 01-C-05-010 | ALPHA3 25-40 180 | PC1840 | P/N: 99371956 // S/N: 10000674 | Perceel 1 | Grundfos | Toevoer
20-910-0026 | Circulatiepomp CV, verbruik | 1E050583PC-0002 | 01-C-05-010 | ALPHA3 25-40 180 | PC1840 | P/N: 99371956 // S/N: 10000637 | Perceel 1 | Grundfos | Recirculatie
20-910-0029 | Circulatiepomp CV, verbruik | 1E050580PC-0002 | 01-C-05-010 | ALPHA3 25-40 180 | ALPHA3 B | P/N: 99371956 // S/N: 10000610 | Perceel 1 | Grundfos | Recirculatie
20-910-0030 | Circulatiepomp CV, verbruik | 1E050580PC-0004 | 01-C-05-010 | COMFORT 15-14 BXS PM | P/N 98492994 |  | Perceel 1 | Grundfos | Toevoer
20-910-1029 | Circulatiepomp CV, verbruik | 1E050574PC-0002 | 01-C-05-010 | ALPHA3 |  |  | Perceel 1 | Grundfos | Toevoer
20-910-1030 | Circulatiepomp CV, verbruik | 1E050576PC-0002 | 01-C-05-010 | ALPHA3 |  |  | Perceel 1 | Grundfos | Toevoer
20-910-1031 | Circulatiepomp CV, verbruik | 1E050581PC-0004 | 01-C-05-010 | COMFORT 15-14 BXS PM | P/N 98492994 |  | Perceel 1 | Grundfos | Toevoer
20-910-1032 | Circulatiepomp CV, verbruik | 1E050582PC-0004 | 01-C-05-010 | COMFORT 15-14 BXS PM | P/N 98492994 |  | Perceel 1 | Grundfos | Toevoer
20-910-1033 | Circulatiepomp CV, verbruik | 1E050583PC-0004 | 01-C-05-010 | COMFORT 15-14 BXS PM | P/N 98492994 |  | Perceel 1 | Grundfos | Toevoer
20-910-1034 | Circulatiepomp CV, verbruik | 1E050584PC-0004 | 01-C-05-010 | COMFORT 15-14 BXS PM | P/N 98492994 |  | Perceel 1 | Grundfos | Toevoer
20-910-1035 | Circulatiepomp CV, verbruik | 1E050585PC-0004 | 01-C-05-010 | COMFORT 15-14 BXS PM | P/N 98492994 |  | Perceel 1 | Grundfos | Toevoer
20-910-1082 | Circulatiepomp CV, verbruik | 1I050508PC-0002 | 01-D-05-052 | Magna3 50-60 F 240 | P/N 97924281 | S/N 10029192 | Perceel 1 | Grundfos | Toevoer
20-910-1083 | Circulatiepomp CV, verbruik | 1T040502PC-0002 | 01-K-04-098 | ALPHA2 25-40 180 | P/N 99411165 | S/N 10063448 | Perceel 1 | Grundfos | Toevoer
21-910-0736 | Circulatiepomp CV, verbruik | 1G020508PC-0002 | 01-B-01-310 | MAGNA3 25-100 180 | D | S/N 10071265 PC 2042 | Perceel 1 | Grundfos | Toevoer
22-910-0526 | Circulatiepomp CV, verbruik | 1E120509PC-0002 | 01-C-12-020 |  |  |  | Perceel 1 | Grundfos | Toevoer
22-910-0534 | Circulatiepomp CV, verbruik | 1I030501PC-0002 | 01-D-03-052 |  |  |  | Perceel 1 | Grundfos | Toevoer
22-910-0638 | Circulatiepomp CV, verbruik | 1E030566PC-0002 | 01-C-03-102 | MAGNA3 25-40 180 | D | 10000557 | Perceel 1 | Grundfos | Toevoer
22-910-0641 | Circulatiepomp CV, verbruik | 1E030564PC-0002 | 01-C-03-102 | MAGNA3 25-40 180 | D | 10000555 | Perceel 1 | Grundfos | Toevoer
23-910-0204 | Circulatiepomp CV, verbruik | 1J120516PC-0002 | 01-C-12-045 | MAGNA3 32-100 F 220 |  |  | Perceel 1 | Grundfos | Toevoer
23-910-0207 | Circulatiepomp CV, verbruik | 1J120517PC-0002 | 01-C-12-045 | TP 32-60/2 A-F-A-BQQE-CX1 |  |  | Perceel 1 | Grundfos | Toevoer
23-910-0209 | Circulatiepomp CV, verbruik | 1E120518PC-0002 | 01-C-12-020 | MAGNA3 25-60 180 |  |  | Perceel 1 | Grundfos | Toevoer
23-910-0211 | Circulatiepomp CV, verbruik | 1E120508PC-0002 | 01-C-12-020 | MAGNA3 25-60 180 |  |  | Perceel 1 | Grundfos | Toevoer
23-910-0212 | Circulatiepomp CV, verbruik | 1E120510PC-0002 | 01-C-12-020 | MAGNA3 32-100 F 220 |  |  | Perceel 1 | Grundfos | Toevoer
23-910-0690 | Circulatiepomp CV, verbruik | 1L050504PC-0002 | 01-B-05-004G | MAGNA3 40-80 F220 | 97924268 | 10056795 | Perceel 1 | Grundfos | Toevoer
23-910-0695 | Circulatiepomp CV, verbruik | 1E050528PC-0002 | 01-C-05-011 | MAGNA3 25-40 180 |  |  | Perceel 1 | Grundfos | Toevoer
23-910-0698 | Circulatiepomp CV, verbruik | 1E050527PC-0002 | 01-C-05-011 | MAGNA3 25-60 180 |  |  | Perceel 1 | Grundfos | Toevoer
23-910-0704 | Circulatiepomp CV, verbruik | 1N010501PC-0002 | 01-K-01-020 | MAGNA3 25-60 180 |  |  | Perceel 1 | Grundfos | Toevoer
23-910-0706 | Circulatiepomp CV, verbruik | 1N010521PC-0002 | 01-K-01-020 | MAGNA3 25-60 180 |  |  | Perceel 1 | Grundfos | Toevoer
24-910-0004 | Circulatiepomp CV, verbruik | 1T040501PC-0002 | 01-K-04-098 | MAGNA3 40-40 F 220 |  |  | Perceel 1 |  | Toevoer
24-910-0007 | Circulatiepomp CV, verbruik | 1L050507PC-0002 | 01-B-05-004G | MAGNA3 25-40 180 |  |  | Perceel 1 | Grundfos | Toevoer
24-910-0008 | Circulatiepomp CV, verbruik | 1L050507PC-0004 | 01-B-05-004G | MAGNA3 25-40 180 |  |  | Perceel 1 | Grundfos | Toevoer
24-910-1072 | Circulatiepomp CV, verbruik | 1N030502PC-0002 | 01-K-03-011 | MAGNA3 40-80 F 220 | DN40 PN16 | 97924275/8198056 | Perceel 1 | Grundfos | Toevoer
24-910-1073 | Circulatiepomp CV, verbruik | 1N030503PC-0002 | 01-K-03-011 | MAGNA3 50-80 F 240 | DN50 PN16 | 97924289/8198077 | Perceel 1 | Grundfos | Toevoer
24-910-1074 | Circulatiepomp CV, verbruik | 1N030504PC-0002 | 01-K-03-011 | MAGNA3 50-80 F 240 | DN50 PN16 | 97924289/8198077 | Perceel 1 | Grundfos | Toevoer
25-910-0004 | Circulatiepomp CV, verbruik | 1I050550PC-0002 | 01-D-05-052 | 25-60 180 1x230V | MAGNA3 |  | Perceel 1 | Grundfos | Toevoer
95-910-0074 | Circulatiepomp CV, verbruik | 1I050506PC-0002 | 01-D-05-052 | H40 H4 100 | 9312 292 | I-J-VT-2-1 | Perceel 1 | Stork | Geconditioneerde lucht
06-910-0165 | Circulatiepomp GKW, verbruik | 1I050507PC-0003 | 01-D-05-052 | MOT-MG 71A2-14FT85-C |  | I-J-VT-1-1 | Perceel 1 | Grundfos | Toevoer
06-910-0166 | Circulatiepomp GKW, verbruik | 1I050506PC-0003 | 01-D-05-052 | UP 32-80 180 |  | I-J-VT-2-1 | Perceel 1 | Grundfos | Toevoer
13-910-0100 | Circulatiepomp GKW, verbruik | 1I030502PC-0003 | 01-D-03-052 | Magna 80-80F 360 |  |  | Perceel 1 | Grundfos | Toevoer
14-910-0196 | Circulatiepomp GKW, verbruik | 1J120531PC-0003 | 01-C-12-045 | MGE71A2FT85HA | 0,25 kW |  | Perceel 1 | Grundfos | Toevoer
14-910-0198 | Circulatiepomp GKW, verbruik | 1J120532PC-0003 | 01-C-12-045 | MGE71A2FT85HA | 0,25 kW |  | Perceel 1 | Grundfos | Toevoer
15-910-0133 | Circulatiepomp GKW, verbruik | 1D060550PC-0003 | 01-D-06-004K | MGE80B 4FF 165-1A | PC1443 |  | Perceel 1 | Grundfos | Toevoer
15-910-0180 | Circulatiepomp GKW, verbruik | 1G050501PC-0003 | 01-B-05-010 | MGE80C | MGE | 98362299 | Perceel 1 | Grundfos | Toevoer
15-910-0181 | Circulatiepomp GKW, verbruik | 1G050502PC-0003 | 01-B-05-010 | MGE 80C | MGE | 98362299 | Perceel 1 | Grundfos | Toevoer
17-910-0711 | Circulatiepomp GKW, verbruik | 1i050515PC-0003 | 01-D-05-052 | MAGNA3 40-80 F220 | C | 10000302 | Perceel 1 | Grundfos | Toevoer
18-910-0190 | Circulatiepomp GKW, verbruik | 1E010530PC-0003 | 01-C-01-124 | MAGNA 32-80 180 |  |  | Perceel 1 | Grundfos | Toevoer
18-910-0229 | Circulatiepomp GKW, verbruik | 1D060501PC-0003 | 01-D-06-004 | MGE80B 4FF 165-1A | PC1443 |  | Perceel 1 | Grundfos | Toevoer
18-910-0232 | Circulatiepomp GKW, verbruik | 1D060502PC-0003 | 01-D-06-004 | MGE80B 4FF 165-1A | PC1443 |  | Perceel 1 | Grundfos | Toevoer
18-910-0235 | Circulatiepomp GKW, verbruik | 1D060503PC-0003 | 01-D-06-004 | MGE80B 4FF 165-1A | PC1443 |  | Perceel 1 | Grundfos | Toevoer
20-910-0012 | Circulatiepomp GKW, verbruik | 1E050572PC-0003 | 01-C-05-011 | MAGNA3 40-60 F 220 | PC1933 | P/N: 97924274 // S/N:10000129 | Perceel 1 | Grundfos | Toevoer
20-910-0013 | Circulatiepomp GKW, verbruik | 1E050570-PC0003 | 01-C-05-011 | MAGNA3 40-60 F 220 | PC1933 | P/N: 97924274 // S/N: 10000130 | Perceel 1 | Grundfos | Toevoer
20-910-0014 | Circulatiepomp GKW, verbruik | 1E050585PC-0003 | 01-C-05-010 | MAGNA3 25-40 180 |  | P/N: 97924249 // S/N: 10000237 | Perceel 1 | Grundfos | Recirculatie
20-910-0016 | Circulatiepomp GKW, verbruik | 1E050582PC-0003 | 01-C-05-010 | MAGNA3 25-40 180 | PC1932 | P/N: 97924249 // S/N: 10000241 | Perceel 1 | Grundfos | Recirculatie
20-910-0018 | Circulatiepomp GKW, verbruik | 1E050584PC-0003 | 01-C-05-010 | MAGNA3 25-40 180 | PC1932 | P/N: 97924249 // S/N: 10000243 | Perceel 1 | Grundfos | Recirculatie
20-910-0019 | Circulatiepomp GKW, verbruik | 1E050581PC-0003 | 01-C-05-010 | MAGNA3 25-40 180 | PC1916 | P/N: 97924249 // S/N: 10000235 | Perceel 1 | Grundfos | Recirculatie
20-910-0022 | Circulatiepomp GKW, verbruik | 1E050576PC-0003 | 01-C-05-010 | MAGNA3 25-60 180 | PC1933 | P/N: 97924250 // S/N:10000379 | Perceel 1 | Grundfos | Toevoer
20-910-0023 | Circulatiepomp GKW, verbruik | 1E050574PC-0003 | 01-C-05-010 | MAGNA3 25-60 180 | PC1933 | P/N: 97924250 // S/N: 10000381 | Perceel 1 | Grundfos | Toevoer
20-910-0027 | Circulatiepomp GKW, verbruik | 1E050583PC-0003 | 01-C-05-010 | MAGNA3 25-40 180 | PC1932 | P/N: 97924249 // S/N: 10000239 | Perceel 1 | Grundfos | Recirculatie
20-910-0028 | Circulatiepomp GKW, verbruik | 1E050580PC-0003 | 01-C-05-010 | MAGNA3 25-40 180 | PC1960 | P/N: 97924249 // S/N: 10000236 | Perceel 1 | Grundfos | Recirculatie
20-910-0435 | Circulatiepomp GKW, verbruik | 1E050560PC-0003 | 01-C-05-010 | MAGNA3 25-60 180 |  | P/N: 97924250 // S/N: 10000380 | Perceel 1 | Grundfos | Toevoer
20-910-0436 | Circulatiepomp GKW, verbruik | 1E050562PC-0003 | 01-C-05-010 | MAGNA3 25-60 180 |  | P/N: 97924250 // S/N: 10000378 | Perceel 1 | Grundfos | Toevoer
20-910-1084 | Circulatiepomp GKW, verbruik | 1T040502PC-0003 | 01-K-04-098 | MAGNA3 32-80 F 220 | P/N 98333874 | S/N 10005564 | Perceel 1 | Grundfos | Toevoer
21-910-0735 | Circulatiepomp GKW, verbruik | 1G020508PC-0003 | 01-B-01-310 | MAGNA3 32-120F | D | S/N 10090408 PC 2041 | Perceel 1 | Grundfos | Toevoer
22-910-0527 | Circulatiepomp GKW, verbruik | 1E120509PC-0003 | 01-C-12-020 |  |  |  | Perceel 1 | Grundfos | Toevoer
22-910-0535 | Circulatiepomp GKW, verbruik | 1I030501PC-0003 | 01-D-03-052 |  |  |  | Perceel 1 | Grundfos | Toevoer
22-910-0639 | Circulatiepomp GKW, verbruik | 1E030566PC-0003 | 01-C-03-102 | MAGNA3 40-80 F 220 | D | 10000513 | Perceel 1 | Grundfos | Toevoer
22-910-0642 | Circulatiepomp GKW, verbruik | 1E030564PC-0003 | 01-C-03-102 | MAGNA3 40-80 F 220 | D | 10000514 | Perceel 1 | Grundfos | Toevoer
23-910-0188 | Circulatiepomp GKW, verbruik | 1E010310PC-0001 | 01-C-01-124 | MAGNA3 40-15 F 250 |  |  | Perceel 1 | Grundfos | Toevoer
23-910-0205 | Circulatiepomp GKW, verbruik | 1J120516PC-0003 | 01-C-12-045 | MAGNA3 65-100 F 340 |  |  | Perceel 1 | Grundfos | Toevoer
23-910-0206 | Circulatiepomp GKW, verbruik | 1J120517PC-0003 | 01-C-12-045 | TP 65-60/4 A-F-A-BQQE-EX3 |  |  | Perceel 1 | Grundfos | Toevoer
23-910-0208 | Circulatiepomp GKW, verbruik | 1E120518PC-0003 | 01-C-12-020 | MAGNA3 40-80 F 220 |  |  | Perceel 1 | Grundfos | Toevoer
23-910-0210 | Circulatiepomp GKW, verbruik | 1E120508PC-0003 | 01-C-12-020 | MAGNA3 40-80 F 220 |  |  | Perceel 1 | Grundfos | Toevoer
23-910-0213 | Circulatiepomp GKW, verbruik | 1E120510PC-0003 | 01-C-12-020 | MAGNA 40-80 F 220 |  |  | Perceel 1 | Grundfos | Toevoer
23-910-0688 | Circulatiepomp GKW, verbruik | 1L030502PC-0003 | 01-B-03-071 | MAGNA3 40-80-F220 |  |  | Perceel 1 | Grundfos | Recirculatie
23-910-0689 | Circulatiepomp GKW, verbruik | 1L050504PC-0003 | 01-B-05-004G | MAGNA3 50-150 F280 | 97924285 | 1009776 | Perceel 1 | Grundfos | Toevoer
23-910-0692 | Circulatiepomp GKW, verbruik | 1E010501PC-0003 | 01-C-01-124 | MAGNA3 65-120 F 340 |  |  | Perceel 1 | Grundfos | Toevoer
23-910-0693 | Circulatiepomp GKW, verbruik | 1E010550PC-0003 | 01-C-01-124 | MAGNA3 32-100 F220 |  |  | Perceel 1 | Grundfos | Toevoer
23-910-0694 | Circulatiepomp GKW, verbruik | 1E0505528PC-0003 | 01-C-05-011 | MAGNA3 25-40 180 |  |  | Perceel 1 | Grundfos | Toevoer
23-910-0697 | Circulatiepomp GKW, verbruik | 1E050527PC-0003 | 01-C-05-011 | TPE 32-250/2 S-A-F-A-BQQE-HWB |  |  | Perceel 1 | Grundfos | Toevoer
23-910-0699 | Circulatiepomp GKW, verbruik | 1I030503PC-0003 | 01-D-03-052 | TPE3 32-80 S-A-F-A-BQQE-CYB |  |  | Perceel 1 | Grundfos | Toevoer
23-910-0700 | Circulatiepomp GKW, verbruik | 1I030505PC-0003 | 01-D-03-052 | MAGNA3 32-60 180 |  |  | Perceel 1 | Grundfos | Recirculatie
23-910-0703 | Circulatiepomp GKW, verbruik | 1N010501PC-0003 | 01-K-01-020 | MAGNA3 50-120 F 280 |  |  | Perceel 1 | Grundfos | Toevoer
23-910-0705 | Circulatiepomp GKW, verbruik | 1N010521PC-0003 | 01-K-01-020 | MAGNA3 50-120 F280 |  |  | Perceel 1 | Grundfos | Toevoer
24-910-0005 | Circulatiepomp GKW, verbruik | 1L050507PC-0003 | 01-B-05-004G | TPE2 65-120 N-A-F-A-BQQE-FWB |  |  | Perceel 1 | Grundfos | Toevoer
09-910-0055 | Circulatiepomp WTW-installatie, verbruik | 1I030503PC-0001 | 01-D-03-052 |  | 65-180F |  | Perceel 1 | Grundfos | Toevoer |  | 0:00
15-910-0004 | Circulatiepomp WTW-installatie, verbruik | 1E120508PC-0001 | 01-C-12-020 | DN40 | TPE 40-190/2-S A-F-A-RUUE | 98512375 | Perceel 1 | Grundfos | Warmteterugwinning twincoil |  | 0:00
15-910-0005 | Circulatiepomp WTW-installatie, verbruik | 1E120508PC-0004 | 01-C-12-020 | DN40 | TPE40-190/2-S-A-F-A-RUUE | 98512375 | Perceel 1 | Grundfos | Warmteterugwinning twincoil |  | 0:00
15-910-0131 | Circulatiepomp WTW-installatie, verbruik | 1D060550PC-0001 | 01-D-06-004K | TPE 50-230/4-S A-F-A-BOQE | 096275830P215030001 |  | Perceel 1 | Grundfos | Toevoer
15-910-0184 | Circulatiepomp WTW-installatie, verbruik | 1G050501PC-0005 | 01-B-05-010 | MGE 90 SD | MGE | 98248275 | Perceel 1 | Grundfos | Toevoer
15-910-0185 | Circulatiepomp WTW-installatie, verbruik | 1G050502PC-0005 | 01-B-05-010 | MGE 9050 | MGE | 98248275 | Perceel 1 | Grundfos | Toevoer
15-910-0186 | Circulatiepomp WTW-installatie, verbruik | 1G050501PC-0001 | 01-B-05-010 | TPE 65-150 | TPE | A96096396P215040001 | Perceel 1 | Grundfos | Warmteterugwinning twincoil |  | 0:00
18-910-0188 | Circulatiepomp WTW-installatie, verbruik | 1E010530PC-0001 | 01-C-01-124 | TPE 32-460/2 A-F-A-BQQE |  | A99113927P217360001 | Perceel 1 | Grundfos | Toevoer
18-910-0231 | Circulatiepomp WTW-installatie, verbruik | 1D060501PC-0001 | 01-D-06-004 | TPE 50-230/4-S A-F-A-BOQE | 096275830P215030001 |  | Perceel 1 | Grundfos | Toevoer
18-910-0234 | Circulatiepomp WTW-installatie, verbruik | 1D060502PC-0001 | 01-D-06-004 | TPE 50-230/4-S A-F-A-BOQE | 096275830P215030001 |  | Perceel 1 | Grundfos | Toevoer
18-910-0237 | Circulatiepomp WTW-installatie, verbruik | 1D060503PC-0001 | 01-D-06-004 | TPE 50-230/4-S A-F-A-BOQE | 096275830P215030001 |  | Perceel 1 | Grundfos | Toevoer
19-910-0145 | Circulatiepomp WTW-installatie, verbruik | 1E010501PC-0001 | 01-C-01-124 | TPE2 50-200 N-A-F-A-BQQE |  |  | Perceel 1 | Grundfos | Toevoer
20-910-1521 | Circulatiepomp WTW-installatie, verbruik | 1E050570PC-0001 | 01-C-05-011 | Grundfos | CRE 3-5A-A-A-E-HQQE |  | Perceel 1 | Grundfos | Warmteterugwinning twincoil |  | 0:00
20-910-1522 | Circulatiepomp WTW-installatie, verbruik | 1E050570PC-0004 | 01-C-05-011 | Grundfos | CRE 3-5A-A-A-E-HQQE |  | Perceel 1 | Grundfos | Warmteterugwinning twincoil |  | 0:00
20-910-1523 | Circulatiepomp WTW-installatie, verbruik | 1E050574PC-0001 | 01-C-05-011 | Grundfos | CRE 3-5A-A-A-E-HQQE |  | Perceel 1 | Grundfos | Warmteterugwinning twincoil |  | 0:00
20-910-1524 | Circulatiepomp WTW-installatie, verbruik | 1E050574PC-0004 | 01-C-05-011 | Grundfos | CRE 3-5A-A-A-E-HQQE |  | Perceel 1 | Grundfos | Warmteterugwinning twincoil |  | 0:00
20-910-1525 | Circulatiepomp WTW-installatie, verbruik | 1E050562-PC0001 | 01-C-05-011 | Grundfos | CRE 3-5A-A-A-E-HQQE |  | Perceel 1 | Grundfos | Warmteterugwinning twincoil |  | 0:00
20-910-1526 | Circulatiepomp WTW-installatie, verbruik | 1E050560-PC0001 | 01-C-05-011 | Grundfos | CRE 3-5A-A-A-E-HQQE |  | Perceel 1 | Grundfos | Warmteterugwinning twincoil |  | 0:00
21-910-0737 | Circulatiepomp WTW-installatie, verbruik | 1G020508PC-0001 | 01-A-99-300 | MGE100LA 2-FF215-JA | MGE | P/N 98971186 PC 2042 | Perceel 1 | Grundfos | Toevoer
22-910-0647 | Circulatiepomp WTW-installatie, verbruik | 1E030566PC-0001 | 01-C-03-102 | MGE100LA 2-FF215-JA-300 | V-37 | 98971269 | Perceel 1 | Grundfos | Warmteterugwinning twincoil
22-910-0648 | Circulatiepomp WTW-installatie, verbruik | 1E030564PC-0001 | 01-C-03-102 | MGE100LA 2-FF215-JA-300 |  |  | Perceel 1 | Grundfos | Warmteterugwinning twincoil
23-910-0691 | Circulatiepomp WTW-installatie, verbruik | 1L050504PC-0001 | 01-B-05-004G | TPE3 50-180 S-A-F-A-BQQE-GYC |  |  | Perceel 1 | Grundfos | Toevoer
23-910-0696 | Circulatiepomp WTW-installatie, verbruik | 1E050527PC-0001 | 01-C-05-011 | TPE3 32-150 S-A-F-A-BQQE-DYC |  |  | Perceel 1 | Grundfos | Toevoer
23-910-0701 | Circulatiepomp WTW-installatie, verbruik | 1I030501PC-0001 | 01-D-03-052 | TPE3 50-200 S-A-F-A-BQQE-HYC |  |  | Perceel 1 | Grundfos | Toevoer
23-910-0702 | Circulatiepomp WTW-installatie, verbruik | 1I030541PC-0001 | 01-D-03-052 | TPE3 40-240 S-A-F-A-BQQE-HYC |  |  | Perceel 1 | Grundfos | Toevoer
23-910-0939 | Circulatiepomp WTW-installatie, verbruik | 1I060512PC-0001SS | 01-K-07-049A | TPE 50-290/2-S-A-F-A-BQQE 3X |  |  | Perceel 1 | Grundfos | Warmteterugwinning twincoil |  | 0:00
24-910-0006 | Circulatiepomp WTW-installatie, verbruik | 1L050507PC-0001 | 01-B-05-004G | TPE3 40-150 S-A-F-A-BQQE-EYB |  |  | Perceel 1 | Grundfos | Toevoer
24-910-1071 | Circulatiepomp WTW-installatie, verbruik | 1N030502PC-0001 | 01-K-03-011 | TPE3 50-240 S-A-F-A-BQQE-IYC | DN50 PN16 | 99271849/5276672 | Perceel 1 | Grundfos | Warmteterugwinning twincoil
12-910-0031 | Computair | 1I000532VT-0001 | 01-K-00-055G | Comp 10 |  |  | Perceel 1 | Carrier | Recirculatie |  | 0:00
20-910-0463 | Computair | 1E050532VT | 01-C-05-218G | 50CJ W016 | 50CJ W016 |  | Perceel 1 | Carrier | Recirculatie |  | 0:00
20-910-0464 | Computair | 1E050533VT | 01-C-05-218G | 50CJ W016 | 50CJ W016 |  | Perceel 1 | Carrier | Recirculatie |  | 0:00
20-910-0465 | Computair | 1E050534VT | 01-C-05-218G | 50CJ W016 | 50CJ W016 |  | Perceel 1 | Carrier | Recirculatie |  | 0:00
20-910-0466 | Computair | 1E050535VT | 01-C-05-218G | 50CJ W016 | 50CJ W016 |  | Perceel 1 | Carrier | Recirculatie |  | 0:00
20-910-0467 | Computair | 1E050536VT | 01-C-05-218G | 50CJ W016 | 50CJ W016 |  | Perceel 1 | Carrier | Recirculatie |  | 0:00
25-910-0793 | Computair | 1N030314VT-0001 | 01-K-03-011 |  |  |  | Perceel 1 | Carrier | Recirculatie
84-910-0073 | Computair | 1J000526VT-0002 | 01-C-00-149 | DV 241 | 85-0531-01B |  | Perceel 1 | Holland Heating | Recirculatie |  | 0:00
84-910-0074 | Computair | 1J000526VT-0002 | 01-C-00-149 | DV 241 | 85-0531-01A |  | Perceel 1 | Holland Heating | Recirculatie |  | 0:00
95-910-0068 | Dakventilator * | LBKBB-00-511--VA-ST | 01-A-99-146 | V-CDP-245 | 95-2178-03 |  | Perceel 1 | Holland Heating | Afvoer |  | 0:00
95-910-0076 | Dakventilator * | LBKBB-00-512--VA-ST | 01-A-99-146 | V-CDP-245 | 95-2178-02 |  | Perceel 1 | Holland Heating | Afvoer |  | 0:00
95-910-0077 | Dakventilator * | LBKBB-00-513--VA-ST | 01-A-99-146 | V-CDP-245 | 95-2178-01 |  | Perceel 1 | Holland Heating | Afvoer |  | 0:00
98-910-0028 | Dakventilator * | 1I050524VA-0001 | 01-A-99-084 | R-CDP-150 | 98-2150-01 |  | Perceel 1 | Holland Heating | Afvoer | 0 | 0:00
05-910-1576 | Expansietank w.t.w. inst. * |  | 01-D-03-052 |  |  |  | Perceel 1 |  | Warmteterugwinning twincoil
06-910-0412 | Expansietank w.t.w. inst. * |  | 01-C-05-011 |  |  |  | Perceel 1 |  | Warmteterugwinning twincoil
06-910-0413 | Expansietank w.t.w. inst. * |  | 01-C-12-020 |  |  |  | Perceel 1 |  | Warmteterugwinning twincoil
10-910-0530 | Expansietank w.t.w. inst. * |  | 01-B-05-004G |  |  |  | Perceel 1 |  | Warmteterugwinning twincoil
15-910-0497 | Expansietank w.t.w. inst. * |  | 01-B-05-010 |  |  |  | Perceel 1 |  | Warmteterugwinning twincoil
18-910-0695 | Expansietank w.t.w. inst. * |  | 01-C-01-124 |  |  |  | Perceel 1 |  | Warmteterugwinning twincoil
18-910-0697 | Expansietank w.t.w. inst. * |  | 01-D-06-004 |  |  |  | Perceel 1 |  | Warmteterugwinning twincoil
19-910-1329 | Expansietank w.t.w. inst. * |  | 01-C-01-124 |  |  |  | Perceel 1 |  | Warmteterugwinning twincoil
20-910-1771 | Expansietank w.t.w. inst. * |  | 01-C-05-011 |  |  |  | Perceel 1 |  | Warmteterugwinning twincoil
20-910-1772 | Expansietank w.t.w. inst. * |  | 01-C-05-011 |  |  |  | Perceel 1 |  | Warmteterugwinning twincoil
21-910-1818 | Expansietank w.t.w. inst. * |  | 01-A-99-300 |  |  |  | Perceel 1 |  | Warmteterugwinning twincoil
22-910-0667 | Expansietank w.t.w. inst. * |  | 01-C-03-102 |  |  |  | Perceel 1 |  | Warmteterugwinning twincoil
22-910-0668 | Expansietank w.t.w. inst. * |  | 01-C-03-102 |  |  |  | Perceel 1 |  | Warmteterugwinning twincoil
23-910-0938 | Expansietank w.t.w. inst. * |  | 01-K-07-049A | 18 liter / 1 bar |  |  | Perceel 1 | Flamco | Warmteterugwinning twincoil
84-910-0909 | Expansietank w.t.w. inst. * |  | 01-C-03-035H |  |  |  | Perceel 1 |  | Warmteterugwinning twincoil
84-910-0910 | Expansietank w.t.w. inst. * |  | 01-K-03-011 |  |  |  | Perceel 1 |  | Warmteterugwinning twincoil
90-910-0092 | Expansietank w.t.w. inst. * |  | 01-D-03-052 |  |  |  | Perceel 1 |  | Warmteterugwinning twincoil
02-910-0291 | Expansievat w.t.w. inst. * |  | 01-B-05-004G |  |  |  | Perceel 1 |  | Warmteterugwinning twincoil
05-910-1573 | Expansievat w.t.w. inst. * |  | 01-D-03-052 |  |  |  | Perceel 1 |  | Warmteterugwinning twincoil
20-910-1773 | Expansievat w.t.w. inst. * |  | 01-C-05-011 |  |  |  | Perceel 1 |  | Warmteterugwinning twincoil
20-910-1774 | Expansievat w.t.w. inst. * |  | 01-C-05-011 |  |  |  | Perceel 1 |  | Warmteterugwinning twincoil
04-910-0089 | filterbox |  | 01-D-00-010A | FLK 315 |  |  | Perceel 1 | Inatherm | Afvoer |  | 0:00
17-910-0240 | filterbox |  | 01-D-00-010K | FLK 315 |  |  | Perceel 1 | Inatherm | Afvoer |  | 0:00
03-910-1009 | Filtersectie,luchtbehandeling |  | 01-K-03-011 | VKT 1708 | L2131 101 |  | Perceel 1 | Verhulst | Toevoer |  | 0:00
90-910-0016 | Filtersectie,luchtbehandeling | 1I050543VA-0001 | 01-D-03-052 |  | 90-2411-05 |  | Perceel 1 | Holland Heating | Afvoer |  | 0:00
07-910-0094 | Koelaggregaat |  | 01-A-99-151 | ZRT 162 en ZRT 144 |  |  | Perceel 1 | Copeland | Toevoer |  | 0:00
08-910-0393 | Luchtafzuiginstallatie * |  | 01-D-00-064H | Mobiel Power Jet 160 | Afzuigunit |  | Perceel 1 | Al-Ko Therm Gmbh | Afvoer |  | 0:00
09-910-0079 | Luchtafzuiginstallatie * |  | 01-B-00-075 | RK 700 x 400 B3 |  |  | Perceel 1 | Ostberg | Afvoer |  | 0:00
01-910-0060 | Luchtbehandelingskast * | 1N030506VT-0001 | 01-K-03-011 |  | 01-0593-10 |  | Perceel 1 | Holland Heating | Toevoer | 3800 | 0:00
04-910-0060 | Luchtbehandelingskast * | 1T040502VT-0001 | 01-K-04-098 |  | L2570.101 |  | Perceel 1 | Verhulst | Toevoer | 6984 | 0:00
04-910-0061 | Luchtbehandelingskast * | 1T040502VA-0001 | 01-K-04-098 |  | L2570.102 |  | Perceel 1 | Verhulst | Afvoer | 6984 | 0:00
04-910-0062 | Luchtbehandelingskast * | 1E010504VA-0001/2 | 01-C-01-124 | VTK-1206/1206 | L2428 101 |  | Perceel 1 | Verhulst | Afvoer | 34992 | 0:00
04-910-0063 | Luchtbehandelingskast * | 1E010501VT-0001/2 | 01-C-01-124 | VKT-1206/1206 | L2428 101 |  | Perceel 1 | Verhulst | Toevoer | 34992 | 0:00
04-910-0065 | Luchtbehandelingskast * | 1E010550VT-0001 | 01-C-01-124 | VKT-0404 | L2632 101 |  | Perceel 1 | Verhulst | Toevoer | 6012 | 0:00
05-910-0002 | Luchtbehandelingskast * | 1K900550VT-0001 | 01-K-90-001 |  | 04-183-10 |  | Perceel 1 | Holland Heating | Toevoer | 29988 | 0:00
05-910-0003 | Luchtbehandelingskast * | 1K900550VA-0001 | 01-K-90-001 | LG/270 | 04-0183-20 |  | Perceel 1 | Holland Heating | Afvoer | 15984 | 0:00
05-910-0021 | Luchtbehandelingskast * | 1J050508VA-0001 | 01-D-05-052 | VKT-0605 | L3009-103 |  | Perceel 1 | Verhulst | Afvoer | 15012 | 0:00
07-910-0046 | Luchtbehandelingskast * | 1F050501VT-0001 | 01-A-99-151 | VKT-0707/0707BO | F-VT-05-01 | 3670.001 | Perceel 1 | Verhulst | Toevoer | 16308 | 0:00
07-910-0047 | Luchtbehandelingskast * | 1F050501VA-0001 | 01-A-99-151 | 0707/0707 | F-VA-05-01 | 3670.010 | Perceel 1 | Verhulst | Afvoer | 16308 | 0:00
09-910-0085 | Luchtbehandelingskast * | 1A000502VT-0001 | 01-A-00-013 | KID 39HQ 06 04 | 84-1459-01 |  | Perceel 1 | Holland Heating | Toevoer | 3456 | 0:00
17-910-0079 | Luchtbehandelingskast * | 1I050516VA-0001 | 01-D-05-052 |  | ATF4 | 2413196393 | Perceel 1 | Al-Ko Therm Gmbh | Afvoer | 20000 | 0:00
84-910-0027 | Luchtbehandelingskast * | 1I050508VA-0001 | 01-D-05-052 |  | 84-0906-13 |  | Perceel 1 | Holland Heating | Afvoer | 24498 | 0:00
84-910-0059 | Luchtbehandelingskast * | 1I050507VA-0001 | 01-D-05-052 |  | 84-0906-09 |  | Perceel 1 | Holland Heating | Afvoer | 27288 | 0:00
84-910-0060 | Luchtbehandelingskast * | 1I050507VT-0001 | 01-D-05-052 |  | 84-0906-01 |  | Perceel 1 | Holland Heating | Toevoer | 29016 | 0:00
84-910-0089 | Luchtbehandelingskast * | 1T040501VT-0001 | 01-K-04-098 |  | 84-2064-01 |  | Perceel 1 | Holland Heating | Toevoer | 18504 | 0:00
84-910-0090 | Luchtbehandelingskast * | 1B010501VT-0001 | 01-A-01-004 |  | 83-1273-01 |  | Perceel 1 | Holland Heating | Toevoer | 39888 | 0:00
90-910-0012 | Luchtbehandelingskast * | 1I030503VT-0001/2 | 01-D-03-052 |  | 90-2411-01 |  | Perceel 1 | Holland Heating | Toevoer | 8075 | 0:00
90-910-0015 | Luchtbehandelingskast * | 1I030543VA-0001/2 | 01-D-05-052 |  | 90-2411-04 |  | Perceel 1 | Holland Heating | Afvoer | 8028 | 0:00
94-910-0037 | Luchtbehandelingskast * | 1N030505VT-0001 | 01-K-03-011 |  | 94-0790-01 |  | Perceel 1 | Holland Heating | Toevoer | 3000 | 0:00
94-910-0038 | Luchtbehandelingskast * | 1N030535VA-0001 | 01-K-03-011 |  | 94-0790-01 |  | Perceel 1 | Holland Heating | Afvoer | 3000 | 0:00
94-910-0145 | Luchtbehandelingskast * | 1I060512VT-0001 | 01-K-06-049 |  | 94-2159-01 |  | Perceel 1 | Holland Heating | Toevoer | 24998 | 0:00
94-910-0146 | Luchtbehandelingskast * | 1I060512VA-0001 | 01-K-06-049 |  | 94-2159-02 |  | Perceel 1 | Holland Heating | Afvoer | 22997 | 0:00
02-910-0004 | Luchtbehandelingskast direct aangedreven voorzien van frequentieregelaar | 1L050504VT-0001 | 01-B-05-004G |  | 01-0788-10 |  | Perceel 1 | Holland Heating | Toevoer | 0 | 0:00
02-910-0005 | Luchtbehandelingskast direct aangedreven voorzien van frequentieregelaar | 1L050504VA-0001 | 01-B-05-004G |  | 01 0788-20 |  | Perceel 1 | Holland Heating | Afvoer | 24984 | 0:00
10-910-0537 | Luchtbehandelingskast direct aangedreven voorzien van frequentieregelaar | 1I050554VT-0001 | 01-D-05-052 | AT4-F |  | POS 7 | Perceel 1 | Al-Ko Therm Gmbh | Toevoer | 4400
14-910-0147 | Luchtbehandelingskast direct aangedreven voorzien van frequentieregelaar | 1J120531VT-0001 | 01-C-12-045 | AT4 24 X 20 Binnenopstelling | Direct aangedreven |  | Perceel 1 | Alko | Toevoer | 20000 | 0:00
14-910-0148 | Luchtbehandelingskast direct aangedreven voorzien van frequentieregelaar | 1J120532VT-0001 | 01-C-12-045 | AT4 24 X 20 Binnenopstelling | Direct aangedreven |  | Perceel 1 | Alko | Toevoer | 20000 | 0:00
14-910-0153 | Luchtbehandelingskast direct aangedreven voorzien van frequentieregelaar | 1J120533VA-0001 | 01-C-12-045 | AT4 24 X 20 Binnenopstelling | Direct aangedreven |  | Perceel 1 | Alko | Afvoer | 20000 | 0:00
14-910-0154 | Luchtbehandelingskast direct aangedreven voorzien van frequentieregelaar | 1J120534VA-0001 | 01-C-12-045 | AT4 24 X 20 Binnenopstelling | Direct aangedreven |  | Perceel 1 | Alko | Afvoer | 20000 | 0:00
18-910-0186 | Luchtbehandelingskast direct aangedreven voorzien van frequentieregelaar | 1E010530VT-0001 | 01-C-01-124 |  |  |  | Perceel 1 | Alko | Toevoer | 9110 | 0:00
18-910-0187 | Luchtbehandelingskast direct aangedreven voorzien van frequentieregelaar | 1E010531VA-0001 | 01-C-01-124 |  |  |  | Perceel 1 | Alko | Afvoer | 9330 | 0:00
20-910-0118 | Luchtbehandelingskast direct aangedreven voorzien van frequentieregelaar | 1E050560VT-0001 | 01-C-05-011 | AT4-F |  |  | Perceel 1 | Alko | Toevoer | 10000 | 0:00
20-910-0119 | Luchtbehandelingskast direct aangedreven voorzien van frequentieregelaar | 1E050562VT-0001 | 01-C-05-011 | AT4-F |  |  | Perceel 1 | Alko | Toevoer | 10000 | 0:00
20-910-0120 | Luchtbehandelingskast direct aangedreven voorzien van frequentieregelaar | 1E050561VA-0001 | 01-C-05-011 | AT4-F |  |  | Perceel 1 | Alko | Afvoer | 10000 | 0:00
20-910-0121 | Luchtbehandelingskast direct aangedreven voorzien van frequentieregelaar | 1E050563VA-0001 | 01-C-05-011 | AT4-F |  |  | Perceel 1 | Alko | Afvoer | 10000 | 0:00
20-910-0122 | Luchtbehandelingskast direct aangedreven voorzien van frequentieregelaar | 1E050570VT-0001 | 01-C-05-011 | AT4-F |  |  | Perceel 1 | Alko | Toevoer | 22000 | 0:00
20-910-0123 | Luchtbehandelingskast direct aangedreven voorzien van frequentieregelaar | 1E050572VT-0001 | 01-C-05-011 | AT4-F |  |  | Perceel 1 | Alko | Toevoer | 22000 | 0:00
20-910-0124 | Luchtbehandelingskast direct aangedreven voorzien van frequentieregelaar | 1E050571VA-0001 | 01-C-05-011 | AT4-F |  |  | Perceel 1 | Alko | Afvoer | 22000 | 0:00
20-910-0125 | Luchtbehandelingskast direct aangedreven voorzien van frequentieregelaar | 1E050573VA-0001 | 01-C-05-011 | AT4-F |  |  | Perceel 1 | Alko | Afvoer | 22000 | 0:00
20-910-0126 | Luchtbehandelingskast direct aangedreven voorzien van frequentieregelaar | 1E050574VT-0001 | 01-C-05-011 | AT4-F |  |  | Perceel 1 | Alko | Toevoer | 7500 | 0:00
20-910-0127 | Luchtbehandelingskast direct aangedreven voorzien van frequentieregelaar | 1E050576VT-0001 | 01-C-05-011 | AT4-F |  |  | Perceel 1 | Alko | Toevoer | 7500 | 0:00
20-910-0128 | Luchtbehandelingskast direct aangedreven voorzien van frequentieregelaar | 1E050575VA-0001 | 01-C-05-011 | AT4-F |  |  | Perceel 1 | Alko | Afvoer | 7500 | 0:00
20-910-0129 | Luchtbehandelingskast direct aangedreven voorzien van frequentieregelaar | 1E050577VA-0001 | 01-C-05-011 | AT4-F |  |  | Perceel 1 | Alko | Afvoer | 7500 | 0:00
20-910-0140 | Luchtbehandelingskast direct aangedreven voorzien van frequentieregelaar | 1E050590VT-0001 | 01-C-05-011 | AT4-F |  |  | Perceel 1 | Alko | Toevoer | 4400 | 6:00
21-910-0738 | Luchtbehandelingskast direct aangedreven voorzien van frequentieregelaar | 1G020508VT-0001 | 01-A-99-300 |  |  |  | Perceel 1 | Al-Ko Therm Gmbh | Toevoer | 0 | 0:00
21-910-0739 | Luchtbehandelingskast direct aangedreven voorzien van frequentieregelaar | 1G020532VA-0001 | 01-A-99-300 |  |  |  | Perceel 1 | Al-Ko Therm Gmbh | Afvoer | 12500
22-910-0637 | Luchtbehandelingskast direct aangedreven voorzien van frequentieregelaar | 1E030566VT-0001 | 01-C-03-102 | AT4-F |  | Pos 3 | Perceel 1 | Alko | Toevoer | 21000 | 0:00
22-910-0640 | Luchtbehandelingskast direct aangedreven voorzien van frequentieregelaar | 1E030564VT-0001 | 01-C-03-102 | AT4-F |  | Pos 5 | Perceel 1 | Alko | Toevoer | 17200 | 0:00
22-910-0643 | Luchtbehandelingskast direct aangedreven voorzien van frequentieregelaar | 1E030565VA-0001 | 01-C-03-102 | AT4-F |  | Pos 6 | Perceel 1 | Alko | Afvoer | 17200 | 0:00
22-910-0644 | Luchtbehandelingskast direct aangedreven voorzien van frequentieregelaar | 1E030567VA-0001 | 01-C-03-102 | AT4-F |  | Pos 4 | Perceel 1 | Alko | Afvoer | 21000 | 0:00
25-910-0003 | Luchtbehandelingskast direct aangedreven voorzien van frequentieregelaar | 1I050550VT-0001 | 01-D-05-052 | AT4-F |  | POS 1 VT | Perceel 1 | Al-Ko Therm Gmbh | Toevoer | 22000
25-910-0005 | Luchtbehandelingskast direct aangedreven voorzien van frequentieregelaar | 1I050551VA-0001 | 01-D-05-052 | AT4-F |  | POS 1 VA | Perceel 1 | Al-Ko Therm Gmbh | Afvoer | 22000
25-910-0008 | Luchtbehandelingskast direct aangedreven voorzien van frequentieregelaar | 1I050552VT-0001 | 01-D-05-052 | AT4-F |  | POS 2 | Perceel 1 | Al-Ko Therm Gmbh | Toevoer | 5000
25-910-0009 | Luchtbehandelingskast direct aangedreven voorzien van frequentieregelaar | 1I050553VT-0001 | 01-D-05-052 | AT4-F |  | POS 3 | Perceel 1 | Al-Ko Therm Gmbh | Toevoer | 5000
25-910-0010 | Luchtbehandelingskast direct aangedreven voorzien van frequentieregelaar | 1I050555VT-0001 | 01-D-05-052 | AT4-F |  | POS 4 | Perceel 1 | Al-Ko Therm Gmbh | Toevoer | 5000
25-910-0011 | Luchtbehandelingskast direct aangedreven voorzien van frequentieregelaar | 1I050556VT-0001 | 01-D-05-052 | AT4-F |  | POS 5 | Perceel 1 | Al-Ko Therm Gmbh | Toevoer | 5000
25-910-0012 | Luchtbehandelingskast direct aangedreven voorzien van frequentieregelaar | 1I050557VT-0001 | 01-D-05-052 | AT4-F |  | POS 6 | Perceel 1 | Al-Ko Therm Gmbh | Toevoer | 5000
25-910-0269 | Luchtbehandelingskast direct aangedreven voorzien van frequentieregelaar | 1J050535VT-0001 | 01-D-05-052 |  |  |  | Perceel 1 | Al-Ko Therm Gmbh | Recirculatie | 0
20-910-0130 | Luchtbehandelingskast direct aangedreven voorzien van frequentieregelaar, recirculatie | 1E050580VT-0001 | 01-C-05-011 | AT4-F |  |  | Perceel 1 | Alko | Recirculatie | 7300 | 6:00
20-910-0131 | Luchtbehandelingskast direct aangedreven voorzien van frequentieregelaar, recirculatie | 1E050581VT-0001 | 01-C-05-011 | AT4-F |  |  | Perceel 1 | Alko | Recirculatie | 7300 | 6:00
20-910-0132 | Luchtbehandelingskast direct aangedreven voorzien van frequentieregelaar, recirculatie | 1E050582VT-0001 | 01-C-05-011 | AT4-F |  |  | Perceel 1 | Alko | Recirculatie | 7300 | 6:00
20-910-0133 | Luchtbehandelingskast direct aangedreven voorzien van frequentieregelaar, recirculatie | 1E050583VT-0001 | 01-C-05-011 | AT4-F |  |  | Perceel 1 | Alko | Recirculatie | 7300 | 6:00
20-910-0134 | Luchtbehandelingskast direct aangedreven voorzien van frequentieregelaar, recirculatie | 1E050584VT-0001 | 01-C-05-011 | AT4-F |  |  | Perceel 1 | Alko | Recirculatie | 7300 | 6:00
20-910-0135 | Luchtbehandelingskast direct aangedreven voorzien van frequentieregelaar, recirculatie | 1E050585VT-0001 | 01-C-05-011 | AT4-F |  |  | Perceel 1 | Alko | Recirculatie | 7300 | 6:00
20-910-0136 | Luchtbehandelingskast direct aangedreven voorzien van frequentieregelaar, recirculatie | 1E050586VT-0001 | 01-C-05-011 | AT4-F |  |  | Perceel 1 | Alko | Recirculatie | 4400 | 6:00
20-910-0137 | Luchtbehandelingskast direct aangedreven voorzien van frequentieregelaar, recirculatie | 1E050587VT-0001 | 01-C-05-011 | AT4-F |  |  | Perceel 1 | Alko | Recirculatie | 4400 | 6:00
20-910-0138 | Luchtbehandelingskast direct aangedreven voorzien van frequentieregelaar, recirculatie | 1E050588VT-0001 | 01-C-05-011 | AT4-F |  |  | Perceel 1 | Alko | Recirculatie | 4400 | 6:00
20-910-0139 | Luchtbehandelingskast direct aangedreven voorzien van frequentieregelaar, recirculatie | 1E050589VT-0001 | 01-C-05-011 | AT4-F |  |  | Perceel 1 | Alko | Recirculatie | 4400 | 6:00
08-910-0005 | Luchtbehandelingskast direct aangedreven voorzien van geïntegreerde frequentieregelaar | 1N010501VT-0001 | 01-K-01-020 | VKT 1104/1105 | 4022-10 |  | Perceel 1 | Verhulst | Toevoer | 22500 | 0:00
08-910-0006 | Luchtbehandelingskast direct aangedreven voorzien van geïntegreerde frequentieregelaar | 1N010501VA-0001 | 01-K-01-020 | VKT 1104/1105 | 4022-10 |  | Perceel 1 | Verhulst | Afvoer | 22500 | 0:00
08-910-0014 | Luchtbehandelingskast direct aangedreven voorzien van geïntegreerde frequentieregelaar | 1N010521VT-0001 | 01-K-01-020 | VKT 1104/1105 | 4022-20 |  | Perceel 1 | Verhulst | Toevoer | 22500 | 0:00
08-910-0015 | Luchtbehandelingskast direct aangedreven voorzien van geïntegreerde frequentieregelaar | 1N010521VA-0001 | 01-K-01-020 | VKT 1104/1105 | 4022-20 |  | Perceel 1 | Verhulst | Afvoer | 22500 | 0:00
10-910-0016 | Luchtbehandelingskast direct aangedreven voorzien van geïntegreerde frequentieregelaar | 1L050507VA-0001 | 01-B-05-004G | 39HQ 08.08 | L-VA-507 | 200910826 - Pos. 10 | Perceel 1 | Holland Heating | Afvoer | 9936 | 0:00
10-910-0017 | Luchtbehandelingskast direct aangedreven voorzien van geïntegreerde frequentieregelaar | 1L050507VT-0001 | 01-B-05-004G | 39HQ 08.08 | L-VT-507 | 200910826 - Pos. 20 | Perceel 1 | Holland Heating | Toevoer | 10440 | 0:00
84-910-0078 | Luchtbehandelingskast direct aangedreven voorzien van geïntegreerde frequentieregelaar | 1N030534VA-0001 | 01-K-03-011 |  | 85-2393-01 |  | Perceel 1 | Holland Heating | Afvoer | 16850 | 0:00
84-910-0079 | Luchtbehandelingskast direct aangedreven voorzien van geïntegreerde frequentieregelaar | 1N030504VT-0001 | 01-K-03-011 |  | 85-2393-02 |  | Perceel 1 | Holland Heating | Toevoer | 18000 | 0:00
84-910-0080 | Luchtbehandelingskast direct aangedreven voorzien van geïntegreerde frequentieregelaar | 1N030533VA-0001 | 01-K-03-011 |  | 84-1623-07 |  | Perceel 1 | Holland Heating | Afvoer | 19500 | 0:00
84-910-0081 | Luchtbehandelingskast direct aangedreven voorzien van geïntegreerde frequentieregelaar | 1N030503VT-0001 | 01-K-03-011 |  | 1623-03-03 |  | Perceel 1 | Holland Heating | Toevoer | 20550 | 0:00
84-910-0082 | Luchtbehandelingskast direct aangedreven voorzien van geïntegreerde frequentieregelaar | 1N030532VA-0001 | 01-K-03-011 |  | 84-1623-06 |  | Perceel 1 | Holland Heating | Afvoer | 15660 | 0:00
84-910-0083 | Luchtbehandelingskast direct aangedreven voorzien van geïntegreerde frequentieregelaar | 1N030502VT-0001 | 01-K-03-011 |  | 84-1623-02 |  | Perceel 1 | Holland Heating | Toevoer | 18650 | 0:00
84-910-0018 | Luchtbehandelingskast direct aangedreven voorzien van geïntegreerde frequentieregelaar, recirculatie | 1L050503VT-0001 | 01-B-05-004G | K2E TTW | 84/0945 pos:01 |  | Perceel 1 | Holland Heating | Recirculatie | 2988 | 0:00
97-910-0001 | Luchtbehandelingskast direct aangedreven voorzien van geïntegreerde frequentieregelaar, recirculatie | 1L030502VT-0001 | 01-B-03-071 | HR2P 280 00 | 96-2508-1 |  | Perceel 1 | Holland Heating | Recirculatie | 5000 | 0:00
90-910-0017 | Luchtbehandelingskast recirculatie | 1I030505VT-0001 | 01-D-03-052 |  | 90-2411-03 |  | Perceel 1 | Holland Heating | Recirculatie | 6696 | 0:00
04-910-0064 | Luchtbehandelingskast voorzien van frequentieregelaar | 1E050547VA-0001 | 01-C-05-011 | VKT-0403 | L2631 102 |  | Perceel 1 | Verhulst | Toevoer | 4500 | 0:00
05-910-0024 | Luchtbehandelingskast voorzien van frequentieregelaar | 1I030501VT-0001 | 01-D-03-052 | VKT-1108 | L3009-101 |  | Perceel 1 | Verhulst | Toevoer | 46008 | 0:00
05-910-0025 | Luchtbehandelingskast voorzien van frequentieregelaar | 1I030501VA-0001 | 01-D-03-052 | VKT-1108 | L3009-102 |  | Perceel 1 | Verhulst | Afvoer | 46008 | 0:00
06-910-0124 | Luchtbehandelingskast voorzien van frequentieregelaar | 1J120516VT-0001 | 01-C-12-045 | VKT 0808/0808 | L3317-101 |  | Perceel 1 | Verhulst | Toevoer | 30000 | 0:00
06-910-0125 | Luchtbehandelingskast voorzien van frequentieregelaar | 1J120516VA-0001 | 01-C-12-045 | VKT 0808/0808 | L-3317-101 |  | Perceel 1 | Verhulst | Afvoer | 30000 | 0:00
06-910-0126 | Luchtbehandelingskast voorzien van frequentieregelaar | 1J120517VT-0001 | 01-C-12-045 | VKT 0808/0808 | L3317-102 |  | Perceel 1 | Verhulst | Toevoer | 30000 | 0:00
06-910-0127 | Luchtbehandelingskast voorzien van frequentieregelaar | 1J120517VA-0001 | 01-C-12-045 | VKT 0808/0808 | L3317-102 |  | Perceel 1 | Verhulst | Afvoer | 30000 | 0:00
06-910-0128 | Luchtbehandelingskast voorzien van frequentieregelaar | 1E120518VT-0001 | 01-C-12-020 | VKT 0704/0704 | L3317-103 |  | Perceel 1 | Verhulst | Toevoer | 11988 | 0:00
06-910-0129 | Luchtbehandelingskast voorzien van frequentieregelaar | 1E120520VA-0001 | 01-C-12-020 | VKT 0704/0704 | L3317-103 |  | Perceel 1 | Verhulst | Afvoer | 11988 | 0:00
06-910-0145 | Luchtbehandelingskast voorzien van frequentieregelaar | 1E120509VT-0001 | 01-C-12-020 | VTK 0808/0808 | 3473-10 |  | Perceel 1 | Verhulst | Toevoer | 29988 | 0:00
06-910-0146 | Luchtbehandelingskast voorzien van frequentieregelaar | 1E120509VA-0001 | 01-C-12-020 | VKT 0808/0808 | 3473-10 |  | Perceel 1 | Verhulst | Afvoer | 29988 | 0:00
06-910-0148 | Luchtbehandelingskast voorzien van frequentieregelaar | 1E120508VT-0001 | 01-C-12-020 | VKT 0704/0704 | 3473-30 |  | Perceel 1 | Verhulst | Toevoer | 7020 | 0:00
06-910-0149 | Luchtbehandelingskast voorzien van frequentieregelaar | 1E120519VA-0001 | 01-C-12-020 | VKT 0704/0704 | 3473-30 |  | Perceel 1 | Verhulst | Afvoer | 11988 | 0:00
06-910-0151 | Luchtbehandelingskast voorzien van frequentieregelaar | 1E120510VT-0001 | 01-C-12-020 | 0808/0808 | 3472-20 |  | Perceel 1 | Verhulst | Toevoer | 29988 | 0:00
06-910-0152 | Luchtbehandelingskast voorzien van frequentieregelaar | 1E120510VA-0001 | 01-C-12-020 | VKT 0808/0808 | 3473-20 |  | Perceel 1 | Verhulst | Afvoer | 29988 | 0:00
06-910-0197 | Luchtbehandelingskast voorzien van frequentieregelaar | 1E050527VT-0001 | 01-C-05-011 | VKT 0404 | 3560-010 |  | Perceel 1 | Verhulst | Toevoer | 6984 | 0:00
06-910-0201 | Luchtbehandelingskast voorzien van frequentieregelaar | 1E050527VA-0001 | 01-C-05-011 | VKT 0404 |  | 3560-020 | Perceel 1 | Verhulst | Afvoer | 6984 | 0:00
06-910-0202 | Luchtbehandelingskast voorzien van frequentieregelaar | 1E050528VT-0001 | 01-C-05-011 |  |  |  | Perceel 1 | Verhulst | Toevoer | 6984 | 0:00
13-910-0049 | Luchtbehandelingskast voorzien van frequentieregelaar | 1I030502VT-0001 | 01-D-03-052 | AT4 32 X 28 | H06/6 |  | Perceel 1 | Alko | Toevoer | 41800 | 0:00
13-910-0050 | Luchtbehandelingskast voorzien van frequentieregelaar | 1I030542VA-0001 | 01-D-03-052 | AT4 32 X 28 pos 2 | H03/3 | 3174390/20110047 | Perceel 1 | Alko | Afvoer | 41800 | 0:00
15-910-0120 | Luchtbehandelingskast voorzien van frequentieregelaar | 1D060550VT-0001 | 01-D-06-004K | AT-4 24 X 20 | AT-4 |  | Perceel 1 | Alko | Toevoer | 20000 | 0:00
15-910-0121 | Luchtbehandelingskast voorzien van frequentieregelaar | 1D060551VA-0001 | 01-D-06-004K | AT-4 28 X 16 | AT-4 |  | Perceel 1 | Alko | Afvoer | 20000 | 0:00
15-910-0126 | Luchtbehandelingskast voorzien van frequentieregelaar | 1G050501VT-0001 | 01-B-05-010 | AT-4 24 X 24 | AT-4 | 3184966 | Perceel 1 | Alko | Toevoer | 25000 | 0:00
15-910-0127 | Luchtbehandelingskast voorzien van frequentieregelaar | 1G050502VT-0001 | 01-B-05-010 | AT-4 24 X 24 | AT-4 | 3184966 | Perceel 1 | Alko | Toevoer | 25000 | 0:00
15-910-0128 | Luchtbehandelingskast voorzien van frequentieregelaar | 1G050506VA-0001 | 01-B-05-010 | AT-4 24 X 24 | AT-4 | 3184966 | Perceel 1 | Alko | Afvoer | 25000 | 0:00
15-910-0129 | Luchtbehandelingskast voorzien van frequentieregelaar | 1G050507VA-0001 | 01-B-05-010 | AT-4 24 X 24 | AT-4 | 3184966 | Perceel 1 | Alko | Afvoer | 25000 | 0:00
17-910-0078 | Luchtbehandelingskast voorzien van frequentieregelaar | 1I050515VT-0001 | 01-D-05-052 |  | ATF4 | 2413196393 | Perceel 1 | Al-Ko Therm Gmbh | Toevoer | 20000 | 0:00
18-910-0223 | Luchtbehandelingskast voorzien van frequentieregelaar | 1D060501VT-0001 | 01-D-06-004 | AT4-F 41x24 | 163403-20150495 | 3211424 | Perceel 1 | Alko | Toevoer | 36667 | 0:00
18-910-0224 | Luchtbehandelingskast voorzien van frequentieregelaar | 1D060502VT-0001 | 01-D-06-004 | AT4-F 41x24 | 163403-20150495 | 3211424 | Perceel 1 | Alko | Toevoer | 36667 | 0:00
18-910-0225 | Luchtbehandelingskast voorzien van frequentieregelaar | 1D060503VT-0001 | 01-D-06-004 | AT4-F 41x24 | 163403-20150495 | 3211424 | Perceel 1 | Alko | Toevoer | 36667 | 0:00
18-910-0226 | Luchtbehandelingskast voorzien van frequentieregelaar | 1D060511VA-0001 | 01-D-06-004 | AT4-F 41x24 | 163403-20150495 | 3211424 | Perceel 1 | Alko | Afvoer | 36667 | 0:00
18-910-0227 | Luchtbehandelingskast voorzien van frequentieregelaar | 1D060512VA-0001 | 01-D-06-004 | AT4-F 41x24 | 163403-20150495 | 3211424 | Perceel 1 | Alko | Afvoer | 36667 | 0:00
18-910-0228 | Luchtbehandelingskast voorzien van frequentieregelaar | 1D060513VA-0001 | 01-D-06-004 | AT4-F 41x24 | 163403-20150495 | 3211424 | Perceel 1 | Alko | Afvoer | 36667 | 0:00
09-910-0092 | Narcosegasafzuigventilator | 1I030534VA-0001 | 01-D-03-052 | RMV 200-4D/h-HPE/w-PP/RD/IEC71 |  | tbv narcose afzuig systeem | Perceel 1 | Slingerland | Afvoer | 0 | 0:00
18-910-0165 | Narcosegasafzuigventilator | 1I050523VA-0001 | 01-D-05-052 | N402-404/5sissw/LG/IEC63 |  |  | Perceel 1 | Slingerland | Afvoer | 0 | 0:00
24-910-1026 | Narcosegasafzuigventilator | 1N030515VA-0001 | 01-K-03-011 | RMV-225/RD/IEC90 |  |  | Perceel 1 | Slingerland | Afvoer | 0
17-910-0226 | Ventilator losse opstellingen voorzien van freq. regelaar | 1E120521VA-0001 | 01-C-12-020 | RMV250-2D-S/RD?IEC90 |  |  | Perceel 1 | Slingerland | Isolatiekamer | 0 | 0:00
17-910-0227 | Ventilator losse opstellingen voorzien van freq. regelaar | 1E120522VA-0001 | 01-C-12-020 | RMV250-2D-RD0 |  |  | Perceel 1 | Slingerland | Isolatiekamer | 0 | 0:00
21-910-0740 | Ventilator losse opstellingen voorzien van freq. regelaar | 1G020531VA-0001 | 01-B-02-022 | WEG e-motor 1.5kW-2p-IEC90-B3T-W22-GY-IE3-PTC | RMV 225/RD/IEC90 |  | Perceel 1 | Slingerland | Afvoer | 0 | 0:00
21-910-0741 | Ventilator losse opstellingen voorzien van freq. regelaar | 1G020530VA-0001 | 01-B-02-022 | WEG e-motor 1.5kW-2p-IEC90-B3T-W22-GY-IE3-PTC | RMV 225/RD/IEC90 |  | Perceel 1 | Slingerland | Afvoer | 0 | 0:00
23-910-0665 | Ventilator losse opstellingen voorzien van freq. regelaar |  | 01-C-05-011 | ABB e-motor 2.2kW-2p- | RMV 250-2D S/RD/IEC90 | IEC90-B3T-GY-IE3-PTC | Perceel 1 | Slingerland | Afvoer | 0
23-910-0666 | Ventilator losse opstellingen voorzien van freq. regelaar |  | 01-C-05-011 | ABB e-motor 2.2kW-2p- | RMV 250-2D S/RD/IEC90 | IEC90-B3T-GY-IE3-PTC | Perceel 1 | Slingerland | Afvoer | 0
03-910-1013 | Ventilator,losse opstelling * | 1L050506VA-0001 | 01-B-05-004G | RMV 225-RO-UD | 9732/14929 |  | Perceel 1 | Orcon | Afvoer | 400 | 0:00
06-910-0028 | Ventilator,losse opstelling * | 1E010551VA-0001 | 01-C-01-124 | RMV 250-166 |  |  | Perceel 1 | Slingerland | Laboratoria | 0 | 0:00
06-910-0096 | Ventilator,losse opstelling * | 1N000510VA-0001 | 01-K-00-031 | RER 11-280/RD 0 |  |  | Perceel 1 | Rucon | Afvoer | 0 | 0:00
06-910-0097 | Ventilator,losse opstelling * | 1N010512VA-0001 | 01-K-01-020 | RER 11-280/LG 90 |  |  | Perceel 1 | Rucon | Afvoer | 0 | 0:00
06-910-0130 | Ventilator,losse opstelling * | 1J120519VA-0001 | 01-C-12-045 | RMV 315-6D |  |  | Perceel 1 | Slingerland | Afvoer | 2400 | 0:00
06-910-0131 | Ventilator,losse opstelling * | 1J120520VA-0001 | 01-C-12-045 | RMV 250-4D | 0,55 kW |  | Perceel 1 | Slingerland | Afvoer | 900 | 0:00
06-910-0132 | Ventilator,losse opstelling * | 1J120521VA-0001 | 01-C-12-045 | RMV 250-4D |  |  | Perceel 1 | Slingerland | Afvoer | 1250 | 0:00
06-910-0143 | Ventilator,losse opstelling * | 1N030516VA-0001 | 01-K-03-011 | RMV 250-166 |  | O-VA-33-1 | Perceel 1 | Slingerland | Afvoer | 0 | 0:00
06-910-0154 | Ventilator,losse opstelling * | 1E120540VA-0001 | 01-C-12-020 | RMV315-6D |  |  | Perceel 1 | Slingerland | Afvoer | 0 | 0:00
06-910-0156 | Ventilator,losse opstelling * | 1E120543VA-0001 | 01-C-12-020 | RMV280-4D |  | E-VA-5-43 | Perceel 1 | Slingerland | Afvoer | 0 | 0:00
06-910-0187 | Ventilator,losse opstelling * | 1D900545VA-0001 | 01-D-00-030 | RMV 355 6D |  |  | Perceel 1 | Slingerland | Afvoer | 0 | 0:00
06-910-0346 | Ventilator,losse opstelling * | 1D900546VA-0001 | 01-D-00-030 | RMV 355 6D |  |  | Perceel 1 | Slingerland | Afvoer | 0 | 0:00
12-910-0004 | Ventilator,losse opstelling * | 1E050526VA-0001 | 01-C-05-011 | RER 11-280-RD/90 | 04-2138-10 | E-VA-5-26 | Perceel 1 | Gebhardt | Afvoer | 0 | 0:00
14-910-0203 | Ventilator,losse opstelling * | 1T040508VA-001 | 01-K-04-098 | PV 355/XV/100/2R/1,5/10 |  |  | Perceel 1 | Vinitex | Afvoer |  | 0:00
16-910-0489 | Ventilator,losse opstelling * | 1D060533VA-0001 | 01-D-06-004 | P252/4sisw/IEC71/RD270 |  |  | Perceel 1 | Slingerland | Afvoer | 0 | 0:00
17-910-0277 | Ventilator,losse opstelling * | 1E120523VA-0001 | 01-C-12-020 | RMV 225-2D |  |  | Perceel 1 | Slingerland | Afvoer | 3100 | 0:00
17-910-0278 | Ventilator,losse opstelling * | 1E120524VA-0001 | 01-C-12-020 | RMV 225-2D |  |  | Perceel 1 | Slingerland | Afvoer | 0 | 0:00
19-910-0146 | Ventilator,losse opstelling * | 1D060565VA-0001 | 01-D-06-004 | HEC71 Binnenopstelling | RVM225-4D |  | Perceel 1 | Slingerland | Afvoer | 0 | 0:00
20-910-0195 | Ventilator,losse opstelling * | 1E120542VA-0001 | 01-C-12-017G | HF R 200-15 D (DS1) | 77788/20-001 |  | Perceel 1 | HLU | Afvoer | 0 | 0:00
84-910-0197 | Ventilator,losse opstelling * | 1L050505VT-0001 | 01-B-05-004H | HHW-BC 1350E | 83-1057-02 |  | Perceel 1 | Holland Heating | Kernventilatie | 0 | 0:00
84-910-0198 | Ventilator,losse opstelling * | 1L050505VA-0001 | 01-B-05-004H | HHW-BC 1350E | 83-1057-03 |  | Perceel 1 | Holland Heating | Kernventilatie | 0 | 0:00
84-910-0237 | Ventilator,losse opstelling * | 1I050520VA-0001 | 01-D-05-052 | HHW-BC 2225E | 84-0906-18 |  | Perceel 1 | Holland Heating | Afvoer | 0 | 0:00
84-910-0239 | Ventilator,losse opstelling * | 1I050521VA-0001 | 01-D-05-052 | HHW-BC 2000E | 84-0906-23 |  | Perceel 1 | Holland Heating | Afvoer | 0 | 0:00
84-910-0241 | Ventilator,losse opstelling * | 1I050519VA-0001 | 01-D-05-052 | HHW-BC 1825E | 84-0906-17 |  | Perceel 1 | Holland Heating | Afvoer | 0 | 0:00
84-910-0243 | Ventilator,losse opstelling * | 1I050510VT-0001 | 01-D-05-052 | HHW-BC 1825E | 84-0906-19 |  | Perceel 1 | Holland Heating | Kernventilatie | 0 | 0:00
84-910-0244 | Ventilator,losse opstelling * | 1I050510VA-0001 | 01-D-05-052 | HHW-BC 1500E | 84-0906-20 |  | Perceel 1 | Holland Heating | Kernventilatie | 0 | 0:00
84-910-0245 | Ventilator,losse opstelling * | 1I050511VT-0001 | 01-D-05-052 | HHW-BC 3300E | 84-0906-21 |  | Perceel 1 | Holland Heating | Kernventilatie | 0 | 0:00
84-910-0246 | Ventilator,losse opstelling * | 1I050526VA0001 | 01-D-05-052 | HHW-BC 2700E | 84-0906-22 |  | Perceel 1 | Holland Heating | Kernventilatie | 0 | 0:00
84-910-0248 | Ventilator,losse opstelling * | 1I050517VA-0001 | 01-D-05-052 | HHW-BC 1225E | 84-0906-24 |  | Perceel 1 | Holland Heating | Afvoer | 0 | 0:00
84-910-0282 | Ventilator,losse opstelling * | 1N010511VA-0001 | 01-K-01-020 | HHW-BC 1350E | 84-1624-06 |  | Perceel 1 | Holland Heating | Afvoer | 0
84-910-0283 | Ventilator,losse opstelling * | 1N030513VA-0001 | 01-K-03-011 | HHW-BC 2000E | 84-1624-07 |  | Perceel 1 | Holland Heating | Afvoer | 7200 | 0:00
84-910-0286 | Ventilator,losse opstelling * | 1N050519VA-0001 | 01-K-05-006 | KIE-HW 056 | 85-1129-01 |  | Perceel 1 | Holland Heating | Afvoer | 900 | 0:00
84-910-0288 | Ventilator,losse opstelling * | 1T040501VA-0001 | 01-K-04-098 | HHW-BC 2700E | 84-2064-05 |  | Perceel 1 | Holland Heating | Afvoer | 0 | 0:00
84-910-0289 | Ventilator,losse opstelling * | 1T040501VA-0002 | 01-K-04-098 | HHW-BC 2450E | 84-2064-06 |  | Perceel 1 | Holland Heating | Afvoer | 0 | 0:00
84-910-0290 | Ventilator,losse opstelling * | 1T040503VT-0001 | 01-K-04-098 | HHW-BC 2000E | 84-1624-03 |  | Perceel 1 | Holland Heating | Kernventilatie | 0 | 0:00
84-910-0291 | Ventilator,losse opstelling * | 1T040503VA-0001 | 01-K-04-098 | HHW-BC 1350E | 84-1624-04 |  | Perceel 1 | Holland Heating | Kernventilatie | 0 | 0:00
84-910-0427 | Ventilator,losse opstelling * | 1I900537VT-0001 | 01-D-90-001 | HHW-BC 2450E | 84-0906-15 |  | Perceel 1 | Holland Heating | Toevoer | 0 | 0:00
93-910-0061 | Ventilator,losse opstelling * | 1I050522VA-0001 | 01-D-05-052 | PV 315 | 4903-93 |  | Perceel 1 | Vinitex | Afvoer | 0 | 0:00
95-910-0055 | Ventilator,losse opstelling * | 1D060536VA-0001 | 01-D-06-004 | PV 315 | 5453-95 |  | Perceel 1 | Vinitex | Afvoer | 0 | 0:00
95-910-0059 | Ventilator,losse opstelling * | 1N030517VA-0001 | 01-K-03-011 | PV 200 | 5298-95 |  | Perceel 1 | Vinitex | Afvoer | 0 | 0:00
02-910-0273 | Warmteterugwininst. * |  | 01-B-05-004G |  |  |  | Perceel 1 |  | Warmteterugwinning twincoil
05-910-0508 | Warmteterugwininst. * |  | 01-D-03-052 |  |  |  | Perceel 1 |  | Warmteterugwinning twincoil
05-910-0511 | Warmteterugwininst. * |  | 01-D-03-052 |  |  |  | Perceel 1 |  | Warmteterugwinning twincoil
06-910-0347 | Warmteterugwininst. * |  | 01-C-05-011 |  |  |  | Perceel 1 |  | Warmteterugwinning twincoil
06-910-0348 | Warmteterugwininst. * |  | 01-C-12-020 | Ethyleen Glycol |  |  | Perceel 1 |  | Warmteterugwinning twincoil
10-910-0494 | Warmteterugwininst. * |  | 01-B-05-004G |  |  |  | Perceel 1 |  | Warmteterugwinning twincoil
15-910-0461 | Warmteterugwininst. * |  | 01-B-05-010 |  |  |  | Perceel 1 |  | Warmteterugwinning twincoil
15-910-0462 | Warmteterugwininst. * |  | 01-D-06-004K |  |  |  | Perceel 1 |  | Warmteterugwinning twincoil
18-910-0608 | Warmteterugwininst. * |  | 01-C-01-124 |  |  |  | Perceel 1 |  | Warmteterugwinning twincoil
18-910-0610 | Warmteterugwininst. * |  | 01-D-06-004 |  |  |  | Perceel 1 |  | Warmteterugwinning twincoil
18-910-0611 | Warmteterugwininst. * |  | 01-D-06-004 |  |  |  | Perceel 1 |  | Warmteterugwinning twincoil
18-910-0612 | Warmteterugwininst. * |  | 01-D-06-004 |  |  |  | Perceel 1 |  | Warmteterugwinning twincoil
19-910-1195 | Warmteterugwininst. * |  | 01-C-01-124 |  |  |  | Perceel 1 |  | Warmteterugwinning twincoil
20-910-1527 | Warmteterugwininst. * |  | 01-C-05-011 |  |  |  | Perceel 1 | Heijmans | Warmteterugwinning twincoil
20-910-1528 | Warmteterugwininst. * |  | 01-C-05-011 |  |  |  | Perceel 1 |  | Warmteterugwinning twincoil
20-910-1529 | Warmteterugwininst. * |  | 01-C-05-011 |  |  |  | Perceel 1 |  | Warmteterugwinning twincoil
20-910-1530 | Warmteterugwininst. * |  | 01-C-05-011 |  |  |  | Perceel 1 |  | Warmteterugwinning twincoil
21-910-0827 | Warmteterugwininst. * |  | 01-A-99-300 |  |  |  | Perceel 1 |  | Warmteterugwinning twincoil
22-910-0645 | Warmteterugwininst. * |  | 01-C-03-102 |  |  |  | Perceel 1 |  | Warmteterugwinning twincoil
22-910-0646 | Warmteterugwininst. * |  | 01-C-03-102 |  |  |  | Perceel 1 |  | Warmteterugwinning twincoil
23-910-0937 | Warmteterugwininst. * |  | 01-K-07-049A |  |  |  | Perceel 1 |  | Warmteterugwinning twincoil
84-910-0320 | Warmteterugwininst. * |  | 01-C-03-035H |  |  | E-VT-2-1 | Perceel 1 | Instacom | Warmteterugwinning twincoil
84-910-0328 | Warmteterugwininst. * |  | 01-K-03-011 |  |  | N-O-T5 | Perceel 1 | Instacom | Warmteterugwinning twincoil
90-910-0021 | Warmteterugwininst. * |  | 01-D-03-052 |  |  | I-VT-5-1-1-2 | Perceel 1 | Instacom | Warmteterugwinning twincoil
02-910-0287 | Aanzuigplenum |  | 06-F-07-018 |  |  |  | Perceel 2 |  | Toevoer
10-910-0212 | Aanzuigplenum |  | 01-E-02-010G | Bestaat uit druppelvangers en klepregister tbv ruimte |  |  | Perceel 2 |  | Toevoer |  | 8:00
10-910-0213 | Aanzuigplenum |  | 01-J-12-006 | Bestaat uit druppelvangers en klepregister tbv ruimte |  |  | Perceel 2 |  | Toevoer |  | 8:00
10-910-0215 | Aanzuigplenum |  | 01-J-12-006 | Bestaat uit druppelvangers en klepregister tbv ruimte |  |  | Perceel 2 |  | Toevoer |  | 8:00
10-910-0519 | Aanzuigplenum |  | 01-E-90-001 |  |  |  | Perceel 2 |  | Toevoer |  | 8:00
90-910-0071 | Aanzuigplenum |  | 01-J-11-068 | Bestaat uit druppelvangers en klepregister tbv ruimte |  |  | Perceel 2 |  | Toevoer |  | 8:00
90-910-0072 | Aanzuigplenum |  | 01-J-11-068 | Bestaat uit druppelvangers en klepregister tbv ruimte |  |  | Perceel 2 |  | Toevoer
90-910-0073 | Aanzuigplenum |  | 01-J-11-068 | Bestaat uit druppelvangers en klepregister tbv ruimte |  |  | Perceel 2 |  | Toevoer |  | 8:00
90-910-0074 | Aanzuigplenum |  | 01-H-05-003G | Bestaat uit druppelvangers en klepregister tbv ruimte |  |  | Perceel 2 |  | Toevoer |  | 8:00
90-910-0075 | Aanzuigplenum |  | 01-J-05-024 | Bestaat uit druppelvangers en klepregister tbv ruimte |  |  | Perceel 2 |  | Toevoer |  | 8:00
94-910-0208 | Aanzuigplenum |  | 01-K-05-160 | Bestaat uit druppelvangers en klepregister tbv ruimte |  |  | Perceel 2 |  | Toevoer |  | 8:00
94-910-0209 | Aanzuigplenum |  | 01-K-01-078 | Bestaat uit druppelvangers en klepregister tbv ruimte |  |  | Perceel 2 |  | Toevoer |  | 8:00
94-910-0210 | Aanzuigplenum |  | 01-K-00-119 | Bestaat uit druppelvangers en klepregister tbv ruimte |  |  | Perceel 2 |  | Toevoer |  | 8:00
94-910-0211 | Aanzuigplenum |  | 01-P-06-003 | Bestaat uit druppelvangers en klepregister tbv ruimte |  |  | Perceel 2 |  | Toevoer |  | 8:00
16-910-0490 | Absoluut filterbox | 1V120512PDT-0020 | 01-J-11-068 |  |  |  | Perceel 2 | Trox | Isolatiekamer
16-910-0491 | Absoluut filterbox | 1V120512PDT-0022 | 01-J-11-068 |  |  |  | Perceel 2 | Trox | Isolatiekamer
16-910-0494 | Absoluut filterbox | 1V120522PDT0021 | 01-J-11-068 |  |  |  | Perceel 2 | Trox | Isolatiekamer
16-910-0495 | Absoluut filterbox | 1V120522PDT0023 | 01-J-11-068 |  |  |  | Perceel 2 | Trox | Isolatiekamer
17-910-0207 | Absoluut filterbox | 1P120531PDT0020 | 01-J-12-006 |  |  |  | Perceel 2 | Trox | Isolatiekamer
17-910-0208 | Absoluut filterbox | 1P120531PDT0021 | 01-J-12-006 |  |  |  | Perceel 2 | Trox | Isolatiekamer
17-910-0209 | Absoluut filterbox | 1P120533PDT0020 | 01-J-12-006 |  |  |  | Perceel 2 | Trox | Isolatiekamer
17-910-0210 | Absoluut filterbox | 1P120533PDT0022 | 01-J-12-006 |  |  |  | Perceel 2 | Trox | Isolatiekamer
17-910-0718 | Absoluut filterbox | 1U000510PDT0001 | 01-K-00-108 | - | KSFS-M-SPC/710x553x710 | - | Perceel 2 | Trox | Geconditioneerde lucht
18-910-0242 | Absoluut filterbox | 1V120522PDT0031 | 01-J-11-068 |  |  |  | Perceel 2 | Trox | Laboratoria
18-910-0243 | Absoluut filterbox | 1V120522PDT0033 | 01-J-11-068 |  |  |  | Perceel 2 | Trox | Laboratoria
20-910-0202 | Absoluut filterbox | 1S050530PDT0021 | 01-L-05-004G |  | TX1660270/G |  | Perceel 2 | Trox | Laboratoria
20-910-0203 | Absoluut filterbox | 1S050530PDT0023 | 01-L-05-004G |  | TX1660270/G |  | Perceel 2 | Trox | Laboratoria
20-910-1294 | Absoluut filterbox | 1U120536PDT0021MW | 01-J-12-016 |  |  |  | Perceel 2 | Trox | Laboratoria
20-910-1295 | Absoluut filterbox | 1U120536PDT0023MW | 01-J-12-016 |  |  |  | Perceel 2 | Trox | Laboratoria
22-910-0513 | Absoluut filterbox | 1H050530VA | 01-E-05-003G | 710x794x710x1/MD/ | KSFSSP-PM-SPC/ | Speciaal/SPM TX1660270 | Perceel 2 | Trox | Afvoer
22-910-0514 | Absoluut filterbox | 1H050531VA | 01-E-05-003G | 710x794x710x1/MD/ | KSFSSP-PM-SPC/ | Speciaal/SPM TX1660270 | Perceel 2 | Trox | Afvoer
22-910-0515 | Absoluut filterbox | 1H050532VA | 01-E-05-003G | 710x794x710x1/MD/ | KSFSSP-PM-SPC/ | Speciaal/SPM TX1660270 | Perceel 2 | Trox | Afvoer
22-910-0516 | Absoluut filterbox | 1H050533VA | 01-E-05-003G | 710x794x710x1/MD/ | KSFSSP-PM-SPC/ | Speciaal/SPM TX1660270 | Perceel 2 | Trox | Afvoer
22-910-0517 | Absoluut filterbox | 1H050534VA | 01-E-05-003G | 710x794x710x1/MD/ | KSFSSP-PM-SPC/ | Speciaal/SPM TX1660270 | Perceel 2 | Trox | Afvoer
22-910-0518 | Absoluut filterbox | 1H050535VA | 01-E-05-003G | 710x794x710x1/MD/ | KSFSSP-PM-SPC/ | Speciaal/SPM TX1660270 | Perceel 2 | Trox | Afvoer
24-910-0466 | Absoluut filterbox |  | 01-K-01-074 |  |  |  | Perceel 2 | Trox | Afvoer
24-910-0467 | Absoluut filterbox |  | 01-K-01-074 |  |  |  | Perceel 2 | Trox | Afvoer
08-910-0048 | afvoerventilator met absoluutfilter | 1R050528VA-0001 | 01-H-05-003G | 200-R0-2d | M-2/1/HL/1 | Filterkast 1 | Perceel 2 |  | Isolatiekamer | 0
08-910-0049 | afvoerventilator met absoluutfilter | 1R050529VA-0001 | 01-H-05-003G | Filterkast 2 | M-2/1/HL/1 |  | Perceel 2 |  | Isolatiekamer | 0
09-910-0083 | afvoerventilator met absoluutfilter | 1R050523VA-0001 | 01-H-05-003G | Filterkast 1 | IC fase 2 |  | Perceel 2 |  | Isolatiekamer | 0
09-910-0084 | afvoerventilator met absoluutfilter | 1R050524VA-0001 | 01-H-05-003G | Filterkast 2 | IC fase 2 |  | Perceel 2 |  | Isolatiekamer | 0
10-910-0095 | afvoerventilator met absoluutfilter | 1P050506VA-0002 | 01-J-05-025 | RMV200/h-HPE/w-PP/LG/IEC80 | M-2/1/HL/1 |  | Perceel 2 | Slingerland | Isolatiekamer | 0
10-910-0096 | afvoerventilator met absoluutfilter | 1P050506VA-0003 | 01-J-05-025 | RMV200/h-HPE/w-PP/LG/IEC80 |  |  | Perceel 2 | Slingerland | Isolatiekamer | 0
06-910-0007 | Buisventilator * | 1Z050504VA-0001 | 01-K-05-117 | 3693045 |  |  | Perceel 2 | Ostberg | Afvoer |  | 8:00
17-910-0719 | Buisventilator * | 1U000510VT-0001 | 01-K-00-108 | LPKB 315 E1 EC 7540713 | RSI 60-35 EC | 77065 | Perceel 2 | System Air | Toevoer |  | 8:00
19-910-1159 | Buisventilator * | 1V110539VA-0001 | 01-J-11-068 | LPKB 315 E1 EC 7540713 |  | 101122292619370001 | Perceel 2 | Ostberg | Afvoer |  | 8:00
25-910-0815 | Buisventilator * |  | 01-P-00-005 |  |  |  | Perceel 2 | Ostberg | Laboratoria
93-910-0080 | Buisventilator * | 1Z010521VT-0001 | 01-K-01-074 | 7470004 RKB 500x250 E1 aut tp |  |  | Perceel 2 | Ostberg |  | 0
98-910-0007 | Buisventilator * |  | 01-J-03-190 | RRV 200-2 |  |  | Perceel 2 | Stork | Afvoer | 0 | 7:00
02-910-0090 | Circulatiepomp CV, verbruik |  | 06-F-07-018 | UPS 32-50 180 | PC:0108 | 59585800 | Perceel 2 | Grundfos | Toevoer
10-910-0042 | Circulatiepomp CV, verbruik | 1P120524PC-0002 | 01-J-12-006 | Grundfos 32-60F C | 0,39 kW |  | Perceel 2 | Grundfos | Toevoer
10-910-0043 | Circulatiepomp CV, verbruik | 1P120523PC-0002 | 01-J-12-006 | Grundfos 32-60F C | 0,39 kW |  | Perceel 2 | Grundfos | Toevoer
10-910-0180 | Circulatiepomp CV, verbruik | 1P050506PC-0002 | 01-J-05-025 | UPS 20-40 130 |  |  | Perceel 2 | Grundfos | Toevoer
10-910-0181 | Circulatiepomp CV, verbruik | 1P050506PC-0004 | 01-J-05-025 | UPS 20-40 130 |  |  | Perceel 2 | Grundfos | Toevoer
11-910-0108 | Circulatiepomp CV, verbruik | 1V110549PC-0002 | 01-J-11-068 | UPS 40-30 F |  |  | Perceel 2 | Grundfos | Toevoer
11-910-0109 | Circulatiepomp CV, verbruik | 1V110541PC-0002 | 01-J-11-068 | CL 40-125 | 71G-4 |  | Perceel 2 | Johnson Pump | Toevoer
15-910-0262 | Circulatiepomp CV, verbruik | 1R050502PC-0004 | 01-H-05-003G | 20-40-130 | Alpha 1 |  | Perceel 2 | Grundfos | Toevoer
18-910-0652 | Circulatiepomp CV, verbruik | 1Z050508PC-0002 | 01-K-05-160 | Magna3 32-40 F 220 |  |  | Perceel 2 | Grundfos | Toevoer
18-910-0653 | Circulatiepomp CV, verbruik | 1Z050530PC-0002 | 01-K-05-160 | Magna3 32-40 F 220 |  |  | Perceel 2 | Grundfos | Toevoer
18-910-0654 | Circulatiepomp CV, verbruik | 1Z050508PC-0002 | 01-K-05-160 | Magna3 32-40 F 220 |  |  | Perceel 2 | Grundfos | Toevoer
20-910-0093 | Circulatiepomp CV, verbruik | 1P120525PC-0002 | 01-J-12-006 | TPE3 32-80-S BQQE | A99271530P220040001 | 99271530 | Perceel 2 | Grundfos | Toevoer
20-910-1259 | Circulatiepomp CV, verbruik | 1U120522PC-0002 | 01-J-12-016 | MAGNA3 32-80 F | D |  | Perceel 2 | Grundfos | Toevoer
20-910-1262 | Circulatiepomp CV, verbruik | 1U120521PC-0002 | 01-J-12-016 | MAGNA3 32-80 F 220 | D | 10000075 | Perceel 2 |  | Toevoer
20-910-1263 | Circulatiepomp CV, verbruik | 1U120523PC-0002 | 01-J-12-016 |  |  |  | Perceel 2 |  | Toevoer
20-910-1372 | Circulatiepomp CV, verbruik | 1W060501PC-1002SS | 01-H-05-033 | Magna3 25-60 180 |  | 97924245 // 10099280 // 2038 D | Perceel 2 | Grundfos | Toevoer
22-910-0543 | Circulatiepomp CV, verbruik | 1V010525PC-0002 | 01-J-01-200 | G 1,5x1" SE | Magna3 25-40 |  | Perceel 2 | Grundfos | Toevoer
22-910-0544 | Circulatiepomp CV, verbruik | 1V120550PC-0001 | 01-J-11-068 |  |  |  | Perceel 2 | Grundfos | Toevoer
23-910-0579 | Circulatiepomp CV, verbruik | 1R050507PC-0004 | 01-H-05-003G | MAGNA3 25-40 180 1x230V PN10 |  |  | Perceel 2 | Grundfos | Toevoer
23-910-0580 | Circulatiepomp CV, verbruik | 1R050507PC-0002 | 01-H-05-003G | MAGNA3 25-40 180 1x230V PN10 |  |  | Perceel 2 | Grundfos | Toevoer
23-910-0581 | Circulatiepomp CV, verbruik | 1Z010503PC-0002 | 01-K-01-074 | MAGNA3 50-40 F 240 1x230V PN6/10 |  |  | Perceel 2 | Grundfos | Toevoer
24-910-0287 | Circulatiepomp CV, verbruik | 1R050502PC-0002 | 01-H-05-003G | 1~ | MAGNA3 25-40 180 | 10089948 | Perceel 2 | Grundfos | Toevoer
24-910-0306 | Circulatiepomp CV, verbruik | 1Z010570PC-0002 | 01-K-01-074 | MAGNA3 25-40 180 PN16 |  |  | Perceel 2 |  | Toevoer
24-910-0307 | Circulatiepomp CV, verbruik | 1Z010501PC-0002 | 01-K-01-074 | MAGNA3 25-40 180 PN16 |  |  | Perceel 2 |  | Toevoer
25-910-0254 | Circulatiepomp CV, verbruik | 1P120524PC-0002 | 01-J-12-006 | 32-80 F 220 1x230V | MAGNA3 |  | Perceel 2 | Grundfos | Toevoer
25-910-0255 | Circulatiepomp CV, verbruik | 1P120523PC-0002 | 01-J-12-006 | 32-80 F 220 1x230V | MAGNA3 |  | Perceel 2 | Grundfos | Toevoer
10-910-0044 | Circulatiepomp GKW, verbruik | 1P120524PC-0003 | 01-J-12-006 | Grundfos 80-60F C | 0,88 kW |  | Perceel 2 | Grundfos | Toevoer
10-910-0045 | Circulatiepomp GKW, verbruik | 1P120523PC-0003 | 01-J-12-006 | Grundfos 80-60F C | 0,88 kW |  | Perceel 2 | Grundfos | Toevoer
10-910-0177 | Circulatiepomp GKW, verbruik | 1P050506PC-0003 | 01-J-05-025 | UPS 32-120 F |  |  | Perceel 2 | Grundfos | Afvoer
15-910-0230 | Circulatiepomp GKW, verbruik | 1V000515PC-0003 | 01-J-90-031 | 25-60 180 | Magna3 |  | Perceel 2 | Grundfos | Afvoer
20-910-1258 | Circulatiepomp GKW, verbruik | 1U120523PC-0003 | 01-J-12-016 | MAGNA3 80-100 F 360 | D | 100000167 | Perceel 2 | Grundfos | Toevoer
20-910-1260 | Circulatiepomp GKW, verbruik | 1U120522PC-0003 | 01-J-12-016 |  |  |  | Perceel 2 |  | Toevoer
20-910-1261 | Circulatiepomp GKW, verbruik | 1U120521PC-0003 | 01-J-12-016 |  |  |  | Perceel 2 |  | Toevoer
20-910-1369 | Circulatiepomp GKW, verbruik | 1W060501PC-0003SS | 01-H-05-033 | MAGNA3 32-120F |  | 97924265 | Perceel 2 | Grundfos | Toevoer
22-910-0511 | Circulatiepomp GKW, verbruik | 1V120550PC-0002 | 01-J-11-068 |  |  |  | Perceel 2 | Grundfos | Toevoer
22-910-0575 | Circulatiepomp GKW, verbruik | 1V010525PC-0003 | 01-J-01-200 |  |  |  | Perceel 2 | Grundfos | Toevoer
23-910-0578 | Circulatiepomp GKW, verbruik | 1R050502PC-0003 | 01-H-05-003G | MAGNA3 65-150 F 340 1x230V |  |  | Perceel 2 | Grundfos | Toevoer
23-910-0583 | Circulatiepomp GKW, verbruik | 1R050507PC-0003 | 01-H-05-003G | MAGNA3 65-150 F 340 1x230V PN6/10 |  |  | Perceel 2 | Grundfos | Toevoer
24-910-0289 | Circulatiepomp GKW, verbruik | 1P000504PC-0003 | 01-J-00-081 |  |  |  | Perceel 2 |  | Toevoer
24-910-0290 | Circulatiepomp GKW, verbruik | 1P000505PC-0003 | 01-J-00-081 |  |  |  | Perceel 2 |  | Recirculatie
24-910-0308 | Circulatiepomp GKW, verbruik | 1Z010570PC-0003 | 01-K-01-074 | Magna3 25-100 180 PN16 |  |  | Perceel 2 |  | Toevoer
24-910-0309 | Circulatiepomp GKW, verbruik | 1Z010501PC-0003 | 01-K-01-074 | MAGNA3 40-60 F 220 PN16 |  |  | Perceel 2 |  | Toevoer
25-910-0256 | Circulatiepomp GKW, verbruik | 1P120524PC-0003 | 01-J-12-006 | 80-120 F 360 1x230V | MAGNA3 |  | Perceel 2 | Grundfos | Toevoer
25-910-0257 | Circulatiepomp GKW, verbruik | 1P120523PC-0003 | 01-J-12-006 | 80-120 F 360 1x230V | MAGNA3 |  | Perceel 2 | Grundfos | Toevoer
20-910-0100 | Circulatiepomp GKW, verbruik | 1P120525PC-0003 | 01-J-12-006 | MGE80B 2-56C IA | A99272071P219440004 | 99138001 | Perceel 2 | Grundfos | Toevoer
10-910-0179 | Circulatiepomp WTW-installatie, verbruik | 1P050506PC-0001 | 01-J-05-025 | TPE 40-190/2 A-F-A-AUUE | 105DO121 |  | Perceel 2 | Grundfos | Toevoer
15-910-0162 | Circulatiepomp WTW-installatie, verbruik | 1S050502PC-0001 | 01-L-05-004G | 80-100F | Magna3 |  | Perceel 2 | Grundfos | Warmteterugwinning twincoil
18-910-0199 | Circulatiepomp WTW-installatie, verbruik | 1P050502PC-0001 | 01-J-05-025 |  | Grundfoss |  | Perceel 2 | Grundfos | Toevoer
18-910-0607 | Circulatiepomp WTW-installatie, verbruik | 1P050503PC-0001 | 01-J-05-025 |  | Grundfoss |  | Perceel 2 |  | Toevoer |  | 8:00
19-910-0075 | Circulatiepomp WTW-installatie, verbruik | 1V110549PC-0001 | 01-J-11-068 | 80S-4 |  |  | Perceel 2 | Grundfos | Toevoer
20-910-1368 | Circulatiepomp WTW-installatie, verbruik | 1W060501PC-0001SS | 01-H-05-033 | TPE32-460/2 S-A-F-A-BQQE-KD1 | A99114656P220400001 | 99114656 | Perceel 2 | Grundfos | Toevoer
22-910-0512 | Circulatiepomp WTW-installatie, verbruik | 1V110541PC-0001 | 01-J-11-068 |  |  |  | Perceel 2 | Grundfos | Toevoer
23-910-0584 | Circulatiepomp WTW-installatie, verbruik | 1R050507PC-0001 | 01-H-05-003G | TPE3 40-180 S-A-F-A-BQQE-FYC |  |  | Perceel 2 | Grundfos | Toevoer
23-910-0585 | Circulatiepomp WTW-installatie, verbruik | 1V010525PC-0001 | 01-J-01-200 | TPE 32-250/2 S-A-F-A-BQQE-HWB |  |  | Perceel 2 | Grundfos | Toevoer
24-910-0288 | Circulatiepomp WTW-installatie, verbruik | 1R050502PC-0001 | 01-H-05-003G | 1~ | TPE 40-270/2 S-A-F-A-BQQE-HWB | 9913445610000044 | Perceel 2 |  | Toevoer
07-910-0015 | Computair | 1V900526VT-0001 | 01-J-90-216 | Comp 10 |  |  | Perceel 2 | Carrier | Recirculatie |  | 8:00
07-910-0016 | Computair | 1V900528VT-0001 | 01-J-90-216 | Comp 10 |  |  | Perceel 2 | Carrier | Recirculatie |  | 8:00
09-910-0051 | Computair | 1V000524VT-0001 | 01-J-00-033 | 10-JF-M | 9145-06/001 |  | Perceel 2 | Carrier Holland Heat | Recirculatie |  | 8:00
13-910-0039 | Computair | 1U000507VT-0001 | 01-K-00-102 | Comp 10 |  |  | Perceel 2 | Carrier | Recirculatie |  | 8:00
15-910-0192 | Computair | 1V000312VT-0001 | 01-J-00-049G | Computair 10 |  |  | Perceel 2 | Carrier | Recirculatie |  | 8:00
07-910-0106 | Expansietank w.t.w. inst. * |  | 01-J-01-200 |  |  |  | Perceel 2 |  | Warmteterugwinning twincoil
08-910-0395 | Expansietank w.t.w. inst. * |  | 01-H-05-003G |  |  |  | Perceel 2 |  | Warmteterugwinning twincoil
09-910-0338 | Expansietank w.t.w. inst. * |  | 01-H-05-003G |  |  |  | Perceel 2 |  | Warmteterugwinning twincoil
10-910-0093 | Expansietank w.t.w. inst. * |  | 01-E-02-010G | Flexon | 110/5,5 |  | Perceel 2 | Flamco | Warmteterugwinning twincoil
10-910-0094 | Expansietank w.t.w. inst. * |  | 01-E-02-010G | Flexon | 200/5,5 | 16190 | Perceel 2 | Flamco | Warmteterugwinning twincoil
10-910-0531 | Expansietank w.t.w. inst. * |  | 01-J-05-025 |  |  |  | Perceel 2 |  | Warmteterugwinning twincoil
18-910-0696 | Expansietank w.t.w. inst. * |  | 01-J-05-025 |  |  |  | Perceel 2 |  | Warmteterugwinning twincoil
90-910-0093 | Expansietank w.t.w. inst. * |  | 01-J-05-025 |  |  |  | Perceel 2 |  | Warmteterugwinning twincoil |  | 8:00
99-910-0144 | Expansietank w.t.w. inst. * |  | 01-J-11-068 |  |  |  | Perceel 2 |  | Warmteterugwinning twincoil
99-910-0145 | Expansietank w.t.w. inst. * |  | 01-J-11-068 |  |  |  | Perceel 2 |  | Warmteterugwinning twincoil
20-910-1775 | Expansievat w.t.w. inst. * | [5 empty] | Perceel 2 |  | Warmteterugwinning twincoil
90-910-0057 | Filtersectie,luchtbehandeling | 1P050503PDT-0003 | 01-J-05-025 | FILTERKAST | 89-1730-30 |  | Perceel 2 | Holland Heating | Toevoer |  | 19:00
94-910-0008 | Filtersectie,luchtbehandeling |  | 01-K-05-160 | GEEN | 92-1660-09 |  | Perceel 2 | Holland Heating | Afvoer |  | 17:00
94-910-0009 | Filtersectie,luchtbehandeling |  | 01-K-05-160 | FILTERKAST | 92-1660-09 |  | Perceel 2 | Holland Heating | Toevoer |  | 17:00
03-910-0047 | Luchtbehandelingskast * | 1V120550VT-0001 | 01-J-11-068 | VKT0604 0604 | L1767 101 |  | Perceel 2 | Verhulst | Toevoer | 9216 | 8:00
03-910-0048 | Luchtbehandelingskast * | 1V120535VA-0001 | 01-J-11-068 | VKT0604 0604 | L1767 101 |  | Perceel 2 | Verhulst | Afvoer | 9216 | 8:00
06-910-0052 | Luchtbehandelingskast * | 1V000502VT-0001 | 01-J-00-054 | VKT 0303/0303 | L 3209101 |  | Perceel 2 | Verhulst | Toevoer | 4000 | 8:00
90-910-0037 | Luchtbehandelingskast * | 1V110519VT-0001 | 01-J-11-068 |  | 89-1730-24 |  | Perceel 2 | Holland Heating | Toevoer | 51430 | 8:00
90-910-0040 | Luchtbehandelingskast * | 1V110534VA-0001 | 01-J-11-068 |  | 89-1730-28 |  | Perceel 2 | Holland Heating | Afvoer | 47211 | 8:00
90-910-0041 | Luchtbehandelingskast * | 1V110521VT-0001 | 01-J-11-068 |  | 89-1730-28 |  | Perceel 2 | Holland Heating | Toevoer | 48960 | 9:00
94-910-0007 | Luchtbehandelingskast * | 1Z010503VT-0001 | 01-K-01-074 |  | 93-0668-01 |  | Perceel 2 | Holland Heating | Toevoer | 35800 | 17:00
94-910-0010 | Luchtbehandelingskast * | 1Z050508VT-0001 | 01-K-05-160 | HHW-BC-3000 D | 92-1660-12 |  | Perceel 2 | Holland Heating | Toevoer | 31500 | 17:00
94-910-0012 | Luchtbehandelingskast * | 1Z050509VA-0001 | 01-K-05-160 | HHW-BC-2700 D | 92-1660-13 |  | Perceel 2 | Holland Heating | Afvoer | 29988 | 17:00
94-910-0013 | Luchtbehandelingskast * | 1Z050515VA-0001 | 01-K-05-160 | HHW-BC-2700 D | 92-1660-09 |  | Perceel 2 | Holland Heating | Afvoer | 28001 | 17:00
94-910-0015 | Luchtbehandelingskast * | 1U050514VT-0001 | 01-K-05-160 | HHW-BC-2700 D | 92-1660-09 |  | Perceel 2 | Holland Heating | Toevoer | 29988 | 17:00
94-910-0016 | Luchtbehandelingskast * | 1U050511VT-0001 | 01-K-05-160 |  | 92-1660-15 |  | Perceel 2 | Holland Heating | Toevoer | 27997 | 17:00
94-910-0017 | Luchtbehandelingskast * | 1U050512VA-0001 | 01-K-05-160 | HHW-BC-2450 D | 92-1660-14 |  | Perceel 2 | Holland Heating | Afvoer | 24665 | 17:00
94-910-0030 | Luchtbehandelingskast * | 1U010504VT-0001 | 01-K-01-074 |  | 92-1660-05 |  | Perceel 2 | Holland Heating | Toevoer | 29700 | 8:00
94-910-0031 | Luchtbehandelingskast * | 1U010504VA-0001 | 01-K-01-074 |  | 92-1660-05 |  | Perceel 2 | Holland Heating | Afvoer | 29700 | 8:00
94-910-0032 | Luchtbehandelingskast * | 1U010506VT-0001 | 01-K-01-074 |  | 90-1660-07 |  | Perceel 2 | Holland Heating | Toevoer | 13000 | 8:00
94-910-0033 | Luchtbehandelingskast * | 1U010506VA-0001 | 01-K-01-074 |  | 92-1660-07 |  | Perceel 2 | Holland Heating | Afvoer | 13000 | 8:00
94-910-0034 | Luchtbehandelingskast * | 1U010501VT-0001 | 01-K-01-074 |  | 92-1660-01 |  | Perceel 2 | Holland Heating | Toevoer | 45000 | 8:00
94-910-0035 | Luchtbehandelingskast * | 1U010501VA-0001 | 01-K-01-074 |  | 92-1660-01 |  | Perceel 2 | Holland Heating | Afvoer | 45000 | 8:00
95-910-0001 | Luchtbehandelingskast * | 1Z050530VT-0001 | 01-K-05-160 | HHW-BC-2000 D | 94-1398-01 |  | Perceel 2 | Holland Heating | Toevoer | 16000 | 8:00
99-910-0008 | Luchtbehandelingskast * | 1V110549VT-0001 | 01-J-11-068 |  | 98-2466-03 |  | Perceel 2 | Holland Heating | Toevoer | 14000 | 8:00
99-910-0009 | Luchtbehandelingskast * | 1V110549VA-0001 | 01-J-11-068 |  | 98-2466-04 |  | Perceel 2 | Holland Heating | Afvoer | 14000 | 8:00
20-910-1230 | Luchtbehandelingskast direct aangedreven voorzien van frequentieregelaar | 1P120525VT-0001 | 01-J-12-006 | AT4-F |  |  | Perceel 2 | Alko | Toevoer | 50000 | 8:00
20-910-1231 | Luchtbehandelingskast direct aangedreven voorzien van frequentieregelaar | 1P120525VA-0001 | 01-J-12-006 | AT4-F |  |  | Perceel 2 | Alko | Afvoer | 50000 | 8:00
20-910-1252 | Luchtbehandelingskast direct aangedreven voorzien van frequentieregelaar | 1U120523VT-0001 | 01-J-12-016 | AT4-F |  |  | Perceel 2 | Alko | Toevoer | 33333 | 8:00
20-910-1253 | Luchtbehandelingskast direct aangedreven voorzien van frequentieregelaar | 1U120533VA-0001 | 01-J-12-016 | AT4-F |  |  | Perceel 2 | Alko | Afvoer | 33333 | 8:00
20-910-1254 | Luchtbehandelingskast direct aangedreven voorzien van frequentieregelaar | 1U120522VT-0001 | 01-J-12-016 | AT4-F |  |  | Perceel 2 | Alko | Toevoer | 33333 | 8:00
20-910-1255 | Luchtbehandelingskast direct aangedreven voorzien van frequentieregelaar | 1U120532VA-0001 | 01-J-12-016 | AT4-F |  |  | Perceel 2 | Alko | Afvoer | 33.333 | 8:00
20-910-1256 | Luchtbehandelingskast direct aangedreven voorzien van frequentieregelaar | 1U120521VT-0001 | 01-J-12-016 | AT4-F |  |  | Perceel 2 | Alko | Toevoer | 33333 | 8:00
20-910-1257 | Luchtbehandelingskast direct aangedreven voorzien van frequentieregelaar | 1U120531VA-0001 | 01-J-12-016 | AT4-F |  |  | Perceel 2 | Alko | Afvoer | 33333 | 8:00
20-910-1285 | Luchtbehandelingskast direct aangedreven voorzien van frequentieregelaar | 1W060501VT-0001 | 01-A-99-024 | AT4-F 20x16 binnenopstelling | AT4-F | 3225225 | Perceel 2 | Alko | Toevoer | 12000 | 8:00
20-910-1286 | Luchtbehandelingskast direct aangedreven voorzien van frequentieregelaar | 1W060511VA-0001 | 01-A-99-024 | AT4-F 20x16 binnenopstelling | AT4-F | 3225225 | Perceel 2 | Alko | Afvoer | 12000 | 8:00
24-910-0304 | Luchtbehandelingskast direct aangedreven voorzien van frequentieregelaar | 1Z010501VT-0001 | 01-K-01-074 |  |  |  | Perceel 2 | Alko | Toevoer | 17431
24-910-0305 | Luchtbehandelingskast direct aangedreven voorzien van frequentieregelaar | 1Z010511VA-0001 | 01-K-01-074 |  |  |  | Perceel 2 | Alko | Afvoer | 17522
25-910-0258 | Luchtbehandelingskast direct aangedreven voorzien van frequentieregelaar | 1V060599VT-0001 | 01-A-99-050 | RotorLine 17 S |  |  | Perceel 2 | NedAir | Toevoer | 1000
25-910-0259 | Luchtbehandelingskast direct aangedreven voorzien van frequentieregelaar | 1V060599VA-0001 | 01-A-99-050 | RotorLine 17 S |  |  | Perceel 2 | NedAir | Afvoer | 1000
90-910-0025 | Luchtbehandelingskast direct aangedreven voorzien van frequentieregelaar | 1R050501VT-0001 | 01-H-05-003G |  | 89-1730-01 |  | Perceel 2 | Holland Heating | Toevoer | 19980 | 8:00
90-910-0026 | Luchtbehandelingskast direct aangedreven voorzien van frequentieregelaar | 1R050521VA-0001 | 01-H-05-003G |  | 89-1730-01 |  | Perceel 2 | Holland Heating | Afvoer | 15984 | 8:00
90-910-0029 | Luchtbehandelingskast direct aangedreven voorzien van frequentieregelaar | 1R050506VT-0001 | 01-H-05-003G |  | 89-1730-05 |  | Perceel 2 | Holland Heating | Toevoer | 34859 | 8:00
90-910-0030 | Luchtbehandelingskast direct aangedreven voorzien van frequentieregelaar | 1R050526VA-0001 | 01-H-05-003G |  | 89-1730-05 |  | Perceel 2 | Holland Heating | Afvoer | 34992 | 8:00
10-910-0027 | Luchtbehandelingskast direct aangedreven voorzien van geïntegreerde frequentieregelaar | 1P050506VT-0001 | 01-J-05-025 | 39HQ 10.06 | Toevoerkast 08.02.365 |  | Perceel 2 | Holland Heating | Toevoer | 9500 | 8:00
10-910-0028 | Luchtbehandelingskast direct aangedreven voorzien van geïntegreerde frequentieregelaar | 1P050506VA-0001 | 01-J-05-025 | 39HQ 08.08 | Afvoerkast 08.02.365 |  | Perceel 2 | Holland Heating | Afvoer | 9000 | 8:00
10-910-0036 | Luchtbehandelingskast direct aangedreven voorzien van geïntegreerde frequentieregelaar | 1P120523VT-0001 | 01-J-12-006 | 39HQ 23.10 |  | 200910706-10 | Perceel 2 | Carrier Holland Heat | Toevoer | 50000 | 8:00
10-910-0037 | Luchtbehandelingskast direct aangedreven voorzien van geïntegreerde frequentieregelaar | 1P120523VA-0001 | 01-J-12-006 | 39HQ 23.10 |  | 200910706-10 | Perceel 2 | Carrier Holland Heat | Afvoer | 50000 | 8:00
10-910-0038 | Luchtbehandelingskast direct aangedreven voorzien van geïntegreerde frequentieregelaar | 1P120524VT-0001 | 01-J-12-006 | 39HQ 23.12 |  | 200910706-40 | Perceel 2 | Carrier Holland Heat | Toevoer | 50000 | 8:00
10-910-0039 | Luchtbehandelingskast direct aangedreven voorzien van geïntegreerde frequentieregelaar | 1P120524VA-0001 | 01-J-12-006 | 39HQ 23.12 |  | 200910706-40 | Perceel 2 | Carrier Holland Heat | Afvoer | 50000 | 8:00
90-910-0052 | Luchtbehandelingskast direct aangedreven voorzien van geïntegreerde frequentieregelaar | 1P050501VT-0001 | 01-J-05-025 |  | 89-1730-39 |  | Perceel 2 | Holland Heating | Toevoer | 32400 | 8:00
90-910-0053 | Luchtbehandelingskast direct aangedreven voorzien van geïntegreerde frequentieregelaar | 1P050501VA-0001 | 01-J-05-025 |  | 89-1730-39 |  | Perceel 2 | Holland Heating | Toevoer | 31500 | 8:00
90-910-0054 | Luchtbehandelingskast direct aangedreven voorzien van geïntegreerde frequentieregelaar | 1P050502VT-0001 | 01-J-05-025 |  | 89-1730-41 |  | Perceel 2 | Holland Heating | Toevoer | 12000 | 8:00
90-910-0055 | Luchtbehandelingskast direct aangedreven voorzien van geïntegreerde frequentieregelaar | 1P050502VA-0001 | 01-J-05-025 |  | 89-1730-41 |  | Perceel 2 | Holland Heating | Afvoer | 11462 | 8:00
90-910-0056 | Luchtbehandelingskast direct aangedreven voorzien van geïntegreerde frequentieregelaar | 1P050503VT-0001 | 01-J-05-025 |  | 89-1730-44 |  | Perceel 2 | Holland Heating | Toevoer | 23400 | 19:00
09-910-0013 | Luchtbehandelingskast direct aangedreven voorzien van geïntegreerde frequentieregelaar, recirculatie | 1P000504TV-0001 | 01-J-00-081 | 39HQ 12.08 | 200810970-10 |  | Perceel 2 | Holland Heating | Recirculatie | 21960 | 8:00
09-910-0017 | Luchtbehandelingskast direct aangedreven voorzien van geïntegreerde frequentieregelaar, recirculatie | 1P000505TV-0001 | 01-J-00-081 | GP 080 | 39HQ 12.08 |  | Perceel 2 | Carrier Holland Heat | Recirculatie | 21960 | 8:00
02-910-0066 | Luchtbehandelingskast voorzien van frequentieregelaar | 6F070501VT-0001 | 06-F-07-018 | Rodatherm RZ 18/24 | RZ 18/24 |  | Perceel 2 |  | Toevoer | 34000 | 8:00
02-910-0067 | Luchtbehandelingskast voorzien van frequentieregelaar | 6F070511VA-0001 | 06-F-07-018 | Robatherm | RZ 18/24 |  | Perceel 2 |  | Afvoer | 30000 | 8:00
07-910-0013 | Luchtbehandelingskast voorzien van frequentieregelaar | 1V010525VT-0001 | 01-J-01-200 | VKT 0504 |  |  | Perceel 2 | Verhulst | Toevoer | 6984 | 8:00
07-910-0014 | Luchtbehandelingskast voorzien van frequentieregelaar | 1V010525VA-0001 | 01-J-01-200 |  |  |  | Perceel 2 | Verhulst | Afvoer | 6984 | 8:00
08-910-0046 | Luchtbehandelingskast voorzien van frequentieregelaar | 1R050527VA-0001 | 01-H-05-003G | IC fase 1 (bwd W) | 200710693-10 |  | Perceel 2 | Holland Heating | Afvoer | 15984 | 8:00
08-910-0047 | Luchtbehandelingskast voorzien van frequentieregelaar | 1R050507VT-0001 | 01-H-05-003G | IC fase 1 (bwd W) | 2007 10693-10 |  | Perceel 2 | Holland Heating | Toevoer | 15984 | 8:00
09-910-0081 | Luchtbehandelingskast voorzien van frequentieregelaar | 1R050502VT-0001 | 01-H-05-003G | 39-HQ 10.08 | 2007/10693-20 |  | Perceel 2 | Holland Heating | Toevoer | 15984 | 8:00
09-910-0082 | Luchtbehandelingskast voorzien van frequentieregelaar | 1R050522VA-0001 | 01-H-05-003G |  | Retourkast |  | Perceel 2 | Holland Heating | Afvoer | 15984 | 8:00
15-910-0194 | Luchtbehandelingskast voorzien van frequentieregelaar | 1V900515VA-0001 | 01-J-90-031 | 16 X 16 |  | 3187170 | Perceel 2 | Alko | Afvoer | 9000 | 8:00
18-910-0167 | Luchtbehandelingskast voorzien van frequentieregelaar | 1Z010570VT-0001 | 01-K-01-074 |  |  |  | Perceel 2 | Alko | Toevoer | 2000
90-910-0036 | Luchtbehandelingskast voorzien van frequentieregelaar | 1V110532VA-0001 | 01-J-11-068 |  | 89-1730-24 |  | Perceel 2 | Holland Heating | Afvoer | 50450 | 8:00
99-910-0006 | Luchtbehandelingskast voorzien van frequentieregelaar | 1V110541VT-0001/2 | 01-J-11-068 |  | 98-2466-01 |  | Perceel 2 | Holland Heating | Toevoer | 28116 | 8:00
99-910-0007 | Luchtbehandelingskast voorzien van frequentieregelaar | 1V110551VA-0001/2 | 01-J-11-068 |  | 98-2466-02 |  | Perceel 2 | Holland Heating | Afvoer | 22615 | 8:00
13-910-0040 | Luchtgordijn |  | 01-K-00-121 | AFIM-250/3,gH |  |  | Perceel 2 | Air In Motion | Recirculatie |  | 14:30
24-910-0479 | Luchtgordijn |  | 01-K-02-177 | special 213x63x77 incl. 3-weg klep | Comfort SR M-200-H3-F | 64012311 | Perceel 2 | Biddle | Recirculatie |  | 8:00
18-910-0602 | Luchtverdeelslang |  | 01-P-00-060 |  | ø315 L= 5800 1163 m³/h |  | Perceel 2 |  | Toevoer |  | 8:00
18-910-0603 | Luchtverdeelslang |  | 01-P-00-060 |  | ø315 L= 5800 1163 m³/h |  | Perceel 2 |  | Toevoer |  | 8:00
18-910-0604 | Luchtverdeelslang |  | 01-P-00-060 |  | ø315 L= 5800 1163 m³/h |  | Perceel 2 |  | Toevoer |  | 8:00
18-910-0605 | Luchtverdeelslang |  | 01-P-00-060 |  | ø250 L= 2875 501 m³/h |  | Perceel 2 |  | Toevoer |  | 8:00
18-910-0606 | Luchtverdeelslang |  | 01-P-00-060 |  | ø250 L= 2875 501 m³/h |  | Perceel 2 |  | Toevoer |  | 8:00
97-910-0018 | Luchtverdeelslang |  | 01-P-00-124 |  |  |  | Perceel 2 |  | Toevoer |  | 8:00
97-910-0019 | Luchtverdeelslang |  | 01-P-00-124 |  |  |  | Perceel 2 |  | Toevoer |  | 8:00
17-910-0253 | Narcosegasafzuigventilator | 1V050582VA-0001 | 01-J-05-018 | CK 200 B EXP |  | tbv narcose afzuig systeem | Perceel 2 | Inatherm | Afvoer | 0
22-910-0199 | Narcosegasafzuigventilator | 1Z050518VA-0001 | 01-K-05-117 | CK 250B EXP |  | tbv narcose afzuig systeem | Perceel 2 | Ostberg | Afvoer |  | 8:00
02-910-0280 | Stoombevochtiger, elektrisch |  | 06-F-07-018 | VAPAC |  |  | Perceel 2 | VAPAC | Toevoer |  | 8:00
16-910-0492 | Ventilator losse opstellingen voorzien van freq. regelaar | 1V120522VA-0001 | 01-J-11-068 | P282/4sisw/IEC80/RD0 |  |  | Perceel 2 | Slingerland | Afvoer | 0
16-910-0493 | Ventilator losse opstellingen voorzien van freq. regelaar | 1V120523VA-0001 | 01-J-11-068 | P282/4sisw/IEC80/RD0 |  |  | Perceel 2 | Slingerland | Afvoer | 0 | 8:00
17-910-0211 | Ventilator losse opstellingen voorzien van freq. regelaar | 1P120531VT-0001 | 01-J-12-006 | RMV160/h-HPE/w-PP/RD0/IEC71 | 0,55 kW | - | Perceel 2 | Slingerland | Isolatiekamer | 0 | 8:00
17-910-0212 | Ventilator losse opstellingen voorzien van freq. regelaar | 1P120532VT-0001 | 01-J-12-006 | RMV160/h-HPE/w-PP/RD0/IEC71 | 0,55 kW | - | Perceel 2 | Slingerland | Isolatiekamer | 0 | 8:00
17-910-0213 | Ventilator losse opstellingen voorzien van freq. regelaar | 1P120534VA-0001 | 01-J-12-006 | RMV160/h-HPE/w-PP/RD0/IEC71 | 0,55 kW | - | Perceel 2 | Slingerland | Afvoer | 0 | 8:00
17-910-0214 | Ventilator losse opstellingen voorzien van freq. regelaar | 1P120533VA-0001 | 01-J-12-006 | RMV160/h-HPE/w-PP/RD0/IEC71 | 0,55 kW | - | Perceel 2 | Slingerland | Afvoer | 0 | 8:00
18-910-0238 | Ventilator losse opstellingen voorzien van freq. regelaar | 1V120523VA-0001 | 01-J-11-068 |  |  |  | Perceel 2 | Slingerland | Isolatiekamer |  | 8:00
18-910-0239 | Ventilator losse opstellingen voorzien van freq. regelaar | 1V120522VA-0001 | 01-J-11-068 |  |  |  | Perceel 2 | Slingerland | Isolatiekamer |  | 8:00
18-910-0240 | Ventilator losse opstellingen voorzien van freq. regelaar | 1V120513VT-0001 | 01-J-11-068 |  |  |  | Perceel 2 | Slingerland | Toevoer |  | 8:00
18-910-0241 | Ventilator losse opstellingen voorzien van freq. regelaar | 1V120512VT-0001 | 01-J-11-068 |  |  |  | Perceel 2 |  | Isolatiekamer |  | 8:00
20-910-0198 | Ventilator losse opstellingen voorzien van freq. regelaar | 1S050530VA-0001 | 01-L-05-004G | WEG motor | RMV225 |  | Perceel 2 | Slingerland | Laboratoria | 0 | 8:00
20-910-0199 | Ventilator losse opstellingen voorzien van freq. regelaar | 1S050531VA-0001 | 01-L-05-004G | WEG motor | RMV225 |  | Perceel 2 | Slingerland | Laboratoria | 0 | 8:00
22-910-0545 | Ventilator losse opstellingen voorzien van freq. regelaar | 1H050531VA-0001 | 01-E-05-003G | ABB e-motor 2,2kW-2p- | RMV250-2D S/LG/IEC90 | IEC90-B3T-GY-IE3-PTC M3BP-90LA2 | Perceel 2 | Slingerland | Afvoer | 0 | 8:00
22-910-0546 | Ventilator losse opstellingen voorzien van freq. regelaar | 1H050530VA-0001 | 01-E-05-003G | ABB e-motor 2,2kW-2p- | RMV250-2D S/LG/IEC90 | IEC90-B3T-GY-IE3-PTC M3BP-90LA2 | Perceel 2 | Slingerland | Afvoer | 0 | 8:00
22-910-0547 | Ventilator losse opstellingen voorzien van freq. regelaar | 1H050533VA-0001 | 01-E-05-003G | ABB e-motor 2,2kW-2p- | RMV250-2D S/LG/IEC90 | IEC90-B3T-GY-IE3-PTC M3BP-90LA2 | Perceel 2 | Slingerland | Afvoer | 0 | 8:00
22-910-0548 | Ventilator losse opstellingen voorzien van freq. regelaar | 1H050532VA-0001 | 01-E-05-003G | ABB e-motor 2,2kW-2p- | RMV250-2D S/LG/IEC90 | IEC90-B3T-GY-IE3-PTC M3BP-90LA2 | Perceel 2 | Slingerland | Afvoer | 0 | 8:00
22-910-0549 | Ventilator losse opstellingen voorzien van freq. regelaar | 1H050535VA-0001 | 01-E-05-003G | ABB e-motor 2,2kW-2p- | RMV250-2D S/LG/IEC90 | IEC90-B3T-GY-IE3-PTC M3BP-90LA2 | Perceel 2 | Slingerland | Afvoer | 0 | 8:00
22-910-0550 | Ventilator losse opstellingen voorzien van freq. regelaar | 1H050534VA-0001 | 01-E-05-003G | ABB e-motor 2,2kW-2p- | RMV250-2D S/LG/IEC90 | IEC90-B3T-GY-IE3-PTC M3BP-90LA2 | Perceel 2 | Slingerland | Afvoer | 0 | 8:00
23-910-0173 | Ventilator losse opstellingen voorzien van freq. regelaar | 1U120536VA-0001 | 01-J-12-016 | KQ352/Arr.5/LG/IEC90 | KQ Serie (KQ 352 M) |  | Perceel 2 | Slingerland | Afvoer | 3081 | 8:00
23-910-0174 | Ventilator losse opstellingen voorzien van freq. regelaar | 1U120537VA-0001 | 01-J-12-016 | KQ352/Arr.5/LG/IEC90 | KQ Serie (KQ 352 M) |  | Perceel 2 | Slingerland | Afvoer | 3081
24-910-0461 | Ventilator losse opstellingen voorzien van freq. regelaar | 1Z010571VA-0001 | 01-K-01-074 | ABB, M3BP-90LC2, 2.2kw '-2p-230/400V-50Hz,IE3 | RMV 250-2D S/LG/IEC90 |  | Perceel 2 | Slingerland | Afvoer | 0
24-910-0462 | Ventilator losse opstellingen voorzien van freq. regelaar | 1Z010572VA-0001 | 01-K-01-074 | ABB, M3BP-90LC2, 2.2kw -2p-230/400V-50Hz,IE3 | RMV 250-2D S/LG/IEC90 |  | Perceel 2 | Slingerland | Afvoer | 0
04-910-0006 | Ventilator,losse opstelling * | 1R050514VA-0001 | 01-H-05-003G | 820 M3 | PV25/055/15 |  | Perceel 2 | Vinitex | Afvoer | 0 | 8:00
08-910-0044 | Ventilator,losse opstelling * | 1Z010505VA-0001 | 01-K-01-074 | RMV280/h-HPE/w-PP/LG/IEC80 |  |  | Perceel 2 | Slingerland | Laboratoria | 360 | 8:00
10-910-0048 | Ventilator,losse opstelling * | 1V110542VA-0002 | 01-J-11-068 | VR 134/5/5SisW/LG/IEC 63 |  |  | Perceel 2 | Slingerland | Afvoer | 0 | 8:00
10-910-0050 | Ventilator,losse opstelling * | 1V110542VA-0001 | 01-J-11-068 | RVM 280-4D/h-HPE/w-PP/LG/IEC80 |  |  | Perceel 2 | Slingerland | Laboratoria | 3450 | 8:00
11-910-0112 | Ventilator,losse opstelling * | 1V050566VA-0001 | 01-J-05-018 | RMV 160-2D-RO |  |  | Perceel 2 |  | Afvoer | 0
92-910-0028 | Ventilator,losse opstelling * | 1Z010503VA-0001 | 01-J-14-001 | HHW-BC 3650E | 89-1730-32 |  | Perceel 2 | Holland Heating | Afvoer |  | 17:00
92-910-0029 | Ventilator,losse opstelling * | 1Z010503VA-0002 | 01-J-14-001 | HHW-BC 3700E | 89-1730-31 |  | Perceel 2 | Holland Heating | Afvoer |  | 17:00
92-910-0032 | Ventilator,losse opstelling * | 1P050508VA-0001 | 01-J-05-025 | HHW-BC 1225E | 89-1730-54 |  | Perceel 2 | Holland Heating | Afvoer |  | 8:00
92-910-0033 | Ventilator,losse opstelling * | 1P050550VA-0001 | 01-J-05-025 | HHW-BC 1650E | 89-1730-50 |  | Perceel 2 | Holland Heating | Afvoer |  | 8:00
92-910-0035 | Ventilator,losse opstelling * | 1V140564VA-0001 | 01-J-14-001 | HHW-BC 3650E | 89-1730-30 |  | Perceel 2 | Holland Heating | Afvoer | 31464 | 19:00
92-910-0037 | Ventilator,losse opstelling * | 1P050571VT-0001 | 01-J-05-025 | HHW-BC 3650E | 89-1730-52 |  | Perceel 2 | Holland Heating | Kernventilatie |  | 8:00
92-910-0038 | Ventilator,losse opstelling * | 1P050571VA-0001 | 01-J-05-025 | HHW-BC 3300E | 89-1730-53 |  | Perceel 2 | Holland Heating | Kernventilatie |  | 8:00
92-910-0039 | Ventilator,losse opstelling * | 1P050560VA-0001 | 01-J-05-025 | HHW-BC 1350E | 89-1730-51 |  | Perceel 2 | Holland Heating | Afvoer |  | 8:00
92-910-0042 | Ventilator,losse opstelling * | 1V050568VA-0001 | 01-J-05-018 | HHW-BC 1225E | 89-1730-48 |  | Perceel 2 | Holland Heating | Afvoer | 0
92-910-0043 | Ventilator,losse opstelling * | 1V050565VA-0001 | 01-J-05-018 | PV 280 |  |  | Perceel 2 | Vinitex | Afvoer | 600
92-910-0044 | Ventilator,losse opstelling * | 1V050567VA-0001 | 01-J-05-018 | PV 280 |  |  | Perceel 2 | Vinitex | Afvoer | 0
92-910-0046 | Ventilator,losse opstelling * | 1V120531VA-0001 | 01-J-11-068 | HHW-BC 1500E | 89-1730-55 |  | Perceel 2 | Holland Heating | Afvoer | 0 | 8:00
93-910-0065 | Ventilator,losse opstelling * | 1Z010516VA-0001 | 01-K-01-074 | HHW BC1825E | 93-0659-01 |  | Perceel 2 | Holland Heating | Afvoer |  | 8:00
93-910-0066 | Ventilator,losse opstelling * | 1Z010519VA-0001 | 01-K-01-074 | HHW BC 1225E | 93-0659-02 |  | Perceel 2 | Holland Heating | Afvoer |  | 8:00
93-910-0068 | Ventilator,losse opstelling * | 1Z050521VA-0001 | 01-K-05-160 | HHW BC 1225E | 93-0659-03 |  | Perceel 2 | Holland Heating | Afvoer |  | 8:00
94-910-0174 | Ventilator,losse opstelling * | 1Z010516VT-0001 | 01-J-90-001 | HHW-BC-2700E | 93-2106-01 |  | Perceel 2 | Holland Heating | Toevoer | 9600 | 8:00
95-910-0058 | Ventilator,losse opstelling * | 1P050571VT-0002 | 01-J-05-025 | HHW-BC 3650E | 95-1204-001 |  | Perceel 2 | Holland Heating | Kernventilatie |  | 8:00
96-910-0033 | Ventilator,losse opstelling * | 1W060532VT-0001 | 01-A-99-025 | HHW BC 2450D | 96-0913-01 |  | Perceel 2 | Holland Heating | Kernventilatie |  | 8:00
99-910-0014 | Ventilator,losse opstelling * | 1V110545VA-0001 | 01-J-11-068 | 160-LO-2D | 1LA7070-2AA10 |  | Perceel 2 | Rmv | Afvoer | 500 | 8:00
99-910-0016 | Ventilator,losse opstelling * | 1V110546VA-0001 | 01-J-11-068 | 315VS-LO-4D |  |  | Perceel 2 | Rmv | Afvoer | 3000 | 8:00
99-910-0017 | Ventilator,losse opstelling * | 1V110548VA-0001 | 01-J-11-068 | 280-LO-4D |  |  | Perceel 2 | Rmv | Afvoer | 1000 | 8:00
99-910-0018 | Ventilator,losse opstelling * | 1V110547VA-0001 | 01-J-11-068 | 280-LO-4D |  |  | Perceel 2 | Rmv | Afvoer | 1000 | 8:00
24-910-0464 | ventilatoren; overige | 1Z020540VA-0001 | 01-K-02-177 | 600x300 | IRB 600*300 B1 EC-y1 |  | Perceel 2 | Inatherm | Afvoer | 0 | 8:00
24-910-0465 | ventilatoren; overige | 1Z020541VA-0001 | 01-K-02-200H | 700x400 | IRB 700*400 D3 EC-y1 |  | Perceel 2 | Inatherm | Afvoer | 0 | 8:00
07-910-0093 | Warmteterugwininst. * |  | 01-J-01-200 |  |  |  | Perceel 2 |  | Warmteterugwinning twincoil
08-910-0375 | Warmteterugwininst. * |  | 01-H-05-003G |  |  |  | Perceel 2 |  | Warmteterugwinning twincoil
09-910-0318 | Warmteterugwininst. * |  | 01-H-05-003G |  |  |  | Perceel 2 |  | Warmteterugwinning twincoil
10-910-0495 | Warmteterugwininst. * |  | 01-J-05-025 |  |  |  | Perceel 2 |  | Warmteterugwinning twincoil
10-910-0497 | Warmteterugwininst. * |  | 01-E-02-010G |  |  |  | Perceel 2 |  | Warmteterugwinning twincoil
10-910-0498 | Warmteterugwininst. * |  | 01-E-02-010G |  |  |  | Perceel 2 |  | Warmteterugwinning twincoil
18-910-0609 | Warmteterugwininst. * |  | 01-J-05-025 |  |  |  | Perceel 2 |  | Warmteterugwinning twincoil
20-910-1531 | Warmteterugwininst. * |  | 01-H-05-033 |  |  |  | Perceel 2 |  | Warmteterugwinning twincoil
90-910-0060 | Warmteterugwininst. * |  | 01-J-05-025 |  | WTW | P-VT-5-3 | Perceel 2 | Instacom | Warmteterugwinning twincoil
99-910-0049 | Warmteterugwininst. * |  | 01-J-11-068 | Ethyleen Glycol |  |  | Perceel 2 |  | Warmteterugwinning twincoil
99-910-0050 | Warmteterugwininst. * |  | 01-J-11-068 | Ethyleen Glycol |  |  | Perceel 2 |  | Warmteterugwinning twincoil
09-910-0155 | Aanzuigplenum |  | 01-L-05-003G | Bestaat uit druppelvangers en klepregister tbv ruimte |  |  | Perceel 2 CHMS |  | Toevoer |  | 8:00
09-910-0156 | Aanzuigplenum |  | 01-L-05-003G | Bestaat uit druppelvangers en klepregister tbv ruimte |  |  | Perceel 2 CHMS |  | Toevoer |  | 8:00
09-910-0157 | Aanzuigplenum |  | 01-L-05-003G | Bestaat uit druppelvangers en klepregister tbv ruimte |  |  | Perceel 2 CHMS |  | Toevoer |  | 8:00
12-910-0093 | Aanzuigplenum |  | 01-E-05-003G | Bestaat uit druppelvangers en klepregister tbv ruimte |  |  | Perceel 2 CHMS |  | Toevoer |  | 8:00
15-910-0449 | Aanzuigplenum |  | 01-L-05-004G | Bestaat uit druppelvangers en klepregister tbv ruimte |  |  | Perceel 2 CHMS |  | Toevoer |  | 8:00
93-910-0079 | Absoluut filterbox | 1S050502PDT0051MW | 01-P-90-030 |  |  |  | Perceel 2 CHMS |  | Operatiekamer
05-910-0019 | afvoerventilator met absoluutfilter | 1X060550VA-0001 | 01-P-06-003 | 450-Lo-4D | RMV |  | Perceel 2 CHMS | Slingerland | Laboratoria | 4500
00-910-2060 | Buisventilator * | 1S040521VA-0001 | 01-L-04-069 | IRE 125 |  |  | Perceel 2 CHMS | Ostberg | Laboratoria |  | 8:00
00-910-2061 | Buisventilator * | 1S040522VA-0001 | 01-L-04-069 | IRE 125 |  |  | Perceel 2 CHMS | Ostberg | Laboratoria |  | 8:00
18-910-0194 | Buisventilator * | 1S000501VA-0001 | 01-P-00-124 | Multibox aciustic centrifugal fan | MUD 042 400 DV |  | Perceel 2 CHMS |  | Afvoer |  | 8:00
10-910-0055 | Circulatiepomp CV, verbruik | 1C900505PC-0002 | 01-E-90-001 |  | UPS-25-40 |  | Perceel 2 CHMS | Grundfos | Toevoer
10-910-0056 | Circulatiepomp CV, verbruik | 1C900504PC-0002 | 01-E-90-001 |  | UPS-32-60-F |  | Perceel 2 CHMS | Grundfos | Toevoer
10-910-0057 | Circulatiepomp CV, verbruik | 1C900503PC-0002 | 01-E-90-001 |  | UPS-32-60-F |  | Perceel 2 CHMS | Grundfos | Toevoer
10-910-0063 | Circulatiepomp CV, verbruik | 1C020502PC-0002 | 01-E-02-010G |  | UPS40-60/2F |  | Perceel 2 CHMS | Grundfos | Toevoer
10-910-0064 | Circulatiepomp CV, verbruik | 1C020501PC-0002 | 01-E-02-010G |  | UPS40-60/2F |  | Perceel 2 CHMS | Grundfos | Toevoer
11-910-0081 | Circulatiepomp CV, verbruik | 1C020506PC-0002 | 01-E-02-010G |  | UPS 40-60/2F |  | Perceel 2 CHMS | Grundfos | Toevoer
12-910-0064 | Circulatiepomp CV, verbruik | 1H050501PC-0002 | 01-E-05-003G | UPS 50-60/2 F | C |  | Perceel 2 CHMS | Grundfos | Toevoer
12-910-0066 | Circulatiepomp CV, verbruik | 1H050502PC-0002 | 01-E-05-003G | UPS 50-60/2 F | C |  | Perceel 2 CHMS | Grundfos | Toevoer
12-910-0068 | Circulatiepomp CV, verbruik | 1H050504PC-0002 | 01-E-05-003G | UPS 50-60/2 F | C |  | Perceel 2 CHMS | Grundfos | Toevoer
12-910-0070 | Circulatiepomp CV, verbruik | 1H050503PC-0002 | 01-E-05-003G | UPS 50-60/2 F | C |  | Perceel 2 CHMS | Grundfos | Toevoer
15-910-0152 | Circulatiepomp CV, verbruik | 1S050502PC-0002 | 01-L-05-004G | 32-40F 220 | Magna3 |  | Perceel 2 CHMS | Grundfos | Toevoer
15-910-0153 | Circulatiepomp CV, verbruik | 1S050503PC-0002 | 01-L-05-004G | 32-40F 220 | Magna3 |  | Perceel 2 CHMS | Grundfos | Toevoer
15-910-0154 | Circulatiepomp CV, verbruik | 1S050504PC-0002 | 01-L-05-004G | 32-40F 220 | Magna3 |  | Perceel 2 CHMS | Grundfos | Toevoer
15-910-0155 | Circulatiepomp CV, verbruik | 1S050505PC-0002 | 01-L-05-004G | 32-40F 220 | Magna3 |  | Perceel 2 CHMS | Grundfos | Toevoer
15-910-0189 | Circulatiepomp CV, verbruik | 1X060506PC-0002 | 01-P-06-003 | 50-40f 240 | Magna3 | 97924287 | Perceel 2 CHMS | Grundfos | Toevoer
15-910-0190 | Circulatiepomp CV, verbruik | 1X060511PC-0002 | 01-P-06-003 | 40-40f 220 | Magna3 | 97924273 | Perceel 2 CHMS | Grundfos | Toevoer
15-910-0191 | Circulatiepomp CV, verbruik | 1X060513PC-0002 | 01-P-06-003 | 40-40f 220 | Magna3 | 97924273 | Perceel 2 CHMS | Grundfos | Toevoer
23-910-0582 | Circulatiepomp CV, verbruik | 1S000501PC-0002 | 01-P-00-124 | MAGNA3 25-80 180 1x230V PN10 |  |  | Perceel 2 CHMS | Grundfos | Toevoer
24-910-0291 | Circulatiepomp CV, verbruik | 1M050501PC-0002 | 01-L-05-003G | MAGNA3 32-120 F 220 |  |  | Perceel 2 CHMS | Grundfos | Toevoer
24-910-0292 | Circulatiepomp CV, verbruik | 1M050502PC-0002 | 01-L-05-003G | MAGNA3 32-120 F 220 |  |  | Perceel 2 CHMS | Grundfos | Toevoer
24-910-0293 | Circulatiepomp CV, verbruik | 1M050503PC-0002 | 01-L-05-003G | MAGNA3 32-120 F220 |  |  | Perceel 2 CHMS | Grundfos | Toevoer
25-910-0244 | Circulatiepomp CV, verbruik | 1C020502PC-0002 | 01-E-02-010G | 40-60 F 220 1x230V | MAGNA3 |  | Perceel 2 CHMS | Grundfos | Toevoer
25-910-0245 | Circulatiepomp CV, verbruik | 1C020501PC-0002 | 01-E-02-010G | 40-60 F 220 1x230V | MAGNA3 |  | Perceel 2 CHMS | Grundfos | Toevoer
25-910-0246 | Circulatiepomp CV, verbruik | 1C020506PC-0002 | 01-E-02-010G | 40-60 F 220 1x230V | MAGNA3 |  | Perceel 2 CHMS | Grundfos | Toevoer
25-910-0249 | Circulatiepomp CV, verbruik | 1C900505PC-0002 | 01-E-90-001 | 25-40 180 1x230V | MAGNA3 |  | Perceel 2 CHMS | Grundfos | Toevoer
25-910-0250 | Circulatiepomp CV, verbruik | 1C900504PC-0002 | 01-E-90-001 | 32-80 F 220 1x230V | MAGNA3 |  | Perceel 2 CHMS | Grundfos | Toevoer
25-910-0251 | Circulatiepomp CV, verbruik | 1C900503PC-0002 | 01-E-90-001 | 32-80 F 220 1x230V | MAGNA3 |  | Perceel 2 CHMS | Grundfos | Toevoer
10-910-0058 | Circulatiepomp GKW, verbruik | 1C900504PC-0003 | 01-E-90-001 |  | UPS-50-120F |  | Perceel 2 CHMS | Grundfos | Toevoer
10-910-0059 | Circulatiepomp GKW, verbruik | 1C900503PC-0003 | 01-E-90-001 |  | UPS-50-120F |  | Perceel 2 CHMS | Grundfos | Toevoer
10-910-0065 | Circulatiepomp GKW, verbruik | 1C020502PC-0003 | 01-E-02-010G |  | UPS 50-180F model C |  | Perceel 2 CHMS | Grundfos | Toevoer
11-910-0083 | Circulatiepomp GKW, verbruik | 1C020506PC-0003 | 01-E-02-010G |  | UPS 50-180F |  | Perceel 2 CHMS | Grundfos | Toevoer
12-910-0063 | Circulatiepomp GKW, verbruik | 1H050501PC-0003 | 01-E-05-003G | UPS 65-60/4 F | C |  | Perceel 2 CHMS | Grundfos | Toevoer
12-910-0065 | Circulatiepomp GKW, verbruik | 1H050502PC-0003 | 01-E-05-003G | UPS 65-60/4 F | C |  | Perceel 2 CHMS | Grundfos | Toevoer
12-910-0067 | Circulatiepomp GKW, verbruik | 1H050503PC-0003 | 01-E-05-003G | UPS 65-60/4 F | C |  | Perceel 2 CHMS | Grundfos | Toevoer
12-910-0069 | Circulatiepomp GKW, verbruik | 1H050504PC-0003 | 01-E-05-003G | UPS 65-60/4 F | C |  | Perceel 2 CHMS | Grundfos | Toevoer
15-910-0157 | Circulatiepomp GKW, verbruik | 1S050502PC-0003 | 01-L-05-004G | 65-60F | Magna3 |  | Perceel 2 CHMS | Grundfos | Toevoer
15-910-0158 | Circulatiepomp GKW, verbruik |  | 01-L-05-004G | 65-60F | Magna3 |  | Perceel 2 CHMS | Grundfos | Toevoer
15-910-0159 | Circulatiepomp GKW, verbruik | 1S050504PC-0003 | 01-L-05-004G | 65-60F 340 | Magna3 |  | Perceel 2 CHMS | Grundfos | Toevoer
15-910-0160 | Circulatiepomp GKW, verbruik | 1S050505PC-0003 | 01-L-05-004G | 65-60F 340 | Magna3 |  | Perceel 2 CHMS | Grundfos | Toevoer
16-910-0457 | Circulatiepomp GKW, verbruik | 1C020501PC-0003 | 01-E-02-010G | 1x 230V PN6/10 | Magna 50-180 F280 |  | Perceel 2 CHMS | Grundfos | Toevoer
24-910-0294 | Circulatiepomp GKW, verbruik | 1M050503PC-0003 | 01-L-05-003G | MAGNA3 80-120 F360 |  |  | Perceel 2 CHMS | Grundfos | Toevoer
24-910-0295 | Circulatiepomp GKW, verbruik | 1M050501PC-0003 | 01-L-05-003G | MAGNA3 80-120 F 360 |  |  | Perceel 2 CHMS | Grundfos | Toevoer
24-910-0296 | Circulatiepomp GKW, verbruik | 1M050502PC-0003 | 01-L-05-003G | MAGNA3 80-120 F360 |  |  | Perceel 2 CHMS | Grundfos | Toevoer
25-910-0247 | Circulatiepomp GKW, verbruik | 1C020502PC-0003 | 01-E-02-010G | 50-120 F 280 1x230V | MAGNA3 |  | Perceel 2 CHMS | Grundfos | Toevoer
25-910-0248 | Circulatiepomp GKW, verbruik | 1C020506PC-0003 | 01-E-02-010G | 50-120 F 280 1x230V | MAGNA3 |  | Perceel 2 CHMS | Grundfos | Toevoer
25-910-0252 | Circulatiepomp GKW, verbruik | 1C900504PC-0003 | 01-E-90-001 | 50-120 F 280 1x230V | MAGNA3 |  | Perceel 2 CHMS | Grundfos | Toevoer
25-910-0253 | Circulatiepomp GKW, verbruik | 1C900503PC-0003 | 01-E-90-001 | 50-120 F 280 1x230V | MAGNA3 |  | Perceel 2 CHMS | Grundfos | Toevoer
10-910-0067 | Circulatiepomp WTW-installatie, verbruik | 1C020503PC-0001 | 01-E-02-010G |  | TPE 2000 50-190/4 CT6/7 |  | Perceel 2 CHMS | Grundfos | Warmteterugwinning twincoil |  | 8:00
10-910-0068 | Circulatiepomp WTW-installatie, verbruik | 1C020501PC-0001 | 01-E-02-010G |  | TPE 2000 65-170/4 CT 1/2 |  | Perceel 2 CHMS | Grundfos | Warmteterugwinning twincoil |  | 8:00
11-910-0032 | Circulatiepomp WTW-installatie, verbruik | 1M050501PC-0001 | 01-L-05-003G | MGE 100LC4-FF 215 D1 | MGE | 5938 | Perceel 2 CHMS | Grundfos | Toevoer |  | 8:00
11-910-0033 | Circulatiepomp WTW-installatie, verbruik | 1M050501PC-0005 | 01-L-05-003G | MGE 100LC4-FF 215 D1 | MGE | 3908 | Perceel 2 CHMS | Grundfos | Toevoer |  | 8:00
12-910-0071 | Circulatiepomp WTW-installatie, verbruik | 1H050501PC-0001 | 01-E-05-003G | MGE132SB2-FF265-G3 | 80-250/2-S | 1155 | Perceel 2 CHMS | Grundfos | Warmteterugwinning twincoil |  | 8:00
12-910-0072 | Circulatiepomp WTW-installatie, verbruik | 1H050501PC-0005 | 01-E-05-003G | MGE905A2-FT100-G3 |  | 2390 | Perceel 2 CHMS | Grundfos | Warmteterugwinning twincoil |  | 8:00
15-910-0163 | Circulatiepomp WTW-installatie, verbruik | 1S050503PC-0001 | 01-L-05-004G | 80-100F | Magna3 |  | Perceel 2 CHMS |  | Warmteterugwinning twincoil
15-910-0164 | Circulatiepomp WTW-installatie, verbruik | 1S050504PC-0001 | 01-L-05-004G | MAGNA3 80-100 F 360 | 97924329 | 10000056 | Perceel 2 CHMS | Grundfos | Warmteterugwinning twincoil
15-910-0165 | Circulatiepomp WTW-installatie, verbruik | 1S050505PC-0001 | 01-L-05-004G | MAGNA3 80-100 F 360 | 97924329 | 10000058 | Perceel 2 CHMS | Grundfos | Warmteterugwinning twincoil
15-910-0166 | Circulatiepomp WTW-installatie, verbruik | 1S050502PC-0005 | 01-L-05-004G | MGE 112 MC4-FF215 G3 | MGE | 6332 | Perceel 2 CHMS | Grundfos | Warmteterugwinning twincoil |  | 8:00
15-910-0167 | Circulatiepomp WTW-installatie, verbruik | 1S050502PC-0006 | 01-L-05-004G | MGE 112 MC4-FF215 G3 | MGE | 6328 | Perceel 2 CHMS | Grundfos | Warmteterugwinning twincoil |  | 8:00
94-910-0057 | Circulatiepomp WTW-installatie, verbruik | 1X060506PC-0001 | 01-P-06-003 | CF 65-250 | 408DO042 |  | Perceel 2 CHMS | Stork | Warmteterugwinning twincoil |  | 8:00
11-910-0052 | Computair | 1M000524VT-0001 | 01-L-00-081G | TD028C | GEA Denco T-Range |  | Perceel 2 CHMS | Gea Happel | Recirculatie |  | 8:00
13-910-0098 | Computair | 1X000562VT-0001 | 01-P-00-037 | Computair 30 |  |  | Perceel 2 CHMS | Holland Heating | Recirculatie |  | 8:00
11-910-0287 | Expansietank w.t.w. inst. * |  | 01-L-05-003G |  |  |  | Perceel 2 CHMS |  | Warmteterugwinning twincoil
12-910-0150 | Expansietank w.t.w. inst. * |  | 01-E-05-003G |  |  |  | Perceel 2 CHMS |  | Warmteterugwinning twincoil
14-910-0536 | Expansietank w.t.w. inst. * |  | 01-L-05-003G |  |  |  | Perceel 2 CHMS |  | Warmteterugwinning twincoil
15-910-0151 | Expansietank w.t.w. inst. * |  | 01-L-05-004G | Membraamdruk expansievat | Flexcon 25/1.0 |  | Perceel 2 CHMS | Flamco | Warmteterugwinning twincoil
10-910-0024 | filterbox |  | 01-P-00-007 |  | FLK 250 |  | Perceel 2 CHMS | Inatherm | Afvoer |  | 8:00
14-910-0066 | filterbox | 1X060561PDT0001 | 01-P-00-015 |  | FLK 250 |  | Perceel 2 CHMS | Inatherm | Afvoer |  | 8:00
09-910-0062 | Filtersectie,luchtbehandeling | 1M050504 | 01-L-05-003G |  | LBK-M-A-1 |  | Perceel 2 CHMS | Holland Heating | Toevoer |  | 8:00
09-910-0063 | Filtersectie,luchtbehandeling | 1M050505 | 01-L-05-003G |  | LBK-M-A-2 |  | Perceel 2 CHMS | Holland Heating | Toevoer |  | 8:00
09-910-0066 | Filtersectie,luchtbehandeling | 1M050508 | 01-L-05-003G | 39HQ 17.12 | LBK-M-A-3 |  | Perceel 2 CHMS | Holland Heating | Toevoer |  | 8:00
09-910-0067 | Filtersectie,luchtbehandeling | 1M050509 | 01-L-05-003G |  | LBK-M-A-4 |  | Perceel 2 CHMS | Holland Heating | Toevoer |  | 8:00
94-910-0022 | Luchtbehandelingskast * | 1X060536VA-0001 | 01-P-06-003 |  | 92-1659-04 |  | Perceel 2 CHMS | Holland Heating | Afvoer | 29034 | 17:00
94-910-0023 | Luchtbehandelingskast * | 1X060546VA-0001 | 01-P-06-003 |  | 92-1659-08 |  | Perceel 2 CHMS | Holland Heating | Afvoer | 29034 | 17:00
94-910-0024 | Luchtbehandelingskast * | 1X060506VT-0001/2 | 01-P-06-003 |  | 92-1659-05 |  | Perceel 2 CHMS | Holland Heating | Toevoer | 59440 | 17:00
94-910-0026 | Luchtbehandelingskast * | 1X060511VT-0001 | 01-P-06-003 |  | 92-1659-07 |  | Perceel 2 CHMS | Holland Heating | Toevoer | 21500 | 17:00
94-910-0027 | Luchtbehandelingskast * | 1X060531VA-0001 | 01-P-06-003 |  | 92-1659-06 |  | Perceel 2 CHMS | Holland Heating | Afvoer | 19500 | 17:00
94-910-0028 | Luchtbehandelingskast * | 1X060513VT-0001/2 | 01-P-06-003 |  | 92-1659-10 |  | Perceel 2 CHMS | Holland Heating | Toevoer | 19469 | 07:30-11:00
97-910-0003 | Luchtbehandelingskast * | 1S000501VT-0001 | 01-P-00-124 | 122 | 97-0368-01 |  | Perceel 2 CHMS | Holland Heating | Toevoer | 1800 | 9:00
09-910-0061 | Luchtbehandelingskast direct aangedreven voorzien van frequentieregelaar | 1M050501VT-0001 | 01-L-05-003G | 39HQ 22.14 | LBK-M-T-1 |  | Perceel 2 CHMS | Holland Heating | Toevoer | 60012 | 8:00
09-910-0068 | Luchtbehandelingskast direct aangedreven voorzien van frequentieregelaar | 1M050506VA-0001 | 01-L-05-003G | 39HQ 16.12 | VA-M-1 |  | Perceel 2 CHMS | Holland Heating | Afvoer | 39996 | 8:00
09-910-0069 | Luchtbehandelingskast direct aangedreven voorzien van frequentieregelaar | 1M050507VA-0001 | 01-L-05-003G | 39HQ 16.12 | VA-M-2 | 0367-08-06/004 | Perceel 2 CHMS | Holland Heating | Afvoer | 39996 | 8:00
09-910-0070 | Luchtbehandelingskast direct aangedreven voorzien van frequentieregelaar | 1M050510VA-0001 | 01-L-05-003G | 39HQ 16.12 | VA-M-3 |  | Perceel 2 CHMS | Holland Heating | Afvoer | 39996 | 8:00
10-910-0062 | Luchtbehandelingskast direct aangedreven voorzien van frequentieregelaar | 1C900505VT-0001 | 01-E-90-001 | AT4 12x08 | AT4 |  | Perceel 2 CHMS | Alko | Toevoer | 3850 | 8:00
10-910-0069 | Luchtbehandelingskast direct aangedreven voorzien van frequentieregelaar | 1C020521VA-0001 | 01-E-02-010G | AT 4 24x20 | AT4 |  | Perceel 2 CHMS | Alko | Afvoer | 27555 | 8:00
10-910-0070 | Luchtbehandelingskast direct aangedreven voorzien van frequentieregelaar | 1C020522VA-0001 | 01-E-02-010G | AT4 24x20 | AT4 |  | Perceel 2 CHMS | Alko | Afvoer | 27555 | 8:00
10-910-0071 | Luchtbehandelingskast direct aangedreven voorzien van frequentieregelaar | 1C020523VA-0001 | 01-E-02-010G | AT4 20x16 | AT4 |  | Perceel 2 CHMS | Alko | Afvoer | 16600 | 8:00
10-910-0072 | Luchtbehandelingskast direct aangedreven voorzien van frequentieregelaar | 1C020524VA-0001 | 01-E-02-010G | AT4 20x16 | AT 4 |  | Perceel 2 CHMS | Alko | Afvoer | 8300 | 8:00
11-910-0055 | Luchtbehandelingskast direct aangedreven voorzien van frequentieregelaar | 1C020526VA-0001 | 01-E-02-010G | AT4 24 X 20 | AT4 |  | Perceel 2 CHMS | Alko | Afvoer | 24555 | 8:00
11-910-0064 | Luchtbehandelingskast direct aangedreven voorzien van frequentieregelaar | 1M050502VT-0001 | 01-L-05-003G | 39HQ 22.14 | LBK-M-T-2 |  | Perceel 2 CHMS | Carrier Holland Heat | Toevoer | 33424 | 8:00
11-910-0065 | Luchtbehandelingskast direct aangedreven voorzien van frequentieregelaar | 1M050503VT-0001 | 01-L-05-003G | 39HQ 22.14 | LBK-M-T-3 |  | Perceel 2 CHMS | Carrier Holland Heat | Toevoer | 60012 | 8:00
94-910-0029 | Luchtbehandelingskast direct aangedreven voorzien van frequentieregelaar | 1X060533VA-0001/2 | 01-P-06-003 |  | 92-1659-09 |  | Perceel 2 CHMS | Holland Heating | Afvoer | 20780 | 07:30-11:00
10-910-0060 | Luchtbehandelingskast direct aangedreven voorzien van geïntegreerde frequentieregelaar | 1C900504VT-0001 | 01-E-90-001 | AT4 20x16 | AT4 |  | Perceel 2 CHMS | Alko | Toevoer | 16600 | 8:00
10-910-0061 | Luchtbehandelingskast direct aangedreven voorzien van geïntegreerde frequentieregelaar | 1C900503VT-0001 | 01-E-90-001 | AT4 20x16 | AT4 |  | Perceel 2 CHMS | Alko | Toevoer | 16600 | 8:00
10-910-0073 | Luchtbehandelingskast direct aangedreven voorzien van geïntegreerde frequentieregelaar | 1C020501VT-0001 | 01-E-02-010G | AT4 24x20 | AT4 |  | Perceel 2 CHMS | Alko | Toevoer | 27555 | 8:00
10-910-0074 | Luchtbehandelingskast direct aangedreven voorzien van geïntegreerde frequentieregelaar | 1C020502VT-0001 | 01-E-02-010G | AT4 24x20 | AT4 |  | Perceel 2 CHMS | Alko | Toevoer | 27555 | 8:00
11-910-0054 | Luchtbehandelingskast direct aangedreven voorzien van geïntegreerde frequentieregelaar | 1C020506VT-0001 | 01-E-02-010G | AT4 24 X 20 | AT4 |  | Perceel 2 CHMS | Alko | Toevoer | 27555 | 8:00
08-910-0011 | Luchtbehandelingskast direct aangedreven voorzien van geïntegreerde frequentieregelaar, recirculatie | 1X900552VT-0001 | 01-P-90-001 | 08-8400LKBb | VKT 0303 |  | Perceel 2 CHMS | Verhulst | Recirculatie | 3960 | 8:00
14-910-0178 | Luchtbehandelingskast direct aangedreven voorzien van geïntegreerde frequentieregelaar, recirculatie | 1X900560VT-0001 | 01-L-90-001 | AT4 12 X 08 |  |  | Perceel 2 CHMS | Alko | Recirculatie | 4360 | 8:00
12-910-0055 | Luchtbehandelingskast voorzien van frequentieregelaar | 1H050501VT-0001 | 01-E-05-003G | AT 4 - 32 X 24 I |  | 3173591 | Perceel 2 CHMS | Alko | Toevoer | 40000 | 8:00
12-910-0056 | Luchtbehandelingskast voorzien van frequentieregelaar | 1H050502VT-0001 | 01-E-05-003G | AT 4 - 32 X 24 I |  | 3173591 | Perceel 2 CHMS | Alko | Toevoer | 19839 | 8:00
12-910-0057 | Luchtbehandelingskast voorzien van frequentieregelaar | 1H050503VT-0001 | 01-E-05-003G | AT 4 - 32 X 24I |  | 3173591 | Perceel 2 CHMS | Alko | Toevoer | 19839 | 8:00
12-910-0058 | Luchtbehandelingskast voorzien van frequentieregelaar | 1H050504VT-0001 | 01-E-05-003G | AT 4 - 32 X 24I |  | 3173591 | Perceel 2 CHMS | Alko | Toevoer | 19839 | 8:00
12-910-0059 | Luchtbehandelingskast voorzien van frequentieregelaar | 1H050505VA-0001 | 01-E-05-003G | AT 4 - 28 X 28I |  | 3173591 | Perceel 2 CHMS | Alko | Afvoer | 20275 | 8:00
12-910-0060 | Luchtbehandelingskast voorzien van frequentieregelaar | 1H050506VA-0001 | 01-E-05-003G | AT 4 - 28 X 28 I |  | 3173591 | Perceel 2 CHMS | Alko | Afvoer | 20275 | 8:00
12-910-0061 | Luchtbehandelingskast voorzien van frequentieregelaar | 1H050507VA-0001 | 01-E-05-003G | AT 4 - 28 X 28 I |  | 3173591 | Perceel 2 CHMS | Alko | Afvoer | 40000 | 8:00
12-910-0062 | Luchtbehandelingskast voorzien van frequentieregelaar | 1H050508VA-0001 | 01-E-05-003G | AT 4 - 28 X 28 I |  | 3173591 | Perceel 2 CHMS | Alko | Afvoer | 40000 | 8:00
15-910-0172 | Luchtbehandelingskast voorzien van frequentieregelaar | 1S050502VT-0001 | 01-L-05-004G | AT4 32 x 24 binnenopstelling | Pos :1 | 3186424 | Perceel 2 CHMS | Alko | Toevoer | 40000 | 8:00
15-910-0173 | Luchtbehandelingskast voorzien van frequentieregelaar | 1S050503VT-0001 | 01-L-05-004G | AT 4 - 32 X 24 binnenopslag | Pos. 2 | 3186424 | Perceel 2 CHMS | Alko | Toevoer | 40000 | 8:00
15-910-0174 | Luchtbehandelingskast voorzien van frequentieregelaar | 1S050504VT-0001 | 01-L-05-004G | AT 4 - 32 X 24 binnenopstelling | Pos. 3 | 3186424 | Perceel 2 CHMS | Alko | Toevoer | 40000 | 8:00
15-910-0175 | Luchtbehandelingskast voorzien van frequentieregelaar | 1S050505VT-0001 | 01-L-05-004G | AT 4 - 32 X 24 binnenopstelling | Pos. 4 | 3186424 | Perceel 2 CHMS | Alko | Toevoer | 40000 | 8:00
15-910-0176 | Luchtbehandelingskast voorzien van frequentieregelaar | 1S050506VA-0001 | 01-L-05-004G | AT 4 - 28 X 28i | Pos. 5 | 3186424 | Perceel 2 CHMS | Alko | Afvoer | 40000 | 8:00
15-910-0177 | Luchtbehandelingskast voorzien van frequentieregelaar | 1S050507VA-0001 | 01-L-05-004G | AT 4 - 28 X 28i | Pos. 6 | 3186424 | Perceel 2 CHMS | Alko | Afvoer | 40000 | 8:00
15-910-0178 | Luchtbehandelingskast voorzien van frequentieregelaar | 1S050508VA-0001 | 01-L-05-004G | AT 4 - 28 X 28i | Pos. 7 | 3186424 | Perceel 2 CHMS | Alko | Afvoer | 40000 | 8:00
15-910-0179 | Luchtbehandelingskast voorzien van frequentieregelaar | 1S050509VA-0001 | 01-L-05-004G | AT 4 - 28 X 28i | Pos. 8 | 3186424 | Perceel 2 CHMS | Alko | Afvoer | 40000 | 8:00
16-910-0453 | Ventilator losse opstellingen voorzien van freq. regelaar | 1C040515VA-0001 | 01-E-04-005A | RMV-200 4D | tbv Cabinet Washer |  | Perceel 2 CHMS | Slingerland | Afvoer | 800 | 8:00
04-910-0050 | Ventilator,losse opstelling * | 1H050541VA-0001 | 01-E-05-003G | PV 250 XV |  |  | Perceel 2 CHMS | Vinitex | Afvoer | 0 | 8:00
06-910-0050 | Ventilator,losse opstelling * | 1C020512VA-0001 | 01-E-02-010G | Orcon | MRV 45-355D-PPS |  | Perceel 2 CHMS | Slingerland | Laboratoria | 4000 | 8:00
07-910-0002 | Ventilator,losse opstelling * | 1X060551VA-0001 | 01-P-06-003 | RMV 200-Ro-rd |  | 27008727 | Perceel 2 CHMS | Slingerland | Laboratoria | 0 | 8:00
10-910-0075 | Ventilator,losse opstelling * | 1C020513VA-0001 | 01-E-02-010G | CMV 160 | Pos LGO (Eurovent) | 101972 | Perceel 2 CHMS | Rucon | Laboratoria | 0 | 8:00
14-910-0076 | Ventilator,losse opstelling * | 1X060561VA-0001 | 01-P-06-003 | CMVeco 250/250 |  |  | Perceel 2 CHMS | Colasit | Laboratoria | 670 | 8:00
85-910-0092 | Ventilator,losse opstelling * | 1H050581VT-0001 | 01-E-05-003G | HHW-BC 2000E | 85-0304-05 |  | Perceel 2 CHMS | Holland Heating | Kernventilatie | 0 | 8:00
85-910-0111 | Ventilator,losse opstelling * | 1S050561VT-0001 | 01-L-05-004G | HHW-BC 2000E | 85-0304-06 |  | Perceel 2 CHMS | Holland Heating | Kernventilatie | 0 | 8:00
93-910-0052 | Ventilator,losse opstelling * | 1S050544VA-0001 | 01-L-05-004G | PV 355 | 4843-93 |  | Perceel 2 CHMS | Vinitex | Operatiekamer | 0 | 8:00
93-910-0054 | Ventilator,losse opstelling * | 1X060517VT-0001 | 01-P-06-002 | HHW BC 1650E | 93-1543-003 |  | Perceel 2 CHMS | Holland Heating | Kernventilatie | 0 | 8:00
93-910-0058 | Ventilator,losse opstelling * | 1X060515VA-0001 | 01-P-06-003 | HHW-BC 1650F | 93-1788-01 |  | Perceel 2 CHMS | Holland Heating | Afvoer | 5000 | 8:00
99-910-0031 | Ventilator,losse opstelling * | 1X060507VA-0001 | 01-P-06-003 | RMV250-RO-4D |  |  | Perceel 2 CHMS | Slingerland | Laboratoria | 1200 | 8:00
11-910-0263 | Warmteterugwininst. * |  | 01-L-05-003G | Ethyleen Glycol |  |  | Perceel 2 CHMS |  | Warmteterugwinning twincoil
12-910-0141 | Warmteterugwininst. * |  | 01-E-05-003G |  |  |  | Perceel 2 CHMS |  | Warmteterugwinning twincoil
15-910-0460 | Warmteterugwininst. * |  | 01-L-05-004G |  |  |  | Perceel 2 CHMS |  | Warmteterugwinning twincoil
92-910-0148 | Warmteterugwininst. * |  | 01-P-06-003 | Ethyleen Glycol |  |  | Perceel 2 CHMS | Instacom | Warmteterugwinning twincoil
05-910-0518 | Aanzuigplenum |  | 02-R-07-001 |  |  |  | Perceel 3 |  | Toevoer
05-910-0519 | Aanzuigplenum |  | 02-S-07-002 |  |  |  | Perceel 3 |  | Toevoer
05-910-0520 | Aanzuigplenum |  | 02-T-07-021 |  |  |  | Perceel 3 |  | Toevoer
05-910-0521 | Aanzuigplenum |  | 03-V-07-010 |  |  |  | Perceel 3 |  | Toevoer |  | 07:00 - 13:00
05-910-0541 | Aanzuigplenum |  | 03-V-90-111 |  |  |  | Perceel 3 |  | Toevoer |  | 7:00
11-910-0278 | Aanzuigplenum |  | 01-L-90-001 | Bestaat uit druppelvangers en klepregister tbv ruimte |  |  | Perceel 3 |  | Toevoer |  | 07:00 - 16:00
15-910-0499 | Buisventilator * |  | 02-T-07-020 | IRB 600X300 A1 EC |  |  | Perceel 3 | Ostberg | Afvoer | 0 | 7:00
21-910-0770 | Circulatiepomp CV, verbruik | 14X000501PC-0002 | 14-X-00-100 | MAGNA3 40-159F 250 | D |  | Perceel 3 | Grundfos | Toevoer
21-910-0769 | Circulatiepomp GKW, verbruik | 14X000501PC-0003 | 14-X-00-100 | Magna 3 40-150F |  |  | Perceel 3 | Grundfos | Toevoer
21-910-0006 | Circulatiepomp WTW-installatie, verbruik | 14X000501PC-0001 | 14-X-00-100 | MGE100LA 2-FF215-JA |  |  | Perceel 3 | Grundfos | Toevoer
05-910-1575 | Expansietank w.t.w. inst. * |  | 02-T-07-020 |  |  |  | Perceel 3 |  | Warmteterugwinning twincoil
05-910-1577 | Expansietank w.t.w. inst. * |  | 02-S-07-002 |  |  |  | Perceel 3 |  | Warmteterugwinning twincoil
20-910-1776 | Expansietank w.t.w. inst. * |  | 03-V-90-012I |  |  |  | Perceel 3 |  | Warmteterugwinning twincoil
20-910-1777 | Expansietank w.t.w. inst. * |  | 02-T-07-020 |  |  |  | Perceel 3 |  | Warmteterugwinning twincoil
20-910-1778 | Expansietank w.t.w. inst. * |  | 03-V-07-010 |  |  |  | Perceel 3 |  | Warmteterugwinning twincoil
21-910-1817 | Expansietank w.t.w. inst. * |  | 14-X-00-100 |  |  |  | Perceel 3 |  | Warmteterugwinning twincoil
05-910-1574 | Expansievat w.t.w. inst. ** |  | 02-T-07-020 |  |  |  | Perceel 3 |  | Warmteterugwinning twincoil
21-910-0746 | filterbox | 14X000505VA-0001 | 14-X-00-015 |  |  |  | Perceel 3 |  | Afvoer |  | 07:00 - 13:00
21-910-0747 | filterbox | 14X000504VA-0001 | 14-X-00-058 |  |  |  | Perceel 3 |  | Afvoer |  | 07:00 - 13:00
21-910-0004 | Luchtbehandelingskast direct aangedreven voorzien van frequentieregelaar | 14X000501VT-0001 | 14-X-00-100 |  |  |  | Perceel 3 | Al-Ko Therm Gmbh | Toevoer | 20000 | 10:00
21-910-0005 | Luchtbehandelingskast direct aangedreven voorzien van frequentieregelaar | 14X000502VA-0001 | 14-X-00-100 |  |  |  | Perceel 3 | Al-Ko Therm Gmbh | Afvoer | 20000 | 06:00- 10:00
05-910-0478 | Luchtverdeelslang |  | 02-T-05-003 |  |  |  | Perceel 3 |  | Toevoer |  | 12:00 - 13:00
05-910-0479 | Luchtverdeelslang |  | 02-S-09-023 |  | ø450 L= 3025 1400 m3/h |  | Perceel 3 |  | Toevoer
05-910-0480 | Luchtverdeelslang |  | 02-S-09-023 |  | ø450 L= 3025 1400 m3/h |  | Perceel 3 |  | Toevoer
05-910-0481 | Luchtverdeelslang |  | 02-S-09-023 |  | ø450 L= 3025 1400 m3/h |  | Perceel 3 |  | Toevoer
05-910-0482 | Luchtverdeelslang |  | 02-S-09-023 |  | ø450 L= 3025 1400 m3/h |  | Perceel 3 |  | Toevoer
05-910-0483 | Luchtverdeelslang |  | 02-T-09-052H |  | ø400 L= 6500 2600 m3/h |  | Perceel 3 |  | Toevoer
05-910-0484 | Luchtverdeelslang |  | 02-T-09-052H |  | ø400 L= 6500 2600 m3/h |  | Perceel 3 |  | Toevoer
05-910-0485 | Luchtverdeelslang |  | 02-T-09-019 |  | ø315 L= 5300 1500 m3/h |  | Perceel 3 |  | Toevoer
05-910-0486 | Luchtverdeelslang |  | 02-T-09-023 |  | ø250 L= 4600 1000 m3/h |  | Perceel 3 |  | Toevoer
05-910-0487 | Luchtverdeelslang |  | 02-T-09-032 |  | ø250 L= 4600 1000 m3/h |  | Perceel 3 |  | Toevoer
05-910-0488 | Luchtverdeelslang |  | 02-T-09-036 |  | ø315 L= 5300 1500 m3/h |  | Perceel 3 |  | Toevoer
05-910-0489 | Luchtverdeelslang |  | 02-T-09-037 |  | ø250 L= 5200 1000 m3/h |  | Perceel 3 |  | Toevoer
05-910-0490 | Luchtverdeelslang |  | 02-T-09-039 |  | ø250 L= 5200 1000 m3/h |  | Perceel 3 |  | Toevoer
05-910-0491 | Luchtverdeelslang |  | 02-S-09-008 |  | ø315 L= 6500 2600 m3/h |  | Perceel 3 |  | Toevoer
05-910-0492 | Luchtverdeelslang |  | 02-S-09-009 |  | ø315 L= 5200 1500 m3/h |  | Perceel 3 |  | Toevoer
05-910-0493 | Luchtverdeelslang |  | 02-S-09-012 |  | ø315 L= 5200 1500 m3/h |  | Perceel 3 |  | Toevoer
05-910-0494 | Luchtverdeelslang |  | 02-S-09-014 |  | ø315 L= 5200 1500 m3/h |  | Perceel 3 |  | Toevoer
05-910-0495 | Luchtverdeelslang |  | 02-S-09-039 |  | ø315 L= 5200 1250 m3/h |  | Perceel 3 |  | Toevoer
05-910-0496 | Luchtverdeelslang |  | 02-S-09-042 |  | ø315 L= 5200 1250 m3/h |  | Perceel 3 |  | Toevoer
05-910-0497 | Luchtverdeelslang |  | 02-S-09-044 |  | ø315 L= 5300 1250 m3/h |  | Perceel 3 |  | Toevoer
05-910-0498 | Luchtverdeelslang |  | 02-S-09-047 |  | ø315 L= 5300 1250 m3/h |  | Perceel 3 |  | Toevoer
05-910-0499 | Luchtverdeelslang |  | 02-S-09-049 |  | ø315 L= 5200 1250 m3/h |  | Perceel 3 |  | Toevoer
05-910-0500 | Luchtverdeelslang |  | 02-R-09-019 |  | ø400 L= 6500 2600 m3/h |  | Perceel 3 |  | Toevoer
05-910-0501 | Luchtverdeelslang |  | 02-R-09-017 |  | ø400 L= 6500 2600 m3/h |  | Perceel 3 |  | Toevoer
05-910-0502 | Luchtverdeelslang |  | 02-R-09-020 |  | ø315 L= 5200 1250 m3/h |  | Perceel 3 |  | Toevoer
05-910-0503 | Luchtverdeelslang |  | 02-R-09-018 |  | ø315 L= 5200 1500 m3/h |  | Perceel 3 |  | Toevoer
05-910-0504 | Luchtverdeelslang |  | 02-R-09-010 |  | ø315 L= 5200 1250 m3/h |  | Perceel 3 |  | Toevoer
05-910-0505 | Luchtverdeelslang |  | 02-R-09-011 |  | ø315 L= 5200 1250 m3/h |  | Perceel 3 |  | Toevoer
05-910-0506 | Luchtverdeelslang |  | 02-R-09-016 |  | ø250 L= 5200 1500 m3/h |  | Perceel 3 |  | Toevoer
05-910-0507 | Luchtverdeelslang |  | 02-R-09-015 |  | ø250 L= 5200 1500 m3/h |  | Perceel 3 |  | Toevoer
20-910-1515 | Luchtverdeelslang |  | 02-T-90-031 |  | ø400 L= 7200 1100 m3/h |  | Perceel 3 |  | Toevoer |  | 7:00
20-910-1516 | Luchtverdeelslang |  | 02-T-90-031 |  | ø400 L= 7200 1100 m3/h |  | Perceel 3 |  | Toevoer |  | 7:00
20-910-1517 | Luchtverdeelslang |  | 02-T-90-031 |  | ø400 L= 7200 1100 m3/h |  | Perceel 3 |  | Toevoer |  | 7:00
20-910-1518 | Luchtverdeelslang |  | 02-T-90-031 |  | ø400 L= 7200 1100 m3/h |  | Perceel 3 |  | Toevoer |  | 13:00
20-910-1519 | Luchtverdeelslang |  | 02-T-90-031 |  | ø400 L= 7200 1100 m3/h |  | Perceel 3 |  | Toevoer |  | 13:00
20-910-1520 | Luchtverdeelslang |  | 02-T-90-031 |  | ø400 L= 7200 1100 m3/h |  | Perceel 3 |  | Toevoer |  | 13:00
17-910-0720 | Nabehandeldingsunit | 2T070506RCO119 | 02-T-10-002 | Condair Esco 5.1 | Esco | 1192846 | Perceel 3 | Condair | Toevoer |  | 16:00
21-910-0808 | Stoombevochtiger, elektrisch | 14X000501BEV0001 | 14-X-00-100 | Condair EL 135 |  |  | Perceel 3 | Condair | Toevoer |  | 06:00- 10:00
21-910-0809 | Stoombevochtiger, elektrisch | 14X000501BEV0001 | 14-X-00-100 | Condair EL 135 |  |  | Perceel 3 | Condair | Toevoer |  | 06:00- 10:00
21-910-0810 | Stoombevochtiger, elektrisch | 14X000501BEV0001 | 14-X-00-100 | Condair EL 135 |  |  | Perceel 3 | Condair | Toevoer |  | 06:00- 10:00
21-910-0826 | Warmteterugwininst. * |  | 14-X-00-100 |  |  |  | Perceel 3 |  | Warmteterugwinning twincoil
05-910-0071 | Absoluut filterbox | 2T070507VA-0003 | 02-S-07-002 | FK-F9/H13 | 05-0585-20 |  | Perceel 3 GB2 | Holland Heating | Laboratoria |  | 7:00
05-910-0072 | Absoluut filterbox | 2T070507VA-0004 | 02-S-07-002 | FK-F9/H13 | 05-0585-10 |  | Perceel 3 GB2 | Carrier Holland Heat | Laboratoria |  | 7:00
05-910-0328 | Buisventilator * |  | 02-T-90-005 | IRE 250 D | OSTBERG |  | Perceel 3 GB2 | Inatherm | Afvoer |  | 7:00
05-910-0329 | Buisventilator * |  | 02-T-90-005 | IRE 250 D | OSTBERG |  | Perceel 3 GB2 | Inatherm | Afvoer |  | 7:00
05-910-0330 | Buisventilator * |  | 02-T-90-005 | IRE 250 D | OSTBERG |  | Perceel 3 GB2 | Inatherm | Afvoer |  | 7:00
05-910-0331 | Buisventilator * |  | 02-S-90-010 | IRE 250 D | OSTBERG |  | Perceel 3 GB2 | Inatherm | Afvoer |  | 7:00
05-910-0332 | Buisventilator * |  | 02-S-90-010 | IRE 250 D | OSTBERG |  | Perceel 3 GB2 | Inatherm | Afvoer |  | 7:00
15-910-0141 | Buisventilator * | 002OST0207/00011 | 02-T-07-020 | RKB 600 X 300 A1 EC |  |  | Perceel 3 GB2 | Inatherm | Afvoer |  | 7:00
05-910-0087 | Circulatiepomp CV, verbruik | 2T070505PC-0002 | 02-T-07-020 | UPS 50-30 F |  | P/N 964002006 | Perceel 3 GB2 | Grundfos | Toevoer
07-910-0087 | Circulatiepomp CV, verbruik | 2S070516PC-0002 | 02-T-07-020 | UPS 40-30F |  | P/N 96401812 | Perceel 3 GB2 | Grundfos | Toevoer
07-910-0092 | Circulatiepomp CV, verbruik | 2S070515PC-0002 | 02-T-07-021 | UPS 40-30F |  |  | Perceel 3 GB2 | Grundfos | Toevoer
20-910-1054 | Circulatiepomp CV, verbruik | 2S070501PC-0002 | 02-S-07-002 |  | MAGNA1 32-40 F 220 1x230V PN6/10 | 99221263 | Perceel 3 GB2 | Grundfos | Toevoer
20-910-1055 | Circulatiepomp CV, verbruik | 2R070501PC-0002 | 02-R-07-001 |  | ALPHA2 25-60 180 1x230V 50Hz 6H | 99411175 | Perceel 3 GB2 | Grundfos | Toevoer
20-910-1056 | Circulatiepomp CV, verbruik | 2S070503PC-0002 | 02-S-07-002 |  | MAGNA1 32-40 F 220 1x230V PN6/10 | 99221263 | Perceel 3 GB2 | Grundfos | Toevoer
20-910-1057 | Circulatiepomp CV, verbruik | 2T070504PC-0002 | 02-T-07-020 |  | MAGNA1 40-40 F 220 1x230V PN6/10 | 99221291 | Perceel 3 GB2 | Grundfos | Toevoer
20-910-1058 | Circulatiepomp CV, verbruik | 2T070503PC-0002 | 02-T-07-020 |  | MAGNA1 40-40 F 220 1x230V PN6/10 | 99221291 | Perceel 3 GB2 | Grundfos | Toevoer
20-910-1059 | Circulatiepomp CV, verbruik | 2S070502PC-0002 | 02-S-07-002 |  | MAGNA1 40-40 F 220 1x230V PN6/10 | 99221291 | Perceel 3 GB2 | Grundfos | Toevoer
20-910-1062 | Circulatiepomp CV, verbruik | 2T070501PC-0002 | 02-T-07-020 |  | ALPHA2 25-60 180 1x230V 50Hz 6H | 99411175 | Perceel 3 GB2 | Grundfos | Toevoer
20-910-1068 | Circulatiepomp CV, verbruik | 2T070502PC-0002 | 02-T-07-020 |  | MAGNA1 32-40 F 220 1x230V PN6/10 | 99221263 | Perceel 3 GB2 | Grundfos | Toevoer
20-910-1069 | Circulatiepomp CV, verbruik | 2T070506PC-0002 | 02-T-07-020 |  | MAGNA1 65-40 F 340 1x230V PN6/10 | 99221382 | Perceel 3 GB2 | Grundfos | Toevoer
22-910-0540 | Circulatiepomp CV, verbruik | 2T070507PC-0002 | 02-T-07-020 |  |  |  | Perceel 3 GB2 | Grundfos | Toevoer
22-910-0541 | Circulatiepomp CV, verbruik | 2R070502PC-0002 | 02-R-07-001 |  |  |  | Perceel 3 GB2 | Grundfos | Toevoer
22-910-0542 | Circulatiepomp CV, verbruik | 2R070503PC-0002 | 02-R-07-001 |  |  |  | Perceel 3 GB2 | Grundfos | Toevoer
23-910-0930 | Circulatiepomp CV, verbruik | 2S070515PC-0002 | 02-T-07-021 |  |  |  | Perceel 3 GB2 | Grundfos | Toevoer
23-910-0931 | Circulatiepomp CV, verbruik | 2S070516PC-0002 | 02-T-07-020 |  |  |  | Perceel 3 GB2 | Grundfos | Toevoer
23-910-0932 | Circulatiepomp CV, verbruik | 2T070505PC-0002 | 02-T-07-020 |  |  |  | Perceel 3 GB2 | Grundfos | Toevoer
20-910-1060 | Circulatiepomp WTW-installatie, verbruik | 2S070503PC-0001 | 02-S-07-002 |  | TPE3 80-180 S-A-F-A-BQQE-IDB | 99272191 | Perceel 3 GB2 | Grundfos | Toevoer
20-910-1063 | Circulatiepomp WTW-installatie, verbruik | 2T070506PC-0001 | 02-T-07-020 |  | TPE3 80-180 S-A-F-A-BQQE-IDB | 99272191 | Perceel 3 GB2 | Grundfos | Toevoer
22-910-0538 | Circulatiepomp WTW-installatie, verbruik | 2T070502PC-0003 | 02-T-07-020 |  |  |  | Perceel 3 GB2 | Grundfos | Toevoer
22-910-0539 | Circulatiepomp WTW-installatie, verbruik | 2T070507PC-0001 | 02-T-07-020 |  |  |  | Perceel 3 GB2 | Grundfos | Toevoer
05-910-0174 | filterbox | 2T070506PDT0008 | 02-T-09-405 |  | 2507/04-302 | T090506VA | Perceel 3 GB2 | Trox | Afvoer
05-910-0084 | Filtersectie,luchtbehandeling | 2T070507VA-0001 | 02-T-07-020 | 39HQ08.06 | 04-0164-90 |  | Perceel 3 GB2 | Carrier Holland Heat | Afvoer |  | 7:00
05-910-0085 | Filtersectie,luchtbehandeling |  | 02-T-07-020 | 39 HQ 08.04 | 04-0164-70 |  | Perceel 3 GB2 | Carrier Holland Heat | Afvoer |  | 7:00
05-910-0164 | Filtersectie,luchtbehandeling |  | 02-R-07-001 | 39HQ 17.14 | 04-0164-10 |  | Perceel 3 GB2 | Carrier Holland Heat | Afvoer |  | 07:00 - 16:00
05-910-0165 | Filtersectie,luchtbehandeling |  | 02-R-07-001 | 39HQ 12.08 | 04-0164-40 |  | Perceel 3 GB2 | Carrier Holland Heat | Afvoer |  | 7:00
05-910-0166 | Filtersectie,luchtbehandeling | 2S070503VA-0002 | 02-R-07-001 | 39HQ15.08 | 04-0164-50 |  | Perceel 3 GB2 | Carrier Holland Heat | Afvoer |  | 7:00
05-910-0167 | Filtersectie,luchtbehandeling | 2S070503VT-0001 | 02-R-07-001 | 39HQ 12.08 | 04-0164-60 |  | Perceel 3 GB2 | Carrier Holland Heat | Toevoer |  | 7:00
05-910-0067 | Luchtbehandelingskast * | 2S070501VT-0001 | 02-S-07-002 | RZR 15-500 | 04-2317-20 / 39HQ10.08 |  | Perceel 3 GB2 | Carrier Holland Heat | Toevoer | 17948 | 7:00
05-910-0070 | Luchtbehandelingskast * | 2S070501VA-0001 | 02-S-07-002 | RZR 15-500 | 03-2317-20 |  | Perceel 3 GB2 | Carrier Holland Heat | Afvoer | 11240 | 7:00
05-910-0034 | Luchtbehandelingskast voorzien van frequentieregelaar | 2R070502VT-0001 | 02-R-07-001 | RZR 15-710 / 39HQ14.10 | 03-2317-80 |  | Perceel 3 GB2 | Holland Heating | Toevoer | 32508 | 16:00
05-910-0037 | Luchtbehandelingskast voorzien van frequentieregelaar | 2R070502VA-0001 | 02-R-07-001 | RZR 15-710 / 39HQ14.10 | 03-2317-80 |  | Perceel 3 GB2 | Carrier Holland Heat | Afvoer | 32508 | 7:00
05-910-0038 | Luchtbehandelingskast voorzien van frequentieregelaar | 2S070502VT-0001 | 02-S-07-002 | RZR 15-710 | 03-2317-70 |  | Perceel 3 GB2 | Carrier Holland Heat | Toevoer | 32508 | 7:00
05-910-0041 | Luchtbehandelingskast voorzien van frequentieregelaar | 2S070502VA-0001 | 02-S-07-002 |  | 03-2317-70 |  | Perceel 3 GB2 | Carrier Holland Heat | Afvoer | 32508 | 7:00
05-910-0042 | Luchtbehandelingskast voorzien van frequentieregelaar | 2T070502VT-0001 | 02-T-07-020 | RZR 15-560 / 39HQ12-08 | 03-2317-30 |  | Perceel 3 GB2 | Carrier Holland Heat | Toevoer | 20016 | 13:00
05-910-0045 | Luchtbehandelingskast voorzien van frequentieregelaar | 2T070502VA-0001 | 02-T-07-020 | RZR 15-560 / 39HQ 12 08 | 03-2317-30 |  | Perceel 3 GB2 | Carrier Holland Heat | Afvoer | 20016 | 13:00
05-910-0046 | Luchtbehandelingskast voorzien van frequentieregelaar | 2T070504VT-0001 | 02-T-07-020 | RZR 15-710 | 03-2317-60 |  | Perceel 3 GB2 | Carrier Holland Heat | Toevoer | 32508 | 12:00 - 13:00
05-910-0049 | Luchtbehandelingskast voorzien van frequentieregelaar | 2T070504VA-0001 | 02-T-07-020 | RZR 15-710 | 03-2317-60 |  | Perceel 3 GB2 | Carrier Holland Heat | Afvoer | 32508 | 7:00
05-910-0050 | Luchtbehandelingskast voorzien van frequentieregelaar | 2T070503VT-0001 | 02-T-07-020 | RZR 15-710 | 03-2317-50 |  | Perceel 3 GB2 | Carrier Holland Heat | Toevoer | 32508 | 06:00-12:00
05-910-0053 | Luchtbehandelingskast voorzien van frequentieregelaar | 2T070503VA-0001 | 02-T-07-020 | RZR 15-710 | 03-2317-50 |  | Perceel 3 GB2 | Carrier Holland Heat | Afvoer | 32508 | 7:00
05-910-0054 | Luchtbehandelingskast voorzien van frequentieregelaar | 2R070503VT-0001 | 02-R-07-001 | RZR 15-710 / 39HQ19.10 | 03-2317-100 |  | Perceel 3 GB2 | Carrier Holland Heat | Toevoer | 42516 | 16:00
05-910-0057 | Luchtbehandelingskast voorzien van frequentieregelaar | 2R070503VA-0001 | 02-R-07-001 | RZR 15/710 /39HQ19.10 | 03-2317-100 |  | Perceel 3 GB2 | Carrier Holland Heat | Afvoer | 42516 | 16:00
05-910-0058 | Luchtbehandelingskast voorzien van frequentieregelaar | 2R070501VT-0001 | 02-R-07-001 | RZR 11-355 / 39HQ07.06 | 03-2317-40 |  | Perceel 3 GB2 | Carrier Holland Heat | Toevoer | 6984 | 07:00-13:00
05-910-0061 | Luchtbehandelingskast voorzien van frequentieregelaar | 2R070501VA-0001 | 02-R-07-001 | RZR 11-355 / 39HQ07.06 | 03-2317-40 |  | Perceel 3 GB2 | Carrier Holland Heat | Afvoer | 6984 | 7:00
05-910-0062 | Luchtbehandelingskast voorzien van frequentieregelaar | 2S070503VT-0001 | 02-S-07-002 | RZR 15-500 / 39HQ10.08 | 03-2317-130 |  | Perceel 3 GB2 | Carrier Holland Heat | Toevoer | 16992 | 7:00
05-910-0063 | Luchtbehandelingskast voorzien van frequentieregelaar | 2S070503VA-0002 | 02-S-07-002 | RZR 15-500 | 03-2317-140 |  | Perceel 3 GB2 | Carrier Holland Heat | Afvoer | 16992 | 7:00
05-910-0064 | Luchtbehandelingskast voorzien van frequentieregelaar | 2S070503VT-0002 | 02-S-07-002 | RZR 15-500 / 39HQ10.08 | 03-2317-130 |  | Perceel 3 GB2 | Carrier Holland Heat | Toevoer | 16992 | 7:00
05-910-0066 | Luchtbehandelingskast voorzien van frequentieregelaar | 2S070503VA-0001 | 02-S-07-002 | RZR 15-500 / 39HQ10.08 | 03-2317-140 |  | Perceel 3 GB2 | Carrier Holland Heat | Afvoer | 16992 | 7:00
05-910-0073 | Luchtbehandelingskast voorzien van frequentieregelaar | 2T070506VT-0001 | 02-T-07-020 | RZR 15-1000 | 03-2317-110 |  | Perceel 3 GB2 | Carrier Holland Heat | Toevoer | 60012 | 7:00
05-910-0076 | Luchtbehandelingskast voorzien van frequentieregelaar | 2T070506VA-0001 | 02-T-07-020 | RZR 15-1000 | 03-2317-120 |  | Perceel 3 GB2 | Carrier Holland Heat | Afvoer | 42516 | 07:00 - 16:00
05-910-0077 | Luchtbehandelingskast voorzien van frequentieregelaar | 2T070506VT-0002 | 02-T-07-020 | RZR 15-1000 | 03-2317-110 |  | Perceel 3 GB2 | Carrier Holland Heat | Toevoer | 61416 | 07:00 - 16:00
05-910-0078 | Luchtbehandelingskast voorzien van frequentieregelaar | 2T070506VA-0002 | 02-T-07-020 | RZR 15-900 | 03-2317-120 |  | Perceel 3 GB2 | Carrier Holland Heat | Afvoer | 42516 | 07:00 - 16:00
05-910-0079 | Luchtbehandelingskast voorzien van frequentieregelaar | 2T070507VT-0001 | 02-T-07-020 |  | 03-2317-150 |  | Perceel 3 GB2 | Carrier Holland Heat | Toevoer | 7992 | 7:00
05-910-0082 | Luchtbehandelingskast voorzien van frequentieregelaar | 2T070507VT-0002 | 02-T-07-020 | RZR 11-355 / 39HQ 07 04 | 03-2317-150 |  | Perceel 3 GB2 | Carrier Holland Heat | Toevoer | 7992 | 7:00
05-910-0083 | Luchtbehandelingskast voorzien van frequentieregelaar | 2T070507VA-0001 | 02-T-07-020 | RZR 11-280 | 03-2317-150 |  | Perceel 3 GB2 | Carrier Holland Heat | Afvoer | 3996 | 7:00
05-910-0086 | Luchtbehandelingskast voorzien van frequentieregelaar | 2T070505VT-0001 | 02-T-07-020 | RZR 15-710 | 03-2317-90 |  | Perceel 3 GB2 | Carrier Holland Heat | Toevoer | 42516 | 6:00
05-910-0089 | Luchtbehandelingskast voorzien van frequentieregelaar | 2T070505VA-0001 | 02-T-07-020 | RZR 15/710 | 03-2317-90 |  | Perceel 3 GB2 | Carrier Holland Heat | Afvoer | 42516 | 16:00
05-910-0090 | Luchtbehandelingskast voorzien van frequentieregelaar | 2T070501VT-0001 | 02-T-07-020 | RZR 11-355 | 03-2317-10 |  | Perceel 3 GB2 | Carrier Holland Heat | Toevoer | 6885 | 7:00
05-910-0093 | Luchtbehandelingskast voorzien van frequentieregelaar | 2T070501VA-0001 | 02-T-07-020 | RZR 51-400 | 03-2317-10 |  | Perceel 3 GB2 | Carrier Holland Heat | Afvoer | 6984 | 7:00
05-910-0168 | Luchtbehandelingskast voorzien van frequentieregelaar | 2T070507VA-0002 | 02-R-07-001 | RZR11-280 / 39HQ 07.04 | 03-2317-150 |  | Perceel 3 GB2 | Carrier Holland Heat | Afvoer | 3996 | 7:00
07-910-0065 | Luchtbehandelingskast voorzien van frequentieregelaar | 2S070516VT-0001 | 02-T-07-020 | 39HQ 14.10 | LBK-14 | LBK-14 TOEVOER | Perceel 3 GB2 | Holland Heating | Toevoer | 32508 | 7:00
07-910-0066 | Luchtbehandelingskast voorzien van frequentieregelaar | 2S070515VT-0001 | 02-T-07-021 | 39HQ 14.10 | LBK-15 | LBK-15 TOEVOER | Perceel 3 GB2 | Holland Heating | Toevoer | 32508 | 7:00
07-910-0067 | Luchtbehandelingskast voorzien van frequentieregelaar | 2S070516VA-0001 | 02-T-07-020 | 39HQ 14.10 | LBK-14 | LBK-14 AFVOER | Perceel 3 GB2 | Holland Heating | Toevoer | 32508 | 7:00
07-910-0068 | Luchtbehandelingskast voorzien van frequentieregelaar | 2S070515VA-0001 | 02-T-07-021 | 39HQ 14.10 | LBK-15 | LBK-15 AFVOER | Perceel 3 GB2 | Holland Heating | Toevoer | 32508 | 7:00
07-910-0019 | Narcosegasafzuigventilator | 2S100514VA-0001 | 02-S-10-002 | RK 700 x 400 D3 |  | tbv narcose afzuig systeem | Perceel 3 GB2 | Ostberg | Afvoer | 0 | 7:00
13-910-0012 | Narcosegasafzuigventilator |  | 02-S-10-002 | CK250C 220V 60HZ A | art.no. 7000092 | tbv narcose afzuig systeem | Perceel 3 GB2 | Rucon | Afvoer | 0 | 7:00
05-910-0099 | Ventilator losse opstellingen voorzien van freq. regelaar | 2T070506VA-0003 | 02-T-09-405 | MEC 451-N4 | 05-0585-30 |  | Perceel 3 GB2 | Carrier | Afvoer |  | 7:00
07-910-0069 | Ventilator losse opstellingen voorzien van freq. regelaar | 2T070506VA-0004 | 02-T-09-405 | MEC 451-N4 | 05-0585-30 |  | Perceel 3 GB2 | Rucon | Afvoer |  | 7:00
05-910-0100 | Ventilator,losse opstelling * | 2S070505VA-0005 | 02-S-09-402 | 140JM/40/6/6/21 — L —160L | Fläkt woods |  | Perceel 3 GB2 | Fläkt Woods | Afvoer |  | 7:00
05-910-0101 | Ventilator,losse opstelling * | 2S090505VA-0001 | 02-T-09-401 | 140JM/40/6/6/21 — L —160L | Fläkt woods |  | Perceel 3 GB2 | Fläkt Woods | Laboratoria |  | 7:00
05-910-0102 | Ventilator,losse opstelling * | 2S090505VA-0002 | 02-T-09-401 | 140JM/40/6/6/21 — L —160L | Fläkt woods |  | Perceel 3 GB2 | Fläkt Woods | Afvoer |  | 7:00
05-910-0103 | Ventilator,losse opstelling * | 2S090505VA-0003 | 02-T-09-405 | 140JM/40/6/6/21 — L —160L | Fläkt woods |  | Perceel 3 GB2 | Fläkt Woods | Afvoer |  | 7:00
05-910-0104 | Ventilator,losse opstelling * | 2S090505VA-0001 | 02-T-09-405 | 140JM/40/6/6/21 — L —160L | Fläkt woods |  | Perceel 3 GB2 | Fläkt Woods | Afvoer |  | 7:00
05-910-0105 | Ventilator,losse opstelling * | 2S070505VA-0006 | 02-S-09-402 | 140JM/40/6/6/21 — L —160L | Fläkt woods |  | Perceel 3 GB2 | Fläkt Woods | Afvoer |  | 7:00
07-910-0005 | Ventilator,losse opstelling * |  | 02-T-08-001 | RMV 400-6D |  |  | Perceel 3 GB2 | Slingerland | Afvoer |  | 7:00
05-910-0277 | Ventilatorsectie | 2T070507VA-0003 | 02-T-07-020 | IRE 630 |  |  | Perceel 3 GB2 | Ostberg | Laboratoria |  | 7:00
05-910-0278 | Ventilatorsectie | 2T070507VA-0004 | 02-T-07-020 | IRE 630 |  |  | Perceel 3 GB2 | Rucon | Afvoer |  | 7:00
05-910-0509 | Warmteterugwininst. * |  | 02-T-07-020 |  |  |  | Perceel 3 GB2 |  | Warmteterugwinning twincoil
05-910-0510 | Warmteterugwininst. * |  | 02-T-07-020 |  |  |  | Perceel 3 GB2 |  | Warmteterugwinning twincoil
05-910-0512 | Warmteterugwininst. * |  | 02-S-07-002 |  |  |  | Perceel 3 GB2 |  | Warmteterugwinning twincoil
20-910-1533 | Warmteterugwininst. * |  | 02-T-07-020 |  |  |  | Perceel 3 GB2 |  | Warmteterugwinning twincoil
05-910-0303 | Buisventilator * | 3V900503VT-0001 | 03-V-90-012I | RAX 560-4 |  |  | Perceel 3 GB3 | Rucon | Toevoer |  | 6:00
20-910-1064 | Circulatiepomp CV, verbruik | 3V070504PC-0002 | 03-V-07-010 |  | MAGNA1 25-60 180 1x230V PN10 | 99221217 | Perceel 3 GB3 | Grundfos | Toevoer
20-910-1065 | Circulatiepomp CV, verbruik | 3V900501PC-0002 | 03-V-90-012I |  | MAGNA1 32-80 F 220 1x230V | 99221275 | Perceel 3 GB3 | Grundfos | Toevoer
20-910-1066 | Circulatiepomp CV, verbruik | 3V900502PC-0002 | 03-V-90-012I |  | MAGNA1 25-60 180 1x230V PN10 | 99221217 | Perceel 3 GB3 | Grundfos | Toevoer
20-910-1067 | Circulatiepomp CV, verbruik | 3V070503PC-0002 | 03-V-07-017G |  | MAGNA1 32-80 F 220 1x230V | 99221275 | Perceel 3 GB3 | Grundfos | Toevoer
20-910-1061 | Circulatiepomp WTW-installatie, verbruik | 3V070501PC-0001 | 03-V-07-010 |  | TPE3 50-200 S-A-F-A-BQQE-HDC | 99272218 | Perceel 3 GB3 | Grundfos | Toevoer
20-910-1070 | Circulatiepomp WTW-installatie, verbruik | 3V900502PC-0001 | 03-V-90-012I |  | TPE3 50-200 S-A-F-A-BQQE-HDC | 99272218 | Perceel 3 GB3 | Grundfos | Toevoer
05-910-0107 | Luchtbehandelingskast * | 3V900502VT-0001 | 03-V-90-012 |  | 05-0202-40 |  | Perceel 3 GB3 | Carrier Holland Heat | Toevoer | 7488 | 7:00
05-910-0109 | Luchtbehandelingskast * | 3V900502VA-0001 | 03-V-90-012 |  | 05-0202-30 |  | Perceel 3 GB3 | Carrier Holland Heat | Toevoer | 7488 | 7:00
05-910-0157 | Luchtbehandelingskast * | 3V070504VT-0001 | 03-V-07-010 | 39HQ 10.08 | 05-0202-50 |  | Perceel 3 GB3 | Carrier Holland Heat | Toevoer | 14004 | 08:00- 10:00
05-910-0158 | Luchtbehandelingskast * | 3V070504VA0001 | 03-V-07-010 | 39HQ 10.08 | 05-0202-50 |  | Perceel 3 GB3 | Carrier Holland Heat | Afvoer | 14004 | 08:00- 10:00
05-910-0160 | Luchtbehandelingskast * | 3V070503VT-0001 | 03-A-99-001 | 39HQ 18.08 | 05-0202-60 |  | Perceel 3 GB3 | Carrier Holland Heat | Toevoer | 33984 | 7:00
05-910-0161 | Luchtbehandelingskast * | 3V070503VA-0001 | 03-V-07-010 | 39HQ 18.08 | 05-0202-60 |  | Perceel 3 GB3 | Carrier Holland Heat | Afvoer | 29952 | 7:00
05-910-0155 | Luchtbehandelingskast voorzien van frequentieregelaar | 3V900501VA-0001 | 03-V-07-010 | 39HQ 09.08 | 05-0202-10 |  | Perceel 3 GB3 | Carrier Holland Heat | Toevoer | 12000 | 7:00
05-910-0156 | Luchtbehandelingskast voorzien van frequentieregelaar | 3V900501VT-0001 | 03-V-90-012 | 39HQ 09.08 | 05-0202-20 |  | Perceel 3 GB3 | Carrier Holland Heat | Toevoer | 11.988 | 14:00
20-910-1532 | Warmteterugwininst. * |  | 03-V-90-012I |  |  |  | Perceel 3 GB3 |  | Warmteterugwinning twincoil
20-910-1534 | Warmteterugwininst. * |  | 03-V-07-010 |  |  |  | Perceel 3 GB3 |  | Warmteterugwinning twincoil
11-910-0009 | Circulatiepomp CV, verbruik | 1M900511PC-0002 | 01-L-90-050 | UPS 32-60F | PC1109 | 96401777 | Perceel 3 KFT | Grundfos | Laboratoria
11-910-0010 | Circulatiepomp CV, verbruik | 1M900512PC-0002 | 01-L-90-050 | UPS 32-60F | PC1109 | 96401777 | Perceel 3 KFT | Grundfos | Laboratoria
11-910-0011 | Circulatiepomp CV, verbruik | 1M900513PC-0002 | 01-L-90-050 | UPS 32-60F L=220 | PC1109 | 96401777 | Perceel 3 KFT | Grundfos | Laboratoria
11-910-0013 | Circulatiepomp GKW, verbruik | 1M900511PC-0003 | 01-L-90-050 | UPS 65-60/4F 340 | PC1112 | 96402229 | Perceel 3 KFT | Grundfos | Toevoer
11-910-0014 | Circulatiepomp GKW, verbruik | 1M900512PC-0003 | 01-L-90-050 | UPS 65-60/4F 340 | PC1112 | 96402229 | Perceel 3 KFT | Grundfos | Toevoer
14-910-0059 | Circulatiepomp WTW-installatie, verbruik | 1M900511PC-0005 | 01-L-05-003G | MGE71A-2FT85-HA |  | A98112585 P214130001 | Perceel 3 KFT | Grundfos | Warmteterugwinning twincoil |  | 7:30
14-910-0061 | Circulatiepomp WTW-installatie, verbruik | 1M900511PC-0001 | 01-L-05-003G | MGE71A-FT85-HA | TPE40 12072 A-F-A | A98112585 P214130002 ( pomp ) | Perceel 3 KFT | Grundfos | Warmteterugwinning twincoil |  | 7:00
11-910-0060 | Luchtbehandelingskast * | 1M050517VA-0001 | 01-L-05-003G | 39HQ 11.10 | LAK-VA-M-4 | 201110588 pos 50 | Perceel 3 KFT | Carrier Holland Heat | Laboratoria | 20988 | 7:00
11-910-0061 | Luchtbehandelingskast * | 1M050518VA-0001 | 01-L-05-003G | 39HQ 11.10 | LAK-VA-M-5 | 20111588 pos 30 | Perceel 3 KFT | Carrier Holland Heat | Laboratoria | 20988 | 7:00
11-910-0062 | Luchtbehandelingskast * | 1M050519VA-0001 | 01-L-05-003G | 39HQ 11.10 | LAK-V-MA-6 | 20111588 | Perceel 3 KFT | Carrier Holland Heat | Laboratoria | 20988 | 7:00
11-910-0056 | Luchtbehandelingskast voorzien van frequentieregelaar | 1M900512VT0001 | 01-L-90-050 | 39HQ 11.10 | LBK-M-T-4 pos 70 | 201110588 | Perceel 3 KFT | Carrier Holland Heat | Toevoer | 20988 | 7:00
11-910-0057 | Luchtbehandelingskast voorzien van frequentieregelaar | 1M900513VT-0001 | 01-L-90-050 | 39HQ 11.10 | LBK-M-T-5 pos 110 | 201110588 | Perceel 3 KFT | Carrier Holland Heat | Toevoer | 20988 | 7:00
11-910-0058 | Luchtbehandelingskast voorzien van frequentieregelaar | 1M900511VT-0001 | 01-L-90-050 | 39HQ 11.10 | LBK-M-T-6 pos 90 | 201110588 | Perceel 3 KFT | Carrier Holland Heat | Toevoer | 20988 | 07:00 - 16:00
19-910-1196 | Luchtverdeelslang |  | 01-L-00-270G |  | ø800 L= 1700 ? m³/h |  | Perceel 3 KFT |  | Toevoer |  | 7:00
19-910-1197 | Luchtverdeelslang |  | 01-L-00-286H |  | ø800 L= 1500 ? m³/h |  | Perceel 3 KFT |  | Toevoer |  | 7:00
19-910-1198 | Luchtverdeelslang |  | 01-L-00-286H |  | ø800 L= 1500 ? m³/h |  | Perceel 3 KFT |  | Toevoer |  | 7:00
11-910-0067 | Ventilator,losse opstelling * | 1M050520VA-0001 | 01-L-05-003G | CMVeco 400, RS |  | 111.986 / motor=rotor 3,0 kW | Perceel 3 KFT | Colasit | Laboratoria | 4157 | 7:00
11-910-0068 | Ventilator,losse opstelling * | 1M050521VA-0001 | 01-L-05-003G | CMV 400RS |  | 11986/motorrotor 3 kW 6,4A | Perceel 3 KFT | Colasit | Laboratoria | 4157 | 7:00
14-910-0503 | Warmteterugwininst. * |  | 01-L-05-003G | Ethyleen Glycol |  |  | Perceel 3 KFT |  | Warmteterugwinning twincoil

## Filters
|  |  | TOTALEN |  | Perceel 1 | 0
[5 empty] | Perceel 2 | 0
[5 empty] | Perceel 3 | 0
Filters
Frequentie: Jaarlijks |  |  |  |  | Materiaal | Materiaal
artikelgroep | Type | aantal | merk | perceel | Prijs per stuk excl. BTW | SUBTOTAAL
Voorfiltersectie | Filter 1 ¦ - ¦ PFS-ePM10-75%-PLA-25/287x592x600x4 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 1 | Trox | Perceel 1 |  | 0
Voorfiltersectie | Filter 2 ¦ - ¦ PFS-ePM10-75%-PLA-25/592X592X600X8 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 1 | Trox | Perceel 1 |  | 0
Voorfiltersectie | Filter 1 ¦ - ¦ PFS-ePM10-75%-PLA-25/592x592x600x8 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 4 | Trox | Perceel 1 |  | 0
Voorfiltersectie | Filter 2 ¦ - ¦ PFS-ePM10-75%-PLA-25/287x592x600x4 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 2 | Trox | Perceel 1 |  | 0
Voorfiltersectie | Filter 3 ¦ - ¦ PFS-ePM10-75%-PLA-25/592x287x600x8 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 2 | Trox | Perceel 1 |  | 0
Voorfiltersectie | Filter 1 ¦ - ¦ PFG-ePM10-75%-PLA-25/592x592x635x8 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 4 | Trox | Perceel 1 |  | 0
Voorfiltersectie | Filter 2 ¦ - ¦ PFG-ePM10-75%-PLA-25/287x592x635x4 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 2 | Trox | Perceel 1 |  | 0
Voorfiltersectie | Filter 1 ¦ - ¦ PFS-ePM10-75%-PLA-25/592x592x600x8 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 12 | Trox | Perceel 1 |  | 0
Voorfiltersectie | Filter 1 ¦ - ¦ PFS-ePM10-75%-PLA-25/592x592x600x8 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 4 | Trox | Perceel 1 |  | 0
Voorfiltersectie | Filter 1 ¦ - ¦ PFS-ePM10-75%-PLA-25/592x592x600x8 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 6 | Trox | Perceel 1 |  | 0
Voorfiltersectie | Filter 2 ¦ - ¦ PFS-ePM10-75%-PLA-25/592x287x600x8 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 3 | Trox | Perceel 1 |  | 0
Voorfiltersectie | Filter 1 ¦ - ¦ PFS-ePM10-75%-PLA-25/592x592x600x8 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 6 | Trox | Perceel 1 |  | 0
Voorfiltersectie | Filter 2 ¦ - ¦ PFS-ePM10-75%-PLA-25/592x287x600x8 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 3 | Trox | Perceel 1 |  | 0
Voorfiltersectie | Filter 1 ¦ - ¦ PFC-Coarse-60%-PLA/592x592x300 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 1 | Trox | Perceel 1 |  | 0
Voorfiltersectie | Filter 1 ¦ - ¦ PFC-Coarse-60%-PLA/592x592x300 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 1 | Trox | Perceel 1 |  | 0
Voorfiltersectie | Filter 1 ¦ - ¦ PFS-ePM10-75%-PLA-25/592x592x600x8 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 8 | Trox | Perceel 1 |  | 0
Voorfiltersectie | Filter 2 ¦ - ¦ PFS-ePM10-75%-PLA-25/287x592x600x4 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 2 | Trox | Perceel 1 |  | 0
Voorfiltersectie | Filter 1 ¦ - ¦ PFS-ePM10-75%-PLA-25/592x592x600x8 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 1 | Trox | Perceel 1 |  | 0
Voorfiltersectie | Filter 2 ¦ - ¦ PFS-ePM10-75%-PLA-25/287x592x600x4 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 1 | Trox | Perceel 1 |  | 0
Voorfiltersectie | Filter 3 ¦ - ¦ PFS-ePM10-75%-PLA-25/592x287x600x8 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 1 | Trox | Perceel 1 |  | 0
Voorfiltersectie | Filter 1 ¦ - ¦ PFS-ePM10-75%-PLA-25/592x592x600x6 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 2 | Trox | Perceel 1 |  | 0
Voorfiltersectie | Filter 2 ¦ - ¦ PFS-ePM10-75%-PLA-25/592x287x600x6 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 2 | Trox | Perceel 1 |  | 0
Voorfiltersectie | Filter 3 ¦ - ¦ PFS-ePM10-75%-PLA-25/287X592X600X3 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 1 | Trox | Perceel 1 |  | 0
Voorfiltersectie | Filter 4 ¦ - ¦ PFS-ePM10-75%-PLA-25/287X287X600X3 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 1 | Trox | Perceel 1 |  | 0
Voorfiltersectie | Filter 1 ¦ - ¦ PFS-ePM10-75%-PLA-25/592x592x600x6 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 9 | Trox | Perceel 1 |  | 0
Voorfiltersectie | Filter 2 ¦ - ¦ PFS-ePM10-75%-PLA-25/287x592x600x3 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 3 | Trox | Perceel 1 |  | 0
Voorfiltersectie | Filter 1 ¦ - ¦ PFS-ePM10-75%-PLA-25/592x592x600x6 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 6 | Trox | Perceel 1 |  | 0
Voorfiltersectie | Filter 1 ¦ - ¦ PFS-ePM10-75%-PLA-25/592x592x600x8 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 1 | Trox | Perceel 1 |  | 0
Voorfiltersectie | Filter 2 ¦ - ¦ PFS-ePM10-75%-PLA-25/287x592x600x4 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 1 | Trox | Perceel 1 |  | 0
Voorfiltersectie | Filter 3 ¦ - ¦ PFS-ePM10-75%-PLA-25/592x287x600x8 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 1 | Trox | Perceel 1 |  | 0
Voorfiltersectie | Filter 1 ¦ - ¦ PFS-ePM10-75%-PLA-25/592x287x600x8 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 1 | Trox | Perceel 1 |  | 0
Voorfiltersectie | Filter 1 ¦ - ¦ PFS-ePM10-75%-PLA-25/592x592x600x6 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 2 | Trox | Perceel 1 |  | 0
Voorfiltersectie | Filter 2 ¦ - ¦ PFS-ePM10-75%-PLA-25/592x287x600x6 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 2 | Trox | Perceel 1 |  | 0
Voorfiltersectie | Filter 3 ¦ - ¦ PFS-ePM10-75%-PLA-25/287X592X600X3 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 1 | Trox | Perceel 1 |  | 0
Voorfiltersectie | Filter 4 ¦ - ¦ PFS-ePM10-75%-PLA-25/287X287X600X3 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 1 | Trox | Perceel 1 |  | 0
Voorfiltersectie | Filter 1 ¦ - ¦ PFS-ePM10-75%-PLA-25/592x592x600x6 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 2 | Trox | Perceel 1 |  | 0
Voorfiltersectie | Filter 2 ¦ - ¦ PFS-ePM10-75%-PLA-25/592x287x600x6 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 2 | Trox | Perceel 1 |  | 0
Voorfiltersectie | Filter 3 ¦ - ¦ PFS-ePM10-75%-PLA-25/287X592X600X3 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 1 | Trox | Perceel 1 |  | 0
Voorfiltersectie | Filter 4 ¦ - ¦ PFS-ePM10-75%-PLA-25/287X287X600X3 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 1 | Trox | Perceel 1 |  | 0
Voorfiltersectie | Filter 1 ¦ - ¦ PFS-ePM10-75%-PLA-25/592x592x600x6 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 8 | Trox | Perceel 1 |  | 0
Voorfiltersectie | Filter 1 ¦ - ¦ PFS-ePM10-75%-PLA-25/592x592x600x6 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 8 | Trox | Perceel 1 |  | 0
Voorfiltersectie | Filter 1 ¦ - ¦ PFS-ePM10-75%-PLA-25/592x592x600x6 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 2 | Trox | Perceel 1 |  | 0
Voorfiltersectie | Filter 2 ¦ - ¦ PFS-ePM10-75%-PLA-25/592x287x600x6 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 2 | Trox | Perceel 1 |  | 0
Voorfiltersectie | Filter 1 ¦ - ¦ PFS-ePM10-75%-PLA-25/592x592x600x6 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 2 | Trox | Perceel 1 |  | 0
Voorfiltersectie | Filter 2 ¦ - ¦ PFS-ePM10-75%-PLA-25/592x287x600x6 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 2 | Trox | Perceel 1 |  | 0
Voorfiltersectie | Filter 1 ¦ - ¦ PFS-ePM10-75%-PLA-25/592x592x600x6 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 1 | Trox | Perceel 1 |  | 0
Voorfiltersectie | Filter 2 ¦ - ¦ PFS-ePM10-75%-PLA-25/592x287x600x6 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 1 | Trox | Perceel 1 |  | 0
Voorfiltersectie | Filter 3 ¦ - ¦ PFS-ePM10-75%-PLA-25/287X592X600X3 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 1 | Trox | Perceel 1 |  | 0
Voorfiltersectie | Filter 4 ¦ - ¦ PFS-ePM10-75%-PLA-25/287X287X600X3 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 1 | Trox | Perceel 1 |  | 0
Voorfiltersectie | Filter 1 ¦ - ¦ ZL-Coarse-90%-NWO/945x565x47 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 1 | Trox | Perceel 1 |  | 0
Voorfiltersectie | Filter 1 ¦ - ¦ ZL-Coarse-90%-NWO/945x565x47 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 1 | Trox | Perceel 1 |  | 0
Voorfiltersectie | Filter 1 ¦ - ¦ ZL-Coarse-90%-NWO/945x565x47 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 1 | Trox | Perceel 1 |  | 0
Voorfiltersectie | Filter 1 ¦ - ¦ ZL-Coarse-90%-NWO/945x565x47 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 1 | Trox | Perceel 1 |  | 0
Voorfiltersectie | Filter 1 ¦ - ¦ ZL-Coarse-90%-NWO/945x565x47 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 1 | Trox | Perceel 1 |  | 0
Voorfiltersectie | Filter 3 ¦ - ¦ PFS-ePM10-75%-PLA-25/592x592x600x8 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 2 | Trox | Perceel 1 |  | 0
Voorfiltersectie | Filter 2 ¦ - ¦ PFS-ePM10-75%-PLA-25/592x287x600x8 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 2 | Trox | Perceel 1 |  | 0
Voorfiltersectie | Filter 1 ¦ - ¦ PFS-ePM10-75%-PLA-25/287x592x600x4 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 1 | Trox | Perceel 1 |  | 0
Voorfiltersectie | Filter 1 ¦ - ¦ PFS-ePM10-75%-PLA-25/592x592x600x8 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 9 | Trox | Perceel 1 |  | 0
Voorfiltersectie | Filter 1 ¦ - ¦ PFS-ePM10-75%-PLA-25/592x592x600x8 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 2 | Trox | Perceel 1 |  | 0
Voorfiltersectie | Filter 2 ¦ - ¦ PFS-ePM10-75%-PLA-25/592x287x600x8 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 2 | Trox | Perceel 1 |  | 0
Voorfiltersectie | Filter 3 ¦ - ¦ PFS-ePM10-75%-PLA-25/287x592x600x4 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 1 | Trox | Perceel 1 |  | 0
Voorfiltersectie | Filter 1 ¦ - ¦ PFS-ePM10-75%-PLA-25/592x592x600x8 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 9 | Trox | Perceel 1 |  | 0
Voorfiltersectie | Filter 1 ¦ - ¦ PFS-ePM10-75%-PLA-25/592x592x600x8 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 9 | Trox | Perceel 1 |  | 0
Voorfiltersectie | Filter 1 ¦ - ¦ PFS-ePM10-75%-PLA-25/592x592x600x8 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 9 | Trox | Perceel 1 |  | 0
Voorfiltersectie | Filter 1 ¦ - ¦ PFS-ePM10-75%-PLA-25/592x592x600x8 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 6 | Trox | Perceel 1 |  | 0
Voorfiltersectie | Filter 1 ¦ - ¦ PFS-ePM10-75%-PLA-25/592x592x600x8 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 6 | Trox | Perceel 1 |  | 0
Voorfiltersectie | Filter 1 ¦ - ¦ PFS-ePM10-75%-PLA-25/592x592x600x8 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 12 | Trox | Perceel 1 |  | 0
Voorfiltersectie | Filter 1 ¦ - ¦ PFS-ePM10-75%-PLA-25/592x592x600x8 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 12 | Trox | Perceel 1 |  | 0
Voorfiltersectie | Filter 2 ¦ - ¦ PFS-ePM10-75%-PLA-25/592x287x600x8 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 4 | Trox | Perceel 1 |  | 0
Voorfiltersectie | Filter 1 ¦ - ¦ PFS-ePM10-75%-PLA-25/592x592x600x8 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 2 | Trox | Perceel 1 |  | 0
Voorfiltersectie | Filter 2 ¦ - ¦ PFS-ePM10-75%-PLA-25/592x287x600x8 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 2 | Trox | Perceel 1 |  | 0
Zakkenfiltersectie | Filter 1 ¦ - ¦ PFS-ePM1-90%-PLA-25/592x592x635x8 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 1 | Trox | Perceel 1 |  | 0
Zakkenfiltersectie | Filter 2 ¦ - ¦ PFS-ePM1-90%-PLA-25/287x592x635x4 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 2 | Trox | Perceel 1 |  | 0
Zakkenfiltersectie | Filter 3 ¦ - ¦ PFS-ePM1-90%-PLA-25/287x287x635x4 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 1 | Trox | Perceel 1 |  | 0
Voorfiltersectie | Filter 1 ¦ - ¦ PFS-ePM10-75%-PLA-25/592x592x600x8 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 8 | Trox | Perceel 1 |  | 0
Voorfiltersectie | Filter 1 ¦ - ¦ PFG-ePM1-60%-PLA-25/592x592x600x8 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 8 | Trox | Perceel 1 |  | 0
Zakkenfiltersectie | Filter 1 ¦ - ¦ PFG-ePM1-90%-PLA-25/592x592x600x8 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 1 | Trox | Perceel 1 |  | 0
Zakkenfiltersectie | Filter 2 ¦ - ¦ PFG-ePM1-90%-PLA-25/287x592x600x4 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 1 | Trox | Perceel 1 |  | 0
Zakkenfiltersectie | Filter 3 ¦ - ¦ PFG-ePM1-90%-PLA-25/592x287x600x8 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 1 | Trox | Perceel 1 |  | 0
Zakkenfiltersectie | Filter 4 ¦ - ¦ PFG-ePM1-90%-PLA-25/287x287x600x4 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 1 | Trox | Perceel 1 |  | 0
Zakkenfiltersectie | Filter 1 ¦ - ¦ PFG-ePM1-90%-PLA-25/592x592x600x8 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 1 | Trox | Perceel 1 |  | 0
Zakkenfiltersectie | Filter 2 ¦ - ¦ PFG-ePM1-90%-PLA-25/287x592x600x4 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 1 | Trox | Perceel 1 |  | 0
Zakkenfiltersectie | Filter 3 ¦ - ¦ PFG-ePM1-90%-PLA-25/592x787x600x8 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 1 | Trox | Perceel 1 |  | 0
Zakkenfiltersectie | Filter 4 ¦ - ¦ PFG-ePM1-90%-PLA-25/287x787x600x4 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 1 | Trox | Perceel 1 |  | 0
Zakkenfiltersectie | Filter 1 ¦ - ¦ PFG-ePM1-90%-PLA-25/592x592x600x8 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 2 | Trox | Perceel 1 |  | 0
Zakkenfiltersectie | Filter 2 ¦ - ¦ PFG-ePM1-90%-PLA-25/592x287x600x8 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 2 | Trox | Perceel 1 |  | 0
Zakkenfiltersectie | Filter 1 ¦ - ¦ PFG-ePM1-90%-PLA-25/592x592x600x8 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 2 | Trox | Perceel 1 |  | 0
Zakkenfiltersectie | Filter 2 ¦ - ¦ PFG-ePM1-90%-PLA-25/592x287x600x8 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 2 | Trox | Perceel 1 |  | 0
Zakkenfiltersectie | Filter 1 ¦ - ¦ PFG-ePM1-90%-PLA-25/592x592x600x8 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 1 | Trox | Perceel 1 |  | 0
Voorfiltersectie | Filter 1 ¦ - ¦ PFS-ePM10-75%-PLA-25/592x592x600x8 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 15 | Trox | Perceel 1 |  | 0
Voorfiltersectie | Filter 1 ¦ - ¦ PFS-ePM10-75%-PLA-25/592x592x600x8 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 15 | Trox | Perceel 1 |  | 0
Voorfiltersectie | Filter 1 ¦ - ¦ PFS-ePM10-75%-PLA-25/592x592x600x8 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 15 | Trox | Perceel 1 |  | 0
Voorfiltersectie | Filter 1 ¦ - ¦ PFS-ePM10-75%-PLA-25/592x592x600x8 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 6 | Trox | Perceel 1 |  | 0
Voorfiltersectie | Filter 2 ¦ - ¦ PFS-ePM10-75%-PLA-25/592x287x600x8 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 3 | Trox | Perceel 1 |  | 0
Voorfiltersectie | Filter 1 ¦ - ¦ ZL-ePM10 50%-NWO/480x905x48 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 1 | Trox | Perceel 1 |  | 0
Voorfiltersectie | Filter 2 ¦ - ¦ PFS-ePM10-75%-PLA-25/592x287x600x8 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 4 | Trox | Perceel 1 |  | 0
Voorfiltersectie | Filter 1 ¦ - ¦ PFS-ePM10-75%-PLA-25/592x592x600x6 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 4 | Trox | Perceel 1 |  | 0
Voorfiltersectie | Filter 1 ¦ - ¦ PFS-ePM10-75%-PLA-25/592x592x600x8 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 4 | Trox | Perceel 1 |  | 0
Voorfiltersectie | Filter 2 ¦ - ¦ PFS-ePM10-75%-PLA-25/592x287x600x6 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 4 | Trox | Perceel 1 |  | 0
Voorfiltersectie | Filter 2 ¦ - ¦ PFG-ePM1-75%-PLA-25/287x592x600x4 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 1 | Trox | Perceel 1 |  | 0
Voorfiltersectie | Filter 1 ¦ - ¦ PFG-ePM1-75%-PLA-25/592x592x600x8 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 1 | Trox | Perceel 1 |  | 0
Voorfiltersectie | Filter 1 ¦ - ¦ PFG-ePM1-75%-PLA-25/592x592x600x8 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 1 | Trox | Perceel 1 |  | 0
Voorfiltersectie | Filter 2 ¦ - ¦ PFG-ePM1-75%-PLA-25/287x592x600x4 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 1 | Trox | Perceel 1 |  | 0
Voorfiltersectie | Filter 1 ¦ - ¦ PFG-ePM1-75%-PLA-25/592x592x600x8 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 6 | Trox | Perceel 1 |  | 0
Voorfiltersectie | Filter 2 ¦ - ¦ PFG-ePM1-75%-PLA-25/592x287x600x8 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 3 | Trox | Perceel 1 |  | 0
Voorfiltersectie | Filter 1 ¦ - ¦ PFC-Coarse-60%-PLA-25/592x592x600x6 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 6 | Trox | Perceel 1 |  | 0
Voorfiltersectie | Filter 2 ¦ - ¦ PFC-Coarse-60%-PLA-25/592x287x600x6 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 3 | Trox | Perceel 1 |  | 0
Voorfiltersectie | Filter 1 ¦ - ¦ PFS-ePM10-75%-PLA-25/592x592x600x6 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 4 | Trox | Perceel 2 |  | 0
Voorfiltersectie | Filter 2 ¦ - ¦ PFS-ePM10-75%-PLA-25/287x592x600x3 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 2 | Trox | Perceel 2 |  | 0
Voorfiltersectie | Filter 1 ¦ - ¦ PFS-ePM10-75%-PLA-25/592x592x600x8 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 4 | Trox | Perceel 2 |  | 0
Voorfiltersectie | Filter 2 ¦ - ¦ PFS-ePM10-75%-PLA-25/287x592x600x4¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 2 | Trox | Perceel 2 |  | 0
Voorfiltersectie | Filter 1 ¦ - ¦ PFS-ePM10-75%-PLA-25/592x592x600x8 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 4 | Trox | Perceel 2 |  | 0
Voorfiltersectie | Filter 2 ¦ - ¦ PFS-ePM10-75%-PLA-25/287x592x600x4 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 2 | Trox | Perceel 2 |  | 0
Voorfiltersectie | Filter 1 ¦ - ¦ PFG-ePM1-75%-PLA-25/592x592x600x8 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 4 | Trox | Perceel 2 |  | 0
Voorfiltersectie | Filter 2 ¦ - ¦ PFG-ePM1-75%-PLA-25/490x592x600x7 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 2 | Trox | Perceel 2 |  | 0
Voorfiltersectie | Filter 1 ¦ - ¦ PFG-ePM1-75%-PLA-25/592x287x600x8 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 4 | Trox | Perceel 2 |  | 0
Voorfiltersectie | Filter 2 ¦ - ¦ PFG-ePM1-75%-PLA-25/592x592x600x8 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 4 | Trox | Perceel 2 |  | 0
Voorfiltersectie | Filter 3 ¦ - ¦ PFG-ePM1-75%-PLA-25/592x490x600x8 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 4 | Trox | Perceel 2 |  | 0
Voorfiltersectie | Filter 1 ¦ - ¦ ZL-ePM10 50%-NWO/480x905x48 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 1 | Trox | Perceel 2 |  | 0
Voorfiltersectie | Filter 1 ¦ - ¦ ZL-ePM10 50%-NWO/480x905x48 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 1 | Trox | Perceel 2 |  | 0
Voorfiltersectie | Filter 1 ¦ - ¦ PFS-ePM10-75%-PLA-25/592x592x600x8 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 1 | Trox | Perceel 2 |  | 0
Voorfiltersectie | Filter 3 ¦ - ¦ PFS-ePM10-75%-PLA-25/592x287x600x8 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 1 | Trox | Perceel 2 |  | 0
Voorfiltersectie | Filter 1 ¦ - ¦ PFS-ePM10-75%-PLA-25/287x592x600x4 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 1 | Trox | Perceel 2 |  | 0
Voorfiltersectie | Filter 2 ¦ - ¦ PFS-ePM10-75%-PLA-25/592X592X600X8 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 1 | Trox | Perceel 2 |  | 0
Voorfiltersectie | Filter 1 ¦ - ¦ PFS-ePM10-75%-PLA-25/592x592x600x8 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 2 | Trox | Perceel 2 |  | 0
Voorfiltersectie | Filter 2 ¦ - ¦ PFS-ePM10-75%-PLA-25/592x287x600x8 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 2 | Trox | Perceel 2 |  | 0
Voorfiltersectie | Filter 3 ¦ - ¦ PFS-ePM10-75%-PLA-25/287x592x600x4 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 1 | Trox | Perceel 2 |  | 0
Voorfiltersectie | Filter 1 ¦ - ¦ PFG-ePM1-75%-PLA-25/592x287x600x8 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 4 | Trox | Perceel 2 |  | 0
Voorfiltersectie | Filter 2 ¦ - ¦ PFG-ePM1-75%-PLA-25/592x592x600x8 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 4 | Trox | Perceel 2 |  | 0
Voorfiltersectie | Filter 3 ¦ - ¦ PFG-ePM1-75%-PLA-25/592x490x600x8 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 4 | Trox | Perceel 2 |  | 0
Voorfiltersectie | Filter 1 ¦ - ¦ PFS-ePM10-75%-PLA-25/490x592x600x7 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 2 | Trox | Perceel 2 |  | 0
Voorfiltersectie | Filter 2 ¦ - ¦ PFS-ePM10-75%-PLA-25/592x490x600x8 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 2 | Trox | Perceel 2 |  | 0
Voorfiltersectie | Filter 1 ¦ - ¦ PFG-ePM1-75%-PLA-25/592x592x600x8 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 4 | Trox | Perceel 2 |  | 0
Voorfiltersectie | Filter 2 ¦ - ¦ PFG-ePM1-75%-PLA-25/490x592x600x7 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 2 | Trox | Perceel 2 |  | 0
Voorfiltersectie | Filter 1 ¦ - ¦ PFG-ePM1-75%-PLA-25/592x592x600x8 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 2 | Trox | Perceel 2 |  | 0
Voorfiltersectie | Filter 2 ¦ - ¦ PFG-ePM1-75%-PLA-25/592x287x600x8 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 2 | Trox | Perceel 2 |  | 0
Voorfiltersectie | Filter 1 ¦ - ¦ PFS-ePM10-75%-PLA-25/592x592x600x8 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 12 | Trox | Perceel 2 |  | 0
Voorfiltersectie | Filter 2 ¦ - ¦ PFS-ePM10-75%-PLA-25/592x287x600x8 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 4 | Trox | Perceel 2 |  | 0
Voorfiltersectie | Filter 1 ¦ - ¦ PFS-ePM10-75%-PLA-25/592x592x600x8 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 12 | Trox | Perceel 2 |  | 0
Voorfiltersectie | Filter 2 ¦ - ¦ PFS-ePM10-75%-PLA-25/592x287x600x8 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 4 | Trox | Perceel 2 |  | 0
Voorfiltersectie | Filter 1 ¦ - ¦ PFS-ePM10-75%-PLA-25/592x592x600x8 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 9 | Trox | Perceel 2 |  | 0
Voorfiltersectie | Filter 1 ¦ - ¦ PFS-ePM10-75%-PLA-25/592x592x600x8 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 4 | Trox | Perceel 2 |  | 0
Voorfiltersectie | Filter 1 ¦ - ¦ PFS-ePM10-75%-PLA-25/592x592x600x8 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 15 | Trox | Perceel 2 |  | 0
Voorfiltersectie | Filter 1 ¦ - ¦ PFS-ePM10-75%-PLA-25/592x592x600x8 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 15 | Trox | Perceel 2 |  | 0
Voorfiltersectie | Filter 1 ¦ - ¦ PFS-ePM10-75%-PLA-25/592x592x600x8 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 10 | Trox | Perceel 2 |  | 0
Voorfiltersectie | Filter 2 ¦ - ¦ PFS-ePM10-75%-PLA-25/592x287x600x8 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 5 | Trox | Perceel 2 |  | 0
Voorfiltersectie | Filter 1 ¦ - ¦ PFS-ePM10-75%-PLA-25/592x592x600x8 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 10 | Trox | Perceel 2 |  | 0
Voorfiltersectie | Filter 2 ¦ - ¦ PFS-ePM10-75%-PLA-25/592x287x600x8 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 5 | Trox | Perceel 2 |  | 0
Voorfiltersectie | Filter 1 ¦ - ¦ PFS-ePM10-75%-PLA-25/592x592x600x8 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 10 | Trox | Perceel 2 |  | 0
Voorfiltersectie | Filter 2 ¦ - ¦ PFS-ePM10-75%-PLA-25/592x287x600x8 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 5 | Trox | Perceel 2 |  | 0
Voorfiltersectie | Filter 1 ¦ - ¦ PFS-ePM10-75%-PLA-25/592x592x600x8 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 10 | Trox | Perceel 2 |  | 0
Voorfiltersectie | Filter 2 ¦ - ¦ PFS-ePM10-75%-PLA-25/592x287x600x8 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 5 | Trox | Perceel 2 |  | 0
Voorfiltersectie | Filter 1 ¦ - ¦ ZL-ePM10 50%-NWO/905x480x47 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 1 | Trox | Perceel 2 |  | 0
Voorfiltersectie | Filter 1 ¦ - ¦ ZL-ePM10 50%-NWO/905x480x47 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 1 | Trox | Perceel 2 |  | 0
Voorfiltersectie | Filter 1 ¦ - ¦ ZL-ePM10 50%-NWO/480x905x48 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 1 | Trox | Perceel 2 |  | 0
Voorfiltersectie | Filter 1 ¦ - ¦ PFG-ePM1-90%-PLA-25/592x592x700x8 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 1 | Trox | Perceel 2 |  | 0
Voorfiltersectie | Filter 1 ¦ - ¦ PFG-ePM1-90%-PLA-25/592x592x700x8 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 1 | Trox | Perceel 2 |  | 0
Voorfiltersectie | Filter 1 ¦ - ¦ PFS-ePM1-60%-PLA-25/592x592x600x8 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 6 | Trox | Perceel 2 |  | 0
Voorfiltersectie | Filter 1 ¦ - ¦ PFG-ePM1-75%-PLA-25/592x592x600x8 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 9 | Trox | Perceel 2 |  | 0
Voorfiltersectie | Filter 1 ¦ - ¦ PFG-ePM1-75%-PLA-25/592x592x600x8 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 6 | Trox | Perceel 2 |  | 0
Voorfiltersectie | Filter 2 ¦ - ¦ PFG-ePM1-75%-PLA-25/592x287x600x8 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 3 | Trox | Perceel 2 |  | 0
Voorfiltersectie | Filter 1 ¦ - ¦ PFG-ePM1-75%-PLA-25/592x592x600x8 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 2 | Trox | Perceel 2 |  | 0
Voorfiltersectie | Filter 2 ¦ - ¦ PFG-ePM1-75%-PLA-25/592x287x600x8 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 2 | Trox | Perceel 2 |  | 0
Voorfiltersectie | Filter 3 ¦ - ¦ PFG-ePM1-75%-PLA-25/287x592x600x4 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 1 | Trox | Perceel 2 |  | 0
Voorfiltersectie | Filter 1 ¦ - ¦ PFG-ePM1-75%-PLA-25/592x592x600x8 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 9 | Trox | Perceel 2 |  | 0
Voorfiltersectie | Filter 2 ¦ - ¦ PFG-ePM1-75%-PLA-25/287x592x600x4 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 3 | Trox | Perceel 2 |  | 0
Voorfiltersectie | Filter 1 ¦ - ¦ PFS-ePM10-75%-PLA-25/592x592x600x8 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 6 | Trox | Perceel 2 |  | 0
Voorfiltersectie | Filter 2 ¦ - ¦ PFS-ePM10-75%-PLA-25/592x287x600x8 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 3 | Trox | Perceel 2 |  | 0
Voorfiltersectie | Filter 1 ¦ - ¦ PFS-ePM10-75%-PLA-25/592x592x600x8 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 6 | Trox | Perceel 2 |  | 0
Voorfiltersectie | Filter 2 ¦ - ¦ PFS-ePM10-75%-PLA-25/592x287x600x8 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 3 | Trox | Perceel 2 |  | 0
Voorfiltersectie | Filter 1 ¦ - ¦ PFG-ePM1-75%-PLA-25/592x592x600x8 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 4 | Trox | Perceel 2 |  | 0
Voorfiltersectie | Filter 1 ¦ - ¦ PFG-ePM1-90%-PLA-25/592x592x535x8 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 12 | Trox | Perceel 2 |  | 0
Voorfiltersectie | Filter 2 ¦ - ¦ PFG-ePM1-90%-PLA-25/592x287x535x8 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 4 | Trox | Perceel 2 |  | 0
Voorfiltersectie | Filter 1 ¦ - ¦ PFS-ePM10-75%-PLA-25/592x592x600x6 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 6 | Trox | Perceel 2 |  | 0
Voorfiltersectie | Filter 2 ¦ - ¦ PFS-ePM10-75%-PLA-25/592x287x600x6 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 3 | Trox | Perceel 2 |  | 0
Voorfiltersectie | Filter 1 ¦ - ¦ PFS-ePM10-75%-PLA-25/592x287x600x6 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 3 | Trox | Perceel 2 |  | 0
Voorfiltersectie | Filter 2 ¦ - ¦ PFS-ePM10-75%-PLA-25/592x592x600x6 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 6 | Trox | Perceel 2 |  | 0
Voorfiltersectie | Filter 1 ¦ - ¦ PFS-ePM10-75%-PLA-25/592x592x600x8 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 6 | Trox | Perceel 2 |  | 0
Voorfiltersectie | Filter 2 ¦ - ¦ PFS-ePM10-75%-PLA-25/592x287x600x8 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 3 | Trox | Perceel 2 |  | 0
Voorfiltersectie | Filter 1 ¦ - ¦ PFS-ePM10-75%-PLA-25/592x592x600x8 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 12 | Trox | Perceel 2 |  | 0
Voorfiltersectie | Filter 1 ¦ - ¦ PFS-ePM10-75%-PLA-25/592x592x600x8 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 12 | Trox | Perceel 2 |  | 0
Voorfiltersectie | Filter 1 ¦ - ¦ PFS-ePM10-75%-PLA-25/592x592x600x8 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 12 | Trox | Perceel 2 |  | 0
Voorfiltersectie | Filter 1 ¦ - ¦ PFS-ePM10-75%-PLA-25/592x592x600x8 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 12 | Trox | Perceel 2 |  | 0
Voorfiltersectie | Filter 2 ¦ - ¦ PFS-ePM10-75%-PLA-25/287x592x600x3 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 2 | Trox | Perceel 2 |  | 0
Voorfiltersectie | Filter 1 ¦ - ¦ PFS-ePM10-75%-PLA-25/592x592x600x6 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 4 | Trox | Perceel 2 |  | 0
Voorfiltersectie | Filter 2 ¦ - ¦ PFS-ePM10-75%-PLA-25/287x592x600x3 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 2 | Trox | Perceel 2 |  | 0
Voorfiltersectie | Filter 1 ¦ - ¦ PFS-ePM10-75%-PLA-25/592x592x600x6 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 4 | Trox | Perceel 2 |  | 0
Voorfiltersectie | Filter 2 ¦ - ¦ PFS-ePM10-75%-PLA-25/287x592x600x4 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 1 | Trox | Perceel 2 |  | 0
Voorfiltersectie | Filter 1 ¦ - ¦ PFS-ePM10-75%-PLA-25/592x592x600x6 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 1 | Trox | Perceel 2 |  | 0
Voorfiltersectie | Filter 1 ¦ - ¦ ZL-ePM10 50%-NWO/480x905x48 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 2 | Trox | Perceel 2 |  | 0
Voorfiltersectie | Filter 1 ¦ - ¦ PFS-ePM10-75%-PLA-25/592x592x600x8 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 15 | Trox | Perceel 2 |  | 0
Voorfiltersectie | Filter 2 ¦ - ¦ PFS-ePM10-75%-PLA-25/287x592x600x4 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 3 | Trox | Perceel 2 |  | 0
Voorfiltersectie | Filter 3 ¦ - ¦ PFS-ePM10-75%-PLA-25/592x287x600x8 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 5 | Trox | Perceel 2 |  | 0
Voorfiltersectie | Filter 1 ¦ - ¦ PFS-ePM10-75%-PLA-25/592x592x600x8 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 15 | Trox | Perceel 2 |  | 0
Voorfiltersectie | Filter 2 ¦ - ¦ PFS-ePM10-75%-PLA-25/287x592x600x4 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 3 | Trox | Perceel 2 |  | 0
Voorfiltersectie | Filter 3 ¦ - ¦ PFS-ePM10-75%-PLA-25/592x287x600x8 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 5 | Trox | Perceel 2 |  | 0
Voorfiltersectie | Filter 1 ¦ - ¦ PFS-ePM10-75%-PLA-25/592x592x600x8 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 15 | Trox | Perceel 2 |  | 0
Voorfiltersectie | Filter 2 ¦ - ¦ PFS-ePM10-75%-PLA-25/287x592x600x4 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 3 | Trox | Perceel 2 |  | 0
Voorfiltersectie | Filter 3 ¦ - ¦ PFS-ePM10-75%-PLA-25/592x287x600x8 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 5 | Trox | Perceel 2 |  | 0
Voorfiltersectie | Filter 1 ¦ - ¦ PFS-ePM10-75%-PLA-25/592x592x600x8 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 12 | Trox | Perceel 2 |  | 0
Voorfiltersectie | Filter 1 ¦ - ¦ PFS-ePM10-75%-PLA-25/592x592x600x8 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 12 | Trox | Perceel 2 |  | 0
Voorfiltersectie | Filter 1 ¦ - ¦ PFS-ePM10-75%-PLA-25/592x592x600x8 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 12 | Trox | Perceel 2 |  | 0
Voorfiltersectie | Filter 1 ¦ - ¦ PFS-ePM10-75%-PLA-25/592x592x600x8 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 12 | Trox | Perceel 2 |  | 0
Voorfiltersectie | Filter 1 ¦ - ¦ ZL-ePM10 50%-NWO/480x905x48 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 3 | Trox | Perceel 2 |  | 0
Voorfiltersectie | Filter 1 ¦ - ¦ PFC-Coarse-60%-PLA-25/592x592x360x6 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 1 | Trox | Perceel 2 |  | 0
Voorfiltersectie | Filter 1 ¦ - ¦ PFS-ePM10-75%-PLA-25/592x592x600x8 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 16 | Trox | Perceel 2 |  | 0
Voorfiltersectie | Filter 1 ¦ - ¦ PFS-ePM10-75%-PLA-25/592x592x600x8 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 4 | Trox | Perceel 2 |  | 0
Voorfiltersectie | Filter 2 ¦ - ¦ PFS-ePM10-75%-PLA-25/287x592x600x4 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 2 | Trox | Perceel 2 |  | 0
Voorfiltersectie | Filter 3 ¦ - ¦ PFS-ePM10-75%-PLA-25/592x287x600x8 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 2 | Trox | Perceel 2 |  | 0
Voorfiltersectie | Filter 1 ¦ - ¦ PFS-ePM10-75%-PLA-25/592x592x600x8 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 4 | Trox | Perceel 2 |  | 0
Voorfiltersectie | Filter 2 ¦ - ¦ PFS-ePM10-75%-PLA-25/287x592x600x4 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 2 | Trox | Perceel 2 |  | 0
Voorfiltersectie | Filter 1 ¦ - ¦ PFS-ePM10-60%-PLA-25/592x592x535x6 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 6 | Trox | Perceel 3 |  | 0
Voorfiltersectie | Filter 2 ¦ - ¦ PFS-ePM10 60%-PLA-25/287x592x535x3 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 2 | Trox | Perceel 3 |  | 0
Voorfiltersectie | Filter 3 ¦ - ¦ PFS-ePM10-60%-PLA-25/287x287x535x3 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 1 | Trox | Perceel 3 |  | 0
Voorfiltersectie | Filter 4 ¦ - ¦ PFS-ePM10-60%-PLA-25/592x287x535x6 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 3 | Trox | Perceel 3 |  | 0
Voorfiltersectie | Filter 1 ¦ - ¦ PFG-ePM10-75%-PLA-25/592x592x600x8 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 6 | Trox | Perceel 3 |  | 0
Voorfiltersectie | Filter 2 ¦ - ¦ PFG-ePM10-75%-PLA-25/287x592x600x4 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 2 | Trox | Perceel 3 |  | 0
Voorfiltersectie | Filter 3 ¦ - ¦ PFG-ePM10-75%-PLA-25/592x287x600x8 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 3 | Trox | Perceel 3 |  | 0
Voorfiltersectie | Filter 4 ¦ - ¦ PFG-ePM10-75%-PLA-25/287x287x600x4 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 1 | Trox | Perceel 3 |  | 0
Voorfiltersectie | Filter 1 ¦ - ¦ PFG-ePM10-75%-PLA-25/592x592x600x8 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 8 | Trox | Perceel 3 |  | 0
Voorfiltersectie | Filter 3 ¦ - ¦ PFG-ePM10-75%-PLA-25/592x287x600x8 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 4 | Trox | Perceel 3 |  | 0
Voorfiltersectie | Filter 4 ¦ - ¦ PFG-ePM10-75%-PLA-25/287x287x600x4 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 1 | Trox | Perceel 3 |  | 0
Voorfiltersectie | Filter 2 ¦ - ¦ PFG-ePM10-75%-PLA-25/490x592x600x5 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 2 | Trox | Perceel 3 |  | 0
Voorfiltersectie | Filter 1 ¦ - ¦ PFG-ePM10-75%-PLA-25/592x592x600x8 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 1 | Trox | Perceel 3 |  | 0
Voorfiltersectie | Filter 2 ¦ - ¦ PFG-ePM10-75%-PLA-25/437x592x600x6 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 1 | Trox | Perceel 3 |  | 0
Voorfiltersectie | Filter 3 ¦ - ¦ PFG-ePM10-75%-PLA-25/592x287x600x8 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 1 | Trox | Perceel 3 |  | 0
Voorfiltersectie | Filter 4 ¦ - ¦ PFG-ePM10-75%-PLA-25/437x287x600x6 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 1 | Trox | Perceel 3 |  | 0
Voorfiltersectie | Filter 1 ¦ - ¦ PFG-ePM10-75%-PLA-25/592x592x600x8 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 6 | Trox | Perceel 3 |  | 0
Voorfiltersectie | Filter 2 ¦ - ¦ PFG-ePM10-75%-PLA-25/287x592x600x4 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 2 | Trox | Perceel 3 |  | 0
Voorfiltersectie | Filter 3 ¦ - ¦ PFG-ePM10-75%-PLA-25/592x287x600x8 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 3 | Trox | Perceel 3 |  | 0
Voorfiltersectie | Filter 4 ¦ - ¦ PFG-ePM10-75%-PLA-25/287x287x600x4 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 1 | Trox | Perceel 3 |  | 0
Voorfiltersectie | Filter 1 ¦ - ¦ PFG-ePM10-75%-PLA-25/592x592x600x8 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 4 | Trox | Perceel 3 |  | 0
Voorfiltersectie | Filter 2 ¦ - ¦ PFG-ePM10-75%-PLA-25/287x592x600x4 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 2 | Trox | Perceel 3 |  | 0
Voorfiltersectie | Filter 1 ¦ - ¦ PFG-ePM1-75%-PLA-25/592x592x600x8 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 4 | Trox | Perceel 3 |  | 0
Voorfiltersectie | Filter 2 ¦ - ¦ PFG-ePM1-75%-PLA-25/287x592x600x4 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 2 | Trox | Perceel 3 |  | 0
Voorfiltersectie | Filter 1 ¦ - ¦ PFG-ePM1-75%-PLA-25/592x592x600x8 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 6 | Trox | Perceel 3 |  | 0
Voorfiltersectie | Filter 1 ¦ - ¦ PFG-ePM10-75%-PLA-25/592x592x600x8 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 6 | Trox | Perceel 3 |  | 0
Voorfiltersectie | Filter 2 ¦ - ¦ PFG-ePM10-75%-PLA-25/287x592x600x4 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 2 | Trox | Perceel 3 |  | 0
Voorfiltersectie | Filter 3 ¦ - ¦ PFG-ePM10-75%-PLA-25/592x287x600x8 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 3 | Trox | Perceel 3 |  | 0
Voorfiltersectie | Filter 4 ¦ - ¦ PFG-ePM10-75%-PLA-25/287x287x600x4 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 1 | Trox | Perceel 3 |  | 0
Voorfiltersectie | Filter 1 ¦ - ¦ PFG-ePM10-75%-PLA-25/592x592x600x8 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 6 | Trox | Perceel 3 |  | 0
Voorfiltersectie | Filter 2 ¦ - ¦ PFG-ePM10-75%-PLA-25/287x592x600x4 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 2 | Trox | Perceel 3 |  | 0
Voorfiltersectie | Filter 3 ¦ - ¦ PFG-ePM10-75%-PLA-25/592x287x600x8 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 3 | Trox | Perceel 3 |  | 0
Voorfiltersectie | Filter 4 ¦ - ¦ PFG-ePM10-75%-PLA-25/287x287x600x4 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 1 | Trox | Perceel 3 |  | 0
Voorfiltersectie | Filter 1 ¦ - ¦ PFG-ePM10-75%-PLA-25/592x592x600x8 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 12 | Trox | Perceel 3 |  | 0
Voorfiltersectie | Filter 2 ¦ - ¦ PFG-ePM10-75%-PLA-25/592x287x600x8 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 4 | Trox | Perceel 3 |  | 0
Voorfiltersectie | Filter 3 ¦ - ¦ PFG-ePM10-75%-PLA-25/287x287x600x4 ¦ - ¦ ¦ - ¦ - | 1 | Trox | Perceel 3 |  | 0
Voorfiltersectie | Filter 4 ¦ - ¦ PFG-ePM10-75%-PLA-25/287x592x600x4 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 3 | Trox | Perceel 3 |  | 0
Voorfiltersectie | Filter 1 ¦ - ¦ PFG-ePM10-75%-PLA-25/592x592x600x8 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 2 | Trox | Perceel 3 |  | 0
Voorfiltersectie | Filter 2 ¦ - ¦ PFG-ePM10-75%-PLA-25/592x287x600x8 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 2 | Trox | Perceel 3 |  | 0
Voorfiltersectie | Filter 1 ¦ - ¦ PFG-ePM10-75%-PLA-25/592x592x600x8 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 8 | Trox | Perceel 3 |  | 0
Voorfiltersectie | Filter 3 ¦ - ¦ PFG-ePM10-75%-PLA-25/592x287x600x8 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 4 | Trox | Perceel 3 |  | 0
Voorfiltersectie | Filter 4 ¦ - ¦ PFG-ePM10-75%-PLA-25/287x287x600x4 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 1 | Trox | Perceel 3 |  | 0
Voorfiltersectie | Filter 2 ¦ - ¦ PFG-ePM10-75%-PLA-25/490x592x600x5 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 2 | Trox | Perceel 3 |  | 0
Voorfiltersectie | Filter 1 ¦ - ¦ PFG-ePM10-75%-PLA-25/592x592x350x6 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 1 | Trox | Perceel 3 |  | 0
Voorfiltersectie | Filter 2 ¦ - ¦ PFG-ePM10-75%-PLA-25/437x592x350x6 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 1 | Trox | Perceel 3 |  | 0
Voorfiltersectie | Filter 3 ¦ - ¦ PFG-ePM10-75%-PLA-25/592x287x350x6 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 1 | Trox | Perceel 3 |  | 0
Voorfiltersectie | Filter 4 ¦ - ¦ PFG-ePM10-75%-PLA-25/437x287x350x6 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 1 | Trox | Perceel 3 |  | 0
Voorfiltersectie | Filter 1 ¦ - ¦ PFG-ePM10-75%-PLA-25/592x592x600x8 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 6 | Trox | Perceel 3 |  | 0
Voorfiltersectie | Filter 3 ¦ - ¦ PFG-ePM10-75%-PLA-25/592x287x600x8 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 3 | Trox | Perceel 3 |  | 0
Voorfiltersectie | Filter 4 ¦ - ¦ PFG-ePM10-75%-PLA-25/287x287x600x4 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 1 | Trox | Perceel 3 |  | 0
Voorfiltersectie | Filter 2 ¦ - ¦ PFG-ePM10-75%-PLA-25/287x592x600x4 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 2 | Trox | Perceel 3 |  | 0
Voorfiltersectie | Filter 1 ¦ - ¦ PFG-ePM10-75%-PLA-25/592x592x600x8 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 6 | Trox | Perceel 3 |  | 0
Voorfiltersectie | Filter 2 ¦ - ¦ PFG-ePM10-75%-PLA-25/287x592x600x4 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 2 | Trox | Perceel 3 |  | 0
Voorfiltersectie | Filter 3 ¦ - ¦ PFG-ePM10-75%-PLA-25/592x287x600x8 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 3 | Trox | Perceel 3 |  | 0
Voorfiltersectie | Filter 4 ¦ - ¦ PFG-ePM10-75%-PLA-25/287x287x600x4 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 1 | Trox | Perceel 3 |  | 0
Voorfiltersectie | Filter 1 ¦ - ¦ PFG-ePM1-75%-PLA-25/592x592x600x8 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 8 | Trox | Perceel 3 |  | 0
Voorfiltersectie | Filter 2 ¦ - ¦ PFG-ePM1-75%-PLA-25/287x592x600x4 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 2 | Trox | Perceel 3 |  | 0
Voorfiltersectie | Filter 1 ¦ - ¦ PFG-ePM1-75%-PLA-25/592x592x600x8 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 4 | Trox | Perceel 3 |  | 0
Voorfiltersectie | Filter 2 ¦ - ¦ PFG-ePM1-75%-PLA-25/287x592x600x4 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 2 | Trox | Perceel 3 |  | 0
Voorfiltersectie | Filter 1 ¦ - ¦ PFG-ePM1-75%-PLA-25/592x592x600x8 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 2 | Trox | Perceel 3 |  | 0
Voorfiltersectie | Filter 2 ¦ - ¦ PFG-ePM1-75%-PLA-25/592x287x600x8 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 2 | Trox | Perceel 3 |  | 0
Voorfiltersectie | Filter 1 ¦ - ¦ PFG-ePM1-75%-PLA-25/437x592x600x6 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 6 | Trox | Perceel 3 |  | 0
Voorfiltersectie | Filter 1 ¦ - ¦ PFS-ePM10-75%-PLA-25/592x592x600x8 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 4 | Trox | Perceel 3 |  | 0
Voorfiltersectie | Filter 2 ¦ - ¦ PFS-ePM10-75%-PLA-25/287x592x600x4 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 2 | Trox | Perceel 3 |  | 0
Voorfiltersectie | Filter 3 ¦ - ¦ PFS-ePM10-75%-PLA-25/592x287x600x8 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 2 | Trox | Perceel 3 |  | 0
Voorfiltersectie | Filter 1 ¦ - ¦ PFS-ePM10-75%-PLA-25/592x592x600x8 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 4 | Trox | Perceel 3 |  | 0
Voorfiltersectie | Filter 2 ¦ - ¦ PFS-ePM10-75%-PLA-25/287x592x600x4 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 2 | Trox | Perceel 3 |  | 0
Voorfiltersectie | Filter 3 ¦ - ¦ PFS-ePM10-75%-PLA-25/592x287x600x8 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 2 | Trox | Perceel 3 |  | 0
Voorfiltersectie | Filter 1 ¦ - ¦ PFS-ePM10-75%-PLA-25/592x592x600x8 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 4 | Trox | Perceel 3 |  | 0
Voorfiltersectie | Filter 2 ¦ - ¦ PFS-ePM10-75%-PLA-25/287x592x600x4 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 2 | Trox | Perceel 3 |  | 0
Voorfiltersectie | Filter 3 ¦ - ¦ PFS-ePM10-75%-PLA-25/592x287x600x8 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 2 | Trox | Perceel 3 |  | 0

## Nafilters
|  |  | TOTALEN |  | Perceel 1 | 0
[5 empty] | Perceel 2 | 0
[5 empty] | Perceel 3 | 0
Nafilters
Frequentie: 2-jaarlijks |  |  |  |  | Materiaal | Materiaal
artikelgroep | Type | aantal | merk | perceel | Prijs per stuk excl. BTW | SUBTOTAAL
Nafiltersectie | Filter 1 ¦ - ¦ PFS-ePM10-75%-PLA-25/592x592x600x8 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 9 | Trox | Perceel 1 |  | 0
Nafiltersectie | Filter 2 ¦ - ¦ PFS-ePM10-75%-PLA-25/287x592x600x4 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 3 | Trox | Perceel 1 |  | 0
Nafiltersectie | Filter 1 ¦ - ¦ PFG-ePM1-90%-PLA-25/592x592x500x8 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 4 | Trox | Perceel 2 |  | 0
Nafiltersectie | Filter 2 ¦ - ¦ PFG-ePM1-90%-PLA-25 287x592x500x4 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 2 | Trox | Perceel 2 |  | 0
Nafiltersectie | Filter 2 ¦ - ¦ PFG-ePM1-90%-PLA-25/287X592X600X4 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 2 | Trox | Perceel 1 |  | 0
Nafiltersectie | Filter 1 ¦ - ¦ PFG-ePM1-90%-PLA-25/592x592x600x8 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 4 | Trox | Perceel 1 |  | 0
Nafiltersectie | Filter 3 ¦ - ¦ PFG-ePM1-90%-PLA-25/592x287x600x8 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 2 | Trox | Perceel 1 |  | 0
Nafiltersectie | Filter 1 ¦ - ¦ PFS-ePM1-90%-PLA-25/592x592x635x8 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 4 | Trox | Perceel 1 |  | 0
Nafiltersectie | Filter 2 ¦ - ¦ PFS-ePM1-90%-PLA-25/287x592x635x4 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 2 | Trox | Perceel 1 |  | 0
Nafiltersectie | Filter 1 ¦ - ¦ MFI-ePM1-85%-PLA/592x592x292x6 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 12 | Trox | Perceel 1 |  | 0
Nafiltersectie | Filter 1 ¦ - ¦ PFG-ePM1-90%-PLA-25/592x592x600x8 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 4 | Trox | Perceel 1 |  | 0
Nafiltersectie | Filter 1 ¦ - ¦ PFG-ePM1-90%-PLA-25/592x592x700x10 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 9 | Trox | Perceel 1 |  | 0
Nafiltersectie | Filter 1 ¦ - ¦ PFG-ePM1-90%-PLA-25/592x592x700x10 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 9 | Trox | Perceel 1 |  | 0
Nafiltersectie | Filter 2 ¦ - ¦ PFG-ePM1-90%-PLA-25/287X592X600X4 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 2 | Trox | Perceel 1 |  | 0
Nafiltersectie | Filter 1 ¦ - ¦ PFG-ePM1-90%-PLA-25/592x592x600x8 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 8 | Trox | Perceel 1 |  | 0
Nafiltersectie | Filter 2 ¦ - ¦ PFG-ePM1-90%-PLA-25/287X592X600X4 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 1 | Trox | Perceel 1 |  | 0
Nafiltersectie | Filter 1 ¦ - ¦ PFG-ePM1-90%-PLA-25/592x592x600x8 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 1 | Trox | Perceel 1 |  | 0
Nafiltersectie | Filter 3 ¦ - ¦ PFG-ePM1-90%-PLA-25/592x287x600x8 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 1 | Trox | Perceel 1 |  | 0
Nafiltersectie | Filter 1 ¦ - ¦ PFG-ePM1-90%-PLA-25/592x592x600x8 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 2 | Trox | Perceel 1 |  | 0
Nafiltersectie | Filter 2 ¦ - ¦ PFG-ePM1-90%-PLA-25/592x287x600x8 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 2 | Trox | Perceel 1 |  | 0
Nafiltersectie | Filter 3 ¦ - ¦ PFG-ePM1-90%-PLA-25/287x592x600x4 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 1 | Trox | Perceel 1 |  | 0
Nafiltersectie | Filter 4 ¦ - ¦ PFG-ePM1-90%-PLA-25/287x287x600x4 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 1 | Trox | Perceel 1 |  | 0
Nafiltersectie | Filter 1 ¦ - ¦ PFG-ePM1-90%-PLA-25/592x592x600x8 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 9 | Trox | Perceel 1 |  | 0
Nafiltersectie | Filter 2 ¦ - ¦ PFG-ePM1-90%-PLA-25/287X592X600X4 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 3 | Trox | Perceel 1 |  | 0
Nafiltersectie | Filter 1 ¦ - ¦ PFG-ePM1-90%-PLA-25/592x592x600x8 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 6 | Trox | Perceel 1 |  | 0
Nafiltersectie | Filter 2 ¦ - ¦ PFG-ePM1-90%-PLA-25/287X592X600X4 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 1 | Trox | Perceel 1 |  | 0
Nafiltersectie | Filter 1 ¦ - ¦ PFG-ePM1-90%-PLA-25/592x592x600x8 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 1 | Trox | Perceel 1 |  | 0
Nafiltersectie | Filter 3 ¦ - ¦ PFG-ePM1-90%-PLA-25/592x287x600x8 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 1 | Trox | Perceel 1 |  | 0
Nafiltersectie | Filter 1 ¦ - ¦ PFG-ePM1-90%-PLA-25/592x287x600x8 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 1 | Trox | Perceel 1 |  | 0
Nafiltersectie | Filter 1 ¦ - ¦ PFG-ePM1-90%-PLA-25/592x592x600x8 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 2 | Trox | Perceel 1 |  | 0
Nafiltersectie | Filter 2 ¦ - ¦ PFG-ePM1-90%-PLA-25/592x287x600x8 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 2 | Trox | Perceel 1 |  | 0
Nafiltersectie | Filter 3 ¦ - ¦ PFG-ePM1-90%-PLA-25/287x592x600x4 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 1 | Trox | Perceel 1 |  | 0
Nafiltersectie | Filter 4 ¦ - ¦ PFG-ePM1-90%-PLA-25/287x287x600x4 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 1 | Trox | Perceel 1 |  | 0
Nafiltersectie | Filter 1 ¦ - ¦ PFG-ePM1-90%-PLA-25/592x592x600x8 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 2 | Trox | Perceel 1 |  | 0
Nafiltersectie | Filter 2 ¦ - ¦ PFG-ePM1-90%-PLA-25/592x287x600x8 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 2 | Trox | Perceel 1 |  | 0
Nafiltersectie | Filter 3 ¦ - ¦ PFG-ePM1-90%-PLA-25/287x592x600x4 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 1 | Trox | Perceel 1 |  | 0
Nafiltersectie | Filter 4 ¦ - ¦ PFG-ePM1-90%-PLA-25/287x287x600x4 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 1 | Trox | Perceel 1 |  | 0
Nafiltersectie | Filter 1 ¦ - ¦ PFG-ePM1-90%-PLA-25/592x592x600x8 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 8 | Trox | Perceel 1 |  | 0
Nafiltersectie | Filter 1 ¦ - ¦ PFG-ePM1-90%-PLA-25/592x592x600x8 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 8 | Trox | Perceel 1 |  | 0
Nafiltersectie | Filter 1 ¦ - ¦ PFG-ePM1-90%-PLA-25/592x592x600x8 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 2 | Trox | Perceel 1 |  | 0
Nafiltersectie | Filter 2 ¦ - ¦ PFG-ePM1-90%-PLA-25/592x287x600x8 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 2 | Trox | Perceel 1 |  | 0
Nafiltersectie | Filter 1 ¦ - ¦ PFG-ePM1-90%-PLA-25/592x592x600x8 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 2 | Trox | Perceel 1 |  | 0
Nafiltersectie | Filter 2 ¦ - ¦ PFG-ePM1-90%-PLA-25/592x287x600x8 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 2 | Trox | Perceel 1 |  | 0
Nafiltersectie | Filter 1 ¦ - ¦ PFG-ePM1-90%-PLA-25/592x592x600x8 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 2 | Trox | Perceel 1 |  | 0
Nafiltersectie | Filter 2 ¦ - ¦ PFG-ePM1-90%-PLA-25/592x287x600x8 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 2 | Trox | Perceel 1 |  | 0
Nafiltersectie | Filter 1 ¦ - ¦ PFG-ePM1-90%-PLA-25/592x592x600x8 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 2 | Trox | Perceel 1 |  | 0
Nafiltersectie | Filter 2 ¦ - ¦ PFG-ePM1-90%-PLA-25/592x287x600x8 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 2 | Trox | Perceel 1 |  | 0
Nafiltersectie | Filter 1 ¦ - ¦ PFG-ePM1-90%-PLA-25/592x592x600x8 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 2 | Trox | Perceel 1 |  | 0
Nafiltersectie | Filter 2 ¦ - ¦ PFG-ePM1-90%-PLA-25/592x287x600x8 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 2 | Trox | Perceel 1 |  | 0
Nafiltersectie | Filter 1 ¦ - ¦ PFG-ePM1-90%-PLA-25/592x592x600x8 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 2 | Trox | Perceel 1 |  | 0
Nafiltersectie | Filter 2 ¦ - ¦ PFG-ePM1-90%-PLA-25/592x287x600x8 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 2 | Trox | Perceel 1 |  | 0
Nafiltersectie | Filter 1 ¦ - ¦ PFG-ePM1-90%-PLA-25/592x592x600x8 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 2 | Trox | Perceel 1 |  | 0
Nafiltersectie | Filter 2 ¦ - ¦ PFG-ePM1-90%-PLA-25/592x287x600x8 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 2 | Trox | Perceel 1 |  | 0
Nafiltersectie | Filter 1 ¦ - ¦ PFG-ePM1-90%-PLA-25/592x592x600x8 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 2 | Trox | Perceel 1 |  | 0
Nafiltersectie | Filter 2 ¦ - ¦ PFG-ePM1-90%-PLA-25/592x287x600x8 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 2 | Trox | Perceel 1 |  | 0
Nafiltersectie | Filter 1 ¦ - ¦ PFG-ePM1-90%-PLA-25/287x592x600x4 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 1 | Trox | Perceel 1 |  | 0
Nafiltersectie | Filter 2 ¦ - ¦ PFG-ePM1-90%-PLA-25/592x287x600x8 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 2 | Trox | Perceel 1 |  | 0
Nafiltersectie | Filter 3 ¦ - ¦ PFG-ePM1-90%-PLA-25/592x592x600x8 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 2 | Trox | Perceel 1 |  | 0
Nafiltersectie | Filter 1 ¦ - ¦ PFG-ePM1-90%-PLA-25/592x592x600x8 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 9 | Trox | Perceel 1 |  | 0
Nafiltersectie | Filter 1 ¦ - ¦ PFG-ePM1-90%-PLA-25/592x592x600x8 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 2 | Trox | Perceel 1 |  | 0
Nafiltersectie | Filter 2 ¦ - ¦ PFG-ePM1-90%-PLA-25/592x287x600x8 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 2 | Trox | Perceel 1 |  | 0
Nafiltersectie | Filter 3 ¦ - ¦ PFG-ePM1-90%-PLA-25/287x592x600x4 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 1 | Trox | Perceel 1 |  | 0
Nafiltersectie | Filter 1 ¦ - ¦ PFG-ePM1-90%-PLA-25/592x592x600x8 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 9 | Trox | Perceel 1 |  | 0
Nafiltersectie | Filter 1 ¦ - ¦ PFG-ePM1-90%-PLA-25/592x592x600x8 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 9 | Trox | Perceel 1 |  | 0
Nafiltersectie | Filter 1 ¦ - ¦ PFG-ePM1-90%-PLA-25/592x592x600x8 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 9 | Trox | Perceel 1 |  | 0
Nafiltersectie | Filter 1 ¦ - ¦ PFG-ePM1-90%-PLA-25/592x592x700x10 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 6 | Trox | Perceel 1 |  | 0
Nafiltersectie | Filter 2 ¦ - ¦ PFG-ePM1-90%-PLA-25/592x287x700x10 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 3 | Trox | Perceel 1 |  | 0
Nafiltersectie | Filter 1 ¦ - ¦ PFG-ePM1-90%-PLA-25/592x592x700x10 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 6 | Trox | Perceel 1 |  | 0
Nafiltersectie | Filter 2 ¦ - ¦ PFG-ePM1-90%-PLA-25/592x287x700x10 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 3 | Trox | Perceel 1 |  | 0
Nafiltersectie | Filter 1 ¦ - ¦ PFG-ePM1-90%-PLA-25/592x592x700x10 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 12 | Trox | Perceel 1 |  | 0
Nafiltersectie | Filter 1 ¦ - ¦ PFG-ePM1-90%-PLA-25/592x592x700x10 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 12 | Trox | Perceel 1 |  | 0
Nafiltersectie | Filter 2 ¦ - ¦ PFG-ePM1-90%-PLA-25/592x287x700x10 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 4 | Trox | Perceel 1 |  | 0
Nafiltersectie | Filter 1 ¦ - ¦ PFG-ePM1-90%-PLA-25/592x592x700x10 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 2 | Trox | Perceel 1 |  | 0
Nafiltersectie | Filter 2 ¦ - ¦ PFG-ePM1-90%-PLA-25/592x287x700x10 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 2 | Trox | Perceel 1 |  | 0
Nafiltersectie | Filter 1 ¦ - ¦ PFS-ePM10-75%-PLA-25/592x592x600x8 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 1 | Trox | Perceel 1 |  | 0
Nafiltersectie | Filter 3 ¦ - ¦ PFS-ePM10-75%-PLA-25/592x287x600x8 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 1 | Trox | Perceel 1 |  | 0
Nafiltersectie | Filter 2 ¦ - ¦ PFS-ePM10-75%-PLA-25/287x592x600x8 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 1 | Trox | Perceel 1 |  | 0
Nafiltersectie | Filter 1 ¦ - ¦ PFG-ePM1-90%-PLA-25/592x592x600x8 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 8 | Trox | Perceel 1 |  | 0
Nafiltersectie | Filter 2 ¦ - ¦ PFG-ePM1-90%-PLA-25/592x287x600x8 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 4 | Trox | Perceel 1 |  | 0
Nafiltersectie | Filter 1 ¦ - ¦ PFG-ePM1-90%-PLA-25/592x592x600x8 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 8 | Trox | Perceel 1 |  | 0
Nafiltersectie | Filter 1 ¦ - ¦ PFG-ePM1-90%-PLA-25/592x592x700x10 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 6 | Trox | Perceel 1 |  | 0
Nafiltersectie | Filter 2 ¦ - ¦ PFG-ePM1-90%-PLA-25/592x287x700x10 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 3 | Trox | Perceel 1 |  | 0
Nafiltersectie | Filter 1 ¦ - ¦ PFG-ePM1-90%-Hi-Flo/592x592x600 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 15 | Trox | Perceel 1 |  | 0
Nafiltersectie | Filter 1 ¦ - ¦ PFG-ePM1-90%-Hi-Flo/592x592x600 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 15 | Trox | Perceel 1 |  | 0
Nafiltersectie | Filter 1 ¦ - ¦ PFG-ePM1-90%-Hi-Flo/592x592x600 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 15 | Trox | Perceel 1 |  | 0
Nafiltersectie | Filter 1 ¦ - ¦ PFG-ePM1-90%-PLA-25/592x592x700x10 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 6 | Trox | Perceel 1 |  | 0
Nafiltersectie | Filter 2 ¦ - ¦ PFG-ePM1-90%-PLA-25/592x287x600x10 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 3 | Trox | Perceel 1 |  | 0
Nafiltersectie | Filter 1 ¦ - ¦ PFG-ePM1-90%-PLA-25/592x592x700x10 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 6 | Trox | Perceel 2 |  | 0
Nafiltersectie | Filter 2 ¦ - ¦ PFG-ePM1-90%-PLA-25/592x287x700x10 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 3 | Trox | Perceel 2 |  | 0
Nafiltersectie | Filter 1 ¦ - ¦ PFG-ePM1-90%-PLA-25/592x592x700x10 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 6 | Trox | Perceel 2 |  | 0
Nafiltersectie | Filter 2 ¦ - ¦ PFG-ePM1-90%-PLA-25/592x287x700x10 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 3 | Trox | Perceel 2 |  | 0
Nafiltersectie | Filter 1 ¦ - ¦ PFG-ePM1-90%-PLA-25/592x592x700x10 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 6 | Trox | Perceel 2 |  | 0
Nafiltersectie | Filter 2 ¦ - ¦ PFG-ePM1-90%-PLA-25/592x287x700x10 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 3 | Trox | Perceel 2 |  | 0
Nafiltersectie | Filter 1 ¦ - ¦ PFG-ePM1-90%-PLA-25/592x592x700x10 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 12 | Trox | Perceel 2 |  | 0
Nafiltersectie | Filter 1 ¦ - ¦ PFG-ePM1-90%-PLA-25/592x592x700x10 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 12 | Trox | Perceel 2 |  | 0
Nafiltersectie | Filter 1 ¦ - ¦ PFG-ePM1-90%-PLA-25/592x592x700x10 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 12 | Trox | Perceel 2 |  | 0
Nafiltersectie | Filter 1 ¦ - ¦ PFG-ePM1-90%-PLA-25/592x592x700x10 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 12 | Trox | Perceel 2 |  | 0
Nafiltersectie | Filter 1 ¦ - ¦ PFG-ePM1-90%-PLA-25/592x592x700x10 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 4 | Trox | Perceel 2 |  | 0
Nafiltersectie | Filter 2 ¦ - ¦ PFG-ePM1-90%-PLA-25/287x592x700x5 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 2 | Trox | Perceel 2 |  | 0
Nafiltersectie | Filter 1 ¦ - ¦ PFG-ePM1-90%-PLA-25/592x592x700x10 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 4 | Trox | Perceel 2 |  | 0
Nafiltersectie | Filter 2 ¦ - ¦ PFG-ePM1-90%-PLA-25/287x592x700x5 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 2 | Trox | Perceel 2 |  | 0
Nafiltersectie | Filter 1 ¦ - ¦ PFG-ePM1-90%-PLA-25/592x592x700 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 4 | Trox | Perceel 2 |  | 0
Nafiltersectie | Filter 2 ¦ - ¦ PFG-ePM1-90%-PLA-25/287x592x700 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 2 | Trox | Perceel 2 |  | 0
Nafiltersectie | Filter 1 ¦ - ¦ PFG-ePM1-90%-PLA-25/592x592x700x10 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 4 | Trox | Perceel 2 |  | 0
Nafiltersectie | Filter 2 ¦ - ¦ PFG-ePM1-90%-PLA-25/287x592x700x5 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 2 | Trox | Perceel 2 |  | 0
Nafiltersectie | Filter 1 ¦ - ¦ PFG-ePM1-90%-PLA-25/592x592x600x8 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 1 | Trox | Perceel 2 |  | 0
Nafiltersectie | Filter 1 ¦ - ¦ PFG-ePM1-90%-PLA-25/592x592x600x8 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 1 | Trox | Perceel 2 |  | 0
Nafiltersectie | Filter 2 ¦ - ¦ PFG-ePM1-90%-PLA-25/592x287x600x8 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 1 | Trox | Perceel 2 |  | 0
Nafiltersectie | Filter 3 ¦ - ¦ PFG-ePM1-90%-PLA-25/287x592x600x4 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 1 | Trox | Perceel 2 |  | 0
Nafiltersectie | Filter 1 ¦ - ¦ PFG-ePM1-90%-PLA-25/592x592x700x10 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 2 | Trox | Perceel 2 |  | 0
Nafiltersectie | Filter 2 ¦ - ¦ PFG-ePM1-90%-PLA-25/592x287x700x10 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 2 | Trox | Perceel 2 |  | 0
Nafiltersectie | Filter 3 ¦ - ¦ PFG-ePM1-90%-PLA-25/287x592x700x5 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 1 | Trox | Perceel 2 |  | 0
Nafiltersectie | Filter 1 ¦ - ¦ PFG-ePM1-90%-PLA-25/490x592x700x8 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 2 | Trox | Perceel 2 |  | 0
Nafiltersectie | Filter 2 ¦ - ¦ PFG-ePM1-90%-PLA-25/592x490x700x10 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 2 | Trox | Perceel 2 |  | 0
Nafiltersectie | Filter 1 ¦ - ¦ PFG-ePM1-90%-PLA-25/592x592x700x10 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 12 | Trox | Perceel 2 |  | 0
Nafiltersectie | Filter 2 ¦ - ¦ PFG-ePM1-90%-PLA-25/592x287x700x10 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 4 | Trox | Perceel 2 |  | 0
Nafiltersectie | Filter 1 ¦ - ¦ PFG-ePM1-90%-PLA-25/592x592x700x10 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 12 | Trox | Perceel 2 |  | 0
Nafiltersectie | Filter 2 ¦ - ¦ PFG-ePM1-90%-PLA-25/592x287x700x10 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 4 | Trox | Perceel 2 |  | 0
Nafiltersectie | Filter 1 ¦ - ¦ PFG-ePM1-90%-PLA-25/592x592x700x10 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 9 | Trox | Perceel 2 |  | 0
Nafiltersectie | Filter 1 ¦ - ¦ PFG-ePM1-90%-PLA-25/592x592x700x10 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 4 | Trox | Perceel 2 |  | 0
Nafiltersectie | Filter 1 ¦ - ¦ PFG-ePM1-90%-PLA-25/592x592x700x10 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 15 | Trox | Perceel 2 |  | 0
Nafiltersectie | Filter 1 ¦ - ¦ PFG-ePM1-90%-PLA-25/592x592x700x10 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 15 | Trox | Perceel 2 |  | 0
Nafiltersectie | Filter 1 ¦ - ¦ PFG-ePM1-90%-PLA-25/592x592x600x8 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 10 | Trox | Perceel 2 |  | 0
Nafiltersectie | Filter 2 ¦ - ¦ PFG-ePM1-90%-PLA-25/592x287x600x8 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 5 | Trox | Perceel 2 |  | 0
Nafiltersectie | Filter 1 ¦ - ¦ PFG-ePM1-90%-PLA-25/592x592x600x8 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 10 | Trox | Perceel 2 |  | 0
Nafiltersectie | Filter 2 ¦ - ¦ PFG-ePM1-90%-PLA-25/592x287x600x8 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 5 | Trox | Perceel 2 |  | 0
Nafiltersectie | Filter 1 ¦ - ¦ PFG-ePM1-90%-PLA-25/592x592x600x8 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 10 | Trox | Perceel 2 |  | 0
Nafiltersectie | Filter 2 ¦ - ¦ PFG-ePM1-90%-PLA-25/592x287x600x8 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 5 | Trox | Perceel 2 |  | 0
Nafiltersectie | Filter 1 ¦ - ¦ PFG-ePM1-90%-PLA-25/592x592x600x8 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 10 | Trox | Perceel 2 |  | 0
Nafiltersectie | Filter 2 ¦ - ¦ PFG-ePM1-90%-PLA-25/592x287x600x8 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 5 | Trox | Perceel 2 |  | 0
Nafiltersectie | Filter 1 ¦ - ¦ PFG-ePM1-90%-PLA-25/592x592x600x8 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 4 | Trox | Perceel 1 |  | 0
Nafiltersectie | Filter 2 ¦ - ¦ PFG-ePM1-90%-PLA-25/592x287x600x8 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 4 | Trox | Perceel 1 |  | 0
Koolstoffiltersectie | Filter 1 ¦ - ¦ AFCI-PLA/592x592x292 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 4 | Trox | Perceel 1 |  | 0
Koolstoffiltersectie | Filter 2 ¦ - ¦ AFCI-PLA/592x490x292 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 4 | Trox | Perceel 1 |  | 0
Nafiltersectie | Filter 1 ¦ - ¦ PFG-ePM1-90%-PLA-25/592x592x600x8 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 4 | Trox | Perceel 1 |  | 0
Nafiltersectie | Filter 2 ¦ - ¦ PFG-ePM1-90%-PLA-25/592x287x600x8 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 4 | Trox | Perceel 1 |  | 0
Koolstoffiltersectie | Filter 1 ¦ - ¦ AFCI-PLA/592x592x292 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 4 | Trox | Perceel 1 |  | 0
Koolstoffiltersectie | Filter 2 ¦ - ¦ AFCI-PLA/592x490x292 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 4 | Trox | Perceel 1 |  | 0
Nafiltersectie | Filter 1 ¦ - ¦ PFG-ePM1-90%-PLA-25/592x592x600x8 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 6 | Trox | Perceel 2 |  | 0
Nafiltersectie | Filter 2 ¦ - ¦ PFG-ePM1-90%-PLA-25/287x592x700x5 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 2 | Trox | Perceel 1 |  | 0
Nafiltersectie | Filter 1 ¦ - ¦ PFG-ePM1-90%-PLA-25/490x592x700x8 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 4 | Trox | Perceel 1 |  | 0
Nafiltersectie | Filter 1 ¦ - ¦ PFG-ePM1-90%-PLA-25/592x592x700x10 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 4 | Trox | Perceel 1 |  | 0
Nafiltersectie | Filter 2 ¦ - ¦ PFG-ePM1-90%-PLA-25/490x592x700x8 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 2 | Trox | Perceel 1 |  | 0
Nafiltersectie | Filter 2 ¦ - ¦ PFG-ePM1-90%-PLA-25/287x592x700x5 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 2 | Trox | Perceel 1 |  | 0
Nafiltersectie | Filter 1 ¦ - ¦ PFG-ePM1-90%-PLA-25/490x592x700x8 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 4 | Trox | Perceel 1 |  | 0
Nafiltersectie | Filter 1 ¦ - ¦ PFG-ePM1-90%-PLA-25/592x592x600x8 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 2 | Trox | Perceel 1 |  | 0
Nafiltersectie | Filter 1 ¦ - ¦ PFs-ePM1-60%-PLA-25/592x287x600x8 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 1 | Trox | Perceel 1 |  | 0
Nafiltersectie | Filter 1 ¦ - ¦ MFI-ePM1-85%-PLA/592x287x292x6 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 3 | Trox | Perceel 2 |  | 0
Nafiltersectie | Filter 2 ¦ - ¦ MFI-ePM1-85%-PLA/592x592x292x6 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 6 | Trox | Perceel 2 |  | 0
Koolstoffiltersectie | Filter 1 ¦ - ¦ ACFI-PLA/592x592x292/FNU ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 6 | Trox | Perceel 2 |  | 0
Koolstoffiltersectie | Filter 2 ¦ - ¦ ACFI-PLA/592x287x292/FNU ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 3 | Trox | Perceel 2 |  | 0
Nafiltersectie | Filter 1 ¦ - ¦ PFG-ePM1-90%-PLA-25/592x592x700x10 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 6 | Trox | Perceel 2 |  | 0
Nafiltersectie | Filter 2 ¦ - ¦ PFG-ePM1-90%-PLA-25/592x287x700x10 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 3 | Trox | Perceel 2 |  | 0
Nafiltersectie | Filter 1 ¦ - ¦ MFI-ePM1-85%-PLA/592x287x292x6 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 3 | Trox | Perceel 2 |  | 0
Nafiltersectie | Filter 2 ¦ - ¦ MFI-ePM1-85%-PLA/592x592x292x6 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 6 | Trox | Perceel 2 |  | 0
Koolstoffiltersectie | Filter 1 ¦ - ¦ ACFI-PLA/592x592x292/FNU ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 6 | Trox | Perceel 2 |  | 0
Koolstoffiltersectie | Filter 2 ¦ - ¦ ACFI-PLA/592x287x292/FNU ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 3 | Trox | Perceel 2 |  | 0
Nafiltersectie | Filter 1 ¦ - ¦ PFG-ePM1-90%-PLA-25/592x592x700x10 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 15 | Trox | Perceel 2 |  | 0
Nafiltersectie | Filter 2 ¦ - ¦ PFG-ePM1-90%-PLA-25/592x287x700x10 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 5 | Trox | Perceel 2 |  | 0
Nafiltersectie | Filter 3 ¦ - ¦ PFG-ePM1-90%-PLA-25/287x592x700x5 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 3 | Trox | Perceel 2 |  | 0
Nafiltersectie | Filter 1 ¦ - ¦ PFG-ePM1-90%-PLA-25/592x592x700x10 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 15 | Trox | Perceel 2 |  | 0
Nafiltersectie | Filter 2 ¦ - ¦ PFG-ePM1-90%-PLA-25/592x287x700x10 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 5 | Trox | Perceel 2 |  | 0
Nafiltersectie | Filter 3 ¦ - ¦ PFG-ePM1-90%-PLA-25/287x592x700x5 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 3 | Trox | Perceel 2 |  | 0
Nafiltersectie | Filter 1 ¦ - ¦ PFG-ePM1-90%-PLA-25/592x592x700x10 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 15 | Trox | Perceel 2 |  | 0
Nafiltersectie | Filter 2 ¦ - ¦ PFG-ePM1-90%-PLA-25/592x287x700x10 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 5 | Trox | Perceel 2 |  | 0
Nafiltersectie | Filter 3 ¦ - ¦ PFG-ePM1-90%-PLA-25/287x592x700x5 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 3 | Trox | Perceel 2 |  | 0
Nafiltersectie | Filter 1 ¦ - ¦ PFG-ePM1-90%-PLA-25/592x592x700x10 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 12 | Trox | Perceel 2 |  | 0
Nafiltersectie | Filter 1 ¦ - ¦ PFG-ePM1-90%-PLA-25/592x592x700x10 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 12 | Trox | Perceel 2 |  | 0
Nafiltersectie | Filter 1 ¦ - ¦ PFG-ePM1-90%-PLA-25/592x592x700x10 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 12 | Trox | Perceel 2 |  | 0
Nafiltersectie | Filter 1 ¦ - ¦ PFG-ePM1-90%-PLA-25/592x592x700x10 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 12 | Trox | Perceel 2 |  | 0
Nafiltersectie | Filter 2 ¦ - ¦ PFG-ePM1-90%-PLA-25/287X592X600X4 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 2 | Trox | Perceel 3 |  | 0
Nafiltersectie | Filter 1 ¦ - ¦ PFG-ePM1-90%-PLA-25/592x592x600x8 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 4 | Trox | Perceel 3 |  | 0
Nafiltersectie | Filter 3 ¦ - ¦ PFG-ePM1-90%-PLA-25/592x287x600x4 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 2 | Trox | Perceel 3 |  | 0
Nafiltersectie | Filter 1 ¦ - ¦ PFG-ePM1-90%-PLA-25/592x592x600x8 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 4 | Trox | Perceel 3 |  | 0
Nafiltersectie | Filter 2 ¦ - ¦ PFG-ePM1-90%-PLA-25/592x287x600x8 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 2 | Trox | Perceel 3 |  | 0
Nafiltersectie | Filter 3 ¦ - ¦ PFG-ePM1-90%-PLA-25/287x592x600x4 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 2 | Trox | Perceel 3 |  | 0
Nafiltersectie | Filter 1 ¦ - ¦ PFG-ePM1-90%-PLA-25/592x592x600x8 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 4 | Trox | Perceel 3 |  | 0
Nafiltersectie | Filter 2 ¦ - ¦ PFG-ePM1-90%-PLA-25/592x287x600x8 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 2 | Trox | Perceel 3 |  | 0
Nafiltersectie | Filter 3 ¦ - ¦ PFG-ePM1-90%-PLA-25/287x592x600x4 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 2 | Trox | Perceel 3 |  | 0
Nafiltersectie | Filter 1 ¦ - ¦ PFG-ePM1-90%-PLA-25/592x592x700x10 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 16 | Trox | Perceel 2 |  | 0
Nafiltersectie | Filter 1 ¦ - ¦ PFG-ePM1-90%-PLA-25/592x592x700x10 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 4 | Trox | Perceel 2 |  | 0
Nafiltersectie | Filter 3 ¦ - ¦ PFG-ePM1-90%-PLA-25/592x287x700x10 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 2 | Trox | Perceel 2 |  | 0
Nafiltersectie | Filter 2 ¦ - ¦ PFG-ePM1-90%-PLA-25/287x592x700x5 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 2 | Trox | Perceel 2 |  | 0
Nafiltersectie | Filter 1 ¦ - ¦ PFG-ePM1-90%-PLA-25/592x592x700x10 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 6 | Trox | Perceel 2 |  | 0
Nafiltersectie | Filter 1 ¦ - ¦ PFG-ePM1-90%-PLA-25/592x592x700x10 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 6 | Trox | Perceel 3 |  | 0
Nafiltersectie | Filter 3 ¦ - ¦ PFG-ePM1-90%-PLA-25/592x287x700x10 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 3 | Trox | Perceel 3 |  | 0
Nafiltersectie | Filter 4 ¦ - ¦ PFG-ePM1-90%-PLA-25/287x287x700x5 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 1 | Trox | Perceel 3 |  | 0
Nafiltersectie | Filter 2 ¦ - ¦ PFG-ePM1-90%-PLA-25/287x592x700x3 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 2 | Trox | Perceel 3 |  | 0
Nafiltersectie | Filter 1 ¦ - ¦ PFG-ePM1-90%-PLA-25/592x592x700x10 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 8 | Trox | Perceel 3 |  | 0
Nafiltersectie | Filter 3 ¦ - ¦ PFG-ePM1-90%-PLA-25/592x287x700x10 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 4 | Trox | Perceel 3 |  | 0
Nafiltersectie | Filter 4 ¦ - ¦ PFG-ePM1-90%-PLA-25/287x287x700x5 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 1 | Trox | Perceel 3 |  | 0
Nafiltersectie | Filter 2 ¦ - ¦ PFG-ePM1-90%-PLA-25/490x592x700x7 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 2 | Trox | Perceel 3 |  | 0
Nafiltersectie | Filter 1 ¦ - ¦ PFG-ePM1-90%-PLA-25/592x592x700x10 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 1 | Trox | Perceel 3 |  | 0
Nafiltersectie | Filter 3 ¦ - ¦ PFG-ePM1-90%-PLA-25/592x287x700x10 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 1 | Trox | Perceel 3 |  | 0
Nafiltersectie | Filter 2 ¦ - ¦ PFG-ePM1-90%-PLA-25/437x592x700x7 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 1 | Trox | Perceel 3 |  | 0
Nafiltersectie | Filter 4 ¦ - ¦ PFG-ePM1-90%-PLA-25/437x287x700x7 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 1 | Trox | Perceel 3 |  | 0
Nafiltersectie | Filter 1 ¦ - ¦ PFG-ePM1-90%-PLA-25/592x592x700x10 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 6 | Trox | Perceel 3 |  | 0
Nafiltersectie | Filter 3 ¦ - ¦ PFG-ePM1-90%-PLA-25/592x287x700x10 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 3 | Trox | Perceel 3 |  | 0
Nafiltersectie | Filter 4 ¦ - ¦ PFG-ePM1-90%-PLA-25/287x287x700x5 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 1 | Trox | Perceel 3 |  | 0
Nafiltersectie | Filter 2 ¦ - ¦ PFG-ePM1-90%-PLA-25/287x592x700x5 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 2 | Trox | Perceel 3 |  | 0
Nafiltersectie | Filter 1 ¦ - ¦ PFG-ePM1-90%-PLA-25/592x592x700x10 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 4 | Trox | Perceel 3 |  | 0
Nafiltersectie | Filter 1 ¦ - ¦ PFG-ePM1-90%-PLA-25/592x592x700x10 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 4 | Trox | Perceel 3 |  | 0
Nafiltersectie | Filter 1 ¦ - ¦ PFG-ePM1-90%-PLA-25/592x592x700x10 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 6 | Trox | Perceel 3 |  | 0
Nafiltersectie | Filter 3 ¦ - ¦ PFG-ePM1-90%-PLA-25/592x287x700x10 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 3 | Trox | Perceel 3 |  | 0
Nafiltersectie | Filter 4 ¦ - ¦ PFG-ePM1-90%-PLA-25/287x287x700x5 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 1 | Trox | Perceel 3 |  | 0
Nafiltersectie | Filter 2 ¦ - ¦ PFG-ePM1-90%-PLA-25/287x592x700x5 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 2 | Trox | Perceel 3 |  | 0
Nafiltersectie | Filter 1 ¦ - ¦ PFG-ePM1-90%-PLA-25/592x592x700x10 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 6 | Trox | Perceel 3 |  | 0
Nafiltersectie | Filter 3 ¦ - ¦ PFG-ePM1-90%-PLA-25/592x287x700x10 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 3 | Trox | Perceel 3 |  | 0
Nafiltersectie | Filter 4 ¦ - ¦ PFG-ePM1-90%-PLA-25/287x287x700x5 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 1 | Trox | Perceel 3 |  | 0
Nafiltersectie | Filter 2 ¦ - ¦ PFG-ePM1-90%-PLA-25/287x592x700x5 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 2 | Trox | Perceel 3 |  | 0
Nafiltersectie | Filter 1 ¦ - ¦ MFI-ePM1-85%-PLA/592x592x292x6 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 9 | Trox | Perceel 3 |  | 0
Nafiltersectie | Filter 2 ¦ - ¦ MFI-ePM1-85%-PLA/592x287x292x6 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 6 | Trox | Perceel 3 |  | 0
Nafiltersectie | Filter 3 ¦ - ¦ MFP-ePM1-90%-PLA/287x287x150x120/WS ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 1 | Trox | Perceel 3 |  | 0
Nafiltersectie | Filter 3 ¦ - ¦ MFP-ePM1-90%-PLA/287x287x150x120/WS ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 1 | Trox | Perceel 3 |  | 0
Nafiltersectie | Filter 1 ¦ - ¦ MFI-ePM1-85%-PLA/592x287x292x6 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 6 | Trox | Perceel 3 |  | 0
Nafiltersectie | Filter 2 ¦ - ¦ MFI-ePM1-85%-PLA/592x592x292x6 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 9 | Trox | Perceel 3 |  | 0
Nafiltersectie | Filter 2 ¦ - ¦ MFI-ePM1-85%-PLA/592x287x292x6 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 2 | Trox | Perceel 3 |  | 0
Nafiltersectie | Filter 3 ¦ - ¦ MFP-ePM1-90%-PLA/287x287x150x120/WS ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 1 | Trox | Perceel 3 |  | 0
Nafiltersectie | Filter 1 ¦ - ¦ MFI-ePM1-85%-PLA/592x490x292x6 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 1 | Trox | Perceel 3 |  | 0
Nafiltersectie | Filter 2 ¦ - ¦ MFI-ePM1-85%-PLA/592x287x292x6 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 2 | Trox | Perceel 3 |  | 0
Nafiltersectie | Filter 3 ¦ - ¦ MFP-ePM1-90%-PLA/287x287x150x120/WS ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 1 | Trox | Perceel 3 |  | 0
Nafiltersectie | Filter 1 ¦ - ¦ MFI-ePM1-85%-PLA/592x490x292x6 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 1 | Trox | Perceel 3 |  | 0
Nafiltersectie | Filter 1 ¦ - ¦ PFG-ePM1-90%-PLA-25/592x592x700x10 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 8 | Trox | Perceel 3 |  | 0
Nafiltersectie | Filter 3 ¦ - ¦ PFG-ePM1-90%-PLA-25/592x287x700x10 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 4 | Trox | Perceel 3 |  | 0
Nafiltersectie | Filter 4 ¦ - ¦ PFG-ePM1-90%-PLA-25/287x287x700x5 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 1 | Trox | Perceel 3 |  | 0
Nafiltersectie | Filter 2 ¦ - ¦ PFG-ePM1-90%-PLA-25/490x592x700x7 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 2 | Trox | Perceel 3 |  | 0
Nafiltersectie | Filter 1 ¦ - ¦ PFS-ePM1-80%-PLA-25/592x592x350x6 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 1 | Trox | Perceel 3 |  | 0
Nafiltersectie | Filter 2 ¦ - ¦ PFS-ePM1-80%-PLA-25/437x592x350x6 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 1 | Trox | Perceel 3 |  | 0
Nafiltersectie | Filter 3 ¦ - ¦ PFS-ePM1-80%-PLA-25/592x287x350x6 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 1 | Trox | Perceel 3 |  | 0
Nafiltersectie | Filter 4 ¦ - ¦ PFS-ePM1-80%-PLA-25/437x287x350x6 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 1 | Trox | Perceel 3 |  | 0
Nafiltersectie | Filter 1 ¦ - ¦ PFG-ePM1-90%-PLA-25/592x592x700x10 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 6 | Trox | Perceel 3 |  | 0
Nafiltersectie | Filter 2 ¦ - ¦ PFG-ePM1-90%-PLA-25/592x287x700x10 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 3 | Trox | Perceel 3 |  | 0
Nafiltersectie | Filter 3 ¦ - ¦ PFG-ePM1-90%-PLA-25/287x592x700x5 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 2 | Trox | Perceel 3 |  | 0
Nafiltersectie | Filter 1 ¦ - ¦ PFG-ePM1-90%-PLA-25/592x592x700x10 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 6 | Trox | Perceel 3 |  | 0
Nafiltersectie | Filter 3 ¦ - ¦ PFG-ePM1-90%-PLA-25/592x287x700x10 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 3 | Trox | Perceel 3 |  | 0
Nafiltersectie | Filter 2 ¦ - ¦ PFG-ePM1-90%-PLA-25/287x592x700x5 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 2 | Trox | Perceel 3 |  | 0
Nafiltersectie | Filter 1 ¦ - ¦ PFG-ePM1-90%-PLA-25/592x592x635x8 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 6 | Trox | Perceel 3 |  | 0
Nafiltersectie | Filter 2 ¦ - ¦ PFG-ePM1-90%-PLA-25/287x592x635x4 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 2 | Trox | Perceel 3 |  | 0
Nafiltersectie | Filter 3 ¦ - ¦ PFG-ePM1-90%-PLA-25/287x287x635x4 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 1 | Trox | Perceel 3 |  | 0
Nafiltersectie | Filter 4 ¦ - ¦ PFS-ePM1-90%-PLA-25/592x287x635x8 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 3 | Trox | Perceel 3 |  | 0

## Afvoer recircilatie filters
|  |  | TOTALEN |  | Perceel 1 | 0
[5 empty] | Perceel 2 | 0
[5 empty] | Perceel 3 | 0
Filters
Frequentie: 2-jaarlijks |  |  |  |  | Materiaal | Materiaal
artikelgroep | Type | aantal | merk | perceel | Prijs per stuk excl. BTW | SUBTOTAAL
Retourfiltersectie | Filter 1 ¦ - ¦ MFI-ePM1-85%-PLA/592x287x292x6 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 1 | Trox | Perceel 1 |  | 0
Retourfiltersectie | Filter 2 ¦ - ¦ MFI-ePM1-85%-PLA/592x592x292x6 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 1 | Trox | Perceel 1 |  | 0
Retourfiltersectie | Filter 1 ¦ - ¦ PFS-ePM10-75%-PLA-25/592x592x600x8 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 1 | Trox | Perceel 1 |  | 0
Retourfiltersectie | Filter 1 ¦ - ¦ PFS-ePM10-75%-PLA-25/592x592x600x6 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 2 | Trox | Perceel 1 |  | 0
Retourfiltersectie | Filter 2 ¦ - ¦ PFS-ePM10-75%-PLA-25/592x287x600x6 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 2 | Trox | Perceel 1 |  | 0
Retourfiltersectie | Filter 1 ¦ - ¦ PFG-ePM1-90%-PLA-25/592x592x600x8 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 2 | Trox | Perceel 1 |  | 0
Retourfiltersectie | Filter 2 ¦ - ¦ PFG-ePM1-90%-PLA-25/592x287x600x8 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 2 | Trox | Perceel 1 |  | 0
Retourfiltersectie | Filter 1 ¦ - ¦ PFS-ePM10-75%-PLA-25/592x592x600x6 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 2 | Trox | Perceel 1 |  | 0
Retourfiltersectie | Filter 2 ¦ - ¦ PFS-ePM10-75%-PLA-25/592x287x600x6 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 2 | Trox | Perceel 1 |  | 0
Retourfiltersectie | Filter 1 ¦ - ¦ PFG-ePM1-90%-PLA-25/592x592x600x8 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 2 | Trox | Perceel 1 |  | 0
Retourfiltersectie | Filter 2 ¦ - ¦ PFG-ePM1-90%-PLA-25/592x287x600x8 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 2 | Trox | Perceel 1 |  | 0
Retourfiltersectie | Filter 1 ¦ - ¦ PFS-ePM10-75%-PLA-25/592x592x600x6 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 2 | Trox | Perceel 1 |  | 0
Retourfiltersectie | Filter 2 ¦ - ¦ PFS-ePM10-75%-PLA-25/592x287x600x6 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 2 | Trox | Perceel 1 |  | 0
Retourfiltersectie | Filter 1 ¦ - ¦ PFG-ePM1-90%-PLA-25/592x592x600x8 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 2 | Trox | Perceel 1 |  | 0
Retourfiltersectie | Filter 2 ¦ - ¦ PFG-ePM1-90%-PLA-25/592x287x600x8 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 2 | Trox | Perceel 1 |  | 0
Retourfiltersectie | Filter 1 ¦ - ¦ PFS-ePM10-75%-PLA-25/592x592x600x6 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 2 | Trox | Perceel 1 |  | 0
Retourfiltersectie | Filter 2 ¦ - ¦ PFS-ePM10-75%-PLA-25/592x287x600x6 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 2 | Trox | Perceel 1 |  | 0
Retourfiltersectie | Filter 1 ¦ - ¦ PFG-ePM1-90%-PLA-25/592x592x600x8 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 2 | Trox | Perceel 1 |  | 0
Retourfiltersectie | Filter 2 ¦ - ¦ PFG-ePM1-90%-PLA-25/592x287x600x8 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 2 | Trox | Perceel 1 |  | 0
Retourfiltersectie | Filter 1 ¦ - ¦ PFS-ePM10-75%-PLA-25/592x592x600x6 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 2 | Trox | Perceel 1 |  | 0
Retourfiltersectie | Filter 2 ¦ - ¦ PFS-ePM10-75%-PLA-25/592x287x600x6 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 2 | Trox | Perceel 1 |  | 0
Retourfiltersectie | Filter 1 ¦ - ¦ PFG-ePM1-90%-PLA-25/592x592x600x8 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 2 | Trox | Perceel 1 |  | 0
Retourfiltersectie | Filter 2 ¦ - ¦ PFG-ePM1-90%-PLA-25/592x287x600x8 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 2 | Trox | Perceel 1 |  | 0
Retourfiltersectie | Filter 1 ¦ - ¦ PFS-ePM10-75%-PLA-25/592x592x600x6 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 2 | Trox | Perceel 1 |  | 0
Retourfiltersectie | Filter 2 ¦ - ¦ PFS-ePM10-75%-PLA-25/592x287x600x6 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 2 | Trox | Perceel 1 |  | 0
Retourfiltersectie | Filter 1 ¦ - ¦ PFG-ePM1-90%-PLA-25/592x592x600x8 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 2 | Trox | Perceel 1 |  | 0
Retourfiltersectie | Filter 2 ¦ - ¦ PFG-ePM1-90%-PLA-25/592x287x600x8 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 2 | Trox | Perceel 1 |  | 0
Retourfiltersectie | Filter 1 ¦ - ¦ PFS-ePM10-75%-PLA-25/592x592x600x6 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 1 | Trox | Perceel 1 |  | 0
Retourfiltersectie | Filter 2 ¦ - ¦ PFS-ePM10-75%-PLA-25/592x287x600x6 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 1 | Trox | Perceel 1 |  | 0
Retourfiltersectie | Filter 3 ¦ - ¦ PFS-ePM10-75%-PLA-25/287X592X600X3 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 1 | Trox | Perceel 1 |  | 0
Retourfiltersectie | Filter 4 ¦ - ¦ PFS-ePM10-75%-PLA-25/287X287X600X3 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 1 | Trox | Perceel 1 |  | 0
Retourfiltersectie | Filter 1 ¦ - ¦ PFS-ePM10-75%-PLA-25/592x592x600x6 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 1 | Trox | Perceel 1 |  | 0
Retourfiltersectie | Filter 2 ¦ - ¦ PFS-ePM10-75%-PLA-25/592x287x600x6 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 1 | Trox | Perceel 1 |  | 0
Retourfiltersectie | Filter 3 ¦ - ¦ PFS-ePM10-75%-PLA-25/287X592X600X3 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 1 | Trox | Perceel 1 |  | 0
Retourfiltersectie | Filter 4 ¦ - ¦ PFS-ePM10-75%-PLA-25/287X287X600X3 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 1 | Trox | Perceel 1 |  | 0
Retourfiltersectie | Filter 1 ¦ - ¦ PFS-ePM10-75%-PLA-25/592x592x600x6 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 1 | Trox | Perceel 1 |  | 0
Retourfiltersectie | Filter 2 ¦ - ¦ PFS-ePM10-75%-PLA-25/592x287x600x6 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 1 | Trox | Perceel 1 |  | 0
Retourfiltersectie | Filter 3 ¦ - ¦ PFS-ePM10-75%-PLA-25/287X592X600X3 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 1 | Trox | Perceel 1 |  | 0
Retourfiltersectie | Filter 4 ¦ - ¦ PFS-ePM10-75%-PLA-25/287X287X600X3 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 1 | Trox | Perceel 1 |  | 0
Retourfiltersectie | Filter 1 ¦ - ¦ PFS-ePM10-75%-PLA-25/592x592x600x6 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 1 | Trox | Perceel 1 |  | 0
Retourfiltersectie | Filter 2 ¦ - ¦ PFS-ePM10-75%-PLA-25/592x287x600x6 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 1 | Trox | Perceel 1 |  | 0
Retourfiltersectie | Filter 3 ¦ - ¦ PFS-ePM10-75%-PLA-25/287X592X600X3 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 1 | Trox | Perceel 1 |  | 0
Retourfiltersectie | Filter 4 ¦ - ¦ PFS-ePM10-75%-PLA-25/287X287X600X3 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 1 | Trox | Perceel 1 |  | 0
Retourfiltersectie | Filter 1 ¦ - ¦ PFS-ePM10-75%-PLA-25/592x592x600x8 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 1 | Trox | Perceel 1 |  | 0
Retourfiltersectie | Filter 3 ¦ - ¦ PFS-ePM10-75%-PLA-25/592x287x600x8 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 1 | Trox | Perceel 1 |  | 0
Retourfiltersectie | Filter 2 ¦ - ¦ PFS-ePM10-75%-PLA-25/287x592x600x8 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 1 | Trox | Perceel 1 |  | 0
Retourfiltersectie | Filter 1 ¦ - ¦ PFS-ePM10-75%-PLA-25/592x592x600x8 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 4 | Trox | Perceel 1 |  | 0
Retourfiltersectie | Filter 2 ¦ - ¦ PFS-ePM10-75%-PLA-25/287x592x600x4 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 2 | Trox | Perceel 1 |  | 0
Retourfiltersectie | Filter 3 ¦ - ¦ PFS-ePM10-75%-PLA-25/592x287x600x8 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 2 | Trox | Perceel 1 |  | 0
Retourfiltersectie | Filter 1 ¦ - ¦ PFS-ePM10-75%-PLA-25/592x592x600x8 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 4 | Trox | Perceel 1 |  | 0
Retourfiltersectie | Filter 2 ¦ - ¦ PFS-ePM10-75%-PLA-25/287x592x600x8 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 2 | Trox | Perceel 1 |  | 0
Retourfiltersectie | Filter 1 ¦ - ¦ PFS-ePM10-75%-PLA-25/592x592x600x8 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 12 | Trox | Perceel 1 |  | 0
Retourfiltersectie | Filter 1 ¦ - ¦ PFS-ePM10-75%-PLA-25/592x592x600x8 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 4 | Trox | Perceel 1 |  | 0
Retourfiltersectie | Filter 1 ¦ - ¦ PFS-ePM10-75%-PLA-25/592x592x600x8 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 9 | Trox | Perceel 1 |  | 0
Retourfiltersectie | Filter 1 ¦ - ¦ PFS-ePM10-75%-PLA-25/592x592x600x8 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 9 | Trox | Perceel 1 |  | 0
Retourfiltersectie | Filter 1 ¦ - ¦ PFS-ePM10-75%-PLA-25/592x592x600x8 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 8 | Trox | Perceel 1 |  | 0
Retourfiltersectie | Filter 2 ¦ - ¦ PFS-ePM10-75%-PLA-25/287x592x600x4 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 2 | Trox | Perceel 1 |  | 0
Retourfiltersectie | Filter 2 ¦ - ¦ PFS-ePM10-75%-PLA-25/287x592x600x3 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 3 | Trox | Perceel 1 |  | 0
Retourfiltersectie | Filter 1 ¦ - ¦ PFS-ePM10-75%-PLA-25/592x592x600x6 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 6 | Trox | Perceel 1 |  | 0
Retourfiltersectie | Filter 2 ¦ - ¦ PFS-ePM10-75%-PLA-25/287x592x600x3 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 3 | Trox | Perceel 1 |  | 0
Retourfiltersectie | Filter 1 ¦ - ¦ PFS-ePM10-75%-PLA-25/592x592x600x6 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 6 | Trox | Perceel 1 |  | 0
Retourfiltersectie | Filter 1 ¦ - ¦ MFP-ePM10-55%-GAL/610x610x60x50/FNU/H ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 2 | Trox | Perceel 1 |  | 0
Retourfiltersectie | Filter 1 ¦ - ¦ PFS-ePM10-75%-PLA-25/592x592x600x8 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 1 | Trox | Perceel 1 |  | 0
Retourfiltersectie | Filter 2 ¦ - ¦ PFS-ePM10-75%-PLA-25/287x592x600x4 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 1 | Trox | Perceel 1 |  | 0
Retourfiltersectie | Filter 3 ¦ - ¦ PFS-ePM10-75%-PLA-25/592x287x600x8 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 1 | Trox | Perceel 1 |  | 0
Retourfiltersectie | Filter 1 ¦ - ¦ PFS-ePM10-75%-PLA-25/592x592x600x6 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 2 | Trox | Perceel 1 |  | 0
Retourfiltersectie | Filter 2 ¦ - ¦ PFS-ePM10-75%-PLA-25/592x287x600x6 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 2 | Trox | Perceel 1 |  | 0
Retourfiltersectie | Filter 3 ¦ - ¦ PFS-ePM10-75%-PLA-25/287X592X600X3 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 1 | Trox | Perceel 1 |  | 0
Retourfiltersectie | Filter 4 ¦ - ¦ PFS-ePM10-75%-PLA-25/287X287X600X3 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 1 | Trox | Perceel 1 |  | 0
Retourfiltersectie | Filter 1 ¦ - ¦ PFS-ePM10-75%-PLA-25/592x592x600x6 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 2 | Trox | Perceel 1 |  | 0
Retourfiltersectie | Filter 2 ¦ - ¦ PFS-ePM10-75%-PLA-25/592x287x600x6 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 2 | Trox | Perceel 1 |  | 0
Retourfiltersectie | Filter 3 ¦ - ¦ PFS-ePM10-75%-PLA-25/287X592X600X3 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 1 | Trox | Perceel 1 |  | 0
Retourfiltersectie | Filter 4 ¦ - ¦ PFS-ePM10-75%-PLA-25/287X287X600X3 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 1 | Trox | Perceel 1 |  | 0
Retourfiltersectie | Filter 1 ¦ - ¦ PFS-ePM10-75%-PLA-25/592x592x600x6 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 8 | Trox | Perceel 1 |  | 0
Retourfiltersectie | Filter 1 ¦ - ¦ PFS-ePM10-75%-PLA-25/592x592x600x6 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 8 | Trox | Perceel 1 |  | 0
Retourfiltersectie | Filter 1 ¦ - ¦ PFS-ePM10-75%-PLA-25/592x592x600x6 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 2 | Trox | Perceel 1 |  | 0
Retourfiltersectie | Filter 2 ¦ - ¦ PFS-ePM10-75%-PLA-25/592x287x600x6 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 2 | Trox | Perceel 1 |  | 0
Retourfiltersectie | Filter 1 ¦ - ¦ PFS-ePM10-75%-PLA-25/592x592x600x6 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 2 | Trox | Perceel 1 |  | 0
Retourfiltersectie | Filter 2 ¦ - ¦ PFS-ePM10-75%-PLA-25/592x287x600x6 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 2 | Trox | Perceel 1 |  | 0
Retourfiltersectie | Filter 3 ¦ - ¦ PFS-ePM10-75%-PLA-25/592x592x600x8 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 2 | Trox | Perceel 1 |  | 0
Retourfiltersectie | Filter 2 ¦ - ¦ PFS-ePM10-75%-PLA-25/592x287x600x8 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 2 | Trox | Perceel 1 |  | 0
Retourfiltersectie | Filter 1 ¦ - ¦ PFS-ePM10-75%-PLA-25/287x592x600x4 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 1 | Trox | Perceel 1 |  | 0
Retourfiltersectie | Filter 1 ¦ - ¦ PFS-ePM10-75%-PLA-25/592x592x600x8 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 9 | Trox | Perceel 1 |  | 0
Retourfiltersectie | Filter 1 ¦ - ¦ PFS-ePM10-75%-PLA-25/592x592x600x8 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 2 | Trox | Perceel 1 |  | 0
Retourfiltersectie | Filter 2 ¦ - ¦ PFS-ePM10-75%-PLA-25/592x287x600x8 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 2 | Trox | Perceel 1 |  | 0
Retourfiltersectie | Filter 3 ¦ - ¦ PFS-ePM10-75%-PLA-25/287x592x600x4 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 1 | Trox | Perceel 1 |  | 0
Retourfiltersectie | Filter 1 ¦ - ¦ PFS-ePM10-75%-PLA-25/592x592x600x8 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 9 | Trox | Perceel 1 |  | 0
Retourfiltersectie | Filter 1 ¦ - ¦ PFS-ePM10-75%-PLA-25/592x592x600x8 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 9 | Trox | Perceel 1 |  | 0
Retourfiltersectie | Filter 1 ¦ - ¦ PFS-ePM10-75%-PLA-25/592x592x600x8 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 9 | Trox | Perceel 1 |  | 0
Retourfiltersectie | Filter 1 ¦ - ¦ PFS-ePM10-75%-PLA-25/592x592x600x8 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 12 | Trox | Perceel 1 |  | 0
Retourfiltersectie | Filter 1 ¦ - ¦ PFS-ePM10-75%-PLA-25/592x592x600x8 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 12 | Trox | Perceel 1 |  | 0
Retourfiltersectie | Filter 2 ¦ - ¦ PFS-ePM10-75%-PLA-25/592x287x600x8 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 4 | Trox | Perceel 1 |  | 0
Retourfiltersectie | Filter 1 ¦ - ¦ PFS-ePM10-75%-PLA-25/592x592x600x8 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 2 | Trox | Perceel 1 |  | 0
Retourfiltersectie | Filter 2 ¦ - ¦ PFS-ePM10-75%-PLA-25/592x287x600x8 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 2 | Trox | Perceel 1 |  | 0
Retourfiltersectie | Filter 1 ¦ - ¦ PFS-ePM10-75%-PLA-25/592x592x600x8 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 8 | Trox | Perceel 1 |  | 0
Retourfiltersectie | Filter 1 ¦ - ¦ PFS-ePM1-60%-PLA-25/592x592x600x8 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 8 | Trox | Perceel 1 |  | 0
Retourfiltersectie | Filter 1 ¦ - ¦ PFC-Coarse-60%-PLA-25/592x592x360x6 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 4 | Trox | Perceel 1 |  | 0
Retourfiltersectie | Filter 2 ¦ - ¦ PFC-Coarse-60%-PLA-25/592x287x360x6 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 2 | Trox | Perceel 1 |  | 0
Retourfiltersectie | Filter 3 ¦ - ¦ PFC-Coarse-60%-PLA-25/287x592x360x3 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 2 | Trox | Perceel 1 |  | 0
Retourfiltersectie | Filter 1 ¦ - ¦ PFS-ePM10-75%-PLA-25/592x592x600x8 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 6 | Trox | Perceel 1 |  | 0
Retourfiltersectie | Filter 2 ¦ - ¦ PFS-ePM10-75%-PLA-25/592x287x600x8 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 3 | Trox | Perceel 1 |  | 0
Retourfiltersectie | Filter 1 ¦ - ¦ PFS-ePM10-75%-PLA-25/592x592x600x8 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 16 | Trox | Perceel 1 |  | 0
Retourfiltersectie | Filter 1 ¦ - ¦ PFS-ePM10-75%-PLA-25/592x592x600x8 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 16 | Trox | Perceel 1 |  | 0
Retourfiltersectie | Filter 1 ¦ - ¦ PFS-ePM10-75%-PLA-25/592x592x600x8 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 16 | Trox | Perceel 1 |  | 0
Retourfiltersectie | Filter 1 ¦ - ¦ PFS-ePM10-75%-PLA-25/592x592x600x8 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 6 | Trox | Perceel 1 |  | 0
Retourfiltersectie | Filter 2 ¦ - ¦ PFS-ePM10-75%-PLA-25/287x592x600x4 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 2 | Trox | Perceel 1 |  | 0
Retourfiltersectie | Filter 1 ¦ - ¦ PFS-ePM10-75%-PLA-25/592x592x600x6 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 4 | Trox | Perceel 1 |  | 0
Retourfiltersectie | Filter 2 ¦ - ¦ PFS-ePM10-75%-PLA-25/592x287x600x6 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 4 | Trox | Perceel 1 |  | 0
Retourfiltersectie | Filter 1 ¦ - ¦ PFS-ePM10-75%-PLA-25/592x592x600x6 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 4 | Trox | Perceel 1 |  | 0
Retourfiltersectie | Filter 2 ¦ - ¦ PFS-ePM10-75%-PLA-25/592x287x600x6 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 4 | Trox | Perceel 1 |  | 0
Retourfiltersectie | Filter 2 ¦ - ¦ PFS-ePM10-75%-PLA-25/287x592x600x4 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 2 | Trox | Perceel 1 |  | 0
Retourfiltersectie | Filter 1 ¦ - ¦ PFS-ePM10-75%-PLA-25/490x592x600x7 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 4 | Trox | Perceel 1 |  | 0
Retourfiltersectie | Filter 1 ¦ - ¦ PFS-ePM10-75%-PLA-25/592x592x600x8 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 4 | Trox | Perceel 1 |  | 0
Retourfiltersectie | Filter 2 ¦ - ¦ PFS-ePM10-75%-PLA-25/490x592x600x7 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 2 | Trox | Perceel 1 |  | 0
Retourfiltersectie | Filter 2 ¦ - ¦ PFS-ePM10-75%-PLA-25/287x592x600x4 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 2 | Trox | Perceel 1 |  | 0
Retourfiltersectie | Filter 1 ¦ - ¦ PFS-ePM10-75%-PLA-25/490x592x600x7 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 4 | Trox | Perceel 1 |  | 0
Retourfiltersectie | Filter 1 ¦ - ¦ PFS-ePM10-75%-PLA-25/592x592x600x8 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 1 | Trox | Perceel 1 |  | 0
Retourfiltersectie | Filter 2 ¦ - ¦ Z-line M5-PLA 592x298x48 ISO ePM10 50%/M5 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 3 | Trox | Perceel 1 |  | 0
Retourfiltersectie | Filter 1 ¦ - ¦ Z-line M5-PLA 592x592x48 ISO ePM10 50%/M5 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 6 | Trox | Perceel 1 |  | 0
Retourfiltersectie | Filter 1 ¦ - ¦ PFS-ePM10-75%-PLA-25/592x592x600x8 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 6 | Trox | Perceel 2 |  | 0
Retourfiltersectie | Filter 1 ¦ - ¦ PFS-ePM10-75%-PLA-25/592x592x600x8 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 6 | Trox | Perceel 2 |  | 0
Retourfiltersectie | Filter 1 ¦ - ¦ PFS-ePM10-75%-PLA-25/592x592x600x6 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 4 | Trox | Perceel 2 |  | 0
Retourfiltersectie | Filter 2 ¦ - ¦ PFS-ePM10-75%-PLA-25/287x592x600x3 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 2 | Trox | Perceel 2 |  | 0
Retourfiltersectie | Filter 1 ¦ - ¦ PFS-ePM10-75%-PLA-25/287x592x600x4 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 2 | Trox | Perceel 2 |  | 0
Retourfiltersectie | Filter 2 ¦ - ¦ PFS-ePM10-75%-PLA-25/592x592x600x8 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 4 | Trox | Perceel 2 |  | 0
Retourfiltersectie | Filter 1 ¦ - ¦ PFS-ePM10-75%-PLA-25/592x592x600x8 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 4 | Trox | Perceel 2 |  | 0
Retourfiltersectie | Filter 2 ¦ - ¦ PFS-ePM10-75%-PLA-25/287x592x600x4 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 2 | Trox | Perceel 2 |  | 0
Retourfiltersectie | Filter 1 ¦ - ¦ PFS-ePM10-75%-PLA-25/592x592x600x8 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 1 | Trox | Perceel 2 |  | 0
Retourfiltersectie | Filter 4 ¦ - ¦ PFS-ePM10-75%-PLA-25/287x592x600x4 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 1 | Trox | Perceel 2 |  | 0
Retourfiltersectie | Filter 2 ¦ - ¦ PFS-ePM10-75%-PLA-25/592x490x600x8 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 2 | Trox | Perceel 2 |  | 0
Retourfiltersectie | Filter 3 ¦ - ¦ PFS-ePM10-75%-PLA-25/490x592x600x7 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 1 | Trox | Perceel 2 |  | 0
Retourfiltersectie | Filter 1 ¦ - ¦ PFS-ePM10-75%-PLA-25/592x592x600x8 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 4 | Trox | Perceel 2 |  | 0
Retourfiltersectie | Filter 3 ¦ - ¦ PFS-ePM10-75%-PLA-25/592x287x600x8 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 4 | Trox | Perceel 2 |  | 0
Retourfiltersectie | Filter 2 ¦ - ¦ PFS-ePM10-75%-PLA-25/592x490x600x8 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 4 | Trox | Perceel 2 |  | 0
Retourfiltersectie | Filter 1 ¦ - ¦ PFS-ePM10-75%-PLA-25/592x592x600x8 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 1 | Trox | Perceel 2 |  | 0
Retourfiltersectie | Filter 2 ¦ - ¦ PFS-ePM10-75%-PLA-25/592x287x600x8 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 1 | Trox | Perceel 2 |  | 0
Retourfiltersectie | Filter 3 ¦ - ¦ PFS-ePM10-75%-PLA-25/287x592x600x4 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 1 | Trox | Perceel 2 |  | 0
Retourfiltersectie | Filter 1 ¦ - ¦ PFS-ePM10-75%-PLA-25/592x592x600x8 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 4 | Trox | Perceel 2 |  | 0
Retourfiltersectie | Filter 3 ¦ - ¦ PFS-ePM10-75%-PLA-25/592x592x600x8 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 4 | Trox | Perceel 2 |  | 0
Retourfiltersectie | Filter 1 ¦ - ¦ PFS-ePM10-75%-PLA-25/592x287x600x8 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 4 | Trox | Perceel 2 |  | 0
Retourfiltersectie | Filter 2 ¦ - ¦ PFS-ePM10-75%-PLA-25/592x490x600x8 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 4 | Trox | Perceel 2 |  | 0
Retourfiltersectie | Filter 1 ¦ - ¦ PFS-ePM10-75%-PLA-25/490x592x600x7 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 2 | Trox | Perceel 2 |  | 0
Retourfiltersectie | Filter 2 ¦ - ¦ PFS-ePM10-75%-PLA-25/592x490x600x8 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 2 | Trox | Perceel 2 |  | 0
Retourfiltersectie | Filter 1 ¦ - ¦ PFS-ePM10-75%-PLA-25/592x592x600x8 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 2 | Trox | Perceel 2 |  | 0
Retourfiltersectie | Filter 2 ¦ - ¦ PFS-ePM10-75%-PLA-25/592x287x600x8 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 2 | Trox | Perceel 2 |  | 0
Retourfiltersectie | Filter 1 ¦ - ¦ PFS-ePM10-75%-PLA-25/592x592x600x8 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 12 | Trox | Perceel 2 |  | 0
Retourfiltersectie | Filter 2 ¦ - ¦ PFS-ePM10-75%-PLA-25/592x287x600x8 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 4 | Trox | Perceel 2 |  | 0
Retourfiltersectie | Filter 1 ¦ - ¦ PFS-ePM10-75%-PLA-25/592x592x600x8 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 12 | Trox | Perceel 2 |  | 0
Retourfiltersectie | Filter 2 ¦ - ¦ PFS-ePM10-75%-PLA-25/592x287x600x8 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 4 | Trox | Perceel 2 |  | 0
Retourfiltersectie | Filter 1 ¦ - ¦ PFS-ePM10-75%-PLA-25/592x592x600x8 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 4 | Trox | Perceel 2 |  | 0
Retourfiltersectie | Filter 2 ¦ - ¦ PFS-ePM10-75%-PLA-25/287x592x600x4 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 2 | Trox | Perceel 2 |  | 0
Retourfiltersectie | Filter 3 ¦ - ¦ PFS-ePM10-75%-PLA-25/592x592x600x8 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 10 | Trox | Perceel 2 |  | 0
Retourfiltersectie | Filter 1 ¦ - ¦ PFS-ePM10-75%-PLA-25/592x287x600x8 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 5 | Trox | Perceel 2 |  | 0
Retourfiltersectie | Filter 2 ¦ - ¦ PFS-ePM10-75%-PLA-25/287x592x600x4 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 2 | Trox | Perceel 2 |  | 0
Retourfiltersectie | Filter 3 ¦ - ¦ PFS-ePM10-75%-PLA-25/592x592x600x8 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 10 | Trox | Perceel 2 |  | 0
Retourfiltersectie | Filter 1 ¦ - ¦ PFS-ePM10-75%-PLA-25/592x287x600x8 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 5 | Trox | Perceel 2 |  | 0
Retourfiltersectie | Filter 1 ¦ - ¦ PFS-ePM10-75%-PLA-25/592x592x600x8 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 10 | Trox | Perceel 2 |  | 0
Retourfiltersectie | Filter 2 ¦ - ¦ PFS-ePM10-75%-PLA-25/592x287x600x8 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 5 | Trox | Perceel 2 |  | 0
Retourfiltersectie | Filter 1 ¦ - ¦ PFS-ePM10-75%-PLA-25/592x592x600x8 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 10 | Trox | Perceel 2 |  | 0
Retourfiltersectie | Filter 2 ¦ - ¦ PFS-ePM10-75%-PLA-25/592x287x600x8 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 5 | Trox | Perceel 2 |  | 0
Retourfiltersectie | Filter 1 ¦ - ¦ PFS-ePM10-75%-PLA-25/592x592x600x8 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 10 | Trox | Perceel 2 |  | 0
Retourfiltersectie | Filter 2 ¦ - ¦ PFS-ePM10-75%-PLA-25/592x287x600x8 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 5 | Trox | Perceel 2 |  | 0
Retourfiltersectie | Filter 1 ¦ - ¦ PFS-ePM10-75%-PLA-25/592x592x600x8 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 10 | Trox | Perceel 2 |  | 0
Retourfiltersectie | Filter 2 ¦ - ¦ PFS-ePM10-75%-PLA-25/592x287x600x8 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 5 | Trox | Perceel 2 |  | 0
Retourfiltersectie | Filter 1 ¦ - ¦ PFS-ePM10-75%-PLA-25/592x592x600x8 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 4 | Trox | Perceel 2 |  | 0
Retourfiltersectie | Filter 1 ¦ - ¦ PFS-ePM1-60%-PLA-25/592x592x600x8 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 6 | Trox | Perceel 2 |  | 0
Retourfiltersectie | Filter 1 ¦ - ¦ PFS-ePM10-75%-PLA-25/592x592x600x8 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 6 | Trox | Perceel 2 |  | 0
Retourfiltersectie | Filter 2 ¦ - ¦ PFS-ePM10-75%-PLA-25/592x287x600x6 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 3 | Trox | Perceel 2 |  | 0
Retourfiltersectie | Filter 1 ¦ - ¦ PFS-ePM10-75%-PLA-25/287x592x600x4 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 1 | Trox | Perceel 2 |  | 0
Retourfiltersectie | Filter 2 ¦ - ¦ PFS-ePM10-75%-PLA-25/592x592x600x8 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 2 | Trox | Perceel 2 |  | 0
Retourfiltersectie | Filter 3 ¦ - ¦ PFS-ePM10-75%-PLA-25/592x287x600x8 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 2 | Trox | Perceel 2 |  | 0
Retourfiltersectie | Filter 1 ¦ - ¦ PFS-ePM10-75%-PLA-25/592x592x600x8 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 9 | Trox | Perceel 2 |  | 0
Retourfiltersectie | Filter 2 ¦ - ¦ PFS-ePM10-75%-PLA-25/287x592x600x4 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 3 | Trox | Perceel 2 |  | 0
Retourfiltersectie | Filter 1 ¦ - ¦ PFG-ePM1-75%-PLA-25/592x592x600x8 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 1 | Trox | Perceel 2 |  | 0
Retourfiltersectie | Filter 2 ¦ - ¦ PFG-ePM1-75%-PLA-25/287x592x600x4 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 1 | Trox | Perceel 2 |  | 0
Retourfiltersectie | Filter 1 ¦ - ¦ PFS-ePM10-75%-PLA-25/592x592x600x8 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 1 | Trox | Perceel 2 |  | 0
Retourfiltersectie | Filter 1 ¦ - ¦ PFS-ePM10-75%-PLA-25/592x592x600x6 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 6 | Trox | Perceel 2 |  | 0
Retourfiltersectie | Filter 2 ¦ - ¦ PFS-ePM10-75%-PLA-25/592x287x600x6 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 3 | Trox | Perceel 2 |  | 0
Retourfiltersectie | Filter 1 ¦ - ¦ PFS-ePM10-75%-PLA-25/592x592x600x8 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 6 | Trox | Perceel 2 |  | 0
Retourfiltersectie | Filter 2 ¦ - ¦ PFS-ePM10-75%-PLA-25/592x287x600x8 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 3 | Trox | Perceel 2 |  | 0
Retourfiltersectie | Filter 2 ¦ - ¦ PFS-ePM10-75%-PLA-25/287x592x600x3 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 2 | Trox | Perceel 2 |  | 0
Retourfiltersectie | Filter 1 ¦ - ¦ PFS-ePM10-75%-PLA-25/592x592x600x6 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 4 | Trox | Perceel 2 |  | 0
Retourfiltersectie | Filter 2 ¦ - ¦ PFS-ePM10-75%-PLA-25/287x592x600x3 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 2 | Trox | Perceel 2 |  | 0
Retourfiltersectie | Filter 1 ¦ - ¦ PFS-ePM10-75%-PLA-25/592x592x600x6 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 4 | Trox | Perceel 2 |  | 0
Retourfiltersectie | Filter 1 ¦ - ¦ PFS-ePM10-75%-PLA-25/592x592x600x8 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 6 | Trox | Perceel 2 |  | 0
Retourfiltersectie | Filter 2 ¦ - ¦ PFS-ePM10-75%-PLA-25/592x287x600x8 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 3 | Trox | Perceel 2 |  | 0
Retourfiltersectie | Filter 1 ¦ - ¦ PFS-ePM10-75%-PLA-25/592x592x600x8 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 9 | Trox | Perceel 2 |  | 0
Retourfiltersectie | Filter 2 ¦ - ¦ PFS-ePM10-75%-PLA-25/287x592x600x4 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 3 | Trox | Perceel 2 |  | 0
Retourfiltersectie | Filter 3 ¦ - ¦ PFS-ePM10-75%-PLA-25/592x287x600x8 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 3 | Trox | Perceel 2 |  | 0
Retourfiltersectie | Filter 4 ¦ - ¦ PFS-ePM10-75%-PLA-25/287x287x600x4 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 1 | Trox | Perceel 2 |  | 0
Retourfiltersectie | Filter 1 ¦ - ¦ PFS-ePM10-75%-PLA-25/592x592x600x8 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 9 | Trox | Perceel 2 |  | 0
Retourfiltersectie | Filter 2 ¦ - ¦ PFS-ePM10-75%-PLA-25/287x592x600x4 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 3 | Trox | Perceel 2 |  | 0
Retourfiltersectie | Filter 3 ¦ - ¦ PFS-ePM10-75%-PLA-25/592x287x600x8 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 3 | Trox | Perceel 2 |  | 0
Retourfiltersectie | Filter 4 ¦ - ¦ PFS-ePM10-75%-PLA-25/287x287x600x4 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 1 | Trox | Perceel 2 |  | 0
Retourfiltersectie | Filter 1 ¦ - ¦ PFS-ePM10-75%-PLA-25/592x592x600x8 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 9 | Trox | Perceel 2 |  | 0
Retourfiltersectie | Filter 2 ¦ - ¦ PFS-ePM10-75%-PLA-25/287x592x600x4 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 3 | Trox | Perceel 2 |  | 0
Retourfiltersectie | Filter 3 ¦ - ¦ PFS-ePM10-75%-PLA-25/592x287x600x8 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 3 | Trox | Perceel 2 |  | 0
Retourfiltersectie | Filter 4 ¦ - ¦ PFS-ePM10-75%-PLA-25/287x287x600x4 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 1 | Trox | Perceel 2 |  | 0
Retourfiltersectie | Filter 1 ¦ - ¦ PFS-ePM10-75%-PLA-25/592x592x600x8 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 9 | Trox | Perceel 2 |  | 0
Retourfiltersectie | Filter 2 ¦ - ¦ PFS-ePM10-75%-PLA-25/287x592x600x4 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 3 | Trox | Perceel 2 |  | 0
Retourfiltersectie | Filter 3 ¦ - ¦ PFS-ePM10-75%-PLA-25/592x287x600x8 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 3 | Trox | Perceel 2 |  | 0
Retourfiltersectie | Filter 4 ¦ - ¦ PFS-ePM10-75%-PLA-25/287x287x600x4 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 1 | Trox | Perceel 2 |  | 0
Retourfiltersectie | Filter 1 ¦ - ¦ PFS-ePM10-75%-PLA-25/592x592x600x8 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 9 | Trox | Perceel 2 |  | 0
Retourfiltersectie | Filter 2 ¦ - ¦ PFS-ePM10-75%-PLA-25/592x287x600x8 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 3 | Trox | Perceel 2 |  | 0
Retourfiltersectie | Filter 3 ¦ - ¦ PFS-ePM10-75%-PLA-25/287x287x600x4 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 1 | Trox | Perceel 2 |  | 0
Retourfiltersectie | Filter 4 ¦ - ¦ PFS-ePM10-75%-PLA-25/287x592x600x4 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 3 | Trox | Perceel 2 |  | 0
Retourfiltersectie | Filter 1 ¦ - ¦ PFS-ePM10-75%-PLA-25/592x592x600x8 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 9 | Trox | Perceel 2 |  | 0
Retourfiltersectie | Filter 2 ¦ - ¦ PFS-ePM10-75%-PLA-25/592x287x600x8 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 3 | Trox | Perceel 2 |  | 0
Retourfiltersectie | Filter 3 ¦ - ¦ PFS-ePM10-75%-PLA-25/287x287x600x4 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 1 | Trox | Perceel 2 |  | 0
Retourfiltersectie | Filter 4 ¦ - ¦ PFS-ePM10-75%-PLA-25/287x592x600x4 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 3 | Trox | Perceel 2 |  | 0
Retourfiltersectie | Filter 1 ¦ - ¦ PFS-ePM10-75%-PLA-25/592x592x600x8 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 9 | Trox | Perceel 2 |  | 0
Retourfiltersectie | Filter 2 ¦ - ¦ PFS-ePM10-75%-PLA-25/592x287x600x8 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 3 | Trox | Perceel 2 |  | 0
Retourfiltersectie | Filter 3 ¦ - ¦ PFS-ePM10-75%-PLA-25/287x287x600x4 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 1 | Trox | Perceel 2 |  | 0
Retourfiltersectie | Filter 4 ¦ - ¦ PFS-ePM10-75%-PLA-25/287x592x600x4 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 3 | Trox | Perceel 2 |  | 0
Retourfiltersectie | Filter 1 ¦ - ¦ PFS-ePM10-75%-PLA-25/592x592x600x8 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 9 | Trox | Perceel 2 |  | 0
Retourfiltersectie | Filter 2 ¦ - ¦ PFS-ePM10-75%-PLA-25/592x287x600x8 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 3 | Trox | Perceel 2 |  | 0
Retourfiltersectie | Filter 3 ¦ - ¦ PFS-ePM10-75%-PLA-25/287x287x600x4 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 1 | Trox | Perceel 2 |  | 0
Retourfiltersectie | Filter 4 ¦ - ¦ PFS-ePM10-75%-PLA-25/287x592x600x4 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 3 | Trox | Perceel 2 |  | 0
Retourfiltersectie | Filter 1 ¦ - ¦ PFS-ePM10-75%-PLA-25/592x592x600x8 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 6 | Trox | Perceel 2 |  | 0
Retourfiltersectie | Filter 2 ¦ - ¦ PFS-ePM10-75%-PLA-25/592x287x600x8 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 3 | Trox | Perceel 2 |  | 0
Retourfiltersectie | Filter 1 ¦ - ¦ PFS-ePM10-75%-PLA-25/592x592x600x8 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 6 | Trox | Perceel 2 |  | 0
Retourfiltersectie | Filter 2 ¦ - ¦ PFS-ePM10-75%-PLA-25/592x287x600x8 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 3 | Trox | Perceel 2 |  | 0
Retourfiltersectie | Filter 1 ¦ - ¦ PFS-ePM10-75%-PLA-25/592x592x600x8 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 4 | Trox | Perceel 2 |  | 0
Retourfiltersectie | Filter 2 ¦ - ¦ PFS-ePM10-75%-PLA-25/287x592x600x4 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 2 | Trox | Perceel 2 |  | 0
Retourfiltersectie | Filter 3 ¦ - ¦ PFS-ePM10-75%-PLA-25/592x287x600x8 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 2 | Trox | Perceel 2 |  | 0
Retourfiltersectie | Filter 1 ¦ - ¦ PFS-ePM10-75%-PLA-25/592x592x600x8 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 4 | Trox | Perceel 2 |  | 0
Retourfiltersectie | Filter 2 ¦ - ¦ PFS-ePM10-75%-PLA-25/287x592x600x4 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 2 | Trox | Perceel 2 |  | 0
Retourfiltersectie | Filter 4 ¦ - ¦ PFS-ePM10-60%-PLA-25/287x287x535x3 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 1 | Trox | Perceel 3 |  | 0
Retourfiltersectie | Filter 1 ¦ - ¦ PFS-ePM10-60%-PLA-25/592x592x535x6 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 6 | Trox | Perceel 3 |  | 0
Retourfiltersectie | Filter 2 ¦ - ¦ PFS-ePM10 60%-PLA-25/287x592x535x3 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 2 | Trox | Perceel 3 |  | 0
Retourfiltersectie | Filter 3 ¦ - ¦ PFS-ePM10-60%-PLA-25/592x287x535x3 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 3 | Trox | Perceel 3 |  | 0
Retourfiltersectie | Filter 1 ¦ - ¦ PFS-ePM10-75%-PLA-25/592x592x600x8 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 6 | Trox | Perceel 3 |  | 0
Retourfiltersectie | Filter 2 ¦ - ¦ PFS-ePM10-75%-PLA-25/287x592x600x4 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 2 | Trox | Perceel 3 |  | 0
Retourfiltersectie | Filter 3 ¦ - ¦ PFS-ePM10-75%-PLA-25/592x287x600x8 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 3 | Trox | Perceel 3 |  | 0
Retourfiltersectie | Filter 4 ¦ - ¦ PFS-ePM10-75%-PLA-25/287x287x600x4 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 1 | Trox | Perceel 3 |  | 0
Retourfiltersectie | Filter 1 ¦ - ¦ PFS-ePM10-75%-PLA-25/592x592x600x8 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 8 | Trox | Perceel 3 |  | 0
Retourfiltersectie | Filter 3 ¦ - ¦ PFS-ePM10-75%-PLA-25/592x287x600x8 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 4 | Trox | Perceel 3 |  | 0
Retourfiltersectie | Filter 2 ¦ - ¦ PFS-ePM10-75%-PLA-25/437x592x600x6 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 2 | Trox | Perceel 3 |  | 0
Retourfiltersectie | Filter 4 ¦ - ¦ PFS-ePM10-75%-PLA-25/437x287x600x6 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 1 | Trox | Perceel 3 |  | 0
Retourfiltersectie | Filter 1 ¦ - ¦ PFC-Coarse-60%-PLA-25/592x592x360x6 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 1 | Trox | Perceel 3 |  | 0
Retourfiltersectie | Filter 2 ¦ - ¦ PFC-Coarse-60%-PLA-25/437x592x360x6 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 1 | Trox | Perceel 3 |  | 0
Retourfiltersectie | Filter 3 ¦ - ¦ PFC-Coarse-60%-PLA-25/592x287x360x6 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 1 | Trox | Perceel 3 |  | 0
Retourfiltersectie | Filter 4 ¦ - ¦ PFC-Coarse-60%-PLA-25/437x287x360x6 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 1 | Trox | Perceel 3 |  | 0
Retourfiltersectie | Filter 1 ¦ - ¦ PFS-ePM10-75%-PLA-25/592x592x600x8 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 4 | Trox | Perceel 3 |  | 0
Retourfiltersectie | Filter 3 ¦ - ¦ PFS-ePM10-75%-PLA-25/592x287x600x8 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 2 | Trox | Perceel 3 |  | 0
Retourfiltersectie | Filter 2 ¦ - ¦ PFS-ePM10-75%-PLA-25/437x592x600x6 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 4 | Trox | Perceel 3 |  | 0
Retourfiltersectie | Filter 4 ¦ - ¦ PFS-ePM10-75%-PLA-25/437x287x600x6 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 2 | Trox | Perceel 3 |  | 0
Retourfiltersectie | Filter 1 ¦ - ¦ PFS-ePM10-75%-PLA-25/592x592x600x8 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 4 | Trox | Perceel 3 |  | 0
Retourfiltersectie | Filter 2 ¦ - ¦ PFS-ePM10-75%-PLA-25/287x592x600x4 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 2 | Trox | Perceel 3 |  | 0
Retourfiltersectie | Filter 1 ¦ - ¦ PFG-ePM10-75%-PLA-25/592x592x600x8 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 6 | Trox | Perceel 3 |  | 0
Retourfiltersectie | Filter 1 ¦ - ¦ PFS-ePM10-75%-PLA-25/592x592x600x8 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 6 | Trox | Perceel 3 |  | 0
Retourfiltersectie | Filter 2 ¦ - ¦ PFS-ePM10-75%-PLA-25/287x592x600x4 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 2 | Trox | Perceel 3 |  | 0
Retourfiltersectie | Filter 3 ¦ - ¦ PFS-ePM10-75%-PLA-25/592x287x600x8 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 3 | Trox | Perceel 3 |  | 0
Retourfiltersectie | Filter 4 ¦ - ¦ PFS-ePM10-75%-PLA-25/287x287x600x4 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 1 | Trox | Perceel 3 |  | 0
Retourfiltersectie | Filter 1 ¦ - ¦ PFS-ePM10-75%-PLA-25/592x592x600x8 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 6 | Trox | Perceel 3 |  | 0
Retourfiltersectie | Filter 2 ¦ - ¦ PFS-ePM10-75%-PLA-25/287x592x600x4 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 2 | Trox | Perceel 3 |  | 0
Retourfiltersectie | Filter 3 ¦ - ¦ PFS-ePM10-75%-PLA-25/592x287x600x8 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 3 | Trox | Perceel 3 |  | 0
Retourfiltersectie | Filter 4 ¦ - ¦ PFS-ePM10-75%-PLA-25/287x287x600x4 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 1 | Trox | Perceel 3 |  | 0
Retourfiltersectie | Filter 1 ¦ - ¦ PFS-ePM10-75%-PLA-25/592x592x600x8 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 8 | Trox | Perceel 3 |  | 0
Retourfiltersectie | Filter 3 ¦ - ¦ PFS-ePM10-75%-PLA-25/592x287x600x8 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 4 | Trox | Perceel 3 |  | 0
Retourfiltersectie | Filter 2 ¦ - ¦ PFS-ePM10-75%-PLA-25/437x592x600x6 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 2 | Trox | Perceel 3 |  | 0
Retourfiltersectie | Filter 4 ¦ - ¦ PFS-ePM10-75%-PLA-25/437x287x600x6 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 1 | Trox | Perceel 3 |  | 0
Retourfiltersectie | Filter 1 ¦ - ¦ PFC-Coarse-60%-PLA-25/592x592x360x6 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 1 | Trox | Perceel 3 |  | 0
Retourfiltersectie | Filter 2 ¦ - ¦ PFC-Coarse-60%-PLA-25/437x592x360x6 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 1 | Trox | Perceel 3 |  | 0
Retourfiltersectie | Filter 3 ¦ - ¦ PFC-Coarse-60%-PLA-25/592x287x360x6 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 1 | Trox | Perceel 3 |  | 0
Retourfiltersectie | Filter 4 ¦ - ¦ PFC-Coarse-60%-PLA-25/437x287x360x6 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 1 | Trox | Perceel 3 |  | 0
Retourfiltersectie | Filter 1 ¦ - ¦ PFS-ePM10-75%-PLA-25/592x592x600x8 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 6 | Trox | Perceel 3 |  | 0
Retourfiltersectie | Filter 2 ¦ - ¦ PFS-ePM10-75%-PLA-25/287x592x600x4 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 2 | Trox | Perceel 3 |  | 0
Retourfiltersectie | Filter 3 ¦ - ¦ PFS-ePM10-75%-PLA-25/592x287x600x8 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 3 | Trox | Perceel 3 |  | 0
Retourfiltersectie | Filter 1 ¦ - ¦ PFS-ePM10-75%-PLA-25/592x592x600x8 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 6 | Trox | Perceel 3 |  | 0
Retourfiltersectie | Filter 1 ¦ - ¦ PFS-ePM10-75%-PLA-25/592x287x600x8 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 3 | Trox | Perceel 3 |  | 0
Retourfiltersectie | Filter 2 ¦ - ¦ PFS-ePM10-75%-PLA-25/287x592x600x4 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 2 | Trox | Perceel 3 |  | 0
Retourfiltersectie | Filter 1 ¦ - ¦ PFS-ePM10-75%-PLA-25/287x592x600x4 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 2 | Trox | Perceel 3 |  | 0
Retourfiltersectie | Filter 2 ¦ - ¦ PFS-ePM10-75%-PLA-25/437x592x600x4 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 2 | Trox | Perceel 3 |  | 0
Retourfiltersectie | Filter 3 ¦ - ¦ PFS-ePM10-75%-PLA-25/592x592x600x8 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 2 | Trox | Perceel 3 |  | 0
Retourfiltersectie | Filter 1 ¦ - ¦ PFS-ePM10-75%-PLA-25/592x592x600x8 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 4 | Trox | Perceel 3 |  | 0
Retourfiltersectie | Filter 2 ¦ - ¦ PFS-ePM10-75%-PLA-25/287x592x600x4 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 2 | Trox | Perceel 3 |  | 0
Retourfiltersectie | Filter 1 ¦ - ¦ PFS-ePM10-75%-PLA-25/592x592x600x8 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 8 | Trox | Perceel 3 |  | 0
Retourfiltersectie | Filter 2 ¦ - ¦ PFS-ePM10-75%-PLA-25/287x592x600x4 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 2 | Trox | Perceel 3 |  | 0
Retourfiltersectie | Filter 1 ¦ - ¦ PFS-ePM10-75%-PLA-25/592x592x600x8 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 2 | Trox | Perceel 3 |  | 0
Retourfiltersectie | Filter 2 ¦ - ¦ PFS-ePM10-75%-PLA-25/592x287x600x8 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 2 | Trox | Perceel 3 |  | 0
Retourfiltersectie | Filter 1 ¦ - ¦ PFS-ePM10-75%-PLA-25/592x592x600x8 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 4 | Trox | Perceel 3 |  | 0
Retourfiltersectie | Filter 2 ¦ - ¦ PFS-ePM10-75%-PLA-25/592x287x600x8 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 2 | Trox | Perceel 3 |  | 0
Retourfiltersectie | Filter 3 ¦ - ¦ PFS-ePM10-75%-PLA-25/287x592x600x8 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 2 | Trox | Perceel 3 |  | 0
Retourfiltersectie | Filter 1 ¦ - ¦ PFS-ePM10-75%-PLA-25/592x592x600x8 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 4 | Trox | Perceel 3 |  | 0
Retourfiltersectie | Filter 2 ¦ - ¦ PFS-ePM10-75%-PLA-25/287x592x600x4 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 2 | Trox | Perceel 3 |  | 0
Retourfiltersectie | Filter 3 ¦ - ¦ PFS-ePM10-75%-PLA-25/592x287x600x8 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 2 | Trox | Perceel 3 |  | 0
Retourfiltersectie | Filter 1 ¦ - ¦ PFS-ePM10-75%-PLA-25/592x592x600x8 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 4 | Trox | Perceel 3 |  | 0
Retourfiltersectie | Filter 2 ¦ - ¦ PFS-ePM10-75%-PLA-25/287x592x600x4 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 2 | Trox | Perceel 3 |  | 0
Retourfiltersectie | Filter 3 ¦ - ¦ PFS-ePM10-75%-PLA-25/592x287x600x8 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - | 2 | Trox | Perceel 3 |  | 0

## V-snaren
|  |  | TOTALEN | Perceel 1 | 0
|  |  |  | Perceel 2 | 0
|  |  |  | Perceel 3 | 0
V-snaren
Frequentie: Jaarlijks |  |  |  | Materiaal | Materiaal
Perceel | Merk | Type | Aantal | Prijs per stuk excl. BTW | SUBTOTAAL
Perceel 1 | Optibelt | SPA 2240 | 1 |  | 0
Perceel 1 | Optibelt | SPA 2500 | 2 |  | 0
Perceel 1 | Optibelt | SPB 2240 | 2 |  | 0
Perceel 1 | Optibelt | SPB 3350 | 9 |  | 0
Perceel 1 | Optibelt | SPB 3650 | 3 |  | 0
Perceel 1 | Optibelt | SPB 3750 | 9 |  | 0
Perceel 1 | Optibelt | XPA 1307 | 2 |  | 0
Perceel 1 | Optibelt | XPA 1632 | 2 |  | 0
Perceel 1 | Optibelt | XPA 1700 | 2 |  | 0
Perceel 1 | Optibelt | XPA 1800 | 3 |  | 0
Perceel 1 | Optibelt | XPA 1900 | 10 |  | 0
Perceel 1 | Optibelt | XPA 2000 | 7 |  | 0
Perceel 1 | Optibelt | XPA 2120 | 3 |  | 0
Perceel 1 | Optibelt | XPA 2240 | 3 |  | 0
Perceel 1 | Optibelt | XPA 2360 | 8 |  | 0
Perceel 1 | Optibelt | XPA 2650 | 6 |  | 0
Perceel 1 | Optibelt | XPA-1757 | 4 |  | 0
Perceel 1 | Optibelt | XPB 2000 | 8 |  | 0
Perceel 1 | Optibelt | XPB 2240 | 2 |  | 0
Perceel 1 | Optibelt | XPB 2360 | 6 |  | 0
Perceel 1 | Optibelt | XPB 2500 | 4 |  | 0
Perceel 1 | Optibelt | XPB 2650 | 2 |  | 0
Perceel 1 | Optibelt | XPB 2800 | 12 |  | 0
Perceel 1 | Optibelt | XPB 2900 | 3 |  | 0
Perceel 1 | Optibelt | XPB 3000 | 2 |  | 0
Perceel 1 | Optibelt | XPB 3150 | 3 |  | 0
Perceel 1 | Optibelt | XPB 3750 | 4 |  | 0
Perceel 1 | Optibelt | XPZ 1000 | 1 |  | 0
Perceel 1 | Optibelt | XPZ 1012 | 1 |  | 0
Perceel 1 | Optibelt | XPZ 1087 | 1 |  | 0
Perceel 1 | Optibelt | XPZ 1112 | 2 |  | 0
Perceel 1 | Optibelt | XPZ 1150 | 2 |  | 0
Perceel 1 | Optibelt | XPZ 1202 | 1 |  | 0
Perceel 1 | Optibelt | XPZ 1237 | 2 |  | 0
Perceel 1 | Optibelt | XPZ 1250 | 1 |  | 0
Perceel 1 | Optibelt | XPZ 1287 | 1 |  | 0
Perceel 1 | Optibelt | XPZ 1312 | 1 |  | 0
Perceel 1 | Optibelt | XPZ 1362 | 1 |  | 0
Perceel 1 | Optibelt | XPZ 1400 | 1 |  | 0
Perceel 1 | Optibelt | XPZ 1462 | 2 |  | 0
Perceel 1 | Optibelt | XPZ 1587 | 1 |  | 0
Perceel 1 | Optibelt | XPZ 1600 | 1 |  | 0
Perceel 1 | Optibelt | XPZ 1662 | 1 |  | 0
Perceel 1 | Optibelt | XPZ 1700 | 1 |  | 0
Perceel 1 | Optibelt | XPZ 1800 | 1 |  | 0
Perceel 1 | Optibelt | XPZ 1900 | 2 |  | 0
Perceel 1 | Optibelt | XPZ 1950 | 1 |  | 0
Perceel 1 | Optibelt | XPZ 2030 | 2 |  | 0
Perceel 1 | Optibelt | XPZ 825 | 1 |  | 0
perceel 2 | Optibelt | SBP 4000 | 3 |  | 0
perceel 2 | Optibelt | SPA 1307 | 1 |  | 0
perceel 2 | Optibelt | SPA 1432 | 1 |  | 0
perceel 2 | Optibelt | SPA 1800 | 1 |  | 0
perceel 2 | Optibelt | SPA 1882 | 2 |  | 0
perceel 2 | Optibelt | SPA 1900 | 3 |  | 0
perceel 2 | Optibelt | SPA 2000 | 2 |  | 0
perceel 2 | Optibelt | SPA 2120 | 2 |  | 0
perceel 2 | Optibelt | SPA 2240 | 1 |  | 0
perceel 2 | Optibelt | SPA 2500 | 2 |  | 0
perceel 2 | Optibelt | SPA 2650 | 1 |  | 0
perceel 2 | Optibelt | SPA 3000 | 8 |  | 0
perceel 2 | Optibelt | SPB 2120 | 2 |  | 0
perceel 2 | Optibelt | SPB 2240 | 2 |  | 0
perceel 2 | Optibelt | SPB 2360 | 4 |  | 0
perceel 2 | Optibelt | SPB 2500 | 10 |  | 0
perceel 2 | Optibelt | SPB 2650 | 2 |  | 0
perceel 2 | Optibelt | SPB 2800 | 3 |  | 0
perceel 2 | Optibelt | SPB 2900 | 3 |  | 0
perceel 2 | Optibelt | SPB 3000 | 10 |  | 0
perceel 2 | Optibelt | SPB 3150 | 19 |  | 0
perceel 2 | Optibelt | SPB 3650 | 5 |  | 0
perceel 2 | Optibelt | SPB 3750 | 3 |  | 0
perceel 2 | Optibelt | SPZ 1462 | 2 |  | 0
perceel 2 | Optibelt | SPZ 1612 | 1 |  | 0
perceel 2 | Optibelt | SPZ 1650 | 2 |  | 0
perceel 2 | Optibelt | SPZ 1787 | 2 |  | 0
perceel 2 | Optibelt | SPZ 1800 | 4 |  | 0
perceel 2 | Optibelt | SPZ 2000 | 2 |  | 0
perceel 2 | Optibelt | XPA 1307 | 1 |  | 0
perceel 2 | Optibelt | XPA 1382 | 1 |  | 0
perceel 2 | Optibelt | XPA 1432 | 2 |  | 0
perceel 2 | Optibelt | XPA 1632 | 1 |  | 0
perceel 2 | Optibelt | XPZ 1287 | 1 |  | 0
perceel 2 | Optibelt | SPB 2120 | 4 |  | 0
perceel 2 | Optibelt | SPB 2240 | 3 |  | 0
perceel 2 | Optibelt | SPB 2650 | 2 |  | 0
perceel 2 | Optibelt | SPB 3000 | 4 |  | 0
perceel 2 | Optibelt | SPB 3150 | 3 |  | 0
perceel 2 | Optibelt | SPB 3750 | 32 |  | 0
perceel 2 | Optibelt | XPA 1432 | 1 |  | 0
perceel 2 | Optibelt | XPA 1500 | 1 |  | 0
perceel 2 | Optibelt | XPZ 1612 | 1 |  | 0
perceel 2 | Optibelt | XPZ 1650 | 1 |  | 0
perceel 2 | Optibelt | XPZ 837 | 1 |  | 0
perceel 3 | Optibelt | 3 SPB 4000 | 1 |  | 0
perceel 3 | Optibelt | 3-SPB 3350 | 2 |  | 0
perceel 3 | Optibelt | 3-SPB 4000 | 1 |  | 0
perceel 3 | Optibelt | SPA 1632 | 2 |  | 0
perceel 3 | Optibelt | SPA 1682 | 2 |  | 0
perceel 3 | Optibelt | SPA 1782 | 4 |  | 0
perceel 3 | Optibelt | SPA 2000 | 4 |  | 0
perceel 3 | Optibelt | SPA 2082 | 4 |  | 0
perceel 3 | Optibelt | SPB 2360 Red Power | 3 |  | 0
perceel 3 | Optibelt | SPZ 1700 | 2 |  | 0
perceel 3 | Optibelt | SPZ 1862 | 4 |  | 0
perceel 3 | Optibelt | SPZ 1937 | 1 |  | 0
perceel 3 | Optibelt | XPA 1600 | 2 |  | 0
perceel 3 | Optibelt | XPA 2000 | 6 |  | 0
perceel 3 | Optibelt | XPA 2240 | 12 |  | 0
perceel 3 | Optibelt | XPA 2650 | 4 |  | 0
perceel 3 | Optibelt | XPA 2800 | 12 |  | 0
perceel 3 | Optibelt | XPB 1750 | 4 |  | 0
perceel 3 | Optibelt | XPB 2360 | 6 |  | 0
perceel 3 | Optibelt | XPB 2800 | 6 |  | 0
perceel 3 | Optibelt | XPZ 1120 | 2 |  | 0
perceel 3 | Optibelt | XPZ 1312 | 2 |  | 0
perceel 3 | Optibelt | XPZ 1362 | 2 |  | 0
perceel 3 | Optibelt | XPZ 1512 | 4 |  | 0
perceel 3 | Optibelt | XPZ 1700 | 2 |  | 0
perceel 3 | Optibelt | XPZ 1800 | 2 |  | 0
perceel 3 | Optibelt | XPZ 1950 | 2 |  | 0
perceel 3 | Optibelt | XPZ 2000 | 2 |  | 0

## Absoluutfilters
|  |  |  | TOTALEN | Perceel 1 | 0
[5 empty] | Perceel 2 | 0
[5 empty] | Perceel 3 | 0
Absoluutfilters
Frequentie: 2-jaarlijks |  |  |  | Materiaal | Arbeid | Materiaal + Arbeid
Perceel | Merk | Type | Aantal | Prijs per stuk excl. BTW | Prijs per stuk excl. BTW | SUBTOTAAL
Perceel 1 |  | MFP-ePM1-65%-GAL/305x610x60x50/FNU/H | 1 |  |  | 0
Perceel 1 |  | MFC-H14-GAL/305x610x292x5/FNU/OTC | 1 |  |  | 0
Perceel 1 |  | MFP-ePM1-65%-GAL/305x610x60x50/FNU/H | 1 |  |  | 0
Perceel 1 |  | MFC-H14-GAL/305x610x292x5/FNU/OTC | 1 |  |  | 0
Perceel 1 |  | MFP-ePM1-90%-GAL/610x610x60x50/FNU/H | 1 |  |  | 0
Perceel 1 |  | MFC-H13-GAL/610x610x292x10/HMS/FNU/H/OTC | 1 |  |  | 0
Perceel 1 |  | MFP-ePM1-90%-GAL/610x610x60x50/FNU/H | 1 |  |  | 0
Perceel 1 |  | MFC-H13-GAL/610x610x292x10/HMS/FNU/H/OTC | 1 |  |  | 0
Perceel 1 |  | MFP-ePM10-55%-GAL/762x610x60x50 | 1 |  |  | 0
Perceel 1 |  | MFC-H13-GAL/762x610x292/HMS-FNU-H | 1 |  |  | 0
Perceel 1 |  | MFP-ePM10-55%-GAL/762x610x60x50 | 1 |  |  | 0
Perceel 1 |  | MFC-H13-GAL/762x610x292/HMS-FNU-H | 1 |  |  | 0
Perceel 1 |  | MFP-ePM10-55%-GAL/762x610x60x50 | 1 |  |  | 0
Perceel 1 |  | MFC-H13-GAL/762x610x292/HMS-FNU-H | 1 |  |  | 0
Perceel 1 |  | MFP-ePM10-55%-GAL/762x610x60x50 | 1 |  |  | 0
Perceel 1 |  | MFC-H13-GAL/762x610x292/HMS-FNU-H | 1 |  |  | 0
Perceel 1 |  | XPTFE/305x305x292 | 1 |  |  | 0
Perceel 1 |  | MFP-ePM10-55%-MDF/610x610x47x40/FNU | 1 |  |  | 0
Perceel 1 |  | MFP-H13-GAL/610x610x150x120/PD/FNU/ST | 1 |  |  | 0
Perceel 1 |  | MFP-ePM10-55%-MDF/610x610x47x40/FNU | 1 |  |  | 0
Perceel 1 |  | MFP-H13-GAL/610x610x150x120/PD/FNU/ST | 1 |  |  | 0
Perceel 1 |  | MFP-ePM10-55%-GAL/610x610x60x50/FNU/H | 2 |  |  | 0
Perceel 1 |  | MFC-H13-GAL/610x610x292/HMS/FNU/OTC | 2 |  |  | 0
Perceel 1 |  | MFP-ePM10-55%-GAL/610x610x60x50/FNU/H | 1 |  |  | 0
Perceel 1 |  | MFC-H14-GAL/610x610x292x10/HMS/FNU/H/OTC | 1 |  |  | 0
Perceel 1 |  | MFP-ePM10-55%-GAL/610x610x60x50/FNU/H | 1 |  |  | 0
Perceel 1 |  | MFC-H14-GAL/610x610x292x10/HMS/FNU/H/OTC | 1 |  |  | 0
Perceel 1 |  | MFP-ePM10-55%-GAL/610x610x60x50/FNU/H | 1 |  |  | 0
Perceel 1 |  | MFP-H13-MDF/610x610x292x180/FNU/OTC | 1 |  |  | 0
Perceel 1 |  | MFP-ePM10-55%-GAL/610x610x60x50/FNU/H | 1 |  |  | 0
Perceel 1 |  | MFC-H13-GAL/610x610x292x10/HMS/FNU/OTC/H | 1 |  |  | 0
Perceel 1 |  | MFP-ePM10-55%-GAL/610x610x60x50/FNU/H | 1 |  |  | 0
Perceel 1 |  | MFC-H13-GAL/610x610x292x10/HMS/FNU/OTC/H | 1 |  |  | 0
Perceel 1 |  | MFP-ePM10-55%-GAL/610x610x60x50/FNU/H | 1 |  |  | 0
Perceel 1 |  | MFC-H13-GAL/610x610x292x10/HMS/FNU/OTC/H | 1 |  |  | 0
Perceel 1 |  | MFP-ePM10-55%-GAL/610x610x60x50/FNU/H | 1 |  |  | 0
Perceel 1 |  | MFC-H13-GAL/610x610x292x10/HMS/FNU/OTC/H | 1 |  |  | 0
Perceel 1 |  | MFP-ePM10-55%-GAL/610x610x60x50/FNU/H | 1 |  |  | 0
Perceel 1 |  | MFC-H13-GAL/610x610x292/HMS-OTC | 1 |  |  | 0
Perceel 1 |  | MFP-ePM10-55%-GAL/610x610x60x50/FNU/H | 1 |  |  | 0
Perceel 1 |  | MFC-H13-GAL/610x610x292/HMS-OTC | 1 |  |  | 0
Perceel 1 |  | MFP-ePM10-55%-GAL/610x610x60x50/FNU/H | 1 |  |  | 0
Perceel 1 |  | MFC-H13-GAL/610x610x292/HMS-OTC | 1 |  |  | 0
Perceel 1 |  | MFP-ePM10-55%-GAL/610x610x60x50/FNU/H | 1 |  |  | 0
Perceel 1 |  | MFC-H13-GAL/610x610x292/HMS-OTC | 1 |  |  | 0
Perceel 1 |  | MFP-ePM10-55%-GAL/610x610x60x50/FNU/H | 1 |  |  | 0
Perceel 1 |  | MFC-H13-GAL/610x610x292/HMS-OTC | 1 |  |  | 0
Perceel 1 |  | MFP-ePM10-55%-GAL/610x610x60x50/FNU/H | 1 |  |  | 0
Perceel 1 |  | MFC-H13-GAL/610x610x292/HMS-OTC | 1 |  |  | 0
Perceel 1 |  | MFP-ePM10-55%-GAL/610x610x60x50/FNU/H | 1 |  |  | 0
Perceel 1 |  | MFC-H13-GAL/610x610x292/HMS-OTC | 1 |  |  | 0
Perceel 1 |  | MFP-ePM10-55%-GAL/610x610x60x50/FNU/H | 1 |  |  | 0
Perceel 1 |  | MFC-H13-GAL/610x610x292/HMS-OTC | 1 |  |  | 0
Perceel 1 |  | MFP-ePM10-55%-GAL/610x610x60x50/FNU/H | 1 |  |  | 0
Perceel 1 |  | MFC-H13-GAL/610x610x292/HMS-OTC | 1 |  |  | 0
Perceel 1 |  | MFP-ePM10-55%-GAL/610x610x60x50/FNU/H | 1 |  |  | 0
Perceel 1 |  | MFC-H13-GAL/610x610x292/HMS-OTC | 1 |  |  | 0
Perceel 1 |  | MFP-ePM10-55%-GAL/610x610x60x50/FNU/H | 1 |  |  | 0
Perceel 1 |  | MFC-H13-GAL/610x610x292/HMS-OTC | 1 |  |  | 0
Perceel 1 |  | MFP-ePM10-55%-GAL/610x610x60x50/FNU/H | 1 |  |  | 0
Perceel 1 |  | MFC-H13-GAL/610x610x292/HMS-OTC | 1 |  |  | 0
Perceel 1 |  | MFP-ePM10-55%-GAL/610x610x60x50/FNU/H | 1 |  |  | 0
Perceel 1 |  | MFC-H13-GAL/610x610x292/HMS-OTC | 1 |  |  | 0
Perceel 1 |  | MFP-ePM10-55%-GAL/610x610x60x50/FNU/H | 1 |  |  | 0
Perceel 1 |  | MFC-H13-GAL/610x610x292/HMS-OTC | 1 |  |  | 0
Perceel 2 |  | MFP-ePM10-55%-GAL/610x610x60x50/FNU/H | 1 |  |  | 0
Perceel 2 |  | MFC-H13-GAL/610x610x292x10/HMS/FNU/H/OTC | 1 |  |  | 0
Perceel 2 |  | MFP-ePM10-55%-GAL/610x610x60x50/FNU/H | 1 |  |  | 0
Perceel 2 |  | MFC-H13-GAL/610x610x292x10/HMS/FNU/H/OTC | 1 |  |  | 0
Perceel 2 |  | MFP-ePM10-55%-GAL/610x610x60x50/FNU/H | 1 |  |  | 0
Perceel 2 |  | MFC-H13-GAL/610x610x292x10/HMS/FNU/H/OTC | 1 |  |  | 0
Perceel 2 |  | MFP-ePM10-55%-GAL/610x610x60x50/FNU/H | 1 |  |  | 0
Perceel 2 |  | MFC-H13-GAL/610x610x292x10/HMS/FNU/H/OTC | 1 |  |  | 0
Perceel 2 |  | MFP-ePM10-55%-GAL/610x610x60x50/FNU/H | 1 |  |  | 0
Perceel 2 |  | MFC-H13-GAL/610x610x292x10/HMS/FNU/H/OTC | 1 |  |  | 0
Perceel 2 |  | MFP-ePM10-55%-GAL/610x610x60x50/FNU/H | 1 |  |  | 0
Perceel 2 |  | MFC-H13-GAL/610x610x292x10/HMS/FNU/H/OTC | 1 |  |  | 0
Perceel 2 |  | MFP-H13-ALZ/557x557x78x50/PD/FNU/OT | 3 |  |  | 0
Perceel 2 |  | MFP-H13-ALZ/557x557x78x50/PD/FNU/OT | 1 |  |  | 0
Perceel 2 |  | MFP-H13-ALZ/557x557x78x50/PD/FNU/OT | 4 |  |  | 0
Perceel 2 |  | MFP-ePM10-55%-MDF/610x610x47x40/FNU | 1 |  |  | 0
Perceel 2 |  | MFP-H13-GAL/610x610x150x120/PD/FNU/ST | 1 |  |  | 0
Perceel 2 |  | MFP-ePM10-55%-MDF/610x610x47x40/FNU | 1 |  |  | 0
Perceel 2 |  | MFP-H13-GAL/610x610x150x120/PD/FNU/ST | 1 |  |  | 0
Perceel 2 |  | MFP-ePM10-55%-MDF/610x610x47x40/FNU | 1 |  |  | 0
Perceel 2 |  | MFP-H13-GAL/610x610x150x120/PD/FNU/ST | 1 |  |  | 0
Perceel 2 |  | MFP-ePM10-55%-MDF/610x610x47x40/FNU | 1 |  |  | 0
Perceel 2 |  | MFP-H13-GAL/610x610x150x120/PD/FNU/ST | 1 |  |  | 0
Perceel 2 |  | MFP-ePM10-55%-MDF/610x610x47x40/FNU | 1 |  |  | 0
Perceel 2 |  | MFP-H13-GAL/610x610x150x120/PD/FNU/ST | 1 |  |  | 0
Perceel 2 |  | MFP-ePM10-55%-MDF/610x610x47x40/FNU | 1 |  |  | 0
Perceel 2 |  | MFP-H13-GAL/610x610x150x120/PD/FNU/ST | 1 |  |  | 0
Perceel 2 |  | MFC-H13-GAL/610x610x292x10/HMS/FNU/OTC/H | 1 |  |  | 0
Perceel 2 |  | MFC-H13-GAL/610x610x292x10/HMS/FNU/OTC/H | 1 |  |  | 0
Perceel 2 |  | MFP-ePM10-55%-GAL/610x610x60x50/FNU/H | 1 |  |  | 0
Perceel 2 |  | MFC-H13-GAL/610x610x292x10/HMS/FNU/OTC/H | 1 |  |  | 0
Perceel 2 |  | MFP-ePM10-55%-GAL/610x610x60x50/FNU/H | 1 |  |  | 0
Perceel 2 |  | MFC-H13-GAL/610x610x292x10/HMS/FNU/OTC/H | 1 |  |  | 0
Perceel 2 |  | MFP-ePM10-55%-GAL/610x610x60x50/FNU/H | 1 |  |  | 0
Perceel 2 |  | MFC-H13-GAL/610x610x292x10/HMS/FNU/OTC/H | 1 |  |  | 0
Perceel 2 |  | MFP-ePM10-55%-GAL/610x610x60x50/FNU/H | 1 |  |  | 0
Perceel 2 |  | MFC-H13-GAL/610x610x292x10/HMS/FNU/OTC/H | 1 |  |  | 0
Perceel 2 |  | MFP-H13-GAL/305x610x150x120/PD/FNU/H/ST | 1 |  |  | 0
Perceel 2 |  | MFP-H13-GAL/305x610x150x120/PD/FNU/H/ST | 1 |  |  | 0
Perceel 2 |  | MFP-ePM10-55%-GAL/305/610x60x50/FNU/H | 1 |  |  | 0
Perceel 2 |  | MFP-H13-GAL/305x610x150x120/PD/FNU/H/ST | 1 |  |  | 0
Perceel 2 |  | MFP-ePM10-55%-GAL/305/610x60x50/FNU/H | 1 |  |  | 0
Perceel 2 |  | MFP-H13-GAL/305x610x150x120/PD/FNU/H/ST | 1 |  |  | 0
Perceel 2 |  | MFP-ePM1-90%-GAL/610x610x60x50/FNU/H | 1 |  |  | 0
Perceel 2 |  | MFC-H13-GAL/610x610x292x10/HMS/FNU/H/OT | 1 |  |  | 0
Perceel 2 |  | MFP-ePM1-90%-GAL/610x610x60x50/FNU/H | 1 |  |  | 0
Perceel 2 |  | MFC-H13-GAL/610x610x292x10/HMS/FNU/H/OT | 1 |  |  | 0
Perceel 2 |  | MFC-H13-GAL/610x610x292x10/HMS/FNU/H/OT | 1 |  |  | 0
Perceel 2 |  | MFP-ePM1-65%-GAL/610x610x60x50/FNU/H | 1 |  |  | 0
Perceel 2 |  | MFC-H13-GAL/610x610x292/M/FNU/OTC/H | 1 |  |  | 0
Perceel 2 |  | MFP-ePM1-65%-GAL/610x610x60x50/FNU/H | 1 |  |  | 0
Perceel 2 |  | MFC-H13-GAL/610x610x292/M/FNU/OTC/H | 1 |  |  | 0
Perceel 2 |  | MFP-ePM1-90%-GAL/610x610x60x50/FNU/H | 1 |  |  | 0
Perceel 2 |  | MFC-H14-GAL/610x610x292x10/FNU/H/OTC | 1 |  |  | 0
Perceel 2 |  | model JG , Type 421 10 1070 | 1 |  |  | 0
Perceel 2 |  | MFP-ePM1-90%-GAL/610x610x60x50/FNU/H | 1 |  |  | 0
Perceel 2 |  | MFC-H14-GAL/610x610x292x10/FNU/H/OTC | 1 |  |  | 0
Perceel 2 |  | model JG , Type 421 10 1070 | 1 |  |  | 0
Perceel 2 |  | MFP-ePM10-55%-MDF/762x610x47x40/FNU | 1 |  |  | 0
Perceel 2 |  | MFC-H13-GAL/762x610x292x12/HMS/FNU/OTC | 1 |  |  | 0
Perceel 2 |  | MFP-ePM10-55%-MDF/610x610x47x40/FNU | 1 |  |  | 0
Perceel 2 |  | MFC-H13-GAL/610x610x292x10/HMS/FNU/OTC/H | 1 |  |  | 0
Perceel 3 |  | MFP-ePM10-55%-MDF/610x610x47x40/FNU | 1 |  |  | 0
Perceel 3 |  | MFC-H13-GAL/610x610x292/HMS/FNU/OTC | 1 |  |  | 0
Perceel 3 |  | B581FC2 | 1 |  |  | 0
Perceel 3 |  | B581FC2 | 1 |  |  | 0
Perceel 3 |  | MFP-ePM10-55%-MDF/610x610x47x40/FNU | 1 |  |  | 0
Perceel 3 |  | MFC-H13-GAL/610x610x292/HMS/FNU/OTC | 1 |  |  | 0
Perceel 3 |  | B581FC2 | 2 |  |  | 0
Perceel 3 |  | B581FC0 | 2 |  |  | 0

## Snaarschijven
[5 empty] | TOTALEN | Perceel 1 | 0
[6 empty] | Perceel 2 | 0
[6 empty] | Perceel 3 | 0
Snaarschijven
Frequentie: 5-jaarlijks |  |  |  |  | Materiaal | Arbeid | Materiaal + Arbeid
Perceel | Merk | Type | Asmaat (in mm) | Aantal | Prijs per stuk excl. BTW | Prijs per stuk excl. BTW | SUBTOTAAL
Perceel 1 | Optibelt | 1 SPA 112 klembus 1610 | 24 mm | 1 |  |  | 0
Perceel 1 | Optibelt | 1 SPA 125 | 28 mm | 1 |  |  | 0
Perceel 1 | Optibelt | 1 SPA 132 | 38 mm | 1 |  |  | 0
Perceel 1 | Optibelt | 1 SPA 132 klembus 1610 | 35 mm | 1 |  |  | 0
Perceel 1 | Optibelt | 1 SPA 140 | 25 mm | 1 |  |  | 0
Perceel 1 | Optibelt | 1 SPA 150 | 30 mm | 1 |  |  | 0
Perceel 1 | Optibelt | 1 SPA 160 | - | 2 |  |  | 0
Perceel 1 | Optibelt | 1 SPA 160 | 12 mm | 2 |  |  | 0
Perceel 1 | Optibelt | 1 SPA 160 | 28 mm | 1 |  |  | 0
Perceel 1 | Optibelt | 1 SPA 160 | 30 mm | 1 |  |  | 0
Perceel 1 | Optibelt | 1 SPA 160 | 35 mm | 1 |  |  | 0
Perceel 1 | Optibelt | 1 SPA 180 klembus 1610 | 35 mm | 1 |  |  | 0
Perceel 1 | Optibelt | 1 SPA 180 klembus 1610 | 38 mm | 1 |  |  | 0
Perceel 1 | Optibelt | 1 SPA 200 | 14 mm | 1 |  |  | 0
Perceel 1 | Optibelt | 1 SPA 200 | 25 mm | 1 |  |  | 0
Perceel 1 | Optibelt | 1 SPA 200 | 28 mm | 1 |  |  | 0
Perceel 1 | Optibelt | 1 SPA 200 | 45 mm | 1 |  |  | 0
Perceel 1 | Optibelt | 1 SPA 200 klembus 2012 | 45 mm | 1 |  |  | 0
Perceel 1 | Optibelt | 1 SPA 212 | 28 mm | 1 |  |  | 0
Perceel 1 | Optibelt | 1 SPA 212 klembus 2012 | 38 mm | 1 |  |  | 0
Perceel 1 | Optibelt | 1 SPA 224 | 28 mm | 1 |  |  | 0
Perceel 1 | Optibelt | 1 SPA 224 klembus 2012 | 40 mm | 1 |  |  | 0
Perceel 1 | Optibelt | 1 SPA 80 klembus 1210 | 24 mm | 1 |  |  | 0
Perceel 1 | Optibelt | 1 SPZ 100 | 11 mm | 1 |  |  | 0
Perceel 1 | Optibelt | 1 SPZ 100 | 14 mm | 1 |  |  | 0
Perceel 1 | Optibelt | 1 SPZ 100 | 22 mm | 1 |  |  | 0
Perceel 1 | Optibelt | 1 SPZ 100 | 28 mm | 1 |  |  | 0
Perceel 1 | Optibelt | 1 SPZ 100 klembus 1210 | 11 mm | 1 |  |  | 0
Perceel 1 | Optibelt | 1 SPZ 100 klembus 1210 | 24 mm | 1 |  |  | 0
Perceel 1 | Optibelt | 1 SPZ 100 klembus 1610 | 19 mm | 1 |  |  | 0
Perceel 1 | Optibelt | 1 SPZ 106 | 24 mm | 2 |  |  | 0
Perceel 1 | Optibelt | 1 SPZ 106 klembus 1610 | 20 mm | 1 |  |  | 0
Perceel 1 | Optibelt | 1 SPZ 106 klembus 1610 | 25 mm | 1 |  |  | 0
Perceel 1 | Optibelt | 1 SPZ 118 | 19 mm | 1 |  |  | 0
Perceel 1 | Optibelt | 1 SPZ 118 | 20 mm | 1 |  |  | 0
Perceel 1 | Optibelt | 1 SPZ 125 klembus 1610 | 35 mm | 1 |  |  | 0
Perceel 1 | Optibelt | 1 SPZ 132 klembus 1610 | 24 mm | 1 |  |  | 0
Perceel 1 | Optibelt | 1 SPZ 140 klembus 1610 | 24 mm | 2 |  |  | 0
Perceel 1 | Optibelt | 1 SPZ 140 klembus 1610 | 25 mm | 1 |  |  | 0
Perceel 1 | Optibelt | 1 SPZ 140 klembus 1610 | 28 mm | 1 |  |  | 0
Perceel 1 | Optibelt | 1 SPZ 140 klembus 1610 | 35 mm | 1 |  |  | 0
Perceel 1 | Optibelt | 1 SPZ 150 | 20 mm | 1 |  |  | 0
Perceel 1 | Optibelt | 1 SPZ 150 | 30 mm | 1 |  |  | 0
Perceel 1 | Optibelt | 1 SPZ 160 | 28 mm | 2 |  |  | 0
Perceel 1 | Optibelt | 1 SPZ 160 klembus 1210 | 25 mm | 1 |  |  | 0
Perceel 1 | Optibelt | 1 SPZ 160 klembus 1610 | 28 mm | 1 |  |  | 0
Perceel 1 | Optibelt | 1 SPZ 180 | 28 mm | 1 |  |  | 0
Perceel 1 | Optibelt | 1 SPZ 180 | 35 mm | 2 |  |  | 0
Perceel 1 | Optibelt | 1 SPZ 180 klembus 1610 | 19 mm | 1 |  |  | 0
Perceel 1 | Optibelt | 1 SPZ 180 klembus 1610 | 24 mm | 1 |  |  | 0
Perceel 1 | Optibelt | 1 SPZ 200 klembus 2012 | 35 mm | 1 |  |  | 0
Perceel 1 | Optibelt | 1 SPZ 250 | 25 mm | 2 |  |  | 0
Perceel 1 | Optibelt | 1 SPZ 71 klembus 1108 | 17 mm | 1 |  |  | 0
Perceel 1 | Optibelt | 1 SPZ 71 klembus 2825 | 20 mm | 1 |  |  | 0
Perceel 1 | Optibelt | 1 SPZ 75 | 14 mm | 1 |  |  | 0
Perceel 1 | Optibelt | 1 SPZ 75 klembus 1108 | 14 mm | 1 |  |  | 0
Perceel 1 | Optibelt | 1 SPZ 75 klembus 1108 | 20 mm | 2 |  |  | 0
Perceel 1 | Optibelt | 1 SPZ 80 | 22 mm | 1 |  |  | 0
Perceel 1 | Optibelt | 1 SPZ 80 | 25 mm | 1 |  |  | 0
Perceel 1 | Optibelt | 1 SPZ 85 | 19 mm | 1 |  |  | 0
Perceel 1 | Optibelt | 1 SPZ 90 | 19 mm | 1 |  |  | 0
Perceel 1 | Optibelt | 1 SPZ 90 | 22 mm | 1 |  |  | 0
Perceel 1 | Optibelt | 1 SPZ 90 klembus 1210 | 19 mm | 1 |  |  | 0
Perceel 1 | Optibelt | 1 SPZ 95 | 14 mm | 1 |  |  | 0
Perceel 1 | Optibelt | 1 SPZ 95 | 25 mm | 1 |  |  | 0
Perceel 1 | Optibelt | 1 SPZ 95 klembus 1210 | 20 mm | 1 |  |  | 0
Perceel 1 | Optibelt | 1 SPZ 95 klembus 1210 | 25 mm | 1 |  |  | 0
Perceel 1 | Optibelt | 2 SPA 118 klembus 1610 | 38 mm | 1 |  |  | 0
Perceel 1 | Optibelt | 2 SPA 125 klembus 1610 | 38 mm | 2 |  |  | 0
Perceel 1 | Optibelt | 2 SPA 132 klembus 2012 | 40 mm | 1 |  |  | 0
Perceel 1 | Optibelt | 2 SPA 140 | 38 mm | 1 |  |  | 0
Perceel 1 | Optibelt | 2 SPA 160 klembus 1610 | 30 mm | 1 |  |  | 0
Perceel 1 | Optibelt | 2 SPA 160 klembus 2012 | 30 mm | 3 |  |  | 0
Perceel 1 | Optibelt | 2 SPA 170 | 42 mm | 1 |  |  | 0
Perceel 1 | Optibelt | 2 SPA 180 klembus 2012 | 38 mm | 1 |  |  | 0
Perceel 1 | Optibelt | 2 SPA 180 klembus 2012 | 50 mm | 1 |  |  | 0
Perceel 1 | Optibelt | 2 SPA 190 | 50 mm | 1 |  |  | 0
Perceel 1 | Optibelt | 2 SPA 190 klembus 2012 | 42 mm | 1 |  |  | 0
Perceel 1 | Optibelt | 2 SPA 200 | 42 mm | 1 |  |  | 0
Perceel 1 | Optibelt | 2 SPA 200 klembus 2517 | 35 mm | 1 |  |  | 0
Perceel 1 | Optibelt | 2 SPA 200 klembus 2517 | 40 mm | 1 |  |  | 0
Perceel 1 | Optibelt | 2 SPA 200 klembus 2517 | 42 mm | 1 |  |  | 0
Perceel 1 | Optibelt | 2 SPA 224 | 50 mm | 1 |  |  | 0
Perceel 1 | Optibelt | 2 SPA 224 klembus 2517 | 38 mm | 3 |  |  | 0
Perceel 1 | Optibelt | 2 SPA 224 klembus 2517 | 50 mm | 1 |  |  | 0
Perceel 1 | Optibelt | 2 SPA 236 | 40 mm | 1 |  |  | 0
Perceel 1 | Optibelt | 2 SPA 236 | 48 mm | 1 |  |  | 0
Perceel 1 | Optibelt | 2 SPA 250 | 55 mm | 1 |  |  | 0
Perceel 1 | Optibelt | 2 SPB 160 klembus 2012 | 42 mm | 1 |  |  | 0
Perceel 1 | Optibelt | 2 SPB 180 | 42 mm | 1 |  |  | 0
Perceel 1 | Optibelt | 2 SPB 180 klembus 2517 | 30 mm | 1 |  |  | 0
Perceel 1 | Optibelt | 2 SPB 190 klembus 2517 | 40 mm | 2 |  |  | 0
Perceel 1 | Optibelt | 2 SPB 190 klembus 2517 | 42 mm | 2 |  |  | 0
Perceel 1 | Optibelt | 2 SPB 190 klembus 2517 | -2 mm | 1 |  |  | 0
Perceel 1 | Optibelt | 2 SPB 200 klembus 2517 | 40 mm | 2 |  |  | 0
Perceel 1 | Optibelt | 2 SPB 212 klembus 2517 | 40 mm | 2 |  |  | 0
Perceel 1 | Optibelt | 2 SPB 224 klembus 2517 | 55 mm | 1 |  |  | 0
Perceel 1 | Optibelt | 2 SPB 236 klembus 2517 | 48 mm | 2 |  |  | 0
Perceel 1 | Optibelt | 2 SPB 250 klembus 2517 | 42 mm | 1 |  |  | 0
Perceel 1 | Optibelt | 2 SPB 250 klembus 2517 | 48 mm | 1 |  |  | 0
Perceel 1 | Optibelt | 2 SPB 280 | 60 mm | 1 |  |  | 0
Perceel 1 | Optibelt | 2 SPB 300 klembus 2517 | 55 mm | 1 |  |  | 0
Perceel 1 | Optibelt | 2 SPB 355 klembus 3020 | 50 mm | 2 |  |  | 0
Perceel 1 | Optibelt | 2 SPB 400 klembus 3020 | 60 mm | 1 |  |  | 0
Perceel 1 | Optibelt | 2 SPB160 4830 | -0mm | 1 |  |  | 0
Perceel 1 | Optibelt | 2 SPZ 180 | 30 mm | 1 |  |  | 0
Perceel 1 | Optibelt | 2 SPZ 250 | 42 mm | 1 |  |  | 0
Perceel 1 | Optibelt | 2-SPB180-6035 | -2mm | 1 |  |  | 0
Perceel 1 | Optibelt | 3 SPA 140 klembus 2517 | 42 mm | 1 |  |  | 0
Perceel 1 | Optibelt | 3 SPA 160 klembus 2517 | 40 mm | 1 |  |  | 0
Perceel 1 | Optibelt | 3 SPA 200 klembus 2517 | 42 mm | 2 |  |  | 0
Perceel 1 | Optibelt | 3 SPA 224 klembus 2517 | 50 mm | 2 |  |  | 0
Perceel 1 | Optibelt | 3 SPB 160 klembus 2517 | 40 mm | 1 |  |  | 0
Perceel 1 | Optibelt | 3 SPB 170 klembus 2517 | 42 mm | 1 |  |  | 0
Perceel 1 | Optibelt | 3 SPB 180 klembus 2517 | 48 mm | 2 |  |  | 0
Perceel 1 | Optibelt | 3 SPB 200 klembus 2517 | 48 mm | 1 |  |  | 0
Perceel 1 | Optibelt | 3 SPB 200 klembus 2517 | 48 mm | 1 |  |  | 0
Perceel 1 | Optibelt | 3 SPB 224 klembus 2517 | 50 mm | 2 |  |  | 0
Perceel 1 | Optibelt | 3 SPB 250 klembus 3020 | 50 mm | 2 |  |  | 0
Perceel 1 | Optibelt | 3 SPB 280 klembus 3020 | 48 mm | 1 |  |  | 0
Perceel 1 | Optibelt | 3 SPB 280 klembus 3020 | 55 mm | 1 |  |  | 0
Perceel 1 | Optibelt | 3 SPB 300 klembus 3020 | 50 mm | 3 |  |  | 0
Perceel 1 | Optibelt | 3 SPB 300 klembus 3020 | 60 mm | 6 |  |  | 0
Perceel 1 | Optibelt | 3 SPB 315 klembus 3020 | 70 mm | 1 |  |  | 0
Perceel 1 | Optibelt | 3 SPB 355 klembus 3020 | 45 mm | 1 |  |  | 0
Perceel 1 | Optibelt | 3 SPB 355 klembus 3020 | 60 mm | 1 |  |  | 0
Perceel 1 | Optibelt | 3 SPB 400 klembus 3535 | 60 mm | 4 |  |  | 0
Perceel 1 | Optibelt | SPA 140 | - | 1 |  |  | 0
Perceel 1 | Optibelt | SPA 160 | - | 2 |  |  | 0
Perceel 2 | Optibelt | 1 SPA 100 | 14 mm | 1 |  |  | 0
Perceel 2 | Optibelt | 1 SPA 100 | 28 mm | 1 |  |  | 0
Perceel 2 | Optibelt | 1 SPA 106 | 28 mm | 1 |  |  | 0
Perceel 2 | Optibelt | 1 SPA 112 | 22 mm | 1 |  |  | 0
Perceel 2 | Optibelt | 1 SPA 112 | 24 mm | 1 |  |  | 0
Perceel 2 | Optibelt | 1 SPA 112 | 28 mm | 1 |  |  | 0
Perceel 2 | Optibelt | 1 SPA 112 | - | 1 |  |  | 0
Perceel 2 | Optibelt | 1 SPA 118 | 22 mm | 1 |  |  | 0
Perceel 2 | Optibelt | 1 SPA 118 | 24 mm | 1 |  |  | 0
Perceel 2 | Optibelt | 1 SPA 118 | - | 1 |  |  | 0
Perceel 2 | Optibelt | 1 SPA 125 | 14 mm | 1 |  |  | 0
Perceel 2 | Optibelt | 1 SPA 125 | 22 mm | 1 |  |  | 0
Perceel 2 | Optibelt | 1 SPA 132 | 19 mm | 1 |  |  | 0
Perceel 2 | Optibelt | 1 SPA 132 | 24 mm | 1 |  |  | 0
Perceel 2 | Optibelt | 1 SPA 132 | 28 mm | 1 |  |  | 0
Perceel 2 | Optibelt | 1 SPA 140 | 14 mm | 1 |  |  | 0
Perceel 2 | Optibelt | 1 SPA 140 | 25 mm | 1 |  |  | 0
Perceel 2 | Optibelt | 1 SPA 150 | 28 mm | 1 |  |  | 0
Perceel 2 | Optibelt | 1 SPA 160 | 22 mm | 1 |  |  | 0
Perceel 2 | Optibelt | 1 SPA 160 | 30 mm | 1 |  |  | 0
Perceel 2 | Optibelt | 1 SPA 190 | 38 mm | 1 |  |  | 0
Perceel 2 | Optibelt | 1 SPA 190 | 40 mm | 1 |  |  | 0
Perceel 2 | Optibelt | 1 SPA 200 | 25 mm | 3 |  |  | 0
Perceel 2 | Optibelt | 1 SPA 200 | 38 mm | 1 |  |  | 0
Perceel 2 | Optibelt | 1 SPA 224 | 24 mm | 1 |  |  | 0
Perceel 2 | Optibelt | 1 SPA 224 | 28 mm | 1 |  |  | 0
Perceel 2 | Optibelt | 1 SPA 280 | 45 mm | 1 |  |  | 0
Perceel 2 | Optibelt | 1 SPA 280 | 50 mm | 1 |  |  | 0
Perceel 2 | Optibelt | 1 SPZ 125 | 19 mm | 1 |  |  | 0
Perceel 2 | Optibelt | 1 SPZ 150 | 35 mm | 2 |  |  | 0
Perceel 2 | Optibelt | 1 SPZ 160 | 28 mm | 1 |  |  | 0
Perceel 2 | Optibelt | 1 SPZ 180 | 28 mm | 1 |  |  | 0
Perceel 2 | Optibelt | 1 SPZ 200 | 30 mm | 1 |  |  | 0
Perceel 2 | Optibelt | 1 SPZ 75 | 14 mm | 1 |  |  | 0
Perceel 2 | Optibelt | 1 SPZ 75 | 20 mm | 1 |  |  | 0
Perceel 2 | Optibelt | 1 SPZ 75 | 22 mm | 1 |  |  | 0
Perceel 2 | Optibelt | 1 SPZ 85 | 19 mm | 3 |  |  | 0
Perceel 2 | Optibelt | 1SPB 315 2012/25 | - | 1 |  |  | 0
Perceel 2 | Optibelt | 2 SPA 112 | 28 mm | 1 |  |  | 0
Perceel 2 | Optibelt | 2 SPA 132 | 38 mm | 1 |  |  | 0
Perceel 2 | Optibelt | 2 SPA 140 | 50 mm | 1 |  |  | 0
Perceel 2 | Optibelt | 2 SPA 150 | 28 mm | 1 |  |  | 0
Perceel 2 | Optibelt | 2 SPA 150 | 35 mm | 2 |  |  | 0
Perceel 2 | Optibelt | 2 SPA 160 | 28 mm | 1 |  |  | 0
Perceel 2 | Optibelt | 2 SPA 160 | 42 mm | 1 |  |  | 0
Perceel 2 | Optibelt | 2 SPA 190 | 40 mm | 1 |  |  | 0
Perceel 2 | Optibelt | 2 SPA 224 | 55 mm | 1 |  |  | 0
Perceel 2 | Optibelt | 2 SPA 250 | 38 mm | 1 |  |  | 0
Perceel 2 | Optibelt | 2 SPA 250 | 55 mm | 1 |  |  | 0
Perceel 2 | Optibelt | 2 SPB 170 | 40 mm | 1 |  |  | 0
Perceel 2 | Optibelt | 2 SPB 180 | 28 mm | 1 |  |  | 0
Perceel 2 | Optibelt | 2 SPB 190 | 28 mm | 1 |  |  | 0
Perceel 2 | Optibelt | 2 SPB 190 | 42 mm | 1 |  |  | 0
Perceel 2 | Optibelt | 2 SPB 190 | - | 1 |  |  | 0
Perceel 2 | Optibelt | 2 SPB 200 klembus 6035 | 42 mm | 1 |  |  | 0
Perceel 2 | Optibelt | 2 SPB 212 | 42 mm | 1 |  |  | 0
Perceel 2 | Optibelt | 2 SPB 224 | 42 mm | 1 |  |  | 0
Perceel 2 | Optibelt | 2 SPB 236 | 42 mm | 1 |  |  | 0
Perceel 2 | Optibelt | 2 SPB 236 | 50 mm | 1 |  |  | 0
Perceel 2 | Optibelt | 2 SPB 250 | 42 mm | 1 |  |  | 0
Perceel 2 | Optibelt | 2 SPB 250 | 45 mm | 1 |  |  | 0
Perceel 2 | Optibelt | 2 SPB 250 | 48 mm | 1 |  |  | 0
Perceel 2 | Optibelt | 2 SPB 280 | 42 mm | 2 |  |  | 0
Perceel 2 | Optibelt | 2 SPB 280 | 48 mm | 1 |  |  | 0
Perceel 2 | Optibelt | 2 SPB 280 | 60 mm | 1 |  |  | 0
Perceel 2 | Optibelt | 2 SPB 300 | 42 mm | 1 |  |  | 0
Perceel 2 | Optibelt | 2 SPB 300 | 50 mm | 2 |  |  | 0
Perceel 2 | Optibelt | 2 SPB 300 | 55 mm | 4 |  |  | 0
Perceel 2 | Optibelt | 2 SPB 300 | 60 mm | 2 |  |  | 0
Perceel 2 | Optibelt | 2 SPB 315 | 48 mm | 1 |  |  | 0
Perceel 2 | Optibelt | 2 SPB 315 | 50 mm | 1 |  |  | 0
Perceel 2 | Optibelt | 2 SPB 355 | 42 mm | 1 |  |  | 0
Perceel 2 | Optibelt | 2 SPB 355 | 48 mm | 1 |  |  | 0
Perceel 2 | Optibelt | 2 SPB 355 | 50 mm | 1 |  |  | 0
Perceel 2 | Optibelt | 2 SPB 355 | 55 mm | 1 |  |  | 0
Perceel 2 | Optibelt | 2 SPB 355 | 60 mm | 11 |  |  | 0
Perceel 2 | Optibelt | 2 SPB 355 | 65 mm | 1 |  |  | 0
Perceel 2 | Optibelt | 2 SPB 355 | - | 1 |  |  | 0
Perceel 2 | Optibelt | 2 SPB 400 | 50 mm | 16 |  |  | 0
Perceel 2 | Optibelt | 2 SPB 450 | 55 mm | 1 |  |  | 0
Perceel 2 | Optibelt | 2 SPZ 112 | 30 mm | 1 |  |  | 0
Perceel 2 | Optibelt | 2 SPZ 118 | 38 mm | 1 |  |  | 0
Perceel 2 | Optibelt | 2 SPZ 125 | 38 mm | 1 |  |  | 0
Perceel 2 | Optibelt | 2 SPZ 132 | 40 mm | 1 |  |  | 0
Perceel 2 | Optibelt | 2 SPZ 150 | 38 mm | 1 |  |  | 0
Perceel 2 | Optibelt | 2 SPZ 150 | 40 mm | 1 |  |  | 0
Perceel 2 | Optibelt | 2 SPZ 180 | 50 mm | 1 |  |  | 0
Perceel 2 | Optibelt | 2 SPZ 250 | 42 mm | 1 |  |  | 0
Perceel 2 | Optibelt | 3 SPA 140 | 42 mm | 1 |  |  | 0
Perceel 2 | Optibelt | 3 SPA 200 klembus 2517 | 48 mm | 1 |  |  | 0
Perceel 2 | Optibelt | 3 SPA 224 | 50 mm | 1 |  |  | 0
Perceel 2 | Optibelt | 3 SPA 250 klembus 2517 | 50 mm | 1 |  |  | 0
Perceel 2 | Optibelt | 3 SPB 180 | 60 mm | 1 |  |  | 0
Perceel 2 | Optibelt | 3 SPB 190 | 48 mm | 1 |  |  | 0
Perceel 2 | Optibelt | 3 SPB 200 | 42 mm | 1 |  |  | 0
Perceel 2 | Optibelt | 3 SPB 224 | 42 mm | 1 |  |  | 0
Perceel 2 | Optibelt | 3 SPB 224 | 48 mm | 1 |  |  | 0
Perceel 2 | Optibelt | 3 SPB 236 | 40 mm | 1 |  |  | 0
Perceel 2 | Optibelt | 3 SPB 250 | 48 mm | 1 |  |  | 0
Perceel 2 | Optibelt | 3 SPB 250 | 50 mm | 1 |  |  | 0
Perceel 2 | Optibelt | 3 SPB 250 | 55 mm | 1 |  |  | 0
Perceel 2 | Optibelt | 3 SPB 280 | - | 2 |  |  | 0
Perceel 2 | Optibelt | 3 SPB 300 | 55 mm | 2 |  |  | 0
Perceel 2 | Optibelt | 3 SPB 300 | 60 mm | 1 |  |  | 0
Perceel 2 | Optibelt | 3 SPB 300 | 65 mm | 1 |  |  | 0
Perceel 2 | Optibelt | 3 SPB 315 | 55 mm | 3 |  |  | 0
Perceel 2 | Optibelt | 3 SPB 315 | 60 mm | 3 |  |  | 0
Perceel 2 | Optibelt | 3 SPB 315 | 65 mm | 2 |  |  | 0
Perceel 2 | Optibelt | 3 SPB 315 | 70 mm | 1 |  |  | 0
Perceel 2 | Optibelt | 3 SPB 315 | - | 1 |  |  | 0
Perceel 2 | Optibelt | 3 SPB 355 | 60 mm | 1 |  |  | 0
Perceel 2 | Optibelt | 3 SPB 355 | - | 1 |  |  | 0
Perceel 2 | Optibelt | 3 SPB 400 | 55 mm | 1 |  |  | 0
Perceel 2 | Optibelt | 3 SPB 400 | 75 mm | 1 |  |  | 0
Perceel 2 | Optibelt | 3 SPB 450 | 70 mm | 1 |  |  | 0
Perceel 2 | Optibelt | 3 SPZ 140 | 30 mm | 1 |  |  | 0
Perceel 2 | Optibelt | 3 SPZ 180 | 42 mm | 1 |  |  | 0
Perceel 2 | Optibelt | SPA 170 | 24 mm | 1 |  |  | 0
Perceel 2 | Optibelt | SPA 200 | - | 1 |  |  | 0
Perceel 2 | Optibelt | SPB 2800 | - | 1 |  |  | 0
Perceel 2 | Optibelt | SPB 280-1 | - | 1 |  |  | 0
Perceel 3 | Optibelt | 1 SPZ 106 klembus 3825 | 30 mm | 1 |  |  | 0
Perceel 3 | Optibelt | 1 SPZ 112 klembus 3825 | 28 mm | 1 |  |  | 0
Perceel 3 | Optibelt | 1 SPZ 118 | 25 mm | 2 |  |  | 0
Perceel 3 | Optibelt | 1 SPZ 132 klembus 1610 | 30 mm | 1 |  |  | 0
Perceel 3 | Optibelt | 1 SPZ 132 klembus 1610 | 38 mm | 1 |  |  | 0
Perceel 3 | Optibelt | 1 SPZ 150 | 28 mm | 2 |  |  | 0
Perceel 3 | Optibelt | 1 SPZ 180 klembus 1610 | 38 mm | 1 |  |  | 0
Perceel 3 | Optibelt | 1 SPZ 200 klembus 2012 | 30 mm | 1 |  |  | 0
Perceel 3 | Optibelt | 2 SPA 112 | 30 mm | 1 |  |  | 0
Perceel 3 | Optibelt | 2 SPA 112 klembus 1610 | 30 mm | 1 |  |  | 0
Perceel 3 | Optibelt | 2 SPA 118 klembus 1610 | 30 mm | 1 |  |  | 0
Perceel 3 | Optibelt | 2 SPA 132 klembus 2012 | 30 mm | 1 |  |  | 0
Perceel 3 | Optibelt | 2 SPA 132 klembus 2012 | 42 mm | 1 |  |  | 0
Perceel 3 | Optibelt | 2 SPA 150 | 38 mm | 1 |  |  | 0
Perceel 3 | Optibelt | 2 SPA 150 klembus 1610 | 30 mm | 1 |  |  | 0
Perceel 3 | Optibelt | 2 SPA 150 klembus 2012 | 30 mm | 1 |  |  | 0
Perceel 3 | Optibelt | 2 SPA 160 | 42 mm | 1 |  |  | 0
Perceel 3 | Optibelt | 2 SPA 160 klembus 2012 | 42 mm | 1 |  |  | 0
Perceel 3 | Optibelt | 2 SPA 180 | 48 mm | 1 |  |  | 0
Perceel 3 | Optibelt | 2 SPA 180 klembus 2012 | 48 mm | 3 |  |  | 0
Perceel 3 | Optibelt | 2 SPA 180 klembus 4830 | 38 mm | 1 |  |  | 0
Perceel 3 | Optibelt | 2 SPA 200 | 48 mm | 3 |  |  | 0
Perceel 3 | Optibelt | 2 SPA 200 | 50 mm | 1 |  |  | 0
Perceel 3 | Optibelt | 2 SPA 200 klembus 2517 | 48 mm | 2 |  |  | 0
Perceel 3 | Optibelt | 2 SPA 200 klembus 2517 | 50 mm | 5 |  |  | 0
Perceel 3 | Optibelt | 2 SPA 236 | 50 mm | 3 |  |  | 0
Perceel 3 | Optibelt | 2 SPA 236 klembus 2517 | 42 mm | 2 |  |  | 0
Perceel 3 | Optibelt | 2 SPA 250 | 50 mm | 1 |  |  | 0
Perceel 3 | Optibelt | 2 SPA 250 | 60 mm | 1 |  |  | 0
Perceel 3 | Optibelt | 2 SPA 250 klembus 2517 | 50 mm | 1 |  |  | 0
Perceel 3 | Optibelt | 2 SPA 250 klembus 2517 | 50 mm | 4 |  |  | 0
Perceel 3 | Optibelt | 2 SPA 250 klembus 2517 | 55 mm | 6 |  |  | 0
Perceel 3 | Optibelt | 2 SPA 250 klembus 2517 | 60 mm | 1 |  |  | 0
Perceel 3 | Optibelt | 2 SPA 280 | 50 mm | 1 |  |  | 0
Perceel 3 | Optibelt | 2 SPA 280 klembus 2517 | 50 mm | 1 |  |  | 0
Perceel 3 | Optibelt | 2 SPA 85 | 25 mm | 1 |  |  | 0
Perceel 3 | Optibelt | 2 SPB 140 klembus 6035 | 25 mm | 2 |  |  | 0
Perceel 3 | Optibelt | 2 SPB 280 klembus 4830 | 38 mm | 2 |  |  | 0
Perceel 3 | Optibelt | 2 SPZ 100 klembus 1610 | 25 mm | 1 |  |  | 0
Perceel 3 | Optibelt | 2 SPZ 100 klembus 1610 | 38 mm | 1 |  |  | 0
Perceel 3 | Optibelt | 2 SPZ 106 klembus 1610 | 30 mm | 1 |  |  | 0
Perceel 3 | Optibelt | 2 SPZ 112 klembus 3825 | 38 mm | 1 |  |  | 0
Perceel 3 | Optibelt | 2 SPZ 118 klembus 1610 | 28 mm | 1 |  |  | 0
Perceel 3 | Optibelt | 2 SPZ 140 klembus 1610 | 28 mm | 1 |  |  | 0
Perceel 3 | Optibelt | 2 SPZ 140 klembus 1610 | 30 mm | 1 |  |  | 0
Perceel 3 | Optibelt | 2 SPZ 150 | 40 mm | 1 |  |  | 0
Perceel 3 | Optibelt | 2 SPZ 150 klembus 2012 | 42 mm | 1 |  |  | 0
Perceel 3 | Optibelt | 2 SPZ 150 klembus 4830 | 40 mm | 1 |  |  | 0
Perceel 3 | Optibelt | 2 SPZ 160 klembus 2012 | 30 mm | 1 |  |  | 0
Perceel 3 | Optibelt | 2 SPZ 160 klembus 2012 | 40 mm | 1 |  |  | 0
Perceel 3 | Optibelt | 2 SPZ 170 klembus 2012 | 42 mm | 1 |  |  | 0
Perceel 3 | Optibelt | 2 SPZ 180 klembus 2012 | 38 mm | 1 |  |  | 0
Perceel 3 | Optibelt | 2 SPZ 180 klembus 2012 | 40 mm | 1 |  |  | 0
Perceel 3 | Optibelt | 2 SPZ 180 klembus 2012 | 42 mm | 1 |  |  | 0
Perceel 3 | Optibelt | 2 SPZ 200 | 42 mm | 1 |  |  | 0
Perceel 3 | Optibelt | 2 SPZ 200 klembus 2012 | 42 mm | 1 |  |  | 0
Perceel 3 | Optibelt | 2 SPZ 90 klembus 1610 | 25 mm | 1 |  |  | 0
Perceel 3 | Optibelt | 2 SPZ 90 klembus 1610 | 30 mm | 1 |  |  | 0
Perceel 3 | Optibelt | 200SPA1+bus rond 24+13 | 24 mm | 2 |  |  | 0
Perceel 3 | Optibelt | 3 SPB 224 klembus 2517 | 50 mm | 2 |  |  | 0
Perceel 3 | Optibelt | 3 SPB 250 | 55 mm | 3 |  |  | 0
Perceel 3 | Optibelt | 3 SPB 280 | 50 mm | 3 |  |  | 0
Perceel 3 | Optibelt | 3 SPB 280 | 65 mm | 1 |  |  | 0
Perceel 3 | Optibelt | 3 SPB 280 klembus 3020 | 60 mm | 2 |  |  | 0
Perceel 3 | Optibelt | 3 SPB 280 klembus 3020 | 65 mm | 1 |  |  | 0
Perceel 3 | Optibelt | 3 SPB 300 klembus 3020 | 65 mm | 1 |  |  | 0
Perceel 3 | Optibelt | 3 SPB 335 klembus 3020 | 60 mm | 2 |  |  | 0
Perceel 3 | Optibelt | 3 SPB 335 klembus 3020 | 65 mm | 1 |  |  | 0
Perceel 3 | Optibelt | 3 SPB 355 | 60 mm | 1 |  |  | 0
Perceel 3 | Optibelt | 3 SPB 355 klembus 3020 | 60 mm | 1 |  |  | 0
Perceel 3 | Optibelt | MSF FY 80 B-14 | - | 1 |  |  | 0
Perceel 3 | Optibelt | SPA 140 | - | 1 |  |  | 0
Perceel 3 | Optibelt | SPA 192 | - | 1 |  |  | 0
Perceel 3 | Optibelt | SPA 205 | - | 1 |  |  | 0
Perceel 3 | Optibelt | SPA 95 | 20 mm | 1 |  |  | 0

## Ventilatorlagers
[5 empty] | TOTALEN | Perceel 1 | 0
[6 empty] | Perceel 2 | 0
[6 empty] | Perceel 3 | 0
Ventilatorlagers
Frequentie: 6-jaarlijks |  |  |  |  | Materiaal | Arbeid | Materiaal + Arbeid
Perceel | Merk | Type | As maat | Aantal | Prijs per stuk excl. BTW | Prijs per stuk excl. BTW | SUBTOTAAL
Perceel 1 | SKF | 2309 | - | 2 |  |  | 0
Perceel 1 | SKF | 6209 | 45 mm | 1 |  |  | 0
Perceel 1 | SKF | 6305 | - | 6 |  |  | 0
Perceel 1 | SKF | 6306 | 30 mm | 2 |  |  | 0
Perceel 1 | SKF | 6308 | - | 2 |  |  | 0
Perceel 1 | SKF | 21311 EK C3 + H311 | 50 mm | 4 |  |  | 0
Perceel 1 | SKF | 2210 EK/C3 Klembus H3 | 50 mm | 2 |  |  | 0
Perceel 1 | SKF | 22213 met trekbus TON lager | 60 mm | 2 |  |  | 0
Perceel 1 | SKF | 2307 EK C3 | - | 6 |  |  | 0
Perceel 1 | SKF | 2307 EKTN9/C3 | 35 mm | 4 |  |  | 0
Perceel 1 | SKF | 2307 K/C3 + H2307 | - | 4 |  |  | 0
Perceel 1 | SKF | 2309 EKTN9/C3 | 45 mm | 4 |  |  | 0
Perceel 1 | SKF | 2309 K/C3 | - | 2 |  |  | 0
Perceel 1 | SKF | 2309 K/C3 + H2309 | - | 8 |  |  | 0
Perceel 1 | SKF | 2311 2Z/C3 | 50 mm | 6 |  |  | 0
Perceel 1 | SKF | 2311 K/C3 | 50 mm | 12 |  |  | 0
Perceel 1 | SKF | 516-613 | - | 6 |  |  | 0
Perceel 1 | SKF | 6305-2Z/C3 | 25 mm | 2 |  |  | 0
Perceel 1 | SKF | 6306 2Z/C3 | 45 mm | 2 |  |  | 0
Perceel 1 | SKF | 6308 2Z/C3 | 35 mm | 2 |  |  | 0
Perceel 1 | SKF | 6308-2Z/C3 | 40 mm | 2 |  |  | 0
Perceel 1 | SKF | 6310 2Z/C3 | - | 2 |  |  | 0
Perceel 1 | SKF | 6312 2Z/C3 | 60 mm | 2 |  |  | 0
Perceel 1 | SKF | FYTB 25 TF | 25 mm | 2 |  |  | 0
Perceel 1 | SKF | INA106 + YEL 20T | - | 1 |  |  | 0
Perceel 1 | SKF | RALE20-NPP-FA106 | -20 mm | 2 |  |  | 0
Perceel 1 | SKF | SE 511-609 | - | 2 |  |  | 0
Perceel 1 | SKF | SNR 508 607 | - | 2 |  |  | 0
Perceel 1 | SKF | SNRSNC 513611 | -50 mm | 4 |  |  | 0
Perceel 1 | SKF | UKP 206 | 25 mm | 6 |  |  | 0
Perceel 1 | SKF | UKP 207 | 30 mm | 2 |  |  | 0
Perceel 1 | SKF | UKP 208 | 35 mm | 8 |  |  | 0
Perceel 1 | SKF | UKP 209 | 40 mm | 12 |  |  | 0
Perceel 1 | SKF | UKP 211 | 50 mm | 4 |  |  | 0
Perceel 1 | SKF | UKP 212 | 55 mm | 2 |  |  | 0
Perceel 1 | SKF | UKP 216 | 70 mm | 2 |  |  | 0
Perceel 1 | SKF | UKP 218 | 80 mm | 2 |  |  | 0
Perceel 1 | SKF | YET204 | - | 2 |  |  | 0
Perceel 1 | SKF | YET205 | - | 1 |  |  | 0
Perceel 1 | SKF | YET205 met ris rubber ring | - | 2 |  |  | 0
Perceel 2 | SKF | 2307 | - | 2 |  |  | 0
Perceel 2 | SKF | 2307 EKTN9/C3 | 35 mm | 4 |  |  | 0
Perceel 2 | SKF | 2307 K/C3 + H2307 | - | 2 |  |  | 0
Perceel 2 | SKF | 2311.K.J30 | 50 mm | 32 |  |  | 0
Perceel 2 | SKF | 6305-2Z/C3 | 25 mm | 2 |  |  | 0
Perceel 2 | SKF | 715 589 399 T 25 W | - | 2 |  |  | 0
Perceel 2 | SKF | INFO ONTBREEKT! | - | 2 |  |  | 0
Perceel 2 | SKF | P210 | - | 4 |  |  | 0
Perceel 2 | SKF | RAE20 NPPB | - | 2 |  |  | 0
Perceel 2 | SKF | SE 609-2309 KC3 | - | 2 |  |  | 0
Perceel 2 | SKF | SNC 508/607 | 30 mm | 1 |  |  | 0
Perceel 2 | SKF | SNC 511-609 | - | 1 |  |  | 0
Perceel 2 | SKF | SNL 511 609 | - | 2 |  |  | 0
Perceel 2 | SKF | SNR 511-609 | - | 2 |  |  | 0
Perceel 2 | SKF | UKP 205 | 25 mm | 2 |  |  | 0
Perceel 2 | SKF | UKP 209 | - | 4 |  |  | 0
Perceel 2 | SKF | UKP 211 | 50 mm | 14 |  |  | 0
Perceel 2 | SKF | UKP 213 | 60 mm | 8 |  |  | 0
Perceel 2 | SKF | UKP 215 | - | 6 |  |  | 0
Perceel 2 | SKF | UKP 216 | 70 mm | 8 |  |  | 0
Perceel 2 | SKF | UKP 218 | - | 2 |  |  | 0
Perceel 2 | SKF | UKP-213 | 60 mm | 2 |  |  | 0
Perceel 3 | SKF | 22211 EK/C3 | - | 2 |  |  | 0
Perceel 3 | SKF | 22311 EK/C3 + 2 X H2311 | - | 2 |  |  | 0
Perceel 3 | SKF | 2307 EKTN9/C3 | - | 2 |  |  | 0
Perceel 3 | SKF | 2307 K/C3 | - | 8 |  |  | 0
Perceel 3 | SKF | 2309K C3-40 | - | 8 |  |  | 0
Perceel 3 | SKF | 2311 C3-40 | - | 2 |  |  | 0
Perceel 3 | SKF | 2311 K/C3 | - | 2 |  |  | 0
Perceel 3 | SKF | 2313 K/C3 | - | 2 |  |  | 0
Perceel 3 | SKF | 2313K/C3 | 60 mm | 2 |  |  | 0
Perceel 3 | SKF | 25RRB | - | 6 |  |  | 0
Perceel 3 | SKF | az=22211KC3 / naz= 2211K3 | - | 2 |  |  | 0
Perceel 3 | SKF | AZ=22211KC3/NAZ-2211KC3 | - | 2 |  |  | 0
Perceel 3 | SKF | DE 22211KC3 en NDE 22211 KC3 / SE511-609 | - | 3 |  |  | 0
Perceel 3 | SKF | GRAE25-NPP-B-FA106 | 25 mm | 2 |  |  | 0
Perceel 3 | SKF | GSH25-XL-2RSR-B | - | 2 |  |  | 0
Perceel 3 | SKF | H 2307-30 | 30 mm | 2 |  |  | 0
Perceel 3 | SKF | INA GSH25-XL-2RSR-B | - | 2 |  |  | 0
Perceel 3 | SKF | Lagerhuis:SE 511-609 Lager DE:22211 KC3 N-DE: 2211 KC3 | 55 mm | 2 |  |  | 0
Perceel 3 | SKF | YEL205 | - | 2 |  |  | 0
Perceel 3 | SKF | yet 206 RTS | 30 mm | 2 |  |  | 0

## BCW
|  |  | TOTALEN | Perceel 1 | 0
|  |  |  | Perceel 2 | 0
|  |  |  | Perceel 3 | 0
Buiten Contractueel Werk
Frequentie: n.v.t. (incidenteel) |  |  |  | Arbeid | Arbeid
Perceel | Omschrijving | Eenheid | Aantal / jaar (fictief) | Prijs per uur excl. BTW | SUBTOTAAL
Perceel 1 | Arbeid | Uur | 20 |  | 0
Perceel 2 | Arbeid | Uur | 20 |  | 0
Perceel 3 | Arbeid | Uur | 20 |  | 0

## Verzamelblad
Onderdeel | Betreft | Frequentie | Opdrachtvorm | Prijs Perceel 1 Excl. BTW | Prijs Perceel 2 Excl. BTW | Prijs Perceel 3 Excl. BTW
Onderhoud | Arbeid | Jaarlijks | Vaste aanneemsom | 0 | 0 | 0
Onderhoud meerprijs afvoer | Arbeid | elke 2 jaar | Vaste aanneemsom | 0 | 0 | 0
Onderhoud meerprijs toevoer | Arbeid | elke 2 jaar | Vaste aanneemsom | 0 | 0 | 0
Filters | Materiaal | Jaarlijks | Vaste aanneemsom | 0 | 0 | 0
Buiten contractueel werk | Arbeid | Jaarlijks | Meerwerk op nacalculatie en separate opdracht | 0 | 0 | 0
V-snaren | Materiaal | Jaarlijks | Vaste aanneemsom | 0 | 0 | 0
afvoer en recirculatie filters | Materiaal | Elke 2 jaar |  | 0 | 0 | 0
nafilters | Materiaal | Elke 2 jaar |  | 0 | 0 | 0
Snaarschijven | Arbeid + materiaal | Elke 5 jaar | Jaarlijkse separate opdracht | 0 | 0 | 0
Ventilatorlagers | Arbeid + materiaal | Elke 6 jaar | Jaarlijkse separate opdracht | 0 | 0 | 0
Absoluutfilters | Arbeid + materiaal | afroep | 2-Jaarlijkse separate opdracht in even jaren | 0 | 0 | 0
Onderdeel | Wegings- factor |  |  | Gewogen prijs Perceel 1 Excl. BTW | Gewogen prijs Perceel 2 Excl. BTW | Gewogen prijs Perceel 3 Excl. BTW
Onderhoud | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
Onderhoud meerprijs afvoer | 0.5 |  |  | 0 | 0 | 0
Onderhoud meerprijs toevoer | 0.5 |  |  | 0 | 0 | 0
Filters | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
Buiten contractueel werk | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
V-snaren | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
afvoer en recirculatie filters | 0.5 |  |  | 0 | 0 | 0
nafilters | 0.5 |  |  | 0 | 0 | 0
Snaarschijven | 0.2 |  |  | 0 | 0 | 0
Ventilatorlagers | 0.16667 |  |  | 0 | 0 | 0
Absoluutfilters | 0.2 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Totaal per perceel: | 0 | 0 | 0
|  |  | Totaal cluster 1 (perceel 1 en 3) | 0
|  |  | Totaal cluster 2 (perceel 2) | 0
Dit zijn de prijzen die vergeleken worden met andere aanbieders (per cluster)