DEEL 3A – Project Specifiek Programma van eisen Gemeente Land van Cuijk (PVE)

- Rioolgemalen

Gemeente Land van Cuijk

Contactpersoon:			Jeroen van Druten (06-38333594)

Project/besteknummer:		Z/25/237569

Status:				definitief 01

Datum:				09-10-2024

Opgesteld door:			Sencon BV – Ben de Vries

# Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	2

1	Inleiding	3

1.1	Afkortingen	4

2	Programma van eisen	5

2.1	Pompput	5

2.2	Dekplaat/luiken	7

2.3	Mechanisch	9

2.4	schuifafsluiter	10

2.5	Deflectieschot	11

2.6	Mantelbuizen	12

2.7	kastfundatie	13

2.8	pompen	14

2.9	Buitenopstellingskast (BOK)	15

2.10	Besturingskast	16

2.11	Niveaumeting - overstortregistratie	17

2.12	bereikbaarheid	18

3	Aanvullende eisen/testen/opleveren	19

4	Project specifieke aanvullende wensen / eisen / info	20

4.1	ombouwen BBB’s	20

4.2	kabels en leidingen	21

4.3	aarding	21

4.4	beheerapplicatie SAM	21

# Inleiding

Dit PVE (Programma Van Eisen) heeft als doel om eenheid en harmonisatie te verkrijgen voor alle rioolinstallaties in de gemeente Land van Cuijk.

Het PVE dient als leidraad gebruikt te worden bij de renovatie van, vervanging van, of uitbreiding met, Rioolgemalen vallend onder project/ Z/25/237569

De betreffende Rioolgemalen zijn weergegeven in DEEL 4C – Groslijst Rioolgemalen project Z/25/237569

De betreffende BBB’s zijn weergegeven in DEEL 4D – Groslijst BBB’s project Z/25/237569

Een pompinstallatie is een bijzonder object dat regelmatig onderhoud en inspectie behoeft. Daarnaast kan het voor de directe omgeving overlast veroorzaken.
Bij het oprichten van een nieuwe pompinstallatie zullen de ontwerpers van de infrastructuur dus  speciale aandacht moeten hebben voor:

- Veiligheid: de installatie zodanig in het plan positioneren zodat er (verkeer) veilig gewerkt kan worden.

- Bereikbaarheid: de installatie zodanig in het plan positioneren zodat de installatie ten alle tijden goed bereikbaar is met een servicewagen.

- Overlast: de installatie zodanig in het plan positioneren zodat er voor de directe omgeving zo weinig als mogelijk overlast kan ontstaan t.g.v. geluid, stank, EMC e.d.

## Afkortingen

BKK	: Bal keer klep

BOK. 	: Buiten-opstellings-kast

BOB		: Binnen Onderkant Buis.

DWA		: Droog weer afvoer (bijvoorbeeld huishoudelijk afvalwater)

EMC	: Elektromagnetische Compatibiliteit

BBB	: Bergbezinkbassin.

HDPE	: Kunststof (High Density PolyEthyleen).

RG		: Rioolgemaal

RVS	: Roest vast staal

RWA	: Regenwaterafvoer

LvC	: Land van Cuijk

MV	: Maaiveld

LP	: Ledigingspomp (BBB)

SP	: Spoelpomp (BBB)

# Programma van eisen

## 2.1	Pompput

- Pompput vervaardigd uit beton of kunststof (voorkeur).

- Indien gekozen voor kunststof dan dient (m.b.v. berekeningen) aangetoond te worden dat de kunststof pompput constructief sterk genoeg is.

- Pompput zodanig ontwerpen zodat deze geschikt is voor de opstelling van minimaal twee pompen.

- Pompput zodanig ontwerpen zodat luchtaanzuiging door de pompen t.g.v. invallend water, minimaal is.

- Pompput zodanig ontwerpen, indien dat nodig blijkt, er nog voldoende ruimte beschikbaar is om achteraf een deflectieschot aan te brengen.

- Pompput minimaal inwendige maatvoering 1,25 meter x 1,25 meter en verder dimensioneren op   minimale benodigde berging. De afstand tussen b.o.b. en bodem van de pompput moet minimaal 100 cm zijn.

- Pompput (beton) mag uit meerdere delen bestaan echter mogen de aansluitingen van de leidingen nooit in de deellijn liggen.

- De verbinding tussen betonnen onder- en bovenbak uitvoeren met rubber-ring verbinding of verlijmde mof-spie verbinding. Lijmverbindingen aan de binnenzijde van de pompput glad afwerken. De verbinding tussen de pompput en de dekplaat fixeren en uitvoeren met rubber-ring of verlijmen.

- Pompput voorzien van voldoende stroomprofiel.

- De pompput moet geschikt zijn om alle gangbare pompvoeten eenvoudig en deugdelijk te kunnen (de)monteren.

- Pompput voorzien van voldoende anti opdrijf voorzieningen. De aannemer moet middels een berekening aan kunnen tonen dat de pompput in lege toestand niet gaat opdrijven.

- T.b.v. de aanvoerleidingen moet de pompput worden voorzien van minimaal twee insteekmoffen (maatvoering en positie in overleg en na akkoord opdrachtgever). De Insteekmoffen afgedopt aanleveren.

- T.b.v. de kabeldoorvoeren moet de pompput worden voorzien van minimaal vier stuks aansluitingen voor mantelbuizen (kunststof rib-buis met gladde binnenkant Ø 50 mm inwendig met trekkoord). 
Rekening houden met de minimaal benodigde gronddekking van 0.8 m zonder verharding tussen put en kast. Onder verharding mag hier van worden afgeweken. 
De aansluitingen t.b.v. mantelbuizen afgedopt aanleveren.

- T.b.v. de doorvoer van de persleiding  moet de pompput worden voorzien van een boring of sparing. Voor de positie en diameter van de boring of sparing moet rekening worden houden met de minimaal benodigde gronddekking van 0,8 m maar ook met de diameter van de boring zodat de persleiding m.b.v. een linkseal,  lekvrij en demontabel kan worden aangebracht. (maatvoering in overleg en na akkoord opdrachtgever).

- Pompput (beton) aan binnenzijde voorzien van rioolwater bestendige coating om aantasting van het beton te voorkomen. Garantie 10 jaar.
De vloer van de pompput en het stroomprofiel hoeven niet gecoat.

- Aanvoerleiding dimensioneren in een ruim vlak deel van de wand zodat ter plaatse de schuifafsluiter geplaatst kan worden.

## Dekplaat/luiken

- Dekplaat vervaardigd uit beton, en indien de locatie daar om vraagt, geschikt voor zwaar verkeer.

- Dekplaat dient ca. 10 cm boven maaiveld uit te steken.

- Dekplaat uitvoeren met vellingranden.
Indien de dekplaat is uitgevoerd met hijsvoorzieningen dienen deze na montage afgesmeerd te worden.

- Dekplaat voorzien van mantelbuizen minimaal 4 stuks minimaal Ø 50mm, uitsluitend vloeiende bochten toepassen. Afgedopt aanleveren.

- Afhankelijk van locatie en toepassing  van de pompinstallatie, Dekplaat voorzien van overstekend deel t.b.v., locatie voor BOK (buitenopstellingskast). Ter plaatse van de BOK een sparing t.b.v. aard-pin en energieaansluiting.

- Dekplaat voorzien van RVS straatpot(ten) t.b.v. spindelbediening afsluiter(s).
Straatpot(ten) gasdicht uitvoeren met antidiefstal deksels.
(maatvoering straatpot(ten) in overleg en na akkoord opdrachtgever).

- Dekplaat voorzien van (RVS) davitpotten t.b.v. hijsvoorzieningen pompen.
Constructie berekening uitvoeren en daarbij rekening houden een last-massa van 500 kG of indien dat hoger is, de massa van de toegepaste pomp (en). De davitpotten gasdicht uitvoeren met antidiefstal deksels. (maatvoering Davitpotten in overleg en na akkoord opdrachtgever).

- Dekplaat voorzien van dagmaat van voldoende afmetingen minimaal geschikt om de toegepaste  pompen (inclusief pompklauw) onafhankelijk van elkaar eenvoudig te kunnen lichten. 
Dagmaat voorzien van rioolwaterbestendige coating tot en met het montagevlak van de luiken.

- In de dagmaat RVS  of kunststof voorzieningen aanbrengen geschikt om niveaumeting, pompkabels en hijsketting onafhankelijk van elkaar ordelijk op te hangen.

- T.b.v. de ophanging de pompkabels voorzien van z.g.n. chinese-vingers.

- Afhankelijk van locatie en toepassing  van de pompinstallatie, de dekplaat voorzien van afsluitbare gasdichte aluminium opbouw luiken met RVS valroosters.

- Afhankelijk van locatie en toepassing  van de pompinstallatie, de dekplaat voorzien van geknevelde afsluitbare gasdichte composiet luiken (geschikt voor zwaar verkeer) met RVS valroosters.

- Frame van composiet luik dient in de betonfabriek ingestort te worden en wordt door de opdrachtgever getest en akkoord bevonden voordat deze naar het werk wordt getransporteerd.

- Aluminium luik of luiken monteren m.b.v. cellfoam op de dekplaat en montagemateriaal galvanisch bestendig uitvoeren.

- Aluminium luik of luiken voorzien van uitwendige gasveren en afsluitbaar m.b.v. hangslot

- Luiken (of luikframes) vereffenen aan aarde.

- Valrooster per pomp en deze dienen eenvoudig uitneembaar en in de open stand vergrendel baar te zijn.

- Bij het ontwerp van de dekplaat rekening houden met positie van de  kast, positie muurdoorvoer, positie luiken en positie davitpot(ten),  deze mogen niet met elkaar in conflict komen (in geopende en/of gesloten toestand).

- Als het gemaal nabij woningen staat en/of inkomende persleidingen in of nabij het gemaal lozen, dan om stankoverlast te voorkomen, de volgende voorziening treffen;

Dekplaat voorzien van RVS muurdoorvoerstuk (FFM) minimale diameter Ø 250 mm met RVS DIN-fles en RVS of kunststof blindflens. (Indien gewenst kan hier later een geurfilter op worden aangesloten).  Dit afstemmen met opdrachtgever. Maatvoering en positie in overleg en na akkoord opdrachtgever.

## Mechanisch

- Leidingwerk uitvoeren in RVS en/of HDPE minimale diameter 80 mm.

- Indien RVS leidingwerk wordt toegepast, dan het leidingwerk vereffenen met aarde.

- Leidingwerk dimensioneren op benodigde pompcapaciteit en rekening houden met de minimale benodigde snelheid van het te verpompen medium in de verticale delen van het leidingwerk om bezinking te voorkomen.

- Indien het leidingwerk in HDPE wordt uitgevoerd, deze dan voorzien van degelijke RVS afsteuning / ophanging.

- Leidingwerk voorzien van RVS ontluchtingsvoorziening, te bedienen vanuit de dagmaat en achteraf eventueel uit te bereiden met een automatische ontluchting (omgekeerde BKK met drijvende bal).
Ontluchtingsvoorziening voorzien van knie (90 graden)

- Leidingwerk voorzien van RVS aansluiting t.b.v. drukmeting en voorzien van RVS kogelkraan.

- RVS pompvoet met RVS pompklauw.
Pompklauw geschikt voor een flensverbinding (met flens van de pomp of een overgangsplaat).

- RVS persafsluiter op de uitgaande persleiding toepassen met RVS spindel, te bedienen vanuit de dagmaat (of staatpot).

- RVS balkeerklep (BKK).

- RVS (A4 / 316) bevestigingsmiddelen.

- RVS of HDPE muurdoorvoer.
Muurdoorvoer afdichten met een linkseal. 
Het linkseal vanuit de pompput te (de)monteren en zodanig positioneren dat het beton beschermt tegen schadelijke gassen.

- RVS geleidebuis met RVS geleidebuishouder(s)

- RVS hijsketting (gekeurd en/of gecertificeerd). 
De lengte van de hijsketting is bij geplaatste pomp tot minimaal  2 meter boven maaiveld.

## schuifafsluiter

- T.b.v. het (tijdelijk) afsluiten van de aanvoer dient er een RVS of HDPE of combinatie spindelschuifafsluiter gemonteerd te worden.

- Schuifafsluiter bij voorkeur van het merk KST.

- Schuifafsluiter dimensioneren op de diameter en de maximaal te verwachten waterdruk in het aanvoerend riool.

- Schuifafsluiter moet vanaf maaiveld eenvoudig bedienbaar zijn met T-sleutel.

- T-sleutel RVS uitvoering

- Kop van de spindel uitvoeren met XX mm vierkant. (opvragen bij gemeente)

## Deflectieschot

- Wanneer uit het ontwerp, of na de in-bedrijf-stelling blijkt dat de goede werking van de pompen verstoord word t.g.v. lucht-aanzuiging, dan dient er een zogenaamd deflectieschot aangebracht te worden. Het deflectieschot is er primair om de weg van het water in de pompput, naar de pomp te verlengen zodat onderweg de lucht kan opstijgen en dus niet door de pomp(en) wordt aangezogen.

- Het deflectieschot uitvoeren in HDPE-plaat  of ander  materiaal dat ongevoelig voor corrosie en eenvoudig te reinigen is.

- Het deflectieschot zodanig uitvoeren dat het eenvoudig te de-monteren en te reinigen is.

- Het deflectieschot zodanig ontwerpen dat het geen obstructie door vaste bestanddelen in de aanvoerleiding veroorzaakt.

## Mantelbuizen

- Indien er geen vaste dekplaat kan worden toegepast dan wordt de BOK gemonteerd op een losse fundatie.

- Tussen de pompput en de BOK moeten ten minste vier stuks mantelbuizen, op minimaal 0,80 m diepte worden aangebracht.

- Bij voorkeur Wavin rode-rib-buis toepassen of gelijkwaardig.

- Mantelbuis minimaal Ø 50 mm (buitendiameter) met gladde binnenkant.

- Mantelbuis geschikt voor ondergronds aanbrengen.

- Mantelbuis geschikt voor insteekmof Ø 50 mm (inwendig).

- Mantelbuis via de kortste route en vloeiend aanbrengen, haakse bochten zijn niet toegestaan.

- Mantelbuis gasdicht afwerken aan de zijde van de BOK.

## kastfundatie

- Indien er geen vaste dekplaat kan worden toegepast dan wordt de BOK gemonteerd op een losse fundatie. Materiaal van de kastfundatie is beton of RVS.

- Indien een losse kastfundatie wordt toegepast dient aan de deurzijde van de BOK een  verharding worden toegepast met een minimale afmeting van de radius van de deuren, en tenminste een schone werkplek mogelijk is voor het bedienend personeel.

- De afmetingen van de kastfundatie moet afgestemd en in juiste verhouding zijn met bij de bedoelde BOK.

- Tevens moeten de afmetingen en constructie van de kastfundatie voldoende zijn om een solide plaatsing in de grond mogelijk te maken.

- Kastfundatie van beton moet voorzien zijn van vellingranden.

- Kastfundatie van metaal uitvoeren in dezelfde kleur als de BOK of kleurloos (onbehandeld).

- Kastfundatie ca. 15 cm boven maaiveld aanbrengen.

- Kastfundatie na montage voorzien van kleikorrels of hydro-korrels.

- Montage (verbinding) materiaal uitsluitend RVS.

- Tussen de BOK en de kastfundatie cellfoam toepassen.

- De BOK dient zodanig op de dekplaat of kastfundatie gemonteerd te worden zodat invloeien van  hemelwater en /of het binnentreden van insecten en ongedierte vermeden wordt.

## pompen

- De gemeente Land van Cuijk maakt gebruik van de volgende leveranciers van pompen:

- Xylem (Flygt)

- HOMA

- Hidrostal

- Grundfos

- Sulzer (ABS )

- Jung.

- De pomp moet van het fabricaat zijn zoals hierboven opgegeven.

- De aannemer onderzoekt en adviseert de opdrachtgever welke pomp het beste toepasbaar is op een bepaalde locatie.

De benodigde informatie over het stelsel (en de eventuele bestaande installatie) stelt de opdrachtgever beschikbaar.

Het pompenmerk Hidrostal heeft een voorkeur in ‘zware’ lozingscondities. 
Deze condities moeten in overleg met de gemeente bepaald worden.

- Het pompdebiet moet een minimale stroomsnelheid leveren in de (grootste) persleiding van 0,7 m/s.

- De pomp dient compleet met elektromotor en bevestigingsmiddelen te zijn uitgevoerd. 
De rotorunit van de motor dient dynamisch uitgebalanceerd te zijn.

- De pomp is voorzien van:

  - Een degelijke voorziening om de hijsketting aan te monteren.

  - Een pompkabel welke bestendig is tegen olie en alle stoffen welke redelijkerwijs in het te verpompen medium kunnen voorkomen.

  - Lengte van de pompkabel afstemmen op het ontwerp.

  - De pompkabel moet uit een stuk bestaan met een minimale (standaard) lengte van 10 meter.

  - Indien de pomp wordt aangestuurd met een frequentieomvormer, dan moet de pompkabel EMC wordt uitgevoerd.

- De pomp moet dusdanig geselecteerd worden zodat er In het te verwachten werkgebied geen vervuiling, cavitatie- en/of andere negatieve verschijnselen optreden welke een langdurig storingsvrij functioneren kunnen frustreren.

- De pomp moet geheel onder water in bedrijf kunnen zijn en het toegevoerde rioolwater zonder storingen kunnen transporteren. De koeling en de constructie moeten van dien aard zijn, dat ook een voortdurend boven water in bedrijf zijnde motor geen aanleiding is tot beschadiging of storing.

- De pomp moet geschikt zijn voor een continubedrijf en tevens voor minimaal 16 starts per uur.

- De pomp moet aan de perszijde voorzien zijn van een flens, geschikt voor de montage van een rvs pompklauw eventueel m.b.v. een overgangs-flens.

- De pomp moet uitwendig voorzien zijn van een standaard coating van de pompleverancier.

- De pomp moet voorzien zijn van een typeplaatje en serienummer.

- Het losse extra typeplaatje moet na montage in de BOK, zichtbaar op de houten achter-plaat bevestig worden.

- Geen versnijdende pomp toepassen.

## Buitenopstellingskast (BOK)

Ten behoeve van de pompbesturing en de energieaansluiting moet een BOK toegepast worden.

- BOK uitvoeren met “losse” voorplint. Plinthoogte minimaal 100mm.

- BOK vervaardigen uit veredeld metaal en moet corrosie bestendig zijn.

- BOK moet voorzien zijn van voldoende ventilatie openingen doch mag er geen hemelwater binnen dringen.

- BOK dient voldoende ruim te zijn zodat de besturingskast en alle benodigde componenten , ruim gemonteerd kunnen worden en eventuele aansluitwerkzaamheden eenvoudig kunnen worden uitgevoerd. Rekening houden met voldoende ruimte om trekbeveiliging toe te kunnen passen.

- Met het dimensioneren van de BOK dient rekening te worden gehouden met de minimale vereiste ruimte t.b.v. de energieaansluiting van het energieleverend bedrijf.

- Een nieuw te leveren BOK , welke is/wordt voorzien van kWh-meter, dient te voldoen aan de laatste eisen van de netbeheerder en/of de energieleverancier. Met name op het punt van de nu vigerende CAM-eisen.

- BOK uitvoeren in de kleur RAL 6005.

- BOK voorzien van DUO-zwenkhevel geschikt voor cilinderslot ½ euro profielcilinder slot type BC1374 van de gemeente en ruimte voor 2e slot voor de netbeheerder/energieleverancier..

- BOK en de deuren voorzien van minimaal voldoende aansluitpunten  t.b.v. vereffening / aarding.

- BOK voorzien van houten achterplaat geschikt voor de montage van e-componenten.

- BOK voorzien van toegangsdeur(en) minimaal 125⁰ openend en voorzien van deur-arretering.

- Deur schakelkast en deksel van put mogen elkaar niet overlappen als deze open zijn.

- BOK dient zodanig gemonteerd te worden op de dekplaat of kastfundatie dat het indringen van hemelwater en/of ongedierte, niet mogelijk is.

- BOK dient zodanig gemonteerd te worden dat het te bedienen werktuig (pomp) tijdens het  bedienen zichtbaar is.

- BOK voorzien van (door de opdrachtgever op te geven) uniek installatienummer.

- BOK voorzien van vandalisme bestendige antenne.

- BOK voorzien van 2 stuks WCD 230 volt.

- BOK voorzien van WCD C-form 400 volt 16 ampère.

- BOK voorzien van vaste tekeninghouder.

- BOK voorzien van voldoende kastverlichting

## Besturingskast

- Besturingskast uitvoeren in plaatstaal.

- Aardlekbeveiliging in separate kunststof kast.

- Pompbesturing uitvoeren met PLC geschikt om te kunnen communiceren met de i-View hoofpost.

- Pompbesturing uitvoeren met display.

- Pompbesturing uitvoeren met hand-0-automaat keuzeschakelaar per pomp.

- Pompbesturing uitvoeren met hoofdschakelaar aan zijkant.

- Pompbesturing uitvoeren tot 3 KW pomp(en) D.O.L.

- Pompbesturing uitvoeren vanaf 3 KW pomp(en) soft-starters.

- Softstarters toepassen met mogelijkheid maximaal aanloopkoppel.

- Pompbesturing uitvoeren vanaf 7 KW pomp(en) Frequentieomvormers.

- Indien frequentieomvormers toe te passen fabricaat Emotron

- Pompbesturing uitvoeren met zelf-reset aardlekbeveiliging.

- Pompbesturing uitvoeren met op afstand resetbare pompbeveiliging.

- Pompbesturing uitvoeren met minimaal twee, elkaars reserve,  pompen.

- Pompen dienen alternerend aangestuurd te worden.

- Pompbesturing uitvoeren met HW-vlotter buiten de automatische besturing om (indien niveaumeting defect, werkt de installatie op de HW-vlotter).

- Pompbesturing uitvoeren met persdrukmeting.

- Pompbesturing uitvoeren met (ampère) stroommetingen op elke pomp.

- Pompbesturing uitvoeren met bedrijfsurenteller(s).

- Pompbesturing voorbereid op uitbreiding van een debietmeter.

- Pompbesturing voorzien van voldoende verwarming bij hoge vochtigheid en lage temperatuur.

- Niveaumeting m.b.v. radarmeting.

- Installatie voorzien van 2 keer WCD 230V.

- Installatie voorzien van WCD C-form 400 volt 16 ampère.

- Installatie voorzien van voldoende ventilatie koeling bij warm weer.

- Indien de installatie is uitgerust met zekeringen dan in de besturingskast minimaal 1 setje reserve zekeringen opbergen.

## Niveaumeting - overstortregistratie

- Niveaumetingen door middel van radarmeting fabricaat VEGA type C11.

- Hoogwater alarm en noodbesturing door middel van vlotter.

- Voor registratie van overstorten in BBB’s hiervoor SOU-sensoren o.g. toepassen.

## bereikbaarheid

- De pompput dient bereikbaar te zijn voor alle onderhouds- en reiniging werkzaamheden per voertuig.

- De locatie waar het voertuig moet staan voor onderhoud of reinigingswerkzaamheden dient te zijn verhard en geschikt voor een reinigingsvoertuig.

- De verharding mag worden uitgevoerd met klinkers of grasbetonstenen.

- De ruimte tussen kast en put dient verhard te zijn (bij een afstand tot 3 m).

# Aanvullende eisen/testen/opleveren

- De installatie kan alleen opgeleverd en overgedragen worden met een geldig 
NEN 1010 / NEN3140 certificaat.

- De installatie kan alleen opgeleverd en overgedragen worden wanneer deze volledig is geconfigureerd en actief communiceert met de i-View hoofdpost van de gemeente Land van Cuijk.

- De installatie kan alleen opgeleverd en overgedragen worden wanneer deze 48 uur probleemloos heeft gefunctioneerd.

- Indien het rioolgemaal onderdeel is van een nieuw rioolstelsel (nieuwbouwwijk) dan dient het rioolstelsel maximaal een week voor de geplande oplevering, te worden gereinigd (aantoonbaar).

- Na montage en in-bedrijf-stelling doch nog voor de overdracht aan de gemeente Land van Cuijk dienen alle relevante gegevens (inclusief NEN-certificatie, E-schema`s, WTB-tekeningen  in NAP-maatvoering , instellijsten en rapportage aardverspreidingsweerstand,  ingevoerd te worden in het SAM beheerssysteem van de gemeente Land van Cuijk. 
De benodigde inlog gegevens hiervoor worden door de gemeente beschikbaar gesteld.

- Ontwerp en bijbehorende technische tekeningen en elektrische schema’s dienen vooraf ter goedkeuring aan de gemeente te worden voorgelegd.

- Voor de pompen en de schakel/besturingskast dient een FAT ingepland te worden waarbij de gemeente Land van Cuijk aanwezig kan zijn. Van de FAT moet een rapportage worden opgesteld. 
Deze FAT rapportage is onderdeel van de SAT.

- Voor of tijdens oplevering van de installatie moet een SAT worden uitgevoerd in bijzijn van de gemeente.

- Bedrijfsvoorschriften en alle relevante revisie gegevens moeten binnen 4 weken na oplevering digitaal worden aangeleverd.

# Project specifieke aanvullende wensen / eisen / info

## ombouwen BBB’s

De in de Groslijst weergegeven BBB's zijn in het verleden gedeeltelijk ontmanteld.

Meestal is alleen de LP nog aanwezig welke met een eenvoudige besturing middels een vlotter nog in werking is.

De meeste BBB besturingen zijn verwijderd en vervangen door een eenvoudige besturing voor enkel de LP.

Wegens verplichtingen richting de waterschappen, met name op het punt van overstortregistraties, dienen deze BBB's weer terug gebouwd te worden naar oorspronkelijk correct werkende BBB's met alle benodigde en vereiste functionaliteiten.

Dit verlangt de volgende maatregelen, toepassingen en werkzaamheden:

- de oude as-built tekeningen zijn beschikbaar als uitgangspunt voor de ombouw,

- alle installaties worden voor aanvang door en op kosten van de gemeente geheel gereinigd,

- de aannemer(s) worden in de gelegenheid gesteld om (na de reinigingen) een schouw te doen bij alle installaties waarbij een complete inmeting gedaan mag worden met de oude tekeningen als uitgangspunt,

- na aanbesteding dient de aannemer complete as-built revisietekeningen te verzorgen op de Mechanische, Elektrische en bouwkundige onderdelen,

- de spoelleidingen dienen gecontroleerd en eventueel aangepast te worden,

- De bestaande BOK's dienen gehandhaafd te blijven, tenzij anders aangegeven

- benodigde bekabeling voor sensoren en metingen mogen door /in de kelders aangebracht worden,

- de vereiste overstort registratie dient middels SOU-sensoren o.g. toegepast te worden,

- op de overstort muren dient een overstortmes van RVS aangebracht of hersteld te worden,

- de niveaumetingen en de overstort registraties dienen geschikt te zijn voor monitoring en control op de I-View Hoofdpost van de gemeente,

- de niveaumetingen t.b.v. de externe overstort dienen voor en na de overstortmuur gerealiseerd te worden,

- er dient een niveaumeting op het oppervlakte water gerealiseerd te worden, welke ook op de I-View Hoofdpost zichtbaar moet zijn,

- alle niveaumeting in de putten en kelders dienen o.b.v. radar meting te zijn zoals Vega C11 o.g.

- alle besturingen dienen vervangen te worden voor een volwaardige BBB-besturing met alle benodigde en vereiste functionaliteiten middels ontsluiting op de I-View Hoofdpost van de gemeente voor monitoring en control,

- alle LP en SP pompen dienen vervangen te worden en daarvoor opnieuw berekenen en selecteren,

- alle berekeningen, selecties, Mechanische en Elektrische engineering dienen eerst met de gemeente gedeeld te worden ter goedkeuring,

- alle leidingwerken, geleidebuizen, toegangsluiken, MDV's en overige aanwezige appendages dienen bij de schouw beoordeeld te worden op veiligheid, deugdelijkheid en herbruikbaarheid,

- bij de schouw dient de bereikbaarheid, benadering en werkbaarheid beoordeeld en ingeschat te worden voor toepassing rijplaten, boombescherming enz.

## kabels en leidingen

Op alle locaties rekening houden met huidige ondergronden middels KLIC-meldingen. Deze KLIC-meldingen door de aannemer te verzorgen en meerekenen in de inschrijving.

Verder dient het omleggen, oplengen en opnieuw aansluiten van alle benodigde kabels en leidingen inbegrepen te zijn.

Dit betekend dat indien interventie van de Netbeheerder i.c.m. de Energieleverancier benodigd is, deze kosten ook per locatie inbegrepen dienen te zijn.

aarding

Iedere BOK op de groslijst uitgevoerd met aardpen, daarvan eerst de aardverspreidingsweerstand controleren. Voldoet deze niet aan de vigerende normen, dan dient deze aangepast te worden tot de aardspreidingsweerstand weer binnen de normen valt.

Ook bij iedere BOK van de groslijst controleren of de kast en de kastdeur(en) correct geaard zijn.

## beheerapplicatie SAM

De gemeente LvC heeft het assetmanagement programma SAM waarin alle aanpassingen, technische documenten, foto's en tekeningen in de desbetreffende objecten geregistreerd en verwerkt dienen te worden.

Hiervoor wordt door de gemeente een (tijdelijk) account met inlog verzorgt.

Oplevering van een locatie wordt niet toegestaan zolang het paspoort in  SAM nog niet correct is aangepast.