## Blad instellingen
VLA - Overzicht setpoints en meetwaarden | [16 empty] | Controle
|  | SCADA niveau's | [5 empty] | Sensorinstellingen en meetwaarden |  |  | Vlotters | [5 empty] | SCADA - Vlotterniveaus
Giessen JPA 901 |  | Hoog% |  |  | Maximaal% | Minimaal% |  |  |  |  | Sophia bij extra LL-vlotter voor de normaal bedrijf pompen. |  | HoogH% |  |  |  | >25mm=oké
|  | Hoog [VA] | In Cal 2 | In Cal 1 | In Normaal | Uit | Vrijgave | [9 empty] | <25mm=!!!!
|  | Meting ten opzichte van KV of PZ | [8 empty] | Meting ten opzchte van KV of PZ
Tunnel | Kelder | Hoog | In2 | In1 | Normaal in | Uit | Vrijgave | Sensorbereik | Offset | kelder vloer (KV) Pompzonk (PZ) | LL (Normaal) | LL (calamiteit) | HH [A] | kelder vloer (KV) Pompzonk (PZ) | Well diepte (PZ) | referentie tekning | Vreg-LL | HH-Hreg. | opmerking
Botlek | A91/JPA811 | 630 | 500 | 250 |  | 100 | 60 | 1000 | 20 | KV | 30 | 146 | 800 | KV |  | 1095946 | 30 | 170
| A91/JPA821 | 630 | 500 | 250 |  | 100 | 60 | 1000 | 20 | KV | 30 | 190 | 800 | KV |  | 1095946 | 30 | 170 |  |  | goot Botlek DxBxL 500x800x20.000 mm
| A81/JPA911 | 740 | 700 | 500 |  | 250 | 125 | 1000 | 0 | KV | 110 | nvt | 780 | KV |  | 1095923 en civile tekening BTA205 | 15 | 40 |  | LL en HH via analoge meter, OFFSET VAN "0" VERWACHT OMDAT DE OPNEMER OP DE GROND LIGT. (software instelling)
| A81/JPA921 | 740 | 700 | 500 |  | 250 | 125 | 1000 | 0 | KV | 110 | nvt | 780 | KV |  | 1095923 en civile tekening BTA205 | 15 | 40 |  | LL en HH via analoge meter, OFFSET VAN "0" VERWACHT OMDAT DE OPNEMER OP DE GROND LIGT. (software instelling)
| A92/JPA912 | 630 | 500 | 250 |  | 100 | 60 | 1000 | 20 | KV | 30 | 200 | 700 | KV |  | 1095276 | 30 | 70
| A92/JPA922 | 630 | 500 | 250 |  | 100 | 60 | 1000 | 20 | KV | 30 | 100 | 700 | KV |  | 1095276 | 30 | 70
Sophia | C91/JPA811 | 2250 | 550 | 450 |  | 50 | 25 | 10000 | -280 | PZ | 183 | 238 | 2600 | PZ | 300 | 1106869 | 142 | 650 | opm. 1
| C91/JPA821 | 2250 | 550 | 450 |  | 50 | 25 | 10000 | -280 | PZ | 183 | 260 | 2600 | PZ | 300 | 1106869 | 142 | 650 | opm. 1
| C01/JPA812 | 1000 | 650 | 550 |  | 50 | 25 | 10000 | -280 | PZ | 300 | 275 | 1200 | PZ | 300 | 1107960 | 25 | 500 | opm. 1
| C01/JPA822 | 1000 | 750 | 650 |  | 50 | 25 | 10000 | -280 | PZ | 300 | 270 | 1200 | PZ | 300 | 1107960 | 25 | 500 | opm. 1
| C10/JPA813 | 1400 | 1200 | 1000 |  | 600 | 325 | 10000 | 20 | KV | 300 | 210 | 1500 | KV |  | 1106651 | 25 | 100 |  | geen goede W tekening kelder C01 aangehouden, gemeten waarde vanuit de pompzonk
| C20/JPA823 | 1400 | 1200 | 1000 |  | 600 | 325 | 10000 | 20 | KV | 300 | 230 | 1500 | KV |  | 1106666 | 25 | 100 |  | geen goede W tekening kelder C01 aangehouden, gemeten waarde vanuit de pompzonk
| C92/JPA801 | 5000 | 270 | 170 |  | 50 | 25 | 10000 | 20 | KV | 240 | 230 | 5800 | KV | 240 | 1106878 | 25 | 1040 |  | Opm. 1 niet van toepassing inverband met de locatie van de opnemer.
| C92/JPA814 | 1530 | 650 | 550 | 450 | 300 | 275 | 10000 | -112 | PZ | 183 | 380 | 1700 | PZ | 132 | 1106880 en 1106877 | 27 | 302
| C92/JPA824 | 1530 | 650 | 550 | 450 | 300 | 275 | 10000 | -112 | PZ | 183 | 380 | 1700 | PZ | 132 | 1106877 | 27 | 302
| C81/JPA802 | 2817 | 650 | 550 | 450 | 350 | 310 | 10000 | 20 | KV | 130 | 260 | 3000 | KV |  | 1106997 | 50 | 183
| C82/JPA803 | 2700 | 650 | 550 | 450 | 350 | 310 | 10000 | 20 | KV | 130 | 260 | 3000 | KV |  | 1107002 | 50 | 300
| C93/JPA804 | 1665 | 800 | 700 | 600 | 500 | 425 | 10000 | 20 | KV | 200 | 400 | 1900 | KV |  | 1107022 | 25 | 235
| C84/JPA805 | 2700 | 600 | 500 | 400 | 300 | 285 | 10000 | 20 | KV | 200 | 260 | 3000 | KV |  | 1107007 | 25 | 300
| C85/JPA902 | 2250 | 600 | 500 | 400 | 300 | 285 | 10000 | 20 | KV | 200 | 260 | 2600 | KV |  | 1107012 | 25 | 350
| C94/JPA903 | 2160 | 800 | 700 | 600 | 500 | 425 | 10000 | 20 | KV | 130 | 400 | 2500 | KV |  | 1107027 | 25 | 340
| C87/JPA904 | 2205 | 600 | 500 | 400 | 300 | 285 | 10000 | 20 | KV | 130 | 260 | 2600 | KV |  | 1107017 | 25 | 395
| C95/JPA911 | 1440 | 700 | 600 | 500 | 400 | 375 | 10000 | 20 | KV | 183 | 350 | 1600 | KV |  | 1107036 en 1107034 | 25 | 160
| C95/JPA921 | 1440 | 700 | 600 | 500 | 400 | 375 | 10000 | 20 | KV | 183 | 350 | 1600 | KV |  | 1107036 en 1107034 | 25 | 160
| C95/JPA901 | 5000 | 280 | 180 |  | 50 | 25 | 10000 | 20 | KV | 280 | 230 | 5800 | KV | 300 | 1107034 | 45 | 1100 |  | Opm. 1 niet van toepassing inverband met de locatie van de opnemer.
| C02/JPA905 | 1000 | 500 | 400 |  | 50 | 25 | 10000 | -280 | PZ | 200 | 260 | 1200 | PZ | 300 | 1107956 | 125 | 500 | opm. 1
Giessen | D91/JPA911 | 810 | 400 | 300 |  | 200 | 50 | 4000 | -280 | PZ | 325 |  | 1400 | PZ | 300 | 1121069 | 25 | 890 | opm. 1 | maatvoering van bouwkundige Xref tekeningen.
| D91/JPA921 | 810 | 400 | 300 |  | 200 | 50 | 4000 | -280 | PZ | 325 |  | 1400 | PZ | 300 | 1121072 | 25 | 890 | opm. 1 | maatvoering van bouwkundige Xref tekeningen.
| D92/JPA912 | 900 | 490 | 390 |  | 290 | 155 | 4000 | -280 | PZ | 430 |  | 1400 | PZ | 300 | 1121069 | 25 | 800 | opm. 1 | Maatvoering van tekening 34c9019-03, 1400 maat is bovenzijde vloeistof goot.
| D92/JPA922 | 900 | 490 | 390 |  | 290 | 155 | 4000 | -280 | PZ | 430 |  | 1400 | PZ | 300 | 1121072 | 25 | 800 | opm. 1 | Maatvoering van tekening 34c9019-03, 1400 maat is bovenzijde vloeistof goot.
| D93/JPA913 | 810 | 400 | 300 |  | 200 | 50 | 4000 | -280 | PZ | 325 |  | 1400 | PZ | 300 | 1121069 | 25 | 890 | opm. 1 | maatvoering van bouwkundige Xref tekeningen.
| D93/JPA923 | 810 | 400 | 300 |  | 200 | 50 | 4000 | -280 | PZ | 325 |  | 1400 | PZ | 300 | 1121072 | 25 | 890 | opm. 1 | maatvoering van bouwkundige Xref tekeningen.
in [%] | D00/JPA901 | 85% |  |  | 3% | 2% |  | 1500 | 0 |  | nvt |  | 92.5% | [6 empty] | 100% moet bovenzijde Beton zijn, de 2 en 3% zijn om het regenwater af te voeren als er geen calamiteit is.
PanKan | E91/JPA801 | 1890 | 350 | 250 |  | 65 | 40 | 10000 | -330 | KV | 365 | 185 | 2450 | PZ | 350 | AB-WH1-TI5-0000 | 25 | 910 | opm. 1
| E91/JPA802 (cal.) | 6480 | 350 | 250 |  | 150 | 110 | 10000 | 20 | KV |  | 500 | 7000 | KV | nvt |  |  |  |  | nazien, geen goede tekening, en zijn de instellingen er wel er zijn geen pompen in deze kelder
| E82/JPA802 | 2610 | 2000 | 1750 |  | 1250 | 505 | 10000 | -180 | KV |  | 680 | 3000 | PZ | 200 | AB-WH2-TI4-0000 | 25 | 590 | opm. 1
| E82/JPA803 | 2610 | 1300 | 800 |  | 530 | 505 | 10000 | -180 | KV | 500 | nvt | nvt | PZ | 200 | AB-WH2-TI5-0000 | 205 | 590 | opm. 1 | HH zo hoog mogelijk, kelder kelder is in zijn geheel onder tunnelniveau.
| E92/JPA901 | 1890 | 350 | 250 |  | 65 | 40 | 10000 | -330 | KV | 365 | 140 | 2450 | PZ | 350 | AB-WH3-TI5-0000 | 25 | 910 | opm. 1
Zevenaar | F91/JPA811 | 1550 | 1000 | 250 |  | 10 | 0 | 10000 | -330 | PZ | 300 |  | 1950 | PZ | 350 | 1090129 | 50 | 750 | opm. 1
| F91/JPA821 | 1550 | 1000 | 250 |  | 10 | 0 | 10000 | -330 | PZ | 300 |  | 1950 | PZ | 350 | 1090129 | 50 | 750 | opm. 1
| F91/JPA801 | 5136 | 4000 | 250 |  | 10 | 0 | 10000 | -330 | PZ | 300 |  | 6000 | PZ | 350 | 1090129 | 50 | 1214 | opm. 1
| F10/JPA812 | 1550 | 1000 | 250 |  | 10 | 0 | 10000 | -330 | PZ | 300 |  | 1800 | PZ | 350 | 1090127 | 50 | 600 | opm. 1
| F20/JPA822 | 1550 | 1000 | 250 |  | 10 | 0 | 10000 | -330 | PZ | 300 |  | 1800 | PZ | 350 | 1090127 | 50 | 600 | opm. 1
| F10/JPA813 | 1550 | 1000 | 250 |  | 10 | 0 | 10000 | -330 | PZ | 300 |  | 1800 | PZ | 350 | 1090135 | 50 | 600 | opm. 1
| F20/JPA823 | 1550 | 1000 | 250 |  | 10 | 0 | 10000 | -330 | PZ | 300 |  | 1800 | PZ | 350 | 1090135 | 50 | 600 | opm. 1
| F10/JPA814 | 1550 | 1000 | 250 |  | 10 | 0 | 10000 | -330 | PZ | 300 |  | 1800 | PZ | 350 | 1090136 | 50 | 600 | opm. 1
| F20/JPA824 | 1550 | 1000 | 250 |  | 10 | 0 | 10000 | -330 | PZ | 300 |  | 1800 | PZ | 350 | 1090136 | 50 | 600 | opm. 1
| F10/JPA815 | 1550 | 1000 | 250 |  | 10 | 0 | 10000 | -330 | PZ | 300 |  | 1800 | PZ | 350 | 1090123 | 50 | 600 | opm. 1
| F10/JPA825 | 1550 | 1000 | 250 |  | 10 | 0 | 10000 | -330 | PZ | 300 |  | 1800 | PZ | 350 | 1090123 | 50 | 600 | opm. 1
| F92/JPA816 | 1550 | 1000 | 250 |  | 10 | 0 | 10000 | -330 | PZ | 300 |  | 1900 | PZ | 350 | 1098769 | 50 | 700 | opm. 1
| F92/JPA826 | 1550 | 1000 | 250 |  | 10 | 0 | 10000 | -330 | PZ | 300 |  | 1900 | PZ | 350 | 1098769 | 50 | 700 | opm. 1
Geel is wijzigen in besturing TTI
Blauw is conform bestaande tekening aanbrengen
Groen is gewijzigd of niet juist op de bestaande tekening
Oranje is in meten (na meten) in het veld.
Rood is een vraag
afwijkende meting Giessen calamiteiten opvang
|  | opm. 1 | Bij kelders met pompzonk waar de niveau sensor in de pompzonk hangt. Sensor 20 mm boven de vloer PZ hangen, de offset is dan hoogte -PZ+20= bovenzijde keldervloer.
Note on J9: [Opmerkingenthread] U kunt deze opmerkingenthread lezen in uw versie van Excel. Eventuele wijzigingen aan de thread gaan echter verloren als het bestand wordt geopend in een nieuwere versie van Excel. Meer informatie: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Opmerking: Offset controleren in het veld
Note on L9: [Opmerkingenthread] U kunt deze opmerkingenthread lezen in uw versie van Excel. Eventuele wijzigingen aan de thread gaan echter verloren als het bestand wordt geopend in een nieuwere versie van Excel. Meer informatie: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Opmerking: PE buis is 110 bij lager niveau wordt er lucht aangezogen.
Note on N9: [Opmerkingenthread] U kunt deze opmerkingenthread lezen in uw versie van Excel. Eventuele wijzigingen aan de thread gaan echter verloren als het bestand wordt geopend in een nieuwere versie van Excel. Meer informatie: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Opmerking: HH op BS-500 conform tekening.
Note on J10: [Opmerkingenthread] U kunt deze opmerkingenthread lezen in uw versie van Excel. Eventuele wijzigingen aan de thread gaan echter verloren als het bestand wordt geopend in een nieuwere versie van Excel. Meer informatie: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Opmerking: Offset controleren in het veld
Note on L10: [Opmerkingenthread] U kunt deze opmerkingenthread lezen in uw versie van Excel. Eventuele wijzigingen aan de thread gaan echter verloren als het bestand wordt geopend in een nieuwere versie van Excel. Meer informatie: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Opmerking: PE buis is 110 bij lager niveau wordt er lucht aangezogen.
Note on N10: [Opmerkingenthread] U kunt deze opmerkingenthread lezen in uw versie van Excel. Eventuele wijzigingen aan de thread gaan echter verloren als het bestand wordt geopend in een nieuwere versie van Excel. Meer informatie: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Opmerking: HH op BS-500 conform tekening.
Note on J13: [Opmerkingenthread] U kunt deze opmerkingenthread lezen in uw versie van Excel. Eventuele wijzigingen aan de thread gaan echter verloren als het bestand wordt geopend in een nieuwere versie van Excel. Meer informatie: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Opmerking: 20 mm boven vloer PZ
Note on J14: [Opmerkingenthread] U kunt deze opmerkingenthread lezen in uw versie van Excel. Eventuele wijzigingen aan de thread gaan echter verloren als het bestand wordt geopend in een nieuwere versie van Excel. Meer informatie: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Opmerking: 20 mm boven vloer PZ
Note on J15: [Opmerkingenthread] U kunt deze opmerkingenthread lezen in uw versie van Excel. Eventuele wijzigingen aan de thread gaan echter verloren als het bestand wordt geopend in een nieuwere versie van Excel. Meer informatie: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Opmerking: 20 mm boven vloer PZ
Note on J16: [Opmerkingenthread] U kunt deze opmerkingenthread lezen in uw versie van Excel. Eventuele wijzigingen aan de thread gaan echter verloren als het bestand wordt geopend in een nieuwere versie van Excel. Meer informatie: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Opmerking: 20 mm boven vloer PZ
Note on G17: [Opmerkingenthread] U kunt deze opmerkingenthread lezen in uw versie van Excel. Eventuele wijzigingen aan de thread gaan echter verloren als het bestand wordt geopend in een nieuwere versie van Excel. Meer informatie: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Opmerking: Water sparen voor testen hier komt normaal geen water
Note on G18: [Opmerkingenthread] U kunt deze opmerkingenthread lezen in uw versie van Excel. Eventuele wijzigingen aan de thread gaan echter verloren als het bestand wordt geopend in een nieuwere versie van Excel. Meer informatie: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Opmerking: Water sparen voor testen hier komt normaal geen water
Note on C19: [Opmerkingenthread] U kunt deze opmerkingenthread lezen in uw versie van Excel. Eventuele wijzigingen aan de thread gaan echter verloren als het bestand wordt geopend in een nieuwere versie van Excel. Meer informatie: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Opmerking: Hoog melding bij overlopen tussenwand, zodat er een melding is als de rest van de kelder vervuild. Beantwoorden: In verband met tijdelijk situatie hoog instellen.
Note on N19: [Opmerkingenthread] U kunt deze opmerkingenthread lezen in uw versie van Excel. Eventuele wijzigingen aan de thread gaan echter verloren als het bestand wordt geopend in een nieuwere versie van Excel. Meer informatie: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Opmerking: Hoogte opvragen bij Erik, in verband met overlopen vloeistof naar reinwaterkelder. Beantwoorden: Aangepast in overleg met DO.
Note on C31: [Opmerkingenthread] U kunt deze opmerkingenthread lezen in uw versie van Excel. Eventuele wijzigingen aan de thread gaan echter verloren als het bestand wordt geopend in een nieuwere versie van Excel. Meer informatie: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Opmerking: Hoog melding bij overlopen tussenwand, zodat er een melding is als de rest van de kelder vervuild. Beantwoorden: In verband met tijdelijk situatie hoog instellen.
Note on N31: [Opmerkingenthread] U kunt deze opmerkingenthread lezen in uw versie van Excel. Eventuele wijzigingen aan de thread gaan echter verloren als het bestand wordt geopend in een nieuwere versie van Excel. Meer informatie: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Opmerking: Hoogte opvragen bij Erik, in verband met overlopen vloeistof naar reinwaterkelder. Beantwoorden: Aangepast in overleg met DO.
Note on J32: [Opmerkingenthread] U kunt deze opmerkingenthread lezen in uw versie van Excel. Eventuele wijzigingen aan de thread gaan echter verloren als het bestand wordt geopend in een nieuwere versie van Excel. Meer informatie: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Opmerking: 20 mm boven vloer PZ
Note on J33: [Opmerkingenthread] U kunt deze opmerkingenthread lezen in uw versie van Excel. Eventuele wijzigingen aan de thread gaan echter verloren als het bestand wordt geopend in een nieuwere versie van Excel. Meer informatie: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Opmerking: 20 mm boven vloer PZ
Note on J34: [Opmerkingenthread] U kunt deze opmerkingenthread lezen in uw versie van Excel. Eventuele wijzigingen aan de thread gaan echter verloren als het bestand wordt geopend in een nieuwere versie van Excel. Meer informatie: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Opmerking: 20 mm boven vloer PZ
Note on J35: [Opmerkingenthread] U kunt deze opmerkingenthread lezen in uw versie van Excel. Eventuele wijzigingen aan de thread gaan echter verloren als het bestand wordt geopend in een nieuwere versie van Excel. Meer informatie: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Opmerking: 20 mm boven vloer PZ
Note on K35: [Opmerkingenthread] U kunt deze opmerkingenthread lezen in uw versie van Excel. Eventuele wijzigingen aan de thread gaan echter verloren als het bestand wordt geopend in een nieuwere versie van Excel. Meer informatie: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Opmerking: Controleren of er een PZ is. Zo niet offset aanpassen naar 20.
Note on O35: [Opmerkingenthread] U kunt deze opmerkingenthread lezen in uw versie van Excel. Eventuele wijzigingen aan de thread gaan echter verloren als het bestand wordt geopend in een nieuwere versie van Excel. Meer informatie: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Opmerking: Controleren of er een PZ is. Zo niet HH vlotter aanpassen naar 1000.
Note on J36: [Opmerkingenthread] U kunt deze opmerkingenthread lezen in uw versie van Excel. Eventuele wijzigingen aan de thread gaan echter verloren als het bestand wordt geopend in een nieuwere versie van Excel. Meer informatie: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Opmerking: 20 mm boven vloer PZ
Note on K36: [Opmerkingenthread] U kunt deze opmerkingenthread lezen in uw versie van Excel. Eventuele wijzigingen aan de thread gaan echter verloren als het bestand wordt geopend in een nieuwere versie van Excel. Meer informatie: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Opmerking: Controleren of er een PZ is. Zo niet offset aanpassen naar 20.
Note on O36: [Opmerkingenthread] U kunt deze opmerkingenthread lezen in uw versie van Excel. Eventuele wijzigingen aan de thread gaan echter verloren als het bestand wordt geopend in een nieuwere versie van Excel. Meer informatie: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Opmerking: Controleren of er een PZ is. Zo niet HH vlotter aanpassen naar 1000.
Note on J37: [Opmerkingenthread] U kunt deze opmerkingenthread lezen in uw versie van Excel. Eventuele wijzigingen aan de thread gaan echter verloren als het bestand wordt geopend in een nieuwere versie van Excel. Meer informatie: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Opmerking: 20 mm boven vloer PZ
Note on J38: [Opmerkingenthread] U kunt deze opmerkingenthread lezen in uw versie van Excel. Eventuele wijzigingen aan de thread gaan echter verloren als het bestand wordt geopend in een nieuwere versie van Excel. Meer informatie: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Opmerking: 20 mm boven vloer PZ
Note on I39: [Opmerkingenthread] U kunt deze opmerkingenthread lezen in uw versie van Excel. Eventuele wijzigingen aan de thread gaan echter verloren als het bestand wordt geopend in een nieuwere versie van Excel. Meer informatie: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Opmerking: In het werk in meten Beantwoorden: bovenzijde beton is 100%
Note on P40: [Opmerkingenthread] U kunt deze opmerkingenthread lezen in uw versie van Excel. Eventuele wijzigingen aan de thread gaan echter verloren als het bestand wordt geopend in een nieuwere versie van Excel. Meer informatie: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Opmerking: Conform tekening
Note on B41: [Opmerkingenthread] U kunt deze opmerkingenthread lezen in uw versie van Excel. Eventuele wijzigingen aan de thread gaan echter verloren als het bestand wordt geopend in een nieuwere versie van Excel. Meer informatie: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Opmerking: Is apart bassin. Sensor gaat naar besturingskast van JPA801 Vlotters gaan naar besturingskast van JPA803
Note on D41: [Opmerkingenthread] U kunt deze opmerkingenthread lezen in uw versie van Excel. Eventuele wijzigingen aan de thread gaan echter verloren als het bestand wordt geopend in een nieuwere versie van Excel. Meer informatie: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Opmerking: Na zien of deze instellingen er wel zijn of aangegeven hoe ze heten en wat ze regelen.
Note on B42: [Opmerkingenthread] U kunt deze opmerkingenthread lezen in uw versie van Excel. Eventuele wijzigingen aan de thread gaan echter verloren als het bestand wordt geopend in een nieuwere versie van Excel. Meer informatie: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Opmerking: JPA802 / 803 is één kelder 802 = Calamiteit [alleen sensor] 803 = normale afvoer
Note on P42: [Opmerkingenthread] U kunt deze opmerkingenthread lezen in uw versie van Excel. Eventuele wijzigingen aan de thread gaan echter verloren als het bestand wordt geopend in een nieuwere versie van Excel. Meer informatie: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Opmerking: Conform tekening
Note on B43: [Opmerkingenthread] U kunt deze opmerkingenthread lezen in uw versie van Excel. Eventuele wijzigingen aan de thread gaan echter verloren als het bestand wordt geopend in een nieuwere versie van Excel. Meer informatie: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Opmerking: JPA802 / 803 is één kelder 802 = Calamiteit [alleen sensor] 803 = normale afvoer
Note on P43: [Opmerkingenthread] U kunt deze opmerkingenthread lezen in uw versie van Excel. Eventuele wijzigingen aan de thread gaan echter verloren als het bestand wordt geopend in een nieuwere versie van Excel. Meer informatie: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Opmerking: Conform tekening
Note on P44: [Opmerkingenthread] U kunt deze opmerkingenthread lezen in uw versie van Excel. Eventuele wijzigingen aan de thread gaan echter verloren als het bestand wordt geopend in een nieuwere versie van Excel. Meer informatie: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Opmerking: Conform tekening
Note on N47: [Opmerkingenthread] U kunt deze opmerkingenthread lezen in uw versie van Excel. Eventuele wijzigingen aan de thread gaan echter verloren als het bestand wordt geopend in een nieuwere versie van Excel. Meer informatie: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Opmerking: Aangepast in overleg met DO

## Blad Dick
VLA - Overzicht setpoints en meetwaarden
|  | SCADA niveau's | [7 empty] | Lengte in mm en gemeten vanaf bodem kelder |  |  |  |  | SCADA - Vlotterniveaus
| Giessen JPA 901 | HoogH% | Hoog% | Maximaal% | Minimaal% |  |  | Sensorinstellingen en meetwaarden | [6 empty] | >25mm=oké
| Sophia bij extra LLn-vlotter | Hoog | In Cal 2 | In Cal 1 | In Normaal | Uit | Vrijgave |  |  | Waterslot [PanKan] |  |  |  |  | <25mm=!!!!
| Kelder | Hoog | In2 | In1 |  | Uit | Vrijgave | Sensorbereik | Offset | LLN | LLA | HH | Well diepte | Benodigde offset | Vreg-LL | HH-Hreg.
Botlek | A91/JPA811 | 630 | 300 | 200 |  | 100 | 60 | 1000 | 20 |  | 146 | 600 |  |  | -86 | -30
| A91/JPA821 | 630 | 300 | 200 |  | 100 | 60 | 1000 | 20 |  | 190 | 655 |  |  | -130 | 25
| A81/JPA911 | 640 | 620 | 610 |  | 320 | 305 | 1000 | 145 |  | nvt | nvt
| A81/JPA921 | 640 | 620 | 610 |  | 320 | 305 | 1000 | 145 |  | nvt | nvt
| A92/JPA912 | 630 | 350 | 250 |  | 150 | 110 | 1000 | 20 |  | 200 | 600 |  |  | -90 | -30
| A92/JPA922 | 630 | 350 | 250 |  | 150 | 110 | 1000 | 20 |  | 100 | 615 |  |  | 10 | -15
Sophia | C91/JPA811 | 2700 | 550 | 450 |  | 350 | 310 | 10000 | 20 |  | 238 | 3650 |  |  | 72 | 950
| C91/JPA821 | 2700 | 550 | 450 |  | 350 | 310 | 10000 | 20 |  | 260 | 2720 |  |  | 50 | 20
| C91/JPA812 | 1000 | 650 | 550 |  | 350 | 310 | 10000 | 20 |  | 275 | 1520 |  |  | 35 | 520
| C91/JPA822 | 1000 | 750 | 650 |  | 350 | 310 | 10000 | 20 |  | 270 | 1430 |  |  | 40 | 430
| C92/JPA813 | 1500 | 650 | 550 |  | 350 | 310 | 10000 | 20 |  | 210 | 1520 |  |  | 100 | 20
| C92/JPA823 | 1500 | 750 | 650 |  | 350 | 310 | 10000 | 20 |  | 230 | 1530 |  |  | 80 | 30
| C92/JPA801 | 5400 | 270 | 170 |  | 70 | 30 | 10000 | 20 |  | 195 | 6250 |  |  | -165 | 850
| C92/JPA814 | 1530 | 650 | 550 | 450 | 350 | 310 | 10000 | 20 | 170 | 220 | 1665 |  |  | 90 | 135
| C92/JPA824 | 1530 | 650 | 550 | 450 | 350 | 310 | 10000 | 20 | 170 | 200 | 1650 |  |  | 110 | 120
| C81/JPA802 | 2817 | 650 | 550 | 450 | 350 | 310 | 10000 | 20 | 250 | 210 | 3000 |  |  | 100 | 183
| C82/JPA803 | 2700 | 650 | 550 | 450 | 350 | 310 | 10000 | 20 | 245 | 200 | 2905 |  |  | 110 | 205
| C93/JPA804 | 1665 | 800 | 700 | 600 | 500 | 460 | 10000 | 20 | 380 | 460 | 1915 |  |  | 0 | 250
| C84/JPA805 | 2700 | 600 | 500 | 400 | 300 | 260 | 10000 | 20 | 235 | 275 | 2960 |  |  | -15 | 260
| C85/JPA902 | 2250 | 600 | 500 | 400 | 300 | 260 | 10000 | 20 | 290 | 250 | 2515 |  |  | 10 | 265
| C94/JPA903 | 2160 | 800 | 700 | 600 | 500 | 460 | 10000 | 20 | 210 | 345 | 2370 |  |  | 115 | 210
| C87/JPA904 | 2205 | 600 | 500 | 400 | 300 | 260 | 10000 | 20 | 260 | 210 | 2500 |  |  | 50 | 295
| C95/JPA911 | 1440 | 700 | 600 | 500 | 400 | 360 | 10000 | 20 | 190 | 290 | 1680 |  |  | 70 | 240
| C95/JPA921 | 1440 | 700 | 600 | 500 | 400 | 360 | 10000 | 20 | 240 | 280 | 1570 |  |  | 80 | 130
| C95/JPA901 | 6174 | 280 | 180 |  | 80 | 40 | 10000 | 20 |  | 320 | 6990 |  |  | -280 | 816
| C02/JPA905 | 1800 | 500 | 400 |  | 300 | 260 | 10000 | 20 |  | 260 | 1515 |  |  | 0 | -285
Giessen | D91/JPA911 | 810 | 400 | 300 |  | 200 | 175 | 4000 | -320 |  | 130 | 750 | 385 | -365 | 45 | -60
| D91/JPA921 | 810 | 400 | 300 |  | 200 | 175 | 4000 | -320 |  | 160 | 1290 | 340 | -320 | 15 | 480
| D92/JPA912 | 900 | 490 | 390 |  | 290 | 265 | 4000 | 20 |  | 260 | 1545 |  |  | 5 | 645
| D92/JPA922 | 900 | 490 | 390 |  | 290 | 265 | 4000 | 20 |  | 210 | 1130 |  |  | 55 | 230
| D93/JPA913 | 765 | 400 | 300 |  | 200 | 175 | 4000 | -320 |  | 115 | 780 | 380 | -360 | 60 | 15
| D93/JPA923 | 765 | 400 | 300 |  | 200 | 175 | 4000 | -320 |  | 120 | 810 | 340 | -320 | 55 | 45
| D00/JPA901 | 92.5% | 85% | 3% | 2% |  |  | 1500 | 0 |  | nvt | nvt
PanKan | E91/JPA801 | 1890 | 350 | 250 |  | 150 | 110 | 10000 | 20 | 80 | 185 | 2255 | 300 | 20 | -75 | 365
| E91/JPA802 (cal.) | 6480 | 350 | 250 |  | 150 | 110 | 10000 | 20 |  | 500 | 7000 |  |  | -390 | 520
| E82/JPA802 | 2610 | 550 | 450 |  | 250 | 110 | 10000 | 20 |  | nvt | nvt | 300 | 20
| E82/JPA803 | 2610 | 400 | 350 |  | 250 | 110 | 10000 | 20 | 150 | 100 | 1980 | 300 | 20 | 10 | -630
| E92/JPA901 | 1890 | 350 | 250 |  | 150 | 110 | 10000 | 20 | 100 | 140 | 2500 | 300 | 20 | -30 | 610
Zevenaar | F91/JPA811 | 1550 | 550 | 450 |  | 350 | 310 | 10000 | 20 |  | 280 | 1800 |  |  | 30 | 250
| F91/JPA821 | 1550 | 550 | 450 |  | 350 | 310 | 10000 | 20 |  | 285 | 1780 |  |  | 25 | 230
| F91/JPA801 | 5136 | 550 | 450 |  | 350 | 310 | 10000 | 20 |  | 280 | 8180 |  |  | 30 | 3044
| F10/JPA812 | 1550 | 550 | 450 |  | 350 | 310 | 10000 | 20 |  | 275 | 1790 |  |  | 35 | 240
| F20/JPA822 | 1550 | 550 | 450 |  | 350 | 310 | 10000 | 20 |  | 295 | 1800 |  |  | 15 | 250
| F10/JPA813 | 1550 | 550 | 450 |  | 350 | 310 | 10000 | 20 |  | 280 | 1830 |  |  | 30 | 280
| F20/JPA823 | 1550 | 550 | 450 |  | 350 | 310 | 10000 | 20 |  | 285 | 1790 |  |  | 25 | 240
| F10/JPA814 | 1550 | 550 | 450 |  | 350 | 310 | 10000 | 20 |  | 320 | 1810 |  |  | -10 | 260
| F20/JPA824 | 1550 | 550 | 450 |  | 350 | 310 | 10000 | 20 |  | 270 | 1800 |  |  | 40 | 250
| F10/JPA815 | 1550 | 550 | 450 |  | 350 | 310 | 10000 | 20 |  | 305 | 1810 |  |  | 5 | 260
| F10/JPA825 | 1550 | 550 | 450 |  | 350 | 310 | 10000 | 20 |  | 310 | 1800 |  |  | 0 | 250
| F92/JPA816 | 1550 | 550 | 450 |  | 350 | 310 | 10000 | 20 |  | 285 | 1820 |  |  | 25 | 270
| F92/JPA826 | 1550 | 550 | 450 |  | 350 | 310 | 10000 | 20 |  | 330 | 1800 |  |  | -20 | 250
Note on B40: [Opmerkingenthread] U kunt deze opmerkingenthread lezen in uw versie van Excel. Eventuele wijzigingen aan de thread gaan echter verloren als het bestand wordt geopend in een nieuwere versie van Excel. Meer informatie: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Opmerking: Is apart bassin. Sensor gaat naar besturingskast van JPA801 Vlotters gaan naar besturingskast van JPA803
Note on B41: [Opmerkingenthread] U kunt deze opmerkingenthread lezen in uw versie van Excel. Eventuele wijzigingen aan de thread gaan echter verloren als het bestand wordt geopend in een nieuwere versie van Excel. Meer informatie: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Opmerking: JPA802 / 803 is één kelder 802 = Calamiteit [alleen sensor] 803 = normale afvoer
Note on B42: [Opmerkingenthread] U kunt deze opmerkingenthread lezen in uw versie van Excel. Eventuele wijzigingen aan de thread gaan echter verloren als het bestand wordt geopend in een nieuwere versie van Excel. Meer informatie: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Opmerking: JPA802 / 803 is één kelder 802 = Calamiteit [alleen sensor] 803 = normale afvoer