-

Plan van Eisen (PvE) voor het ‘Afvoeren PFAS-houdend water’

Plan van Eisen (PvE) voor het ‘Afvoeren PFAS-houdend water’

| Van | Projectteam PFAS - vrij |
| --- | --- |
| Contractnaam Contractstatus Contractversie Contractdatum Naam opsteller | Afvoeren PFAS-houdend water Initiële versie 0.1 xx-xx-2025 S. Rodenhuis |

Inhoudsopgave

1	Algemeen	5

1.1	Inleiding	5

1.2	Doelstelling van dit document	5

1.3	Begrippen en afkortingen	6

2	Van toepassing zijnde documenten	8

2.1	Bindende documenten	8

2.2	Informatieve documenten	8

3	Huidige situatie	9

3.1	Algemeen	9

3.2	Botlek spoortunnel	10

3.3	Barendrecht overkapping	11

3.4	Sophia Spoortunnel	11

3.5	Giessen spoortunnel	13

3.6	Pannerdensch Kanaal spoortunnel	14

3.7	Spoortunnel Zevenaar	15

4	Uitvoeren milieumaatregelen	17

4.1	Doelstelling	17

4.2	Proceseisen	17

4.3	Producteisen	17

4.4	Uitvoeren keuringen	18

5	Buitendienststelling management	19

6	Interacteren met ProRail	20

6.1	Doelstelling	20

6.2	Proceseisen	20

6.3	Producteisen	21

6.4	Te leveren producten en diensten	21

6.5	Beheer en instandhouding / Coördinatie en Toegang tot ProRail terreinen.	21

6.6	Afhandelen schades gedurende de werkzaamheden	21

7	Projectondersteuning	22

7.1	Communicatiemanagement	22

7.2	Document en ICT - management	23

8	Veiligheidsmanagement	24

8.1	Doelstelling	24

8.2	Proceseisen	24

9	Systeem eisen	28

9.1	Algemeen	28

9.2	Vloeistofafvoer	29

9.3	Verwerking PFAS-houdend water	30

9.4	Service & onderhoud	31

10	Raakvlakken	32

10.1	Aarding	32

10.2	Vloeistoffen	32

10.3	Energievoorziening	32

10.4	Locatie	32

10.5	Overige installatie	33

10.6	Dashboard	33

11	Aspecteisen	35

11.1	Certificering	35

11.2	Betrouwbaarheid & Beschikbaarheid	35

12	Realisatie-eisen	37

12.1	Algemeen	37

12.2	Samenwerking PGO, TTI & besturingsaannemer	38

12.3	Treinvrije periode(s)	39

Appendices	40

12.4	Appendix 1 - Algemene Technische Bepalingen	40

12.5	Appendix 03 - Format voor risicomanagement	42

12.6	Appendix 09 – Checklist voor omgevingscommunicatie.	44

12.7	Appendix 15 – Vrijkomende materialen.	47

Revisiegegevens Plan van Eisen

| Datum | versie | Hoofdstuk/ paragraaf | Korte omschrijving van de wijziging |
| --- | --- | --- | --- |
| 18-04-2025 | 0.1 |  | Initiële versie |

# Algemeen

Figuur 1 gebied zee tot Zevenaar

Figuur 1 gebied zee tot Zevenaar

## Inleiding

De spoortunnels van het gebied Zee tot Zevenaar (inclusief overkapping Barendrecht) ook wel bekend als de Betuweroute zijn voorzien van een tunnel technische installatie (TTI), een onderdeel van de TTI is een vloeistofafvoersysteem. Het vloeistofafvoersysteem heeft als hoofddoel vloeistoffen bergen en afvoeren van vloeistoffen, welke in de tunnelbuis terecht gekomen zijn. Het ontwerp van het vloeistofafvoersysteem is gebaseerd op het lozen van de vloeistoffen in omgeving (i.e. riool of bezinksloot). Als gevolg van het gebruik van PFAS-houdend schuimvormend middel (SVM) in de sprinklerinstallatie zijn de tunnels en het vloeistofafvoersysteem vervuild met PFAS. Water uit het vloeistofafvoersysteem mag er niet meer direct geloosd worden in de omgeving of op het riool.

## Doelstelling van dit document

Dit document beschrijft eisen waar de producten en diensten die minimaal geleverd dienen te worden om het werk, succesvol te realiseren.

### Contract – WBS

Dit procesdeel omvat de volgende Contract Work-Breakdown-Structure (CWBS):

- Uitvoeren geïntegreerd dienstverlening

  - Opstellen werkplannen

- Realiseren objecten

  - Realiseren eigen scope

  - Uitvoeren milieumaatregelen

  - Uitvoeren keuringen

- Conditioneren omgeving

  - TVP management

- Projectmanagement

  - Werkplan per spoortunnel

  - Interacteren met ProRail

  - Risicomanagement

  - Planningsmanagement

- Veiligheidsmanagement

- Projectondersteuning

### Projectcontext

Voor het afvoeren van vervuild water zijn noodmaatregelingen genomen welke in een tijdelijke oplossing moet worden vastgelegd om zo compliant te zijn met ProRail processen. Deze tijdelijke (tussen) oplossing zal van kracht zijn totdat de definitieve oplossing / invulling is toegepast. De tijdelijke oplossing omvat het afvoeren van de PFAS-houdend water van de goederen spoortunnels van het traject, inclusief overkapping Barendrecht. Deze tijdelijk oplossing wordt uitgevoerd door verschillende partijen en verschillende werkwijzen. Het doel van deze uitvraag is om één leverancier te contracteren voor de dienstverlening, om vloeistoffen tijdig af te voeren en te verwerken in overeenstemming met geldende milieuregelgeving.

Het afvoerwater in de tunnels heeft verschillende bronnen zoals lekwater, testwater en hemelwater (bluswater is geen onderdeel van de scope). Deze hoeveelheden water zijn verschillend per tunnel en zijn afhankelijk van factoren zoals grondwaterstanden en regen.

Deze vraagspecificatie beschrijft de realisatie van het afvoeren van het PFAS-houdend water voor de goederenspoortunnels van ProRail.

Het project afvoeren PFAS-houden water, heeft hierbij de volgende doelstellingen/deelleveringen:

- Het opstellen van werkplannen voor het afvoeren, verwerken en lozen van afvoerwater per locatie.

- Het afvoeren van afvoerwater.

- Het verwerken van afvoerwater.

- Het lozen van afvoerwater.

## Begrippen en afkortingen

| Afkorting | Uitwerking | Toelichting |
| --- | --- | --- |
| ATB | Algemene Technische Bepaling |  |
| Bott | Botlektunnel | Afkorting conform BID00011 |
| BTTI | Besturing Tunnel Technische Installaties |  |
| DI | Deel installatie | Di wordt altijd gevolgd door een DI nummer |
| FAT | Fabriek acceptatie test |  |
| Gstl | Giessentunnel | Afkorting conform BID00011 |
| MMI | Mens Machine Interface |  |
| OBI | Operationeel besturingscentrum Infra |  |
| Pankan | Pannerdensch kanaal tunnel |  |
| PCA | Proces contract aannemer | Voor ZZ is dit Optitrans4Y Voor Overkapping Barendrecht is dit Asset Rail Per 1 maart 2026 komt er een nieuwe PGO aannemer |
| PGO | Prestatie gericht onderhoud | Vorm van onderhouds-contractering gebruikt bij PCA’s |
| Pktl | Pannerdensch kanaal tunnel | Afkorting conform BID00011 |
| PLC | Programmable logic controller |  |
| PPT | Publiek Privaatrechtelijke Toestemmingen |  |
| PvE | Plan van Eisen |  |
| SAT | Site Acceptance test |  |
| SCADA | Supervisory Control and Data Acquisition | Ook wel MMI genoemd |
| Sptl | Sophiatunnel | Afkorting conform BID00011 |
| SVM | Schuim vormend middel |  |
| TBI | Tunnel besturing installatie | Ook wel BTTI, Besturing Tunnel Technische Installaties genoemd |
| TTI | Tunnel technische installaties |  |
| TTI-Aannemer | Onderhoud aannemer TTI | Voor ZZ is dit Optitrans4Y |
| TVP | Trein Vrije Periode |  |
| VAK | Vloeistofafvoerkelder |  |
| VOK | Vloeistofopvangkelder |  |
| WBS | Work-Breakdown-Structure |  |
| Zvtl | Zevenaar tunnel | Afkorting conform BID00011 |

# Van toepassing zijnde documenten

## Bindende documenten

| Type | Titel | Sectie | Document nummer | Versie | Datum | Auteur |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Project specifieke documenten |  |  |  |  |  |  |
|  | V&G Plan Ontwerp |  |  |  |  |  |
| Relevante documenten uit Rail Infra catalogus | Ontwerpvoorschrift Aarding railinfra-installaties |  | OVS00055 | 002 | 01-09-2019 | AM A&T |
|  | Ontwerpvoorschrift – Spoortunnels >250m |  | OVS00201 | 002 | 01-08-2016 |  |
|  | Borgen Veilige Berijdbare Railinfra |  | PRC00036 | 008 | 01-01-2023 | AM A&T |
|  | Aanvragen, opstellen en behandelen Werkplek BeveiligingsInstructie (WBI) |  | PRC00068 | 005 | 01-01-2023 | AM A&T |
|  | Meeliftregeling |  | RLN00309 | 003 | 01-11-2015 | AM A&T |
|  | Regeling communicatie bij werkzaamheden |  | HDL00044 | 005 | 01-10-2020 | AM A&T |
| Algemene voorschriften, normen en richtlijnen | NEN 1010 |  | Laatste vigerende versie |  |  |  |
|  | NEN 3140 |  | Laatste vigerende versie |  |  |  |
|  | NEN 17892 |  | Laatste vigerende versie |  |  |  |
|  | NEN 21675 |  | Laatste vigerende versie |  |  |  |
|  | NEN 6600 |  | Laatste vigerende versie |  |  |  |
|  | NEN EN ISO/IEC 17025 |  | Laatste vigerende versie |  |  |  |
|  | NEN 14001 |  | Laatste vigerende versie |  |  |  |

## Informatieve documenten

| Titel | Sectie | Document nummer | Versie | Datum | Auteur |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# Huidige situatie

## Algemeen

In onderstaande afbeelding is een vereenvoudigd proces blokschema voor het deelsysteem vloeistofafvoer afgebeeld voor de tunnels. Hierin zijn de hoofdcomponenten waaruit het deelsysteem vloeistofafvoer is opgebouwd weergegeven.

Figuur 2: Procesdiagram vloeistofkelder

Het vloeistofafvoer systeem hanteert in basis hetzelfde blokschema c.q. werking over alle tunnels. Het is echter per locatie verschillend hoeveel kelders, afvoerleidingen en tankwagenafsluiters beschikbaar zijn. In plaats van op het riool zijn een aantal tunnels voorzien van een bodempassage of bezinksloot-/vijver. Bij alle tunnels wordt momenteel alleen nog gebruik gemaakt van de tankwagenaansluiting.

De hoeveelheden afvoerwater verschillen per locatie en zijn afhankelijk van interne en externe factoren. Deze factoren variëren door weersomstandigheden en zijn hierdoor niet altijd goed voorspelbaar. De uitzondering hierop is testwater, welke wel voorspelbaar is. In onderstaande tabel zijn de hoeveelheden, gebaseerd op historisch data weergegeven op basis van een jaar.

| Locatie | Hemelwater (m3/jaar) | Lekwater (m3/jaar) | Testwater (m3/jaar) |
| --- | --- | --- | --- |
| Botlekspoortunnel West | 2520 | 1727 | 189 |
| Botlekspoortunnel Oost | 2712 |  |  |
| Barendrecht overkapping | 0 | 0 | 108 |
| Sophiaspoortunnel West | 2200 | 19000 | 315 |
| Sophiaspoortunnel Oost | 16050 |  |  |
| Giessenspoortunnel West | 7820 | 0 | 61 |
| Giessenspoortunnel Oost |  |  |  |
| Pannerdensch Kanaal spoortunnel West | 3090 | 1027 | 155 |
| Pannerdensch Kanaal spoortunnel Oost | 2800 |  |  |
| Spoortunnel Zevenaar West | 7855 | 205 | 46 |
| Spoortunnel Zevenaar Oost |  |  |  |

Tabel 1 Voorspelling waterstromen per locatie

Het testwater komt vrij bij een aantal verschillende testactiviteiten, welke jaarlijks eenmalig worden uitgevoerd. Afhankelijk van de testactiviteit komt het water op een andere manier vrij. In onderstaande tabel staan de testactiviteiten en de hoeveelheden vrijkomend testwater. Bij de daknetspoeling, hydrantentest en drainage hydrantenleiding zal het water in de VAK terecht komen. Dit testwater wordt via de tankwagenaansluiting opgehaald. De water-water referentie test en SVM-bijmengtest worden rechtstreeks opgevangen in een tankwagen. Dit testwater dient niet in een VAK te worden geloosd door de hoge PFAS-vervuiling. De uitzondering is Barendrecht Overkapping waarbij het testwater wel in de VAK terecht komt doordat de bijmengtest decentraal wordt uitgevoerd.

| Locatie | Daknetspoeling (m3/jaar) | Hydrantentest (m3/jaar) | Drainage hydrantenleiding (m3/jaar) | Water-water referentie test (m3/jaar) | SVM-bijmengtest (m3/jaar) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Botlekspoortunnel | 21.5 | 32 | 95 | 40 | 0 |
| Barendrecht overkapping | 0 | 8 | 0 | 0 | 100 |
| Sophiaspoortunnel | 21.5 | 32 | 220 | 40 | 0 |
| Giessen spoortunnel | 16 | 8 | 17 | 20 | 0 |
| Pannerdensch Kanaal spoortunnel | 22.5 | 16 | 76 | 40 | 0 |
| Spoortunnel Zevenaar | 17.5 | 8 | 0 | 20 | 0 |

Tabel 2 Vrijkomend testwater per testactiviteit

## Botlek spoortunnel

### Beschrijving spoortunnel

De spoortunnel bestaat uit een tweetal open toeritten en een overdekt centraal tunneldeel. De tunnel is voorzien van 6 opvangkelders, 4 kelders liggen aan het einde van de gesloten toeritten en 2 kelders nabij het diepste punt van de tunnel. De 4 kelders aan het einde van de open toeritten zijn primair bedoeld voor opvang en afvoer van het hemelwater dat hierin vanuit de open toeritten toestroomt.   De centrale kelder is bedoeld voor het water dat tussen andere kelders ontstaan. Het water vanuit de centrale kelders kan verpompt worden naar de 2 oostelijke kelders.

Figuur 2 Botlek spoortunnel schematische weergave vloeistofkelders

Figuur 2 Botlek spoortunnel schematische weergave vloeistofkelders

Figuur 3 Botlek spoortunnel vloeistofafvoer proces

Figuur 3 Botlek spoortunnel vloeistofafvoer proces

De spoortunnel heeft 4 VOK’s en 2 VAK’s. De afvoer van een VOK naar een VAK kan, indien nodig, plaatsvinden via de Noord- en de Zuidbuis. Vanuit de VAK’s kan het afvoerwater naar een tankwagen gepompt worden. De afsluiter naar het riool is dichtbij zowel oost als west.

### Huidige Situatie

Bij Botlek West (A91) zijn vuilwatercontainers geplaatst en gekoppeld aan de tankwagenaansluiting. Afvoerwater uit de VAK’s wordt in vuilwatercontainer gepompt. Het afpompen wordt op afstand uitgevoerd door OBI. De vuilwatercontainers zijn vervolgens aangesloten op een zuiveringsinstallatie met koolfilter. De zuiveringsinstallatie zuivert het water, conform wettelijke normen, om het vervolgens rechtstreeks te lozen in het Hartelkanaal via de riolering. De lozing van het gezuiverd water in het Hartelkanaal is op basis van een verkregen lozingsvergunning, conform de normen.

Botlek Oost (A92) heeft echter geen zuiveringsinstallatie. Hier wordt direct afgepompt in een tankwagen en vervoert naar Botlekspoortunnel West, om vervolgens in de vuilwatercontainer geloosd te worden. Het vervuilde water vervolgt hier dezelfde route via de zuiveringsinstallatie naar het Hartelkanaal.

De centrale kelders…

## Barendrecht overkapping

### Beschrijving Overkapping

De overkapping bestaat uit een tweetal open toeritten en een overkapt spoordeel. De overkapping is voorzien van 5 VAK’s en 1 centrale opvangput.

Figuur 4 Barendrecht Overkapping vloeistofafvoer proces

Figuur 4 Barendrecht Overkapping vloeistofafvoer proces

### Huidige situatie

Barendrecht Overkapping heeft geen lekkage en geen hemelwater. Het water in de centrale opvangkelder kan direct afgepompt worden naar een tankwagen.

## Sophia Spoortunnel

### Beschrijving spoortunnel

De spoortunnel bestaat uit een tweetal open toeritten en een overdekt centraal tunneldeel. De tunnel is voorzien van 18 VOK’s  en 2 VAK’s .

Figuur 5 Sophia spoortunnel schematische weergave vloeistofkelders

Figuur 5 Sophia spoortunnel schematische weergave vloeistofkelders

De vloeistofafvoer voor Sophia bestaat uit drie separate installaties. Twee installaties bevinden zich bij Sophia west en één bij Sophia oost.

Figuur 6 Sophia spoortunnel vloeistof proces west

Figuur 6 Sophia spoortunnel vloeistof proces west

Sophia west heeft 1 VAK en 12 VOK’s . De afvoer van een VOK’s naar de VAK kan, indien nodig, plaatsvinden via de Noord- en de Zuidbuis. Vanuit de VAK kan het afvoerwater naar een tankwagen gepompt worden. De afsluiters naar het riool en bezinksloot zijn dicht.

De meest linkse VOK’s (JPA811 en JPA821) bevinden zich in Toeritgebouw West C91 en hebben een separate afvoer naar de Bergingsvijver Kijfhoek. Deze afvoer naar de vijver is aangepast naar een tankwagen aansluiting bij Toeritgebouw West C91. Dit afvoerwater is voornamelijk vervuild hemelwater.

Figuur 7 Sophia spoortunnel vloeistof proces oost

Figuur 7 Sophia spoortunnel vloeistof proces oost

Sophia Oost heeft 6 VOK’s en 1 VAK. De afvoer van een VOK’s naar de VAK kan, indien nodig, plaatsvinden via de Noord- en de Zuidbuis. Vanuit de VAK kan het afvoerwater naar een tankwagen gepompt worden. De afsluiters naar het riool en bezinksloot zijn dicht.

### Huidige Situatie

Bij zowel Sophia dienstgebouw west (C92) als bij het separate vloeistofafvoersysteem van toeritgebouw C91 bij west zijn er geen vuilwatercontainers aanwezig. Beide vloeistofafvoersystemen kunnen direct worden afgepompt in tankwagens. Het afvoerwater wordt vervolgens door de tankwagens geloosd in de vuilwatercontainer van de zuiveringsinstallatie bij Botlek West.

Bij Sophia oost (C95) zijn vuilwatercontainers geplaatst en gekoppeld aan de tankwagenaansluiting. Afvoerwater uit de VAK wordt in vuilwatercontainer gepompt. Het afpompen wordt op afstand uitgevoerd door OBI. De vuilwatercontainers zijn vervolgens aangesloten op een zuiveringsinstallatie met koolfilter. De zuiveringsinstallatie zuivert het water, conform wettelijke normen. Doordat er geen lozingsvergunning is bij Sophia, wordt het gezuiverd water van Sophia oost per tankwagen naar de lozingslocatie van Botlek west gebracht. Hier gaat het gezuiverd water via de riolering het Hartelkanaal in.

## Giessen spoortunnel

### Beschrijving spoortunnel

De spoortunnel bestaat uit een tweetal open toeritten en een overdekt centraal tunneldeel. De tunnel is voorzien van 6 VOk’s en geen VAK. Het afvoerwater van een VOK gaat naar een calamiteitenbuffer via de Noord- en Zuidbuis. De calamiteitenbuffer is een open buffer.

Figuur 8 Giessen spoortunnel schematische weergave vloeistofkelders

Figuur 8 Giessen spoortunnel schematische weergave vloeistofkelders

Figuur 9 Giessen spoortunnel vloeistof proces oost

Figuur 9 Giessen spoortunnel vloeistof proces oost

### Huidige situatie

De calamiteitenbuffer wordt gebruikt om het afvoerwater uit de tunnel tijdig in op te slaan. Bij Giessen spoortunnel is geen zuiveringsinstallaties aanwezig. Indien nodig wordt de calamiteitenbuffer afgevoerd met tankwagens naar Botlek west. Het water van de Giessen wordt niet gezuiverd en direct geloosd door de lage PFAS-vervuiling, conform de normen.

## Pannerdensch Kanaal spoortunnel

### Beschrijving spoortunnel

De spoortunnel bestaat uit een tweetal open toeritten en een overdekt centraal tunneldeel. De tunnel is voorzien van 3 afvoerkelders, 2 kelders liggen aan het einde van de open toeritten en 1 kelder ligt nabij het diepste punt van de tunnel. Daarnaast is er een calamiteitenbuffer van 1500 m³.

De beide kelders aan het einde van de open toeritten zijn primair bedoeld voor opvang en afvoer van het hemelwater dat hierin vanuit de open toeritten toestroomt, dit water kan vervolgens naar een tankwagen aansluiting verpompt worden.

De centrale kelder is bedoeld voor het water dat tussen de beide andere kelders ontstaat. Het water vanuit de centrale kelder kan zowel naar oost als west tankwagenaansluiting verpompen.

Figuur 10 Pannerdensch Kanaal spoortunnel schematische weergave vloeistofkelders

Figuur 10 Pannerdensch Kanaal spoortunnel schematische weergave vloeistofkelders

Figuur 11 Pannerdensch Kanaal spoortunnel vloeistof proces

Figuur 11 Pannerdensch Kanaal spoortunnel vloeistof proces

### Huidige situatie

Bij Pannerdensch Kanaal West (E91) zijn vuilwatercontainers geplaatst en gekoppeld aan de tankwagenaansluiting. Afvoerwater uit de VAK wordt in vuilwatercontainer gepompt. Het afpompen wordt op afstand uitgevoerd door ProRail. De vuilwatercontainers zijn vervolgens aangesloten op een zuiveringsinstallatie met koolfilter. De zuiveringsinstallatie zuivert het water, conform wettelijke normen. Doordat er geen lozingsvergunning is bij Sophia, wordt het gezuiverd water van Pannerdensch Kanaal West per tankwagen naar de lozingslocatie van Botlek west gebracht. Hier gaat het gezuiverd water via de riolering het Hartelkanaal in.

Bij Pannerdensch Kanaal Oost (E92) is geen zuiveringsinstallatie aanwezig. Hier staat echter wel een vuilwatercontainer. Deze vuilwatercontainer is gekoppeld aan zowel de tankwagenaansluiting van de centrale kelder als de lokale kelder bij de toerit. Er wordt door ProRail afgepompt van de lokale VAK van de toerit naar de vuilwatercontainer. Door gebruik te maken van vrij verval loopt het afvoerwater van de vuilwatercontainer naar de centrale kelder, om vervolgens vanuit hier doorgepompt te kunnen worden naar de tankwagenaansluiting bij Pannerdensch Kanaal West (E91). Hier komt het in dezelfde vuilwatercontainer terecht als het afvoerwater van de VAK bij E91, om vervolgens dezelfde zuivering en transport naar Botlek West te volgen.

## Spoortunnel Zevenaar

### Beschrijving spoortunnel

De spoortunnel bestaat uit een tweetal open toeritten en een overdekt centraal tunneldeel. De tunnel heeft alleen Zuid-tunnelbuis. De tunnel is voorzien van 12 opvangkelders, 4 kelders liggen aan het einde van de open toeritten en 8 kelder ligt nabij het diepste punt van de tunnel.

De 4  kelders aan het einde van de open toeritten zijn primair bedoeld voor opvang van het hemelwater dat hierin vanuit de open toeritten toestroomt. Dit water wordt verpompt naar een VAK.

De overige kelders zijn bedoeld voor het water dat tussen de beide andere kelders ontstaat. Het water vanuit de centrale kelders wordt ook verpompt naar de VAK.

Figuur 12 Zevenaar spoortunnel schematische weergave vloeistofkelders

Figuur 12 Zevenaar spoortunnel schematische weergave vloeistofkelders

Figuur 13 spoortunnel Zevenaar vloeistof proces

Figuur 13 spoortunnel Zevenaar vloeistof proces

### Huidige situatie

Bij Zevenaar (F91) is geen zuiveringsinstallatie aanwezig. Hier is echter wel een vuilwatercontainer geplaatst en gekoppeld aan de tankwagenaansluiting. Afvoerwater uit de VAK wordt in vuilwatercontainer gepompt. Het afpompen wordt op afstand uitgevoerd door OBI. Doordat er geen zuivering aanwezig is en geen lozingsvergunning bij Zevenaar, wordt het afvoerwater per tankwagen naar de zuiveringsinstallatie van Botlek west gebracht. Hier gaat het gezuiverd water via de riolering het Hartelkanaal in.

# Uitvoeren milieumaatregelen

## Doelstelling

Het borgen en naleving van regelgeving op het gebied van milieuaspecten.

## Proceseisen

### Algemeen

- Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor wetsconforme afvoer en verwerking van vrijkomende bouw- en afvalstoffen met in achtneming van alle ter zake geldende (wettelijke) voorschriften.

- Afvalstoffen als bedoeld in de milieuwetgeving mogen de plaats waar zij vrijkomen niet verlaten zonder te voldoen aan de wettelijke registratieverplichtingen. De registratieverplichtingen dienen te worden opgenomen in een door het ministerie van I&W goedgekeurde digitale begeleidingsbrief (met behulp van een elektronische gegevensdrager). De opzet van de registratie dient voor aanvang van het transport ter goedkeuring en ondertekening, als onderdeel van het plan vrijkomende materialen, te worden voorgelegd aan de Opdrachtgever of diens gemachtigde, waarbij Opdrachtnemer instructie omtrent afvoer dient na te leven. De transportbonnen en of verwerking wel , maar geld dat ook voor de begeleidingsbrief? Moet dat niet door ProRail worden aangeleverd?

- In het kader van het uitvoeren van milieumaatregelen dient een aantoonbaar deskundige coördinator aangesteld te worden met voldoende bevoegdheid om naleving van wet- en regelgeving te waarborgen.

## Producteisen

### Plan Vrijkomende Materialen (PVM)

Het plan vrijkomende materialen bestaat uit het invullen van Appendix 15 (digitaal beschikbaar).

### Afvalstromenregistratie

- De afvalstromenregistratie omvat een actuele administratie met daarin de transportbegeleidingsbrieven van ieder transport, op papier dan wel in een door het LMA goedgekeurde alternatieve gegevensdrager.

### Afvalstromenevaluatie

- De afvalstromenevaluatie wordt opgesteld na afloop van de afvoeractiviteiten, maar voor oplevering.

- De afvalstromenevaluatie geeft op overzichtelijke wijze aan welke materialen/afvalstoffen zijn vrijgekomen bij de werkzaamheden en wat de milieukundige kwaliteit, exacte herkomst en afvoerbestemming van deze materialen/afvalstoffen is, voorzien van bewijsmiddelen, transportbegeleidingsbrieven en acceptatieformulieren.

- De afvalstromenevaluatie bestaat uit het Plan vrijkomende materialen waarbij de laatste kolom van Appendix 15 correct is ingevuld

### Te leveren producten en diensten

- Een ingevuld afvalstromenplan (Appendix 15);

- Een actuele afvalstromenregistratie;

- Een afvalstromenevaluatie;

- Rapportage van alle meldingen en activiteiten in het kader van het Besluit Bodemkwaliteit en Wet Bodembescherming alsmede de acceptatie daarvan door het bevoegd gezag;

- Transportbegeleidingsbrieven benodigd voor wetsconforme afvoer en verwerking van afvalstoffen.

- Werkplannen

- Calamiteiten beschikbaarheid

## Uitvoeren keuringen

### Doelstelling

Het opgeleverde werk voldoet aan de eisen, hiertoe dient de Opdrachtnemer zelf het werk te keuren (verifiëren) op het voldoen aan de eisen alvorens het werk gereed is voor aanvaarding. ProRail (en certificerende instantie) heeft het recht het werk te keuren.

### Proceseisen

#### Keuringen algemeen

- Alle gerealiseerde (deel)opdrachten dienen gekeurd te worden ten opzichte van de eisen.

- Opdrachtnemer dient tussentijdse keuringen van te realiseren opdrachten uit te voeren, indien kwaliteitsrisico’s boven de kritische grens veroorzaakt kunnen worden door Afwijkingen.

- Opdrachtnemer dient keuringen sequentieel uit te voeren, hetgeen betekent dat een opvolgende keuring niet eerder kan worden gestart dan wanneer de voorgaande keuring vrij van Afwijkingen is afgesloten.

- Keuringen dienen te geschieden in overeenstemming met het kwaliteitssysteem van de Opdrachtnemer en het daarvan afgeleide specifieke (deel)kwaliteitsplan en dienen te zijn vastgelegd in een keuringsplan.

- Opdrachtnemer kan een voorstel doen om te keuren op basis van statistisch onderbouwde steekproeven. Opdrachtnemer dient in dat geval een voorstel ter Acceptatie in voor steekproeven waarbij met een 99% betrouwbaarheid aangetoond wordt dat geen Afwijkingen onopgemerkt blijven.

- De resultaten van verrichte keuringen moeten zodanig worden geregistreerd dat voor ProRail aantoonbaar is dat het gerealiseerde werk als geheel voldoet aan de gestelde eisen.

### Producteisen

#### Keuringsplannen

Keuringsplannen (per locatie) dienen tenminste helder te beschrijven:
- de werkzaamheden waarop de keuringen van toepassing zijn.
- planning van de keuringen.
- normering voor afkeuring dan wel goedkeuring.
- vereiste deskundigheden en bevoegdheden bij de keuringen.
- formats ten behoeve van de keuringsresultaten.

- de met ProRail overeen te komen stop en bijwoonpunten

- De keuringsplannen dienen aan te sluiten op het verificatieplan.

#### Keuringsrapport

- Het keuringsrapport bevat de resultaten van alle uitgevoerde keuringen.

- De geconstateerde Afwijkingen bij keuring en genomen herstelmaatregel(en) en opgetreden.

- Beperkingen tijdens keuring (zoals de invloed van de testomgeving en de afwijking van de werkelijkheid).

- Opdrachtnemer stelt op verzoek van ProRail direct gewenste keuringsgegevens beschikbaar.

#### Keuringsregistratie

- De keuringsregistratie bevat de resultaten van alle uitgevoerde keuringen, bewijsdocumenten of verwijzingen naar bewijsdocumenten, waarin is aangetoond dat wordt voldaan aan de gestelde eis.

### Te leveren producten en diensten

- Keuringsplannen

- Keuringsrapport(en) na afronding van de keuring

# Buitendienststelling management

### Doelstelling

ProRail wenst optimaal gebruik te maken van een efficiënt uitvoering van het werk aan de installatie in de tunnel en kan de opdrachtnemer het werk uitvoeren:

- Tijdens openstellingsuren van de tunnels;

- Tijdens onderhoudsnachten in het weekend;

- Tijdens treinvrije perioden (TVP).

Bovenstaand dient middels een door ProRail goedgekeurd werkplan afgestemd te worden met PGO-contractant VolkerRail Nederland BV.

### Proceseisen

#### TVP management

- Buitendienststellingen dienen door de Opdrachtnemer te worden aangevraagd conform de daar voor geldende procedures, waaronder PRC00068 en meeliftregeling (RLN00309)

- Afhandeling van buitendienststellingen en omgang met de Verkeersleiding dient te geschieden conform de regelgeving van ProRail, waaronder het Onderhoudsrooster ProRail en de Procedure capaciteitsverdeling Beheer - Verkeer Indien niet verkrijgbaar via www.prorail.nl zijn deze op te vragen bij ProRail.

- Door ProRail voor aangemelde buitendienststellingen dienen te worden gebruikt door de Opdrachtnemer. Buitendienststellingen kunnen tot uiterlijk 16 weken voor aanvang op basis van gegronde redenen geannuleerd te worden, na deze annulering vervallen alle rechten.

- Uitvoeringswerkzaamheden tijdens een TVP dienen zodanig te worden gepland en uitgevoerd dat de kans op uitloop aantoonbaar tot een minimum (streven is 0) is gereduceerd.

- Op toegewezen en/ of aan te vragen buitendienststellingen is het gestelde in de meeliftregeling (RLN00309) van toepassing. ON dient dienovereenkomstig de regeling medewerking te verlenen aan meelifters en/ of de WBI-houder en te handelen conform de regeling.

### Producteisen

Geen aanvullende producteisen.

### Te leveren producten en diensten

TVP management.

# Interacteren met ProRail

## Doelstelling

Gedurende de Realisatiefase van het werk zal interactie met ProRail nodig zijn om informatie uit te wisselen over voortgang en afstemming over het werk. Voorts kan ProRail keuringen uitvoeren.

## Proceseisen

### Proceseisen algemeen

- Opdrachtnemer en de door haar in te schakelen derden dienen het gestelde in het Integraal huisreglement ProRail na te leven In het bijzonder wordt gewezen op het Digitale Veiligheidspaspoort.

### Planningsmanagement

ProRail dient in het kader van het halen van mijlpalen op hoogte te zijn van de planning. Tevens verlangt ProRail dat werkzaamheden beheerst verlopen. Het beheersen van de planning is een van de instrumenten hiertoe. Opdrachtnemer dient hiertoe in eigen format een planning op te stellen en deze samen met de werkplannen in te dienen ter acceptatie. ProRail hanteert een acceptatie periode van 10 werkdagen, voor de planning en de werkplannen.

### Overleggen met ProRail

ProRail zal na gunning, voor beëindiging en gedurende de contract periode tenminste 1 maal per jaar, doch vaker indien relevant, een overleg organiseren. Hierin wordt met Opdrachtnemer besproken:

    - Algehele stand van zaken met betrekking tot het werk

    - Planning en de voortgangsrapportage

    - Stand van zaken met betrekking tot afwijkingen en de te nemen of genomen herstelmaatregelen

    - Eventuele wijzigingen

    - Acceptatie van documenten

    - Afhandeling van evt. schades

- ProRail draagt zorg voor de verslaglegging van de gevoerde overleggen.

- Opdrachtnemer dient commentaar op de verslagen binnen 2 weken na ontvangst bij ProRail in te dienen.

- Communicatie vindt plaats met behulp van VISI.

### Ondergaan toetsen

- Opdrachtnemer dient te allen tijde ProRail in staat te stellen keuringen uit te voeren. Het verzoek van de Opdrachtnemer gaat vergezeld van alle volgens onderhavig Plan van Eisen vereiste bescheiden.

## Producteisen

### Voortgangsrapportage

- De voortgangsrapportage dient opgesteld te worden conform eigen format.

- De voortgangsrapportage dient tenminste de volgende onderwerpen te bevatten:

    - Algemene beschrijving van de voortgang van de werkzaamheden

    - Een tabel met goedgekeurde en voorgestelde Wijzigingen

    - De toprisico’s opgenomen in het risicodossier, met een kostenprognose voor de risico’s die voor rekening van ProRail zullen komen

    - Gegevens over buitendienststellingen

    - Gegevens met betrekking tot opgetreden omgevingshinder

    - Een opgave van (bijna)voorvallen met betrekking tot V&G – aangelegenheden

    - De afhandeling van schades

### (Kantoor)voorzieningen ProRail

N.v.t.

## Te leveren producten en diensten

- Periodiek een voortgangsrapportage. Inclusief een geactualiseerd risicodossier conform Appendix 03 - Format voor risicomanagement.

- Leveren van informatie in verband met de Overeenkomst op verzoek van ProRail.

- Werkplan, per tunnel per activiteit.

- Planning, per tunnel per activiteit.

## Beheer en instandhouding / Coördinatie en Toegang tot ProRail terreinen.

- Met uitzondering van het werk, dient de Opdrachtnemer het werkterrein bij oplevering in de oorspronkelijke juridische, milieukundige en fysieke staat terug te brengen.

- Opdrachtnemer verleent zodanige medewerking aan de uitvoeringsfase van ander werken die gelijktijdig plaatsvinden en die de werkzaamheden van een der partijen raken dat een zo optimaal mogelijk onderlinge afstemming van alle werkzaamheden plaatsvindt.

- Het bepaalde in het integraal huisreglement van ProRail (RLN00300) is van toepassing, in het bijzonder:

  - het vooraf melden van de werkzaamheden aan de beheerder, tracemanager of onderhoudsaannemer;

  - het vereiste dat iedereen die werkzaamheden verricht rond het spoor of op een bouwplaats in het bezit dient te zijn van een geldig Digitaal Veiligheidspaspoort (DVP).

## Afhandelen schades gedurende de werkzaamheden

- De Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het zorgvuldig binnen de kaders van wet- en regelgeving afhandelen van schadeclaims van derden die in causaal verband staan met het werk. Van groot belang hierbij is dat de door de omgeving gevoelde overlast geminimaliseerd wordt.

- Op het afhandelen van schades is het bepaalde in Annex – verplichtingen bij schade, schademelding, schadeafwikkeling van toepassing. Deze annex is te vinden op www.prorail.nl onder leveranciers, aanbesteden en inkoop.

# Projectondersteuning

## Communicatiemanagement

### Doelstelling

ProRail hecht waarde aan een goede relatie met zijn in- en externe doel- en publieksgroepen, met name in de directe omgeving waar het werk gerealiseerd wordt. Communicatie speelt hierin een belangrijke rol. Duidelijkheid over en respect voor elkaars belangen maakt hierin een oprechte dialoog mogelijk, creëert vertrouwen en maakt gedrag van je omgeving in zekere mate voorspelbaar. Hierbij helpt dat de communicatie eenduidig, helder en tijdig geschiedt

ProRail is verantwoordelijk voor de project- en hindercommunicatie met de omgeving van het project. De Opdrachtnemer dient bij te dragen aan deze communicatie door ondersteuning te bieden in de uitvoering.

### Proceseisen

      - Algemeen

- ProRail is verantwoordelijk voor de project- en hindercommunicatie met de omgeving van het project. Hiervoor benoemt ProRail een communicatieadviseur. De opdrachtnemer biedt ondersteuning aan deze communicatieadviseur in de uitvoering van communicatie en benoemt hiertoe een (sleutel)functionaris.

- Opdrachtnemer licht bij afwijkingen en calamiteiten direct ProRail in.

- Alle contacten met de media verlopen via de afdeling woordvoering van ProRail. Vragen van de media over het project/ programma of algemene vragen over het spoor en station(s) dient de opdrachtnemer door te spelen naar de communicatieadviseur die zorgt voor de verdere afhandeling.

- De opdrachtnemer mag slechts na toestemming van de communicatieadviseur overgaan tot publicaties met betrekking tot het werk of communicatie daaromtrent.

- Inzet van social media verloopt in afstemming met de communicatieadviseur of woordvoerder van ProRail.

- ProRail is verantwoordelijk voor klachtenafhandeling, vragen en klachten verlopen via de afdeling Publiekscontacten. De opdrachtnemer dient een medewerker/loket beschikbaar te hebben die/dat bij werkzaamheden buiten kantoortijden ook bereikbaar is en die/dat zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 48 uur input levert voor de beantwoording van vragen en klachten. Vragen en klachten die binnenkomen bij de opdrachtnemer worden doorgestuurd aan de communicatieadviseur en beantwoord door ProRail.

- De opdrachtnemer dient indien mogelijk en passend binnen de werkzaamheden medewerking te verlenen aan excursies, mediamomenten, mijlpalen en evenementen en de daarvoor benodigde voorzieningen te treffen in overleg met de communicatieadviseur.

- De manier waarop een bouwer te werk gaat – en de overlast beperkt- bepaalt de acceptatie in de omgeving en daarmee ook het imago van de bouwsector als geheel. ProRail stimuleert het initiatief van de Bewuste Bouwer. In het ‘Handboek Bewuste Bouwers gedragscode’ (via http://bewustebouwers.nl/overons/documenten/ ) is hierover meer achtergrondinformatie te vinden.

- Opdrachtnemer dient de maatregelen te nemen als opgenomen in de Appendix 09 – Checklist voor omgevingscommunicatie.

- Opdrachtnemer dient te voldoen aan de “Regeling communicatie bij werkzaamheden” HDL00044.

#### Voorlichten en communiceren uit hoofde van PPT bepalingen

Opdrachtnemer dient voorlichting of communicatie in het kader van bepalingen in PPT zelf uit te voeren en hier vooraf ProRail van op de hoogte te stellen.

### Producteisen

- Aankleding van de bouwplaats (bouwbord/bouwhekdoek/bewegwijzering) moet voldoen aan ProRail’s corporate huisstijl voor projecten ‘Nu & Straks’.

- ProRail wenst een eenduidige contactpersoon deze sleutelfunctionaris levert 4-wekelijks, of indien nodig eerder, schriftelijke informatie (max 1 A4) aan bij de Projectmanager over de uitvoering van het project en de impact daarvan op de omgeving en vervoerders.

### Te leveren producten en diensten

- Ter beschikking stellen medewerker/ loket voor het leveren van input ter beantwoording van vragen en klachten.

- Leveren van informatie aan de communicatieadviseur van ProRail over de uitvoering van het project en de impact daarvan op de omgeving en doelgroepen.

- Producten en diensten voortkomend uit de taakverdeling zoals opgenomen in appendix 09 – Checklist voor omgevingscommunicatie.

- Tijdig intekenen van de werkzaamheden in de applicatie ‘Spoorwerk in uw buurt’ volgens de ‘Regeling communicatie bij werkzaamheden’ (HDL00044).

## Document en ICT - management

### Doelstelling

ProRail verlangt van Opdrachtnemer dat deze gedurende de Realisatiefase op de hoogte is van normen en voorschriften die ProRail stelt met betrekking tot formats voor aan te leveren documenten en software(bestanden) en deze ook toepast. Tevens wenst ProRail te allen tijde toegang te hebben tot het archief van Opdrachtnemer waarin Documenten en informatie met betrekking tot de uitvoering van de basisovereenkomst worden gearchiveerd.

### Proceseisen

- Documenten die in dit procesdeel worden benoemd als ‘te leveren’ dienen conform de wijze als genoemd in annex III geleverd te worden. Bij digitale levering dient het document zowel in het native bestandsformat, als in een doorzoekbare pdf te worden geleverd.

- Opdrachtnemer dient zelf toegang aan te vragen tot de benodigde informatie van ProRail (RIC, Railmaps e.d.) via infrainformatie@prorail.nl

- Opdrachtnemer dient een werkarchief bij te houden waarin alle voor het Werk benodigde en opgestelde Documenten (incl. databases) wordt bijgehouden.

### Producteisen

Geen aanvullende producteisen

### Te leveren producten en diensten

Werkarchief

# Veiligheidsmanagement

## Doelstelling

Het tot een minimum beperken van de kans op, en gevolgen van, veiligheidsincidenten voortkomend uit zowel het ontwerpproces als het realisatieproces.

ProRail heeft als ambitie het Veiligheidsgedrag en -bewustzijn te vergroten. Dat kan alleen door en met actieve inzet van Opdrachtnemers. Daartoe wordt de NEN Safety Culture Ladder (ook wel: Veiligheidsladder) gebruikt ter bevordering van het veilig bewust handelen in alle lagen van de organisatie van Opdrachtnemer om daarmee het aantal onveilige situaties terug te dringen, met als gevolg minder incidenten (letsel, verzuim, schades). De Safety Culture Ladder meet de volwassenheid van een organisatie met betrekking tot veilig bewust handelen (houding en gedrag) op een schaal van 1 tot en met 5.

## Proceseisen

### Veiligheid en gezondheid (V&G) algemeen

- Opdrachtnemer dient in het bezit te zijn van het VCA-certificaat of een gelijkwaardig gecertificeerd veiligheidsmanagementsysteem.

- Voor het opstellen van V&G documenten dient u gebruik te maken van informatie uit Railmaps en het V&G dossier.

- Aan eisen, verantwoordelijkheden, risico’s en beheersmaatregelen voortkomend uit de volgende bronnen dient te worden voldaan:

  - De resultaten van de periodieke veiligheidsanalyses en risicoanalyses.

  - Richtlijnen-veilig-werken op de site van ProRail

  - De informatie uit het V&G dossier zoals dit is opgenomen op Railmaps; www.railmaps.nl en op de site van het V&G-dossier.

  - De risico’s en beheersmaatregelen zoals opgenomen in de Arbocatalogus en regelgeving die van toepassing is op de betreffende Werkzaamheden. Zie https://www.railalert.nl/regelgeving/direct-naar-regelgeving-aanrijdgevaar

  - CROW-publicatie 400 ‘Werken in en met verontreinigde bodem’

  - HDL00014

- Opdrachtnemer dient een volledig overzicht te maken en actueel te houden van alle bedrijven, die werkzaamheden verrichten die vallen onder de VCA - verplichting. In dit overzicht dient inzicht te worden gegeven in de complete VCA - keten van zelfstandige hulppersonen en dienen alle overige betrokken bedrijven zichtbaar te zijn. Het overzicht dient op aanvraag te worden getoond.

- V&G coördinatoren dienen de bevoegdheid te hebben om de benodigde maatregelen door te voeren.

- Direct na gunning van de Overeenkomst dient Opdrachtnemer aan ProRail schriftelijk te melden wie als V&G coördinator(en) voor de Ontwerp- en Uitvoeringsfase zal(zullen) worden aangesteld.

- Opdrachtnemer zal zijn volledige medewerking verlenen aan nevenopdrachtnemers inzake coördinatie van de veiligheid.

### Veiligheid en gezondheid ontwerp

- Bij ontwerpen (waaronder opstellen van de werkplannen) dienen aantoonbaar de milieu eisen (PFAS), brandveiligheid en veiligheidsrisico’s m.b.t. arbo-, spoorweg-  en omgevingsveiligheid, verbonden aan de realisatie en toekomstige instandhouding beheerst te worden zodat voldaan wordt aan wet- en regelgeving en/of door ProRail hieraan gestelde eisen.

- Opdrachtnemer dient binnen 2 weken na gunning een V&G – coördinator ontwerpfase voor te dragen ter acceptatie en aanstelling door ProRail, die belast is met de taken als bedoeld in art. 2.29 en 2.30 Arbobesluit. Als er al een V&G O plan is geleverd dan hoeft Opdrachtnemer geen coördinator ontwerpfase te leveren.

- De V&G coördinator ontwerpfase dient te beschikken over een ‘V&G coördinator ontwerpfase’ certificaat.

- Voor het opstellen van het Veiligheid & Gezondheidsplan O en U dient het format te worden gebruikt. In dit format staat de risicoanalyse centraal. Het V& G plan is een ‘groeidocument’ dat gebruikt wordt in zowel de ontwerp- als de uitvoeringsfase.

- In het V&G plan (O/U) dienen de bouwkundige-, technische- en organisatorische keuzes (BTO keuzes) opgenomen te worden.

- Voor het opstellen van het V&G O en U dient het format te worden gebruikt. In dit format staat de risicoanalyse centraal.

### Veiligheid en gezondheid uitvoering

- Opdrachtnemer dient binnen 2 weken na gunning een V&G-coördinator uitvoeringsfase aan te stellen, die belast is met de taken als bedoeld in art. 2.29 en 2.31 Arbobesluit.

- Tijdens de uitvoering dienen aantoonbaar de veiligheidsrisico’s genoemd in het V&G O/U plan beheerst te zijn en de benodigde maatregelen te zijn genomen.

- Indien Opdrachtnemer WBI-houder is of indien de Opdrachtnemer de coördinerende opdrachtnemer is op grond van de coördinatieovereenkomst, geldt dat de Opdrachtnemer die de V&G coördinatie over derden opdrachtnemers voert, belast is met de overall V&G coördinatie van de Werkzaamheden en de taken uitvoert zoals bepaald in 2.29, 2.31 en 2.33 van het Arbobesluit. De V&G coördinator uitvoeringsfase dient te beschikken over een ‘V&G coördinator Uitvoeringsfase’-certificaat.

- Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de taken en kennisgeving genoemd in art. 2:27 Arbobesluit (o.a. kennisgeving).

- Voor het opstellen van het Veiligheid & Gezondheidsplan O en U dient het format te worden gebruikt. In dit format staat de risicoanalyse centraal. Het V&G plan is een ‘groeidocument’ dat gebruikt wordt in zowel de ontwerp- als de uitvoeringsfase.

- Het V&G-U plan dient geaccepteerd te zijn voor start uitvoering, de acceptatie periode van de opdrachtgever is 10 werkdagen.

### Controle op V&G (periodieke veiligheid – en risicoanalyse)

- Opdrachtnemer dient het Werk tenminste een keer per maand in zijn geheel te laten controleren op algemene veiligheid en gezondheid en het naleven van de voorschriften. De eerste controle dient voor aanvang van de daadwerkelijke uitvoeringwerkzaamheden plaats te vinden, waarbij met name de door de Opdrachtnemer voorgenomen veiligheidsmaatregelen geverifieerd moeten worden.

- Hiervoor genoemd onderzoek dient uitgevoerd te worden door een onafhankelijke deskundige op het gebied van bedrijfsveiligheid en bedrijfsgezondheid. De rapporten met de resultaten van deze inspecties moeten binnen redelijke termijn door Opdrachtnemer met ProRail worden besproken, in het bijzijn van de V&G coördinator Uitvoeringsfase en de deskundige die de inspecties heeft uitgevoerd.

### Veiligheidsgedrag en -bewustzijn

- Opdrachtnemer voldoet gedurende de looptijd ten minste aan de eisen die zijn gesteld aan het veiligheidsgedrag en -bewustzijn van de NEN Safety Culture Ladder en bijbehorende documenten bij

minimaal laddertrede 2.

- Opdrachtnemer draagt er zorg voor dat door hem gecontracteerde zelfstandige hulppersonen voldoen aan het veiligheidsgedrag en –bewustzijn op ten minste het vereiste niveau van de NEN Safety Culture Ladder dat ziet op de werkzaamheden van deze hulppersonen overeenkomstig de risicomatrix ViA, zie de Handreiking ViA op https://gc-veiligheid.nl/tools/veiligheid-in-aanbesteding-via

- Opdrachtnemer dient tevens te bedingen dat deze zelfstandige hulppersonen vervolgens bedoelde verplichtingen onverkort doorleggen aan alle partijen met wie zij op hun beurt contracten aangaan ten behoeve van de uitvoering van deze Overeenkomst.

### Producteisen

      - Veiligheidsgedrag en -bewustzijn

- Opdrachtnemer beschikt over een administratie ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst waarmee hij aantoont dat hij en de door hem ingeschakelde hulppersonen ten minste voldoen aan de eisen ten aanzien van veiligheidsgedrag en -bewustzijn. Bij deze administratie kan men voor het beschikken over het vereiste bewijsmiddel verwijzen naar de verklaring van de certificerende instelling in het register op www.safetycultureladder.com/nl/certificaathouders/

- De eerste uitgevoerde toets, door een door NEN bevoegd verklaarde certificerende instantie, dient door Opdrachtnemer uiterlijk 90 dagen na de datum waarop Opdrachtgever de Aanbieding van de Opdrachtnemer schriftelijk heeft aanvaard, ingediend te worden.

- Opdrachtnemer dient zich door een, door NEN bevoegd verklaarde certificerende instantie, jaarlijks en bij het einde van het project (voor zover dit moment 6 maanden of langer ligt na het moment van de laatste jaarlijkse toets) te laten toetsen of aan de gestelde eisen aan het veiligheidsgedrag en-bewustzijn in deze Overeenkomst wordt voldaan, hetzij als organisatie, hetzij op projectbasis.

- Bij opdrachten korter dan 1 jaar en drie maanden dient de opdrachtnemer dit bij einde uitvoering project aan te tonen.

- Voor de werkzaamheden is gezien de aard van de werkzaamheden een SCL Certificaat, minimaal laddertrede 2 vereist op ten minste het vereiste niveau dat ziet op de onderneming van Opdrachtnemer of, in het geval van een samenwerkingsverband, voor elke onderneming in het samenwerkingsverband of, in het geval gekozen is voor projectcertificering, op ten minste het vereiste niveau dat ziet op het onderhavige project. Indien geen bedrijfs- of projectcertificaat kan worden overhandigd dient opdrachtnemer project-specifiek bewijsstukken te leveren en een verklaring van een door NEN erkende CI dat de opdracht is uitgevoerd met toepassing van de criteria zoals vermeld in NEN Safety Culture Ladder en bijbehorende documenten.

- Bewijs veiligheidsgedrag en -bewustzijn zelfstandige hulppersonen. Voor hulppersonen die door Opdrachtnemer worden ingezet kan mogelijk een ander bewijsmiddel volstaan, afhankelijk van de aard van de werkzaamheden die deze hulppersonen verrichten en van de waarde van het contract dat Opdrachtnemer met deze hulppersonen is overeengekomen. Dit wordt bepaald op basis van de risicomatrix van ViA (Veiligheid in Aanbesteding), zie de Handreiking ViA op https://gc-veiligheid.nl/tools/veiligheid-in-aanbesteding-via.

      - V&G – Plan (uitvoeringsfase)

- V&G plannen dienen te voldoen aan de wettelijke eisen, en de daarin opgenomen uitgangspunten ten aanzien van de arbeid hygiënische strategie, inclusief Bouwkundige- Technische en Organisatorische BTO-) keuzes.

- Indien de Opdrachtnemer WBI- houder is of indien de Opdrachtnemer de coördinerende opdrachtnemer is o.g.v. de coördinatieovereenkomst, stelt de Opdrachtnemer een V&G totaalplan Uitvoeringsfase op, waarin opgenomen zijn eigen V&G-deelplan Uitvoeringsfase en de V&G-deelplannen Uitvoeringsfasefase van de betreffende Nevenopdrachtnemers.

      - V&G dossier, Object Gebonden Risico Dossier (OGRD) en V&G kaartlagen in Railmaps

Indien er op de V&G site nog geen Object Gebonden Risico Dossier beschikbaar is:

- In het Object Gebonden Risico Dossier dient te worden beschreven:

- Bouwkundige, technische kenmerken en bereikbaarheid van het object;

- Structureel aangebrachte veiligheidsvoorzieningen ten behoeve van onderhoud;

- Restrisico’s t.b.v. toekomstig onderhoud aan het object;

- Beschrijving van toegepaste materialen en gezondheidsrisico’s bij onderhoud / bewerking hiervan;

- Beschrijving van specifieke calamiteitenregelingen;

- Fotorapportage van alle aanwezige structureel aangebrachte veiligheidsvoorzieningen en restrisico’s

- Dit Object Gebonden Risico Dossier dient te worden opgesteld volgens de HDL00014 en BID00007 en gebruik te maken van het voorgeschreven format op de V&G site.

Indien er in het V&G-dossier wel een V&G dossier beschikbaar is:

- Opdrachtnemer dient het V&G dossier (Object Gebonden Risico Dossier en V&G kaartlagen in Railmaps) te actualiseren door het aanleveren van de gegevens zoals gevraagd vanuit de HDL00014 en BID00007.

### Te leveren producten en diensten

- Een V&G coördinator ontwerpfase

- Een V&G coördinator uitvoeringsfase

- Een V&G – plan Uitvoeringsfase

- Een (geactualiseerd) V&G dossier

- Geven van de V&G instructie.

- Periodiek geactualiseerde V&G documenten

- Rapportages van de controle op V&G

- Een geldig bewijs veiligheidsgedrag en -bewustzijn zelfstandige hulppersonen (SCL-certificaat, SCL Light verklaring of Approved Self Assessment danwel een projectdossier met verklaring van een door NEN erkende Certificerende Instelling).

# Systeem eisen

## Algemeen

| ID | Systeem, algemeen, water op spoor | Bron/van toepassing zijnde documenten Eisinitiator |
| --- | --- | --- |
| VSE9.1-001 | De Opdrachtnemer dient er voor te zorgen dat het afvoerwater in de tunnels tijdig wordt afgevoerd opdat de vloeistofkelders niet overlopen en dus geen water op het spoor komt. |  |
| Aanvullende informatie/eisen/afwijkende eisen: |  |  |
| Indien het niveau in een vloeistofkelder het niveau hoog-hoog bereikt krijgen OBI en verkeersleiding (VL) een alarm en zal het treinverkeer gestaakt worden. |  |  |

| ID | Systeem, algemeen, debieten | Bron/van toepassing zijnde documenten Eisinitiator |
| --- | --- | --- |
| VSE9.1-002 | De Opdrachtnemer dient er voor zorgen dat het beschikt over de middelen om minimaal de voorspelde hoeveelheden afvoerwater af te kunnen voeren, verwerken en lozen. |  |
| Aanvullende informatie/eisen/afwijkende eisen: |  |  |
| De voorspelling van afvoerwater op basis van een jaar is: Locatie; Hemelwater (m3/jaar); Lekwater (m3/jaar); Testwater (m3/jaar). Botlekspoortunnel West; 2520; 1727; 189. Botlekspoortunnel Oost; 2712. Barendrecht overkapping; 0; 0; 108. Sophiaspoortunnel West; 2200; 19000; 315. Sophiaspoortunnel Oost; 16050. Giessenspoortunnel West; 7820; 0; 61. Giessenspoortunnel Oost. Pannerdensch Kanaal spoortunnel West; 3090; 1027; 155. Pannerdensch Kanaal spoortunnel Oost; 2800. Spoortunnel Zevenaar West; 7855; 205; 46. Spoortunnel Zevenaar Oost. |

## Vloeistofafvoer

| ID | Systeem, vloeistofafvoer, werkplan afvoeren PFAS-houdend water | Bron/van toepassing zijnde documenten Eisinitiator |
| --- | --- | --- |
| VSE9.2-001 | De Opdrachtnemer dient een werkplan op te stellen en te laten accepteren voor het uitvoeren van het afvoeren en verwerken van het PFAS-houdend water per vloeistofafvoerkelder, ter voorbereiding voor de uitvoering van het afvoeren van het PFAS-houdend water per tunnel, voor de: - Botlektunnel A91/JPA811 en JPA821 A92/JPA812 en JPA922; - Barendrecht overkapping Centrale vloeistofopvang; - Sophiatunnel C91/JPA811 en JPA821 C92/JPA801 C95/JPA901; - Giessentunnel Verzamelput of calamiteitenberging - Pannerdensch kanaal tunnel; E91/JPA801 E92/JPA901 - Zevenaar tunnel F91/JPA801. |  |
| Aanvullende informatie/eisen/afwijkende eisen: |  |  |
| Zie bijlage voor schematisch weergave van de tunnel en de afvoerrichtingen vanuit de diverse kelders |  |  |

| ID | Systeem, vloeistofafvoer, lozingseisen | Bron/van toepassing zijnde documenten Eisinitiator |
| --- | --- | --- |
| VSE9.2-002 | De Opdrachtnemer dient het water te zuiveren tot dit voldoet aan de lozingseisen. Deze lozingseisen/ parameters staan vermeld in bijlage; Producten en Diensten (2025-02-24), met de minimale detectiegrenzen. Daarnaast gelden minimaal de volgende lozingseisen: - Minerale olie, < 20 mg/l; - Chloride, < 200 mg/l; - CZV, < 125 mg/l; - Zink < 125 ug/l; - Som koper, lood, nikkel en chroom < 50 ug/l. |  |
| Aanvullende informatie/eisen/afwijkende eisen: |  |  |
| Op basis van een imissietoets is vastgesteld hoe schoon het water moet zijn alvorens dit geloosd mag worden. |  |  |

| ID | Systeem, vloeistofafvoer, lozingslocatie | Bron/van toepassing zijnde documenten Eisinitiator |
| --- | --- | --- |
| VSE9.2-003 | De Opdrachtnemer dient het gezuiverde water te lozen op de daarvoor door de Opdrachtgever aangewezen locatie en of door lokale Waterschappen goed gekeurde locaties. |  |
| Aanvullende informatie/eisen/afwijkende eisen: |  |  |

| ID | Systeem, vloeistofafvoer, logboek | Bron/van toepassing zijnde documenten Eisinitiator |
| --- | --- | --- |
| VSE9.2-004 | De Opdrachtnemer dient de transporten van water te registreren. |  |
| Aanvullende informatie/eisen/afwijkende eisen: |  |  |

| ID | Systeem, vloeistofafvoer, testen | Bron/van toepassing zijnde documenten Eisinitiator |
| --- | --- | --- |
| VSE9.2-005 | De Opdrachtnemer dient op afroep van de PCA bij testen aanwezig te zijn om te zorgen voor opvang, afvoer en verwerking van testwater. |  |
| Aanvullende informatie/eisen/afwijkende eisen: |  |  |

## Verwerking PFAS-houdend water

| ID | Systeem, verwerking, prestatie | Bron/van toepassing zijnde documenten Eisinitiator |
| --- | --- | --- |
| VSE9.3-001 | De Opdrachtnemer dient met een plan te komen om te zorgen dat de effluent waterstromen van de zuivering voldoet aan de wettelijke zorgplicht voordat er geloosd mag worden. Om hier invulling aan te geven mag de gesommeerde PFAS-concentratie niet boven de 100ng/l uitkomen. Wat willen wij hier exact eisen als ProRail en bij wie leggen wij het risico. => zie hierboven VSE9.2-002 |  |
| Aanvullende informatie/eisen/afwijkende eisen: |  |  |

| ID | Systeem, verwerking, borging normen | Bron/van toepassing zijnde documenten Eisinitiator |
| --- | --- | --- |
| VSE9.3-002 | De Opdrachtnemer dient te borgen dat het geloosde water aan de zorgplicht blijft voldoen bij het falen van onderdelen van de installatie. |  |
| Aanvullende informatie/eisen/afwijkende eisen: |  |  |

| ID | Systeem, verwerking, FMEcA | Bron/van toepassing zijnde documenten Eisinitiator |
| --- | --- | --- |
| VSE9.3-003 | De Opdrachtnemer dient een FMEcA op te stellen en de hieruit vloeiende maatregelen te nemen. |  |
| Aanvullende informatie/eisen/afwijkende eisen: |  |  |

| ID | Systeem, verwerking, schuim | Bron/van toepassing zijnde documenten Eisinitiator |
| --- | --- | --- |
| VSE9.3-004 | De Opdrachtnemer dient te borgen dat PFAS-houdend schuim niet verwaait. |  |
| Aanvullende informatie/eisen/afwijkende eisen: |  |  |
| Bij het verpompen van PFAS-houdend water kan er schuim ontstaan, welke in open containers kan verwaaien door wind en elders terecht kan komen. |  |  |

| ID | Systeem, verwerking, vervuiling vloeistofkelders | Bron/van toepassing zijnde documenten Eisinitiator |
| --- | --- | --- |
| VSE9.3-005 | De Opdrachtnemer dient te zorgen dat de minimaal benodigde capaciteit van de zuiveringsinstallatie gewaarborgd blijft. |  |
| Aanvullende informatie/eisen/afwijkende eisen: |  |  |
| Bij het afpompen van de kelders kan er vervuiling mee komen zoals sediment(zand) en olie lekkages. |  |  |

## Service & onderhoud

| ID | Systeem, service & onderhoud, monitoring | Bron/van toepassing zijnde documenten Eisinitiator |
| --- | --- | --- |
| VSE9.4-001 | De Opdrachtnemer dient de zuiveringsinstallatie te monitoren en de gegevens te delen met de Opdrachtgever. De monitoring van de installatie omvat minimaal het controleren van de filters, debieten, en bemonstering van de waterstromen. |  |
| Aanvullende informatie/eisen/afwijkende eisen: |  |  |

| ID | Systeem, service & onderhoud, bemonstering | Bron/van toepassing zijnde documenten Eisinitiator |
| --- | --- | --- |
| VSE9.4-002 | De Opdrachtnemer dient periodiek de influent en effluent van de zuiveringsinstallatie te bemonsteren om zowel aantoonbaar te voldoen aan de wettelijk zorgplicht met als doel risico’s op falen te verkleinen en of voorkomen. |  |
| Aanvullende informatie/eisen/afwijkende eisen: |  |  |
| Analyses tussen koolstoffilters en na koolstof eindfilter (aantonen maandelijk juiste werking zuiveringen. |  |  |

| ID | Systeem, service & onderhoud , service | Bron/van toepassing zijnde documenten Eisinitiator |
| --- | --- | --- |
| VSE9.4-003 | De Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de service, onderhoud en verhelpen van storingen van de te leveren producten. |  |
| Aanvullende informatie/eisen/afwijkende eisen: |  |  |

# Raakvlakken

## Aarding

| ID | Raakvlakken, aarding & bliksemafleiding, potentiaal vereffening | Bron/van toepassing zijnde documenten Eisinitiator |
| --- | --- | --- |
| VSE10.1-001 | Aangebrachte installatie delen dienen potentiaal vereffend te zijn conform de OVS00055. |  |
| Aanvullende informatie/eisen/afwijkende eisen: |  |  |

## Vloeistoffen

| ID | Raakvlakken, vloeistoffen, afvoeren | Bron/van toepassing zijnde documenten Eisinitiator |
| --- | --- | --- |
| VSE10.2-001 | De Opdrachtnemer dient lekkages van PFAS-houdend afvoerwater op te vangen en correct af te voeren, conform geldende milieu eisen. |  |
| Aanvullende informatie/eisen/afwijkende eisen: |  |  |

## Energievoorziening

| ID | Raakvlakken, energievoorziening, toevoegen | Bron/van toepassing zijnde documenten Eisinitiator |
| --- | --- | --- |
| VSE10.3-001 | Indien nieuwe componenten/apparatuur wordt toegevoegd dient er een nieuwe voedende kabel van het apparaat tot de verdeler aangebracht, gelabeld en aangesloten te worden. |  |
| Aanvullende informatie/eisen/afwijkende eisen: |  |  |

| ID | Raakvlakken, energievoorziening, stroomverbruik | Bron/van toepassing zijnde documenten Eisinitiator |
| --- | --- | --- |
| VSE10.3-002 | Indien nieuwe componenten/apparatuur wordt toegevoegd dient de nieuwe component te voldoen aan de maximale hoeveelheid beschikbaar op de locaties van 32A. |  |
| Aanvullende informatie/eisen/afwijkende eisen: |  |  |
| Indien de apparatuur meer nodig heeft, dan dient dit in overleg met de PGO gerealiseerd worden. . |  |  |

## Locatie

| ID | Raakvlakken, locatie, toegankelijkheid terrein | Bron/van toepassing zijnde documenten Eisinitiator |
| --- | --- | --- |
| VSE10.4-001 | De Opdrachtnemer dient voor het plaatsen van producten in overleg met de Opdrachtgever een opstellingstekenig op te stellen. Calamiteitenroutes, opstelplaatsen, toegangen en voorzieningen voor hulpdiensten dienen vrij bereikbaar gehouden te worden. |  |
| Aanvullende informatie/eisen/afwijkende eisen: |  |  |
| Hierbij dient rekening te houden met het project overkluizing Botlek om conflicten te voorkomen. |  |  |

| ID | Raakvlakken, locatie, bescherming | Bron/van toepassing zijnde documenten Eisinitiator |
| --- | --- | --- |
| VSE10.4-002 | De Opdrachtnemer dient indien nodig de locaties te beschermen tegen schade door de uit te voeren werkzaamheden. |  |
| Aanvullende informatie/eisen/afwijkende eisen: |  |  |
| Een voorbeeld hiervan is indien nodig het plaatsen van rijplaten of verdelen van het gewicht van een container om inzakking van specifieke plekken op het terrein te voorkomen. |  |  |

## Overige installatie

| ID | Raakvlakken, overige installaties, onderdeel v/h Werk | Bron/van toepassing zijnde documenten Eisinitiator |
| --- | --- | --- |
| VSE10.5-001 | Noodzakelijke aanpassingen aan overige installaties (zoals pompen) als gevolg van de werkzaamheden zijn onderdeel van het Werk. |  |
| Aanvullende informatie/eisen/afwijkende eisen: |  |  |

| ID | Raakvlakken, overige installaties, melding | Bron/van toepassing zijnde documenten Eisinitiator |
| --- | --- | --- |
| VSE10.5-002 | De Opdrachtnemer dient de noodzakelijke aanpassingen aan overige installaties als gevolg van de werkzaamheden te melden bij de opdrachtgever. |  |
| Aanvullende informatie/eisen/afwijkende eisen: |  |  |
| Extra werkzaamheden zullen dan afgehandeld worden middels een VTW. |  |  |

| ID | Raakvlakken, overige installaties, tekeningen | Bron/van toepassing zijnde documenten Eisinitiator |
| --- | --- | --- |
| VSE10.5-003 | De Opdrachtnemer dient de noodzakelijke aanpassingen aan overige installaties als gevolg van de werkzaamheden te verwerken in de bestaande tekeningen. |  |
| Aanvullende informatie/eisen/afwijkende eisen: |  |  |

| ID | Raakvlakken, overige installaties, galvanische corrosie | Bron/van toepassing zijnde documenten Eisinitiator |
| --- | --- | --- |
| VSE10.5-004 | Bij galvanische corrosie door materiaalkeuze dienen er aanvullende maatregelen genomen te worden om dit op te heffen. |  |
| Aanvullende informatie/eisen/afwijkende eisen: |  |  |

## Dashboard

| ID | Raakvlakken, dashboard, status | Bron/van toepassing zijnde documenten Eisinitiator |
| --- | --- | --- |
| VSE10.5-005 | De Opdrachtnemer dient zelf de stand van de vloeistofkelders te monitoren middels een door de Opdrachtgever geleverd dashboard. |  |
| Aanvullende informatie/eisen/afwijkende eisen: |  |  |
| Het dashboard is reeds ontwikkeld door de Opdrachtgever en toont de huidige niveaus van de kelders en voorspelt de niveaus op basis van voorspelde regen en lekkages. |  |  |

| ID | Raakvlakken, dashboard, reactiesnelheid | Bron/van toepassing zijnde documenten Eisinitiator |
| --- | --- | --- |
| VSE10.5-006 | De Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het inregelen van het afvoeren en verwerken van het PFAS-houdend water op basis van de informatie uit het dashboard. |  |
| Aanvullende informatie/eisen/afwijkende eisen: |  |  |

# Aspecteisen

## Certificering

| ID | Aspecteisen, certificering, bemonstering | Bron/van toepassing zijnde documenten Eisinitiator |
| --- | --- | --- |
| VSE11.1-001 | De Opdrachtnemer, dient de bemonstering van de influent en effluent waterstromen door een gecertificeerd instantie te laten uitvoeren. |  |
| Aanvullende informatie/eisen/afwijkende eisen: |  |  |

| ID | Aspecteisen, certificering, milieu | Bron/van toepassing zijnde documenten Eisinitiator |
| --- | --- | --- |
| VSE11.1-002 | De Opdrachtnemer, dient te borgen dat het verwerken en lozen van PFAS-houdend water door een gecertificeerde instantie wordt uitgevoerd. |  |
| Aanvullende informatie/eisen/afwijkende eisen: |  |  |

| ID | Aspecteisen, certificering, incidenten | Bron/van toepassing zijnde documenten Eisinitiator |
| --- | --- | --- |
| VSE11.1-003 | De Opdrachtnemer, dient incidenten (zoals lekkages of spills) van PFAS-houdend water te loggen en direct te melden bij de Opdrachtgever. |  |
| Aanvullende informatie/eisen/afwijkende eisen: |  |  |

## Betrouwbaarheid & Beschikbaarheid

| ID | Aspecteisen, prestatie, storing | Bron/van toepassing zijnde documenten Eisinitiator |
| --- | --- | --- |
| VSE11.2-001 | De Opdrachtnemer dient bij storingen van de installaties tijdig te reageren opdat de vloeistofkelders niet overlopen. |  |
| Aanvullende informatie/eisen/afwijkende eisen: |  |  |
| Er is expliciet geen tijdsframe gekoppeld aan de eis opdat de reactietijd bij een storing afhankelijk is van de niveaus van de kelders en omgevingsfactoren zoals lekkage en regen. Bij een natte periode dient er adequaat en snel gehandeld te worden bij storingen (naar verwachting binnen 24 uur). Bij droge omstandigheden kan de Opdrachtnemer bepalen welke afhandelingssnelheid nodig is. . |  |  |

| ID | Aspecteisen, prestatie, weersomstandigheden | Bron/van toepassing zijnde documenten Eisinitiator |
| --- | --- | --- |
| VSE11.2-002 | Opdrachtnemer dient indien nodig te anticiperen op externe factoren zoals hevige (hoos)buien en lekkages. Bij hevige lekkages en regen dient de Opdrachtnemer te beschikken over de extra inzetbare opslag, transport en of verwerking. |  |
| Aanvullende informatie/eisen/afwijkende eisen: |  |  |

| ID | Aspecteisen, Producten en diensten | Bron/van toepassing zijnde documenten Eisinitiator |
| --- | --- | --- |
| VSE11.2-003 | De opdrachtnemer dient bouwstoffen te registreren. - Kwaliteits- en wettelijk vereiste certificaten van verwerkte bouwstoffen en installaties. - Garantieverklaringen van verwerkte bouwstoffen bij gereedkomen van de opdracht waarin deze zijn verwerkt |  |
| Aanvullende informatie/eisen/afwijkende eisen: |  |  |

# Realisatie-eisen

## Algemeen

| ID | Realisatie, voldoen aan eisen | Bron/van toepassing zijnde documenten Eisinitiator |
| --- | --- | --- |
| VSE12.1-001 | De Opdrachtnemer dient de realisatie aantoonbaar te verifiëren en valideren, zodanig dat aantoonbaar voldaan wordt aan de uit de Overeenkomst voortvloeiende eisen. |  |
| Aanvullende informatie/eisen/afwijkende eisen: |  |  |
| Voorbeeld is dat middels het werkplan en de uitvoeringmethode geverifieerd wordt dat de gekozen werkmethode en maatregelen zullen leiden tot een juist resultaat en het treinverkeer tijdig vrijgegeven wordt. Inclusief de juiste go-no-go punten en maatregelen. |  |  |

| ID | Realisatiefase, toegang onderhoud en hulpdiensten | Bron/van toepassing zijnde documenten Eisinitiator |
| --- | --- | --- |
| VSE12.1-002 | Tijdens de werkzaamheden, dient de opdrachtnemer zorg te dragen dat een veilige toegang van onderhoudspartijen en overheidshulpdiensten mogelijk is. |  |
| Aanvullende informatie/eisen/afwijkende eisen: |  |  |
| Voor onderhoud en calamiteit dient de toegang mogelijk te zijn. Indien er afwijkende situaties van toepassing zijn, dienen de partijen geïnformeerd te worden. Tevens dienen deze partijen de tijdelijke situatie voor geen bezwaar te accepteren. Denk hierbij aan de toegang tot het gebouw en de opstelplaatsen voor de brandweer. |  |  |

| ID | Realisatie, aanmelden en afmelden | Bron/van toepassing zijnde documenten Eisinitiator |
| --- | --- | --- |
| VSE12.1-003 | De Opdrachtnemen dient zich bij het betreden en verlaten van het terrein aan en af te melden bij OBI. |  |
| Aanvullende informatie/eisen/afwijkende eisen: |  |  |

| ID | Realisatie, portofoon | Bron/van toepassing zijnde documenten Eisinitiator |
| --- | --- | --- |
| VSE12.1-004 | De Opdrachtnemen dient bereikbaar te zijn via portofoon opdat er indien nodig ruimte gemaakt kan worden. |  |
| Aanvullende informatie/eisen/afwijkende eisen: |  |  |

| ID | Werkplan, opstellen | Bron/van toepassing zijnde documenten Eisinitiator |
| --- | --- | --- |
| VSE12.1-005 | Werkplannen dienen zo opgesteld te zijn dat bij uitval van de beoogde monteur, het werk zonder oponthoud overgenomen kan worden door een juist geschoolde collega. |  |
| Aanvullende informatie/eisen/afwijkende eisen: |  |  |
| Doel van de eis is verkeerde handelingen in een stress situaties te voorkomen |  |  |

| ID | Werkplan, opstellen | Bron/van toepassing zijnde documenten Eisinitiator |
| --- | --- | --- |
| VSE12.1-006 | Werkplannen dienen voorzien te zijn van de locatie en instructie voor het uitvoeren van de handelingen in de juist volgorde ondersteund met de tekeningen per locatie. |  |
| Aanvullende informatie/eisen/afwijkende eisen: |  |  |

| ID | werkplan calamiteiten | Bron/van toepassing zijnde documenten Eisinitiator |
| --- | --- | --- |
| VSE12.1-007 | De Opdrachtnemer dient als onderdeel van het werkplan een paragraaf op te nemen, voor minimaal de volgende mogelijke calamiteiten: - het onbedoeld vrijkomen van PFAS-houdend water; |  |
| Aanvullende informatie/eisen/afwijkende eisen: |  |  |

| ID | Werkplan, verontreiniging | Bron/van toepassing zijnde documenten Eisinitiator |
| --- | --- | --- |
| VSE12.1-008 | De Opdrachtnemer dient in het werkplan op te nemen hoe milieuverontreiniging (bodemvervuiling en spil van verontreinigende stoffen) voorkomen wordt. |  |
| Aanvullende informatie/eisen/afwijkende eisen: |  |  |
| ID | Werkplan, veiligheid | Bron/van toepassing zijnde documenten Eisinitiator |
| VSE12.1-009 | De Opdrachtnemer dient in het werkplan op te nemen hoe proactief de veiligheid wordt bewaakt bij het afpompen en transport van het afvalwater, zowel het op en afrijden van het terrein |  |
| Aanvullende informatie/eisen/afwijkende eisen: |  |  |

## Samenwerking PGO, TTI & besturingsaannemer

| ID | Realisatie, PGO, TTI-aannemer | Bron/van toepassing zijnde documenten Eisinitiator |
| --- | --- | --- |
| VSE12.2-001 | De Opdrachtnemer dient proactief samen te werken met de betrokken aannemers op de objecten. Het betreft hier: - PGO Aannemer - TTI-Aannemer - Besturing TTI-Aannemer - OBI |  |
| Aanvullende informatie/eisen/afwijkende eisen: |  |  |

| ID | Realisatie, PGO, TTI & besturings-aannemer, ketenoverleg | Bron/van toepassing zijnde documenten Eisinitiator |
| --- | --- | --- |
| VSE12.2-002 | Voor aanvang van de uitvoering dient Opdrachtnemer een overleg te organiseren met betrokken aannemers t.b.v. afstemming werkzaamheden en raakvlakken. |  |
| Aanvullende informatie/eisen/afwijkende eisen: |  |  |
| Opdrachtnemer levert hiervoor de faciliteiten, agenda, voorzitter en notuleert. |  |  |

## Treinvrije periode(s)

| ID | Realisatiefase, onderhoudsnachten | Bron/van toepassing zijnde documenten Eisinitiator |
| --- | --- | --- |
| VSE12.3-001 | De Opdrachtnemer dient indien nodig voor realisatie van het werk gebruik te maken van het onderhoudsrooster welke beschikbaar zijn gesteld aan de PGO & TTI-Aannemer. |  |
| Aanvullende informatie/eisen/afwijkende eisen: |  |  |
| De beschikbare momenten (meeliften) dient opdrachtnemer af te stemmen en in te regelen. Als leidraad is de FOT-Planning van de PGO Aannemer toegevoegd in de documenten (FOT Planning 2023 versie 1.0 (1-9-2022)) |  |  |

# Appendices

## Appendix 1 - Algemene Technische Bepalingen

De bepalingen van deze appendix (ATB) zijn geldig voor zover hiervan in de eisen niet nadrukkelijk wordt afgeweken; in voorkomende gevallen verliezen de bepalingen uit deze ATB hun geldigheid. Een afwijking van deze ATB wordt alleen geaccepteerd in geval de eisen waaraan niet kan worden voldaan, bij de aanbieding schriftelijk door de aannemer zijn, gemotiveerd, vastgelegd en door de opdrachtgever schriftelijk zijn goedgekeurd.

### Algemene bepalingen

Ten aanzien van het systeem gelden de volgende algemene technische bepalingen:

- Alle onderdelen en componenten van dit werk dienen te zijn vervaardigd conform de wettelijke normen, regelgeving en voorschriften van ProRail waarbij een volledige uitwisselbaarheid van gelijksoortige onderdelen dient te worden nagestreefd. De componenten die in het werk gebruikt worden dienen een bewezen techniek of ontwerp te zijn en geschikt te zijn voor de in dit contract beschreven functies.

- Indien voor bediening, onderhoud en revisie speciaal gereedschap of overige specifieke losse onderdelen nodig zijn, moeten deze worden geleverd.

- De in een tunnel toegepaste constructieonderdelen, toegepaste materialen of installaties dienen brandveilig te worden uitgevoerd. Aan deze eis is voldaan indien aan één van de volgende eisen wordt voldaan:

  - De materialen bevinden zich buiten het brandcompartiment van de tunnel met een WBDBO van 60 minuten (met uitzondering van reeds bestaande kasten/componenten).

  - De materialen van constructieonderdelen voldoen aan klasse A2 van NEN-EN 13501-1.

  - De materialen van de tunneluitrusting, uitgezonderd kabels, voldoen aan brandklasse B en rookklasse s2 van NEN-EN 13501-1. Vloeren, trappen en hellingbanen moeten voldoen aan rookklasse s1fl.

  - De te leveren en te leggen kabels en leidingen dienen te voldoen aan brandklasse B2ca, s1,d1,a1 zoals omschreven in de NEN8012. De bijbehorende prestatieverklaring of Declaration Of Performance (DoP) van de in het werk gebrachte kabels en leidingen dient bij de revisiebescheiden te worden bijgevoegd.

  - Installatie-onderdelen, uitgezonderd kabels, met een functie in een tunnelbuis (armaturen, sensoren, contactdozen, etc.) hoeven niet te voldoen aan bovenstaande eis. Deze materialen moeten wel worden geregistreerd op een lijst.

- Bevestigingsmaterialen dienen in roestvaststaal te worden uitgevoerd met de materiaalspecificatie volgens NEN-EN 10088 met materiaalnummer 1.4529 (X1NiCrMoCuN25-20-7). Aangezien de werkelijke kwaliteit sterk kan variëren afhankelijk van de oorsprong, dient de herkomst van de materialen te worden gedocumenteerd.

- Galvanische corrosie door verschillende edelmetalen dient te worden voorkomen. Het gebruik van verzinkte bevestigingsmiddelen is niet toegestaan.

- Voor de bevestiging van dynamisch belaste constructies (zoals kasten in de tunnelbuizen) dienen slipvrije, vermoeiingsresistente achtersnijdingsankers te worden toegepast. Spreidankers zijn voor de bevestiging van dynamisch belaste constructies niet toegestaan. Schietankers zijn niet toegestaan. Boorplannen dienen ter goedkeuring aangeboden te worden.

- De in de tunnel toegepaste installatie-onderdelen dienen te kunnen functioneren bij de volgende omgevingsomstandigheden:

- Klimatologische omstandigheden:

    - Luchttemperatuur: -25 °C - +55 °C.

    - Relatieve vochtigheid: 10% - 100%.

    - Absolute vochtigheid: 0,5 g/m3 - 29 g/m3.

- Componenten moeten een dichtheid van ten minste IP 65 hebben

- Alle onderdelen voor direct gebruik door de gebruiker dienen veilig, eenvoudig bereikbaar en eenvoudig in gebruik te zijn.

- De bekabeling dient bij elke doorvoeringen en zichtbare omhullingen, waaronder las-, trek-, aansluitdozen tweezijdig gecodeerd te zijn, voorzien van in blokletters gestelde, onverliesbare, onuitwisbare identificatiemerken. Dit geldt voor alle soorten en typen bekabeling en installaties. Uitvoering en tekst van deze merken moeten in overleg met de directie worden bepaald en in overeenstemming zijn met hetgeen op de installatietekening staat vermeld.

- Nieuw aan te brengen componenten dienen voorzien te zijn van een eenduidige CIC codering. En voorzien te zijn van in blokletters gestelde, onverliesbare, onuitwisbare identificatiemerken. Uitvoering en tekst van deze merken moeten in overleg met de directie worden bepaald en in overeenstemming zijn met hetgeen op de installatietekening staat vermeld.

- Doorvoeringen door brandwerende wanden dienen (voor einde TVP) overeenkomstig brandwerend afgewerkt te worden (met certificaat). Brandwerende doorvoeringen dienen vocht- en drukgolfbestendig (luchtdruk als gevolg van passerende treinen) te zijn.

- Doorvoeringen door waterdichte wanden dienen overeenkomstig waterdicht afgewerkt te worden (met certificaat). Doorvoeringen dienen drukgolfbestendig te zijn.

- Alle doorvoeringen dienen gelabeld en gecodeerd te zijn en te zijn vermeld op tekening. Tevens alle doorvoeringen opnemen in een lijst met betreffende eigenschappen (code, locatie, brandwerendheid, waterdichtheid, fabricaat).

- Kabeldoorvoeringen in kasten dienen overeenkomstig de dichtheid van de kast te worden afgewerkt en te zijn voorzien van een trekontlasting. Bij zware kabels of meer dan 2 meter hangende lengte dient voor de doorvoering een extra trekontlasting te zijn voorzien die moet voorkomen dat er trek op de doorvoering ontstaat.

- Bij zijdelingse doorvoeringen van kabels dienen voorzieningen te zijn getroffen die hangen van de kabels voorkomt (waardoor knikken in de kabel zouden kunnen ontstaan).

- Bij nieuwe te plaatsen kabels en leidingen dient aan het volgende te worden voldaan:

  - Nieuwe kabels en leidingen dienen te worden gelabeld om de vijf meter, bij het in- en uitgaan van ruimtes, kasten, apparatuur, klemmenstroken en bij het verlaten en/of ingaan van een tracé.

  - Oude bekabeling dient in zijn geheel verwijderd te worden

  - Kabelloop in to-build, roodrevisie, as-built vastleggen

  - Bij het ontwerp van kabels en leidingwegen dient rekening gehouden te worden met eventuele warmteontwikkeling

  - Daar waar gebruik wordt gemaakt van regulier ProRail kabeltracé dienen de kabels in de BBKS en GIL verwerkt te worden als to-build, roodrevisie en as-built.

- Kabels en leidingwegen dienen schoon en geordend te worden opgeleverd.

- Kabels dienen voldoende te worden ondersteund. Verticaal aangebrachte kabels dienen te worden gebundeld en ten minste iedere 5 meter met een metalen trekontlasting te worden geborgd.

## Appendix 03 - Format voor risicomanagement

| Score | Kans (K) |  | Score | Gevolg geld (G) |  | Score | Gevolg planning (T) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 – 0,1% (komt zelden voor) |  | 1 | < 0,5% bouwkosten |  | 1 | <3% doorlooptijd |
| 2 | 0,1 – 1% (onwaarschijnlijk) |  | 2 | 0,5 – 1% bouwkosten |  | 2 | 3 – 6% doorlooptijd |
| 3 | 1 – 10% (kans bestaat, niet groot) |  | 3 | 1 – 2% bouwkosten |  | 3 | 6 – 9% doorlooptijd |
| 4 | 10 – 25% (er is een reële kans) |  | 4 | 2 – 3% bouwkosten |  | 4 | 9 – 12% doorlooptijd |
| 5 | 25 – 50% (vrijwel zeker) |  | 5 | >3% bouwkosten |  | 5 | >12% doorlooptijd |

| Score | Gevolg kwaliteit eindproduct (Q) |  |
| --- | --- | --- |
| 0 | Eis wordt gehaald (optie voor restrisico) |  |
| 1 | Buiten toleranties, onzichtbaar reparabel zodanig dat eis wordt gehaald |  |
| 2 | Buiten toleranties, reparabel, reparatie zichtbaar, eis wordt gehaald |  |
| 3 | Afwijking niet reparabel extra onderhoud nodig gedurende life-cycle |  |
| 4 | Afwijking niet reparabel blijvend functieverlies |  |
| 5 | Afwijking onacceptabel voor functie opnieuw uitvoeren object / activiteit |  |

| Score | Gevolgen omgeving (O) |  |
| --- | --- | --- |
|  | Spoorse risico’s | Overige risico’s |
| 1 | TSB, minder dan 4 uur, niet kritisch | Irritatie omgeving |
| 2 | TSB, langer dan 4 uur, hinder door vertragingen | Protesten niet belanghebbenden |
| 3 | Stremming 0-8 uur | Imagoverlies ProRail |
| 4 | Stremming 8-24 uur | Verstoring relaties belanghebbenden |
| 5 | Stremming > 24 uur | PPT niet haalbaar |

Kritische grenzen:

  - G & T:	alle risico’s waarvan ProRail eigenaar is.

  - Q: 	risico’s waarvan gevolg 4 of 5 zal zijn, gevolg 3 afhankelijk van de situatie

  - O:	risico’s waarvan gevolg groter of gelijk is aan 3

| Nr. | Risicobeschrijving |  |  |  | Kwantificering |  |  |  |  | Beheersmaatregelen |  | Restrisico |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Eis | Risico | Oorzaak | Gevolg | K | G | T | Q | O | Beschrijving | Status | K | G | T | Q | O | Eig |
| Risicodossier Ontwerp: |  |  |  |  | Fase: |  |  |  |  |  | Versie/Datum: |  |  |  |  |  |  |

| Nr. | Risicobeschrijving |  |  |  | Kwantificering |  |  |  |  | Beheersmaatregelen |  | Restrisico |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | WBS | Risico | Oorzaak | Gevolg | K | G | T | Q | O | Beschrijving | Status | K | G | T | Q | O | Eig |
| Risicodossier Realisatie: |  |  |  |  | Fase: |  |  |  |  |  | Versie/Datum: |  |  |  |  |  |  |

## Appendix 09 – Checklist voor omgevingscommunicatie.

|  | Opdrachtgever | Opdrachtnemer | Samen | N.v.t. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Werkvoorbereiding: |  |  |  |  |
| Flyers/brochures |  |  |  | X |
| Bebording omleidingroutes |  | X |  |  |
| Interviews | X |  |  |  |
| Uitvoering: |  |  |  |  |
| Algemeen |  |  |  |  |
| Perscontacten: |  |  |  |  |
| Optreden als woordvoerder | X |  |  |  |
| Optreden als woordvoerder in geval van calamiteiten | X |  |  |  |
| Coördinatie en onderhouden contacten RTV | X |  |  |  |
| Geven van interviews t.b.v. diverse media | X |  |  |  |
| Social media: |  |  |  |  |
| Communicatieactiviteiten via social media | X |  |  |  |
| Informatie: |  |  |  |  |
| Inleidende brief over het project t.b.v. doelgroepen | X |  |  |  |
| Intekenen werkzaamheden applicatie ‘Spoorwerkzaamheden in uw buurt’ (HDL00044) |  |  |  |  |
| Opstellen en versturen bewonersbrieven | X |  |  |  |
| Opstellen en versturen nieuwsbrieven |  |  |  | X |
| Organiseren informatiebijeenkomst |  |  | X |  |

|  | Opdrachtgever | Opdrachtnemer | Samen | N.v.t. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Attent |  |  |  |  |
| Voorzieningen voor voetgangers, fietsers |  | X |  |  |
| Zichtbaarheid verkeersborden |  | X |  |  |
| Aangeven omleidingroutes d.m.v. borden |  | X |  |  |
| Communiceren aangepaste tijden voor leveringen |  | X |  |  |
| Omgeving |  |  |  |  |
| Werktijden communiceren | X |  |  |  |
| Geluidsoverlast als gevolg van heien e.d. communiceren | X |  |  |  |
| Verlichting bouwplaats zo plaatsen dat overlast voorkomen wordt |  | X |  |  |
| Werkterrein afzetten voor onbevoegden |  | X |  |  |
| Opgeruimd en schoon werkterrein |  | X |  |  |
| Omgevingsissues opnemen in risico-analyse |  |  | X |  |
| Omgevingsissues bespreken in werkoverleg |  |  | X |  |
| Groenvoorzieningen (bescherming bomen en planten) |  | X |  |  |
| Hergebruiken van bouwplaats- en kantoorafval |  | X |  |  |
| Energiebesparing van toepassing |  | X |  |  |
| Netheid |  |  |  |  |
| Toegangswegen tot bouwterrein schoon en moddervrij houden |  | X |  |  |
| Reinigen toegangswegen na transport a.g.v. vervuiling wegen door modder, zand, e.d. |  | X |  |  |
| Materiaal en materieel opslaan binnen het bouwterrein |  | X |  |  |
|  | Opdrachtgever | Opdrachtnemer | Samen | N.v.t. |
| Voorzorgsmaatregelen m.b.t. stof en zand |  | X |  |  |
| Kantine en kantoor schoon en opgeruimd |  | X |  |  |
| Vuilnisbakken aanwezig op bouwterrein |  | X |  |  |
| Geen afval van de steiger naar beneden op bouwterrein gooien |  | X |  |  |
| Goede buur | Opdrachtgever | Opdrachtnemer | Samen | N.v.t. |
| Kijkpunten in de bouwhekken voor belangstellenden |  |  | X |  |
| Regelmatig communiceren met doelgroepen over de stand van zaken m.b.t. project | X |  |  |  |
| 24-uurs beschikbare telefoonlijn voor mogelijke calamiteiten |  |  | X |  |
| Indien veiligheidsalarm aanwezig, vals alarm tot een minimum beperken |  | X |  |  |
| Bouwplaats dient juiste indruk te geven van de werkzaamheden/het project |  | X |  |  |
| Maatregelen om geluidsoverlast te beperken |  | X |  |  |
| Respectvol |  |  |  |  |
| Medewerkers gepast gekleed |  | X |  |  |
| Omgang medewerkers met publiek (niet schreeuwen, schelden, fluiten, etc) |  | X |  |  |
| Volume radio niet te hoog (geen overlast bezorgen) |  | X |  |  |
| Schaftkeet voor personeel |  | X |  |  |
| Bezoekerstoilet, ook voor dames |  |  |  | X |
| Veilig |  |  |  |  |
| Duidelijke bewegwijzering voor weggebruikers |  | X |  |  |
|  | Opdrachtgever | Opdrachtnemer | Samen | N.v.t. |
| Voorzieningen voor veilige passage van voetgangers en fietsers |  | X |  |  |
| Bewegwijzering naar projectkantoor |  | X |  |  |
| PBM’s voor bezoekers |  | X |  |  |
| Verlichting van de hekwerken |  | X |  |  |
| Vluchtroutes duidelijk aangegeven |  | X |  |  |
| Melding maken van incidenten |  | X |  |  |
| Procedure voor het onderzoeken van ongevallen |  | X |  |  |
| Afdoende beveiliging na werktijd |  | X |  |  |
| Afsluiten hekwerken na werktijd |  | X |  |  |
| Veiligheidsinspectie uitgevoerd en aandachtspunten opgevolgd |  | X |  |  |
| Medewerkers en onderaannemers op de hoogte van de geldende veiligheidseisen |  | X |  |  |

## Appendix 15 – Vrijkomende materialen.

Plan vrijgekomen materialen is als bijlage toegevoegd.

Testwater, inclusief het water dat vrijkomt bij het drainen van de hydrantenleiding in verband met vorstbeveiliging

Er loopt een project om de lekkage in de toerit oost van Sophia te beperken.

Testwater, inclusief het water dat vrijkomt bij het drainen van de hydrantenleiding in verband met vorstbeveiliging

Er loopt een project om de lekkage in de toerit oost van Sophia te beperken.