## Vragenlijst
Algemene vragenlijst
|  | Project: | Gebied Zee-Zevenaar - Watertransport spoortunnels en havenemplacementen
|  | Datum: | 2026-01-29
|  | Versie: | 1
Nr | Document | Paragraaf / Eis - Bepaling | Vraag Gegadigde | Datum vraag-stelling | Antwoord | Gewijzigd document
1 | Vraagspecificatie | 2.1.1 | Wie is er verantwoordelijk voor de kwaliteit van het afvalwater na zuivering door derde partij Waterslag? Hoe wordt dit gemonitord en kan ON ervan uitgaan dat er toestemming is van het bevoegd gezag om het water vanaf diverse locaties te lozen op de 2 opgegeven lozingspunten? | 2026-01-28 | ProRail is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het water in de bassins en verzorgt afstemming met bevoegd gezag t.a.v. de lozingspunten.
2 | Vraagspecificatie | 2.1.2 | Het doel van de aanbesteding is om afspraken te maken over de afvoer, zuivering en lozing van het bluswater na calamiteit. Is zuivering van het met PFAS vervuilde bluswater een eis of gaat het erom dat het op een erkende manier moet worden verwerkt zoals aangegeven in 2.2.2? | 2026-01-28 | De opdracht ziet bij een calamiteit op het conform wet- en regelgeving afvoeren van bluswater naar een erkend verwerker.
3 | Vraagspecificatie | 2.1.3/2.2.3 | Het afpompen en transporteren van het overtollig hemelwater dient op aanwijzen van ProRail te worden uitgevoerd. Betekent dit dat ProRail verantwoordelijk is voor het signaal bij normoverschrijding van neerslagsommen? | 2026-01-28 | Aanname is niet correct. ProRail faciliteert met een 'stoplicht' de mate waarin de bassins zijn en verder mogen worden gevuld.
4 | Vraagspecificatie | 3.1.2 | Afvoer van testwater dient te gebeuren op afroep van PCA. ON dient dit zelf af te stemmen op de beschikbare capaciteit. Betekent dit dat ON het moment en planning van de testen kan bepalen? | 2026-01-28 | Nee, het lijkt erop dat de verwijzing naar de tekst niet klopt. De planning van testen worden minimaal twee maanden vooraf bekend gemaakt.
5 | Vraagspecificatie | 3.1.3 | Werkplannen: In het werkplan dient opgenomen te worden hoe ON omgaat op het moment dat er onvoldoende capaciteit is van beide zuivering en lozingspunten. Wordt met andere uitwijkingsmogelijkheid een zuivering- en lozingspunten van derden bedoeld? Of een externe opslaglocatie? | 2026-01-28 | Beschikbare vuilwatercapaciteit bedraagt (Botlek: 300m3 en Pannerden: 250m3 = totaal 550m3). Indien dit onvoldoende is, zal in overleg met OG extra calamiteiten capaciteit worden creëerd. Verwachting is echter dat 550m3 volstaat.
6 | Vraagspecificatie | 3.1.3 | Op welke manier kan ON het waterniveau van de kelders bepalen zodat een 7 daagse planning optimaal kan worden opgesteld? | 2026-01-28 | ProRail verstrekt wekelijks een overzicht van waterstanden in de verschillende kelders. Operationele invulling moet nog worden bepaald. Streven is dat transporteur actief zal worden geinformeerd.
7 | Vraagspecificatie | 3.1.3 | In hoeverre is de voorspelling, 7 dagen vooruit, uit het opgestelde wekelijkse werkplan bindend? Wanneer blijkt dat er meer/minder water valt dient het toch te worden aangepast? Dient elke aanpassing door OG te worden goedgekeurd? | 2026-01-28 | ON moet het niveau van de kelders proactief adv weerspvoorspellingen bij houden, mocht er meer vallen moet er meer gereden worden, behoeft geen goedkeuring. zie ook antwoord vraag 6.
8 | Vraagspecificatie | 3.1.3 | Afvoer afvalwater: Bij hevige lekkages en regen dient ON te beschikken over extra inzetbare opslag en/of transport. Kan deze opslag en tussentijds transport als meerwerk worden doorbelast? | 2026-01-28 | De kosten voor deze (tussen)opslag en transport kunnen worden verrekend. In de aanbiedingsbegroting is een extra verrekenpost opgenomen, zie antwoorden op vragen 28 en 29. Hiervan kan pas gebruik worden gemaakt na schriftelijke goedkeuring OG. | Bijlage 5.1 Aanbiedingsbegroting v2.0
9 | Vraagspecificatie | 3.1.3 | Wat is de reden dat lozingsactiviteiten afgestemd moeten worden met De Beijer Logistics BV? | 2026-01-28 | Tweede lozingslocatie bevind zich op terrein Beijer Logistics B.V. in Dodewaard.
10 | Vraagspecificatie | 3.1.3 | Op welke manier ontvangt ON de waterstanden van het gezuiverder water? En kan ON ervan uitgaan dat de flow (verwerkingscapaciteit per uur) van de zuivering altijd gelijk is? | 2026-01-28 | Deze info is niet beschikbaar. Streven is om de capaciteit constant te houden, maar dat is niet te garanderen.
11 | Vraagspecificatie | 3.1.3 | Klopt het dat ON ook verantwoordelijk voor de werkplekbeveiliging en lokale veiligheid volgens NVW of wordt dit door OG of PCA gecoördineerd? | 2026-01-28 | Dat Klopt, ON is inderdaad verantwoordelijk.
12 | Vraagspecificatie | 3.2.2 | Behoort het reinigen van de calamiteitenkelders na een calamiteit en gebruik PFAS houdend SVM ook tot de scope van de opdracht of wordt dit door derden gedaan? | 2026-01-28 | Dit is geen onderdeel van de scope van de opdracht.
13 | Vraagspecificatie | 3.2.2 | Wie bepaalt wanneer het afvalwater uit de kelders na een calamiteit weer geschikt is om af te voeren naar de eigen zuivering ipv naar een externe verwerker? | 2026-01-28 | ProRail
14 | Vraagspecificatie | 3.2.5 | In deze paragraaf staat dat er een stelpost opgenomen moet worden voor deze werkzaamheden. Is de aanname dat dit doorProrail reeds in de aanbiedingsbegroting voor een bedrag van EUR 2,4 mio is verwerkt correct? | 2026-01-28 | Ja, de aanname is correct.
15 | Vraagspecificatie | 3.3.2. | Is ON verantwoordelijk voor het uitvoeren van bemonstering en analyses van de opgegeven parameters? Zo ja, volgens welk protocol dient dit plaats te vinden? | 2026-01-28 | Hier is geen specifiek protocol op van toepassing.ON moet desbetreffende monsters in werkplan aangeven.
16 | Vraagspecificatie | 3.3.2. | Voor enkele locaties dienen er ook verkeersmaatregelen getroffen te worden om de werkzaamheden veilig uit te kunnen voeren. Kunnen deze buiten het contract om afgerekend worden? Of worden deze door een derde partij verzorgd? | 2026-01-28 | Indien er voor het afpompen en afvoeren van hemelwater op de havenemplacementen verkeersmaatregelen nodig zijn, dan worden de kosten verrekend. ON dient de kosten te onderbouwen met offertes c.q. facturen onderaannemers.
17 | Vraagspecificatie | 4.1 | Waar is een FMECA voor noodzakelijk? Is het akkoord dat ON de geplande maatregelen op een andere manier ter goedkeuring aanbied aan ProRail? | 2026-01-28 | Nee, RIsico's en maatregelen mogen ook in een werkplan en of Projectplan worden vermeld.
18 | Vraagspecificatie | 4.1 | Algemeen: wat valt er onder het veiligstellen van het systeem door ON? | 2026-01-28 | ON is verantwoordelijk voor het veiligstellen van alle handelingen (ophalen en lozen water) die met overpompen tbv transporten (vervoer per as)gepaard gaan. te denken aan: gebruik lekbakken, bij koppelen slangen, opstellocaties afzuigen water etc.
19 | Vraagspecificatie | 4.2 | Wanneer er Incidenten ontstaan dient de financiele impact van de probleemanalyses vooraf ter acceptatie bij ProRail te worden ingediend. Zorgt dit niet voor onnodige vertraging bij het oplossen van de beschreven incidenten? Is ProRail 24/7 bereikbaar om dit af te stemmen? Wat is erop tegen om zonder acceptatie vooraf direct de problemanalyse uit te voeren en het plan van aanpak na analyse te delen met ProRail? | 2026-01-28 | De eis m.b.t. de probleemanalyses is niet bedoeld bij ontstane incidenten, maar vooraf alle mogelijke scenario's van incidenten in kaart te brengen. Bij de probleemanalyses dienen de financiele impact van de betreffende analyses bij OG ter acceptatie in te dienen.
20 | Vraagspecificatie | 5.1 | Opdrachtnemer dient de PPT na te leven. Op welke wijze krijgt opdrachtnemer inzicht in de aan Prorail verleende PPT? | 2026-01-28 | Op moment van contract worden de dan geldende vergunningen opgegeven. Deze worden aangevult zodra andere lopende aanvragen worden toegekent.
21 | Vraagspecificatie | 5.3.1 | De doelstelling gaat over 2 werkpakketten. Kunt u aangeven op welke 2 van de 3 werkpakketten dit betrekking heeft? | 2026-01-28 | Werkpakket 1 Afvoeren PFAS houdend water Spoortunnels en Werkpakket 3 afpompen en afvoeren overtollig hemelwater emplacementen.
22 | Vraagspecificatie | 6.2.1 | Communicatie dient plaats te vinden via VISI. Wat wordt bedoeld met dat ON zorg dient te dragen dat dit mogelijk is? Is hier een softwareaccount voor nodig? Wie draagt hiervoor de kosten? | 2026-01-28 | Bij start contract is communicatie via VISI niet nodig. dit kan mogelijk wijzigen bij overdracht dagelijkse operatieen.
23 | Leidraad | 3.2 | De antwoorden op de vragen die we hebben bepalen of we daadwerkelijk kunnen en willen inschrijven. De tijd tussen publicatie van de eerste NvI en daadwerkelijke inschrijving is een krappe vier weken. Ook kunnen tussentijds nieuwe vragen ontstaan die invloed hebben op de inschrijving. Is het mogelijk om de inschrijvingstermijn na de 2e NvI te verlengen zodat we voldoende tijd hebben om een gedegen aanbieding te kunnen doen? Bijvoorbeeld t/m 25 maart? | 2026-01-28 | De planning zal worden gewijzigd. Zie TenderNed voor de wijzigingen.
24 | Leidraad | 4.5 | Eis 2: de minimale omvang van 24000m3 water per jaar als referentieroject is erg fors. Wij hebben veel ervaring met de werkzaamheden uit wp 1 t/m 3, ook jaren gedaan. Alleen niet in deze hoeveelheden. Omdat het werk uit wp1 en wp3 vanaf eind 2024 aan een derde partij is gegund hebben we ook niet de mogelijkheid gehad om hierin een referentieopdracht op te bouwen in deze hoeveelheden. Voorheen kon het water namelijk gewoon geloosd worden. Aangezien de verwachting is dat de hoeveelheden gedurende het contract naar beneden worden bijgesteld is de vraag of deze referentie leidend zou moeten zijn. Het vooruit plannen van transporten is een stuk eenvoudiger dan te reageren op onverwachte omstandigheden. Ons inziens is 24/7 beschikbaarheid van voldoende materieel voor een worstcase scenario in een korte periode zoals omschreven in de casus daarom een betere referentie eis om op te nemen zodat ON aantoonbaar voorbereid is op dit soort scenario's. Staat OG ervoor open om deze eis aan te passen danwel te vervangen voor een nieuwe eis? | 2026-01-28 | De in geschiktheidseis 2 opgenomen minimale ervaringsomvang van 24.000 m³ water per jaar is bewust en na afweging vastgesteld in relatie tot de aard, omvang en risico’s van de opdracht. De opdracht kenmerkt zich door het gelijktijdig afvoeren en transporteren van meerdere waterstromen, waarbij sprake kan zijn van aanzienlijke piekbelastingen als gevolg van weersomstandigheden en calamiteiten. ProRail heeft bij het bepalen van deze eis gekeken naar historisch gerealiseerde afvoerhoeveelheden over meerdere jaren, inclusief zowel natte als droge perioden, en naar de daarbij behorende operationele en logistieke complexiteit. Uit deze analyse volgt dat de gestelde ervaringsomvang van 24.000 m³ per jaar noodzakelijk en proportioneel is om vast te stellen dat inschrijvers aantoonbaar ervaring hebben met het beheersen van dergelijke volumes, inclusief de inzet van materieel en personeel bij gelijktijdige piekbelasting en worst-case scenario’s. Dat de verwachte gemiddelde afname gedurende de contractperiode mogelijk lager zal uitvallen, doet niets af aan het vereiste dat de opdrachtnemer aantoonbaar in staat moet zijn om ook bij piekbelasting en onverwachte situaties de dienstverlening veilig en continu uit te kunnen voeren. De geschiktheidseis ziet nadrukkelijk op aantoonbare ervaring en niet uitsluitend op theoretische beschikbaarheid of planningscapaciteit. ProRail heeft de periode waarbinnen de referentieopdrachten mogen zijn uitgevoerd verruimd van de afgelopen drie (3) naar in de afgelopen zeven (7) jaar voorafgaand aan de uiterste datum voor inschrijving om de toereikend mededingsniveau te waarborgen. Dit wordt middels rectificatie aangepast in de leidraad. Inschrijvers kunnen, indien zij dat nodig achten, voor het voldoen aan deze eis een beroep doen op de ervaring en capaciteit van derden, conform de bepalingen in de leidraad. | Aanbestedingsleidraad v2.0
25 | Leidraad | 4.5.1 | Is een tevredenheidsverklaring van de PGO aannemer (PCA) die de werkzaamheden de laatste jaren voor Prorail hebben uitgevoerd ook afdoende? Wij hebben namelijk nooit rechtstreeks contact gehad met Prorail als primaire opdrachtgever zelf. Het is daarom ook lastig om hiervoor de juiste contactpersoon binnen Prorail te benaderen. | 2026-01-28 | Nee, ProRail heeft in paragraaf 4.5.1. in de leidraad aangegeven wat onder primaire opdrachtgever wordt verstaan. Het zou via uw opdrachtgever mogelijk moeten kunnen zijn de contactgegevens van de primaire opdrachtgever te achterhalen. .
26 | Bijlage 6 | 4.5.1 | In bijlage 6 wordt 2 keer eis 2 benoemd in het formulier. Dat lijkt 1 keer teveel. | 2026-01-28 | Geschiktheidseis 2 betreft één geschiktheidseis. Deze eis kan, conform de leidraad, worden aangetoond met maximaal twee referentieopdrachten. Indien een inschrijver één referentieopdracht indient, volstaat het indienen van één ingevuld referentieformulier (Bijlage 6). Indien een inschrijver twee referentieopdrachten indient, dient per referentieopdracht een afzonderlijk referentieformulier (Bijlage 6) te worden ingediend. De dubbele vermelding van Geschiktheidseis 2 in Bijlage 6 heeft geen inhoudelijke betekenis en leidt niet tot een aanvullende eis. Inschrijvers dienen per referentie aan te geven dat deze wordt ingediend ter onderbouwing van Geschiktheidseis 2. | Bijlage 6 v2.0
27 | Leidraad | 5.3.2 | In hoeverre heeft opdrachtnemer invloed op de hoeveelheid water die de influent ingepompt wordt? Wie stuurt deze pompen aan? Is dit geautomatiseerd? | 2026-01-28 | ON mag er vanuit gaan dat bij opdrachtverstrekking het afpompen is geautomatiseerd. Dit geldt niet voor de locaties Botlek West en Overkapping Barendrecht.
28 | Annex 5.1 aanbiedingsbegroting | WP2 | Bij calamiteiten ontkom je niet aan tussenopslag van het afvalwater. Dit omdat afvalverwerkers een PFAS analyse nodig hebben van de daadwerkelijk aan te leveren afvalstroom. PFAS analyse duurt minimaal 2 werkdagen voordat hier uitsluitsel over wordt gegeven. Kan hiervoor een extra post worden opgenomen? | 2026-01-28 | Ja, extra post in bijlgae 5.1 opgenomen. | Bijlage 5.1 Aanbiedingsbegroting v2.0
29 | Annex 5.1 aanbiedingsbegroting | WP1 en WP3 | Bij capaciteitsgebrek van de waterzuivering en/of buffertanks zal er uitgeweken moeten worden naar een externe opslag. Kan er in WP 1 en WP 3 een post worden opgenomen voor incidentele opslag bij ON? | 2026-01-28 | Ja, extra post in bijlgae 5.1 opgenomen. | Bijlage 5.1 Aanbiedingsbegroting v2.0
30 | Bijlage 10 | PVE 0.1 | Wat is de status van PvE 0.1 welke als bijlage van bijlage 10 is opgenomen? | 2026-01-28 | PvE 0.1 komt te vervallen.
31 | Annex 5.1 aanbiedingsbegroting |  | a. Waarom dienen voor ieder werkpakket afzonderlijk de vaste kosten opgegeven te worden? b. Aangezien alle drie de werkpakketten door dezelfde ON worden uitgevoerd zou dit één keer voor de totale opdracht toch voldoende moeten zijn? c. Dat maakt het een stuk overzichtelijker. Is OG bereid dit aan te passen? d. In het totaaloverzicht staat in de kop alleen WP 1 en 3 terwijl eronder wel WP2 staat genoemd, dit zal een verschrijving zijn? | 2026-01-28 | a. Dit is een bewuste keuze van ProRail. b. zie antwoord a. c. Nee, zie antwoord a. d. dat is correct. Bijlage 5.1 is aangepast. | Bijlage 5.1 Aanbiedingsbegroting v2.0
32 |  |  | Onstaan er door deze tender geen dubbelingen met het PGO contract wat onlangs opnieuw is gegund? Voorheen maakten de calamiteiten en het afvoeren van testwater onderdeel uit van dit contract namelijk | 2026-01-28 | Er is geen sprake van dubbeling. Transport van testwater (naar verwerker, dan wel zuiveringsinstallatie) is onderdeel van de opdracht. Er is een maatwerkvoorschrift aangevraagd om testwater net als lek- en hemelwater te mogen verwerken.
33 | Annex 2 Inkooprvoorwaarden |  | Wij kunnen geen voorwaarden van ProRail accepteren waarin onbeperkte aansprakelijkheid is opgenomen. Graag akkoord om in de raamovereenkomst op te nemen: In afwijking van art. 11, 14 en 30 van de Inkoopvoorwaarden van ProRail B.V. versie 7 september 2023 is de door ON te vergoeden schade beperkt tot direct verzekerbare schade en gemaximaliseerd tot 10% van onze prijs, waarbij indirecte- en gevolgschade nadrukkelijk zijn uitgesloten. |  | ProRail gaat niet akkoord met uw voorstel. ProRail sluit voor wat betreft een eventuele aansprakelijkheid aan bij het wettelijk regime van het Nederlandse Burgelijk Wetboek. De aansprakelijkheid is derhalve beperkt middels artikel 6:98 BW. Daarnaast is de aansprakelijkheid op grond van artikel 30 van de Inkoopvoorwaarden beperkt tot het bedrag dat ProRail bij een juiste en tijdige uitvoering van de Overeenkomst aan Opdrachtnemer zou zijn verschuldigd. ProRail ziet verder geen aanleiding om de aansprakelijkheidsregeling aan te passen.
34 | Annex 2 Inkooprvoorwaarden |  | Onze aanbieding is gebaseerd op de door of namens u verstrekte gegevens, waarbij wij ervan uitgaan dat deze juist en compleet zijn. In geval de verstrekte gegevens onjuist en/of onvolledig zijn of afwijken, dan kan dit tot extra kosten leiden en/of tot een langere uitvoeringsduur leiden. De gevolgen worden als meerwerk verrekend. Kunt u dit bevestigen? |  | Opdrachtnemer mag uitgaan van de juistheid van informatie die ProRail verstrekt.
35 | Annex 2 Inkooprvoorwaarden |  | We leven in een onzekere tijd. Is het akkoord dat het volgende in de overeenkomst wordt opgenomen? Prijsstijgingen door gewijzigde wet- en regelgeving, nieuwe vergunningsvoorwaarden en geopolitieke ontwikkelingen worden als meerwerk verrekend. |  | ProRail gaat niet akkoord met uw voorstel. In artikel 7 van de Overeenkomst is een indexeringsregeling opgenomen.
36 | TN566066 leidraad | 4.3 | gedragsverklaring is aangevraagd duurt min 10 weken hoe hier mee om te gaan komt buiten de indien datum |  | De Gedragsverklaring Aanbesteden geldt als bewijsstuk in het kader van de uitsluitingsgronden. Bij inschrijving dient het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) correct en volledig te worden ingediend. De Gedragsverklaring Aanbesteden hoeft niet bij inschrijving te worden overgelegd. ProRail zal de Gedragsverklaring Aanbesteden uitsluitend opvragen bij de inschrijver aan wie ProRail voornemens is de opdracht te gunnen. Op dat moment dient de Gedragsverklaring geldig en beschikbaar te zijn.
37 | TN566066 leidraad | 4.4 | iso 14001 is een eis, is een opdrachtbevestiging van certificering ook afdoende, minimale termijn voor certificering is op dit moment met spoed procedure 6-8 maanden, hoe hier mee om te gaan? |  | Naar aanleiding van heroverweging heeft ProRail besloten geschiktheidseis 1 (ISO 14001 of gelijkwaardig) te laten vervallen. De betreffende eis is aangepast middels een rectificatie. De gewijzigde bepalingen zijn opgenomen in de aangepaste leidraad, welke integraal van toepassing is. De eisen uit de vraagspecificatie zijn niet aangepast en blijven van toepassing. Zie eisen in het kader van milieuzaken. Inschrijvers wordt verzocht hun inschrijving te baseren op de aangepaste aanbestedingsstukken zoals gepubliceerd bij de rectificatie. | Aanbestedingsleidraad v2.0
38 | TN566066 leidraad | 4.5 | wij zijn SCL en vca gecertificeerd, onze branche vraagt nooit om c02 prestatie ladder, wij willen dit graag gaan halen , is een opdrachtbevestiging met een ambitie nievau afdoende om in te kunnen schrijven en gebruik te kunnen maken van het reken schema? |  | De CO₂-prestatieladder is opgenomen als gunningscriterium en geen geschiktheidseis. Dit betekent dat inschrijvers zonder certificaat kunnen deelnemen aan de aanbesteding. Voor de beoordeling wordt echter uitsluitend rekening gehouden met het aantoonbaar behaalde certificeringsniveau op het moment van inschrijving. Inschrijvers zonder certificaat behalen in dat geval geen score op dit subgunningscriterium, maar blijven volledig meedingen naar de opdracht. Zie verder paragraaf 4.3.3. van de leidraad.