## Invoeren _ Tabel (9)
ID | Systeemeis | Eistekst
SYS-00004 | Verlichting - Kwaliteit led verlichting voor camerabeelden | De Led drivers van de armaturen dienen te voldoen aan: • aansturing leds op basis van constante stroom regeling; • rimpels in de DC spanning die kleiner zijn dan 5% (% flikker); • de eisen die zijn opgenomen in de [IEEE P1789 standaard].
SYS-00006 | Verlichting - Vulfactor leds | De op een printplaat (PCB) aanwezige led-posities van de Openbare- en Objectverlichting dient voor minimaal 75% gevuld te zijn met leds.
SYS-00007 | Objectverlichting - Afwerking lichtmasten | De lichtmasten van Objectverlichting dienen, indien stalen lichtmasten zijn toegepast, thermisch verzinkt te zijn conform [NEN-EN-ISO 1461].
SYS-00008 | Verlichting - Keurmerk armaturen | De led-armaturen van de Openbare- en Objectverlichting dienen voorzien te zijn van een erkend keurmerk.
SYS-00009 | Verlichting - Verlichtingsregime configureerbaar | Het verlichtingsregime van de Openbare- en Objectverlichting dient configureerbaar te zijn zonder hard- of softwarewijziging, met uitzondering van het wijzigen van parameterinstellingen. Onder configuratieaanpassingen wordt verstaan: • aanpassen tijdstippen van het verlichtingsregime; • aanpassen verlichtingsregime per verlichtingsvak; • aanpassing van de luminantie (cd/m2) van het verlichtingsregime (uitsluitend Objectverlichting).
SYS-00011 | Verlichting - Inschakelstroom | De inschakelstroom van elektrische componenten en installaties van Openbare- en Objectverlichting dient maximaal 5 x I-nominaal van het beveiligingstoestel te zijn over een periode van 0,2 seconde.
SYS-00013 | Verlichting - IP-classificatie armaturen | De IP-classificatie van de armaturen van Openbare- en Objectverlichting dient minimaal IP66 conform [IEC 60529] te zijn.
SYS-00015 | Verlichting - Kabels spanningsloos | De kabels van de Energievoorziening ten behoeve van Openbare- en Objectverlichting dienen spanningsloos te zijn als de Openbare- dan wel Objectverlichting niet brandt.
SYS-00019 | Kleur halogeenvrije energiegrondkabel | De energiegrondkabels van de Openbare Verlichting dient te zijn uitgevoerd in grijs met 4 groene strepen conform [Kema K-162].
SYS-00024 | Verlichting - Het inschakelen van de verlichting | De armaturen van de Openbare- en Objectverlichting in een verlichtingsvak dienen te reageren op inschakel-, uitschakel- en dim-(broadcast)commando’s met dien verstande dat binnen 1 minuut na het geven van het commando de armaturen moeten zijn ingeschakeld.
SYS-00026 | Verspreidingsweerstand aarde | De verspreidingsweerstand van Openbare- en Objectverlichting voor de totale installatieaarde dient, gemeten op de hoofdaardrail van betreffende installatie, maximaal 1 Ohm te zijn.
SYS-00029 | Beveiligde eindgroepen | Eindgroepen van Energievoorziening ten behoeve van Openbare- en Objectverlichting dienen te zijn beveiligd met beveiligingsautomaten.
SYS-00031 | Schakelen fasen | 3-fasen geschakelde eindgroepen van Energievoorziening ten behoeve van Openbare- en Objectverlichting dienen per fase beveiligd te zijn en af te schakelen als de beveiliging wordt aangesproken.
SYS-00033 | Plaatsingsinstructie | De onderdelen van Openbare- en Objectverlichting dienen te zijn geplaatst conform de plaatsingsinstructie van de fabrikant en/ of de norm.
SYS-00035 | Gelijkmatige verdeling fase | Het afgenomen elektrische vermogen van Energievoorziening voor de verlichting dient per eindgroep en in totaliteit gelijkmatig over de drie fasen te zijn verdeeld.
SYS-00036 | Verlichting - Levensduur led | De leds van een Armatuur dienen een verwachte levensduur te hebben die voldoet aan: • ten minste L90B10 tot 100.000 branduren bij 25°C; • een Abrubt Failure Value (AFV) van maximaal 10%.
SYS-00040 | Power factor | De power factor van Openbare- en Objectverlichting dient, bij vol- en gedimd vermogen, groter te zijn dan 0,85.
SYS-00041 | Verwijderbaar zonder functieverlies omgeving | De Openbare- en Objectverlichting dient verwijderd te kunnen worden zonder functieverlies aan andere objecten.
SYS-00043 | Afgeschermde halogeenvrije energiegrondkabel bij externe beïnvloeding | De energiegrondkabel van de Openbare Verlichting dient, in omstandigheden waar invloeden van buitenaf mogelijk zijn (zoals onder hoogspanningsleidingen, langs railtrajecten of in mantelbuizen van kunstwerken), extra afgeschermd te zijn in zogeheten “ss” uitvoering.
SYS-00045 | Beperking aantal type led-armaturen | De led-armaturen van de Openbare- en Objectverlichting dienen (per deelsysteem) beperkt te zijn tot maximaal 3 varianten. Per variant geldt 1 samenstelling van behuizing, lumenpakket en lensoptiek. Dit is exclusief specifieke in- of opbouwarmaturen in onderdoorgangen.
SYS-00046 | Elektrische klasse armaturen | De led-armaturen van de Openbare- en Objectverlichting dienen van elektrische klasse I zijn.
SYS-00047 | Beschikbaarheid | De Openbare- en Objectverlichting dient een beschikbaarheid te hebben van 99,5%.
SYS-00055 | Overspanningsbeveiling armaturen | De armaturen van de Openbare- en Objectverlichting dienen te zijn voorzien van een overspanningsbeveiliging klasse III (fijn filter).
SYS-00062 | Verlichting - Optimalisatie onderhoudskosten | De Openbare- en Object Verlichting dient energiezuinig en duurzaam te zijn, waarbij beheer- en onderhoudskosten zijn geminimaliseerd.
SYS-00063 | Openbare verlichting - Verlichtingsklasse | De Openbare Verlichting dient de Nilantsweg te verlichten met verlichtingsklasse P5 conform [NPR 13201].
SYS-00066 | Constante Licht Opbrengst (CLO) | In led-drivers van led-armaturen dient de Constante Licht Opbrengst (CLO) ingesteld te zijn op basis van de voor de betreffende armatuur vastgestelde L-curve bij 100.000 bedrijfsuren.
SYS-00069 | Armaturen cyclisch repeterend aansluiten | De armaturen van de Openbare- en Objectverlichting dienen cyclisch repeterend te zijn aangesloten (L1, L2, L3, L1, L2 enz.).
SYS-00073 | Kleurtemperatuur led | De kleurtemperatuur van de leds van Openbare- en Objectverlichting dient tussen de 3800 en 4200 K te zijn (neutraal wit).
SYS-00074 | Schakel- en verdeelinrichtingen | De Energievoorziening van de Openbare- en Object Verlichting dient te worden ondergebracht in de technische ruimte.
SYS-00085 | Koeling armaturen | De Armaturen van de Openbare- en Objectverlichting dienen natuurlijke koeling te hebben.
SYS-00091 | Kabelbescherming bovengrondse kabels | De bovengrondse kabels van Openbare- en Objectverlichting, die niet in een constructie zijn geïntegreerd, dienen te zijn beschermd in RVS-mantelbuizen.
SYS-00097 | Openbare Verlichting EMC norm | De Openbare Verlichting dient een Elektromagnetische Compatibiliteit (EMC) te hebben die dient te voldoen aan [NEN-EN 55011] voor apparatuur die gebruik maakt van radio-frequentie-energie.
SYS-00099 | Markering kabels | De kabels van de Openbare- en Objectverlichting dienen te zijn voorzien van kabelzegels/ markeringen: • met onderlinge afstanden tussen de kabelzegels/markeringen van maximaal 5m; • aan het begin en einde van iedere kabel (codering op gele kunststof met zwarte karakters); • bij in- en uitgaan van buitenopstellingskasten en mantelbuizen.
SYS-00102 | Openbare verlichting - Dimstanden vrij instelbaar | De dimstanden van de Openbare Verlichting dienen vrij instelbaar te zijn en te allen tijden te kunnen worden gewijzigd vanuit de Bediening-applicatie.
SYS-00104 | Verlichting - Stand lichtmasten | De lichtmasten van Openbare- en Objectverlichting dienen rechtop te staan met een maximale afwijking van de verticaal per afzonderlijke lichtmast van 1°.
SYS-00110 | Verlichting - LED verlichting | De Verlichting op Complex Spooldersluis dient te bestaan uit led.
SYS-00111 | Maximale toelaatbare lekopening | Bij gesloten sluisdeuren en nivelleerschuiven is de maximaal toegestane lekopening tussen de watersystemen van de 2 puntdeuren maximaal 0,1% van de natte doorsnede van de kolk (bij maximaal verval tussen de watersystemen).
SYS-00114 | Openingstijd sluisdeuren | De openingstijd van de sluisdeur(en) dient inclusief eventuele vergrendelingen / ontgrendelingen maximaal 105 seconden te duren.
SYS-00118 | Onderhoud en beschikbaarheid | Onderhoud aan het Complex Spooldersluis dient gebaseerd te zijn op een optimalisatie van de life cycle kosten bij de gevraagde beschikbaarheid.
SYS-00119 | Maximale geplande niet beschikbaarheid ten gevolgen van preventief onderhoud voor de functies schutten, laten passeren scheepvaart en wegverkeer. | De geplande niet beschikbaarheid voor de functies schutten, laten passeren scheepvaart en ruimte bieden aan wegverkeer ten gevolge van preventief onderhoud aan Complex Spooldersluis dient gemiddeld per jaar maximaal 43 uur te zijn.
SYS-00123 | Leuningen beloopbare keermiddelen | De bordessen op de 4 Sluisdeuren moeten aan beide zijden voorzien worden van nieuwe leuningen met schoprand ter voorkoming van valgevaar.
SYS-00124 | Scheepvaarttekens | Het Complex Spooldersluis dient scheepvaart te informeren over de verkeerssituatie ter plaatse en de te kiezen routes middels scheepvaarttekens.
SYS-00126 | Veiligheidsmiddelen | Het complex Spooldersluis dient aan beide zijden van de kolk voorzien te worden van 2 reddingsboeien.
SYS-00128 | Lichtmasten - ontwerpbelasting/ max horizontale uitbuiging | De lichtmasten van de verlichting op Complex Spooldersluis dienen te voldoen aan [NEN-EN 40], conform het uitvoeringsniveau dat is geadviseerd in het [Handboek Lichtmasten].
SYS-00131 | TOPEIS Duurzaam bouwen | Het Complex Spooldersluis dient te voldoen aan de opgestelde minimum eisen uit de [Rijkswaterstaat Brede Afspraak Maatschappelijk Verantwoord Inkopen] waarbij de criteria uit de productgroep waterbouwkundige constructies (zie document [Criteria voor het duurzaam inkopen van waterbouwkundige constructies]) van toepassing zijn.
SYS-00133 | Aansluiting op Brandmeld- en Ontruimingsinstallatie Bediengebouw | Brandmeld- en Ontruimingsinstallaties in het veld vallend binnen het taakgerelateerde beheer van Complex Spooldersluis dienen met betrekking tot signalering aan te sluiten op de Brandmeld- en Ontruimingsinstallatie van het Bediengebouw.
SYS-00134 | Sluitingstijd sluisdeuren | De sluitingstijd van de sluisdeur(en) dient inclusief eventuele vergrendelingen / ontgrendelingen maximaal 105 seconden te zijn.
SYS-00136 | IJsbestrijding | Keermiddelen dienen ijsvrij te zijn tijdens matige en strenge vorst door middel van een ijsbestrijdingsinstallatie (kasblaasinstallatie) conform [Boek ijsbestrijding bij kunstwerken], [Errata berekeningen ijsbestrijding bij kunstwerken] en [Functionele eisen bij ijsbestrijding kunstwerken]. De in het boek beschreven compressor komt te vervallen, in plaats hiervan wordt op het buitenhoofd aan de bedienzijde een huur compressor en dieselaggregaat geplaatst indien nodig.
SYS-00140 | Verlichting openbare ruimten | Alle relevante openbare ruimtes binnen Complex Spooldersluis dienen te worden verlicht conform [Richtlijn Openbare Verlichting 2011].
SYS-00144 | Verlichten van werkplekken buiten | Werkplekken op het sluisterrein dienen te voldoen aan de verlichtingseisen conform tabel 5.4 uit [NEN-EN 12464-2].
SYS-00145 | Objectverlichting - Informeren scheepvaart middels dimbare objectverlichting | De Objectverlichting van Complex Spooldersluis dient scheepvaart te informeren over de verkeerssituatie ter plaatse en de te kiezen routes middels traploos dimbare (10-100%) objectverlichting. Powerfactor> 0,8 bij 10% dimmen.
SYS-00147 | TOPEIS Omgevingshinder | Het Complex Spooldersluis dient qua luchtvervuiling, trillingen, lichthinder en geluid te voldoen aan de vigerende wet- en regelgeving waarbij de hinder voor de omgeving dient te worden beperkt conform het ALARA-principe (As Low As Reasonably Achievable).
SYS-00151 | TOPEIS Milieubelasting door olie, vet en betonontkistingsmiddel | De milieubelasting van Complex Spooldersluis door het gebruik van olie, vet en betonontkistingsmiddelen zo gering mogelijk te zijn.
SYS-00152 | Aansluiting Intercominstallatie technische ruimten - Intercominstallatie technische ruimten Bediengebouw | De Intercominstallatie in de technische ruimten binnen Complex Spooldersluis dienen met betrekking tot communicatie aan te sluiten op de Intercominstallaties behorende bij het Bediengebouw.
SYS-00154 | Energiezuinig | De energieverbruikende installaties binnen het Complex Spooldersluis dienen energiezuinig te zijn.
SYS-00155 | Nivelleren | Het systeem Schutsluis dient waterpeil te nivelleren, waarbij een rustige ligging van de schepen wordt verzekerd.
SYS-00160 | Maximale ongeplande niet beschikbaarheid ten gevolgen van correctief onderhoud voor functies schutten, laten passeren scheepvaart en wegverkeer. | De ongeplande niet beschikbaarheid voor de functies schutten, laten passeren scheepvaart en ruimte bieden aan wegverkeer ten gevolge van correctief onderhoud (aan sluis en brug) dient gemiddeld per jaar maximaal 11 uur te zijn.
SYS-00168 | Belasting luiken sluisplateau | Luiken van de Schutsluis die verhoogd boven het sluisplateau worden aangebracht en dienen een bovenbelastting van 3 kN/m2 te kunnen dragen.
SYS-00170 | Voldoen aan de Machinerichtlijn | Het Complex Spooldersluis dient te voldoen aan de [Machinerichtlijn] (richtlijn 2006/42/EG).
SYS-00171 | TOPEIS Energievoorziening | De Energievoorziening voorziet alle energiegebruikers van het Complex Spooldersluis van energie vanuit het Openbare net of een mobiele Noodstroominstallatie (roterend).
SYS-00175 | Verlichting - Armaturen lichtmasten | De Openbare- en Objectverlichting dient in natuurgebieden te voldoen aan klasse G4, buiten natuurgebieden aan klasse G3, conform [Richtlijn Openbare Verlichting] en conform [NEN-EN 13201-2]
SYS-00187 | Bepalen van waterniveaus | Het niveaumeetsysteem dient de volgende informatie te leveren welke beschikbaar gesteld dient te worden aan het besturingssysteem, op basis waarvan het moment kan worden bepaald waarop de deuren van de sluis geopend mogen worden, met een maximaal totale meetwaarde-afwijking van 10 mm: - niveau buitenwater in mNAP; - niveau kolk in mNAP; - niveau van het binnenwater in mNAP.
SYS-00189 | Maximale faalkans op vraag niet sluiten schutsluis (functie keren hoogwater) | De faalkans van Complex Spooldersluis voor sluiting hoogwaterkering dient te passen binnen het beschikbare faalkansbudget als afgeleid vanuit [WOWK].
SYS-00191 | Brandeisen aan Kabelsysteem | Het Kabelsysteem dient te bestaan uit halogeenvrije en moeilijk brandbare kabels.
SYS-00193 | Objectverlichting - Hinder verlichting stopstrepen | Stopstrepen van de Schutsluis die bij donker moeten worden waargenomen moeten voorzien zijn van niet hinderende verlichting die voldoet aan de aanbeveling [NSVV; Richtlijn lichthinder].
SYS-00195 | TOPEIS Keren hoogwater | Het Complex Spooldersluis dient hoogwater te kunnen keren conform de ondergrenswaarde 1/3.000, en de randvoorwaarden zoals zijn verwoord in het document [Hydraulische Randvoorwaarden].
SYS-00196 | TOPEIS Peilscheiding handhaven | De Schutsluis dient een peilscheiding te handhaven zoals opgenomen in het document [Hydraulische randvoorwaarden].
SYS-00197 | Drenkelingenladders | De huidige drenkelingenladders in de kolk vervangen door ladders conform [RVW 2020] paragraaf 4.3 tot en met 4.5 en 4.9.
SYS-00201 | Gecontroleerd laten bewegen | De nieuwe mechanische onderdelen van het Complex Spooldersluis dient de Sluisdeuren, Nivelleerschuiven en Beweegbare Brug gecontroleerd te kunnen openen, sluiten en vasthouden. Uitgangspunten hierbij zijn de eisen en de randvoorwaarden zoals aangeven in de [ROK] en de [Hydraulische Randvoorwaarden].
SYS-00203 | Communicatie bedienaar - onderhoudspersoneel | Het systeem schutsluis dient tweewegs audiocommunicatie tussen de bedienaar en onderhoudspersoneel in besloten ruimten mogelijk te maken met een met een STI waarde van minimaal 0,45.
SYS-00206 | Vrijdraaipunten: geen gebruik smeermiddelen | Bij gebruik van de zgn. "vrijdraaipunten" of andere ten opzichte van elkaar bewegende delen die niet afgeschermd van oppervlaktewateren kunnen worden, is het gebruik van smeermiddelen in de gebruiksfase niet toegestaan. Dit betreft alle (ook. biologisch afbreekbare of andere zgn. "milieuvriendelijke") smeermiddelen.
SYS-00208 | Intercomverbinding technische ruimtes | Technische ruimtes in Bediengebouw (RWS ruimten en ruimte gemeente) , inclusief Brugkelder, die t.b.v. onderhoud betreden worden, dienen voorzien te zijn van een intercomverbinding.
SYS-00213 | TOPEIS Veiligheid | Het Complex Spooldersluis dient veilig te zijn voor gebruikers, personeel (RWS en derden), bezoekers, publiek en aanwezigen die zich binnen of in de omgeving van het Complex Spooldersluis kunnen begeven en voor aanwezigen die zich bevinden in de invloedszone van denkbare incidenten of calamiteiten binnen het Complex Spooldersluis.
SYS-00217 | Objectverlichting - Kantelmasten | Lichtmasten van de Objectverlichting Schutsluis ten behoeve van kolkverlichting, sluishoofd en verlichting op remmings- en geleidewerken tbv voorhaven dienen te zijn uitgevoerd als zijnde kantelmasten.
SYS-00220 | TOPEIS Levensduur onderdelen | Nieuw te realiseren en/of gereviseerde onderdelen van Complex Spooldersluis dienen een aantoonbare technische ontwerp-/restlevensduur te hebben die groter is dan de minimum levensduur zoals hieronder is beschreven: Nieuw: - Beton constructies 100 jaar - Ingebetonneerde onderdelen 100 jaar - Grond- en waterkerende constructies 50 jaar - Conserveringen conform RTD1032 - Klim- en valbeveiliging 25 jaar - Verhardingen 50 jaar - Slijtlagen 10 jaar - Markeringen 10 jaar - Voor het Gebouw dient als uitgangspunt voor de constructieberekeningen gevolgklasse [CC3 of CC2] voor een ontwerplevensduur van 100 jaar aangehouden te worden, zoals genoemd in de [NEN-EN 1990+A1+A1/C2/NB (nl)]. - Elektrotechnische installaties dient minimaal te voldoen aan de levensduureisen benoemd in eis SYS-01392. - De Openbare- en Object Verlichting dient een minimale technische levensduur te hebben van: • lichtmasten: 40 jaar • buitenopstellingskast: 25 jaar • schakel- en verdeelinrichting: 25 jaar • elektronica: 15 jaar • armaturen (mechanisch): 15 jaar - Industriële automatiseringsinstallaties dient minimaal te voldoen aan de levensduureisen benoemd in de [LBS]. - Mechanische uitrusting (bewegingswerken en overige installaties/onderdelen): 50 jaar. - Luiken en valroosters : 50 jaar Gereviseerd/gehandhaafd: - Beton constructies 20 jaar - Ingebetonneerde onderdelen 20 jaar - Grond- en waterkerende constructies 20 jaar - Conserveringen conform RTD1032 - Klim- en valbeveiliging 25 jaar - Verhardingen 20 jaar - Slijtlagen 10 jaar - Markeringen 10 jaar - De ontwerplevensduur van vervangbare onderdelen van het gebouw dient minimaal 10 jaar te zijn. - Elektrotechnische installaties dient minimaal te voldoen aan de levensduureisen benoemd in Sys eis 00392. - Industriële automatiseringsinstallaties dient minimaal te voldoen aan de levensduureisen benoemd in de [LBS]. - Mechanische uitrusting (bewegingswerken en overige installaties/onderdelen): 50 jaar.
SYS-00221 | Raakvlak schutsluis - bestaande infrastructuur | Het Complex Spooldersluis dient functioneel en fysiek aan te sluiten op de bestaande infrastructuur.
SYS-00318 | Signalering storingen systemen | Van de volgende gebouw gebonden systemen dienen de storingen te worden gesignaleerd: - Ventilatie systeem, CV installatie, hybride warmtepomp, - Toegangscontrolesysteem - Inbraakbeveiligingsinstallatie - Brandmeld- en Ontruimingsinstallatie - Klimaatinstallatie
SYS-00319 | Afwerking en materialen Bediengebouw | De materialen gebruikt voor exterieur en interieur van het Bediengebouw dienen: - van een gangbaar en goed verkrijgbaar standaard type materiaal te zijn en duurzaam bestand tegen onverschillig gebruik, onderhoudsarm onderhoudsvriendelijk en eenvoudig te reinigen met standaard reinigingsmiddelen. - corrosiebestendig kleurecht geproduceerd, verwerkt, verpakt en gebruikt op milieuvriendelijke wijze en geschikt voor hergebruik na sloop, dan wel te kunnen worden gerecycled.
SYS-00320 | Verwarmingsinstallatie - installatiegeluidsniveau buitenunit warmtepomp | Het installatiegeluidsniveau van een hybride buitenunit dient kleiner te zijn dan 50 dB(A) .
SYS-00321 | Doormelding Brandalarm | De Brandmeldinstallatie dient uitgevoerd te zijn met doormeldingen brandalarm naar een Brandmeldcentrale en naar de Beheerder.
SYS-00322 | CCTV behuizing | De CCTV van het Bediengebouw dient voorzien te zijn van condensvrije behuizing.
SYS-00323 | Materialen geschikt voor milieuvriendelijk reinigen | De keuze van toe te passen materialen dient te zijn afgestemd op het reinigen met milieuvriendelijke schoonmaakmiddelen.
SYS-00324 | Buitencondities winterperiode | Voor het behalen van de interne binnen temperaturen in het Bediengebouw in de winterperiode dienen de volgende buitencondities aangehouden te worden: - Minimum buitentemperatuur: - 10 º C; - Maximum windsnelheid loodrecht op de gevels: 10 m/s; - Minimum vochtinhoud lucht: 1 gr/kg droge bol.
SYS-00325 | Aansluiting beamer/speakers in multifunctionele ruimte | In de vergaderruimte dienen de bestaande voorzieningen boven het verlaagde plafond vervangen te worden voor een beamer en speakers, zoals wandcontactdoos en data-aansluiting/loze leidingen.
SYS-00326 | Afwerkstaat vloeren, wanden en plafonds | De vloer, wand en plafondwerkingen dienen te voldoen aan de afwerkstaat bouwkundig volgens [Afwerkstaat Spooldersluis Bouwkundig].
SYS-00327 | Roestvaststaal hang- en sluitwerk gevelpuien | Het hang- en sluitwerk van de gevelpuien dient te worden uitgevoerd in roestvaststaal.
SYS-00329 | Hoofdpaneel brandmeldsignalering | De plaatsbepaling en exacte uitvoering van het hoofdpaneel voor brandmeldsignalering in de Entree/hal van het Bediengebouw dient in overleg met de Brandweer te worden bepaald.
SYS-00330 | Primair fossiel energiegebruik | Voor de energievoorziening (zowel systeemoverkoepelend als binnen een subsysteem) van het Bediengebouw dient er zo min mogelijk gebruik te worden gemaakt van primair fossiele brandstoffen (olie en gas).
SYS-00332 | Voorkomen hinderlijke geluiden en resonantie gebouw | Het Bediengebouw en de hieraan bevestigde voorzieningen dienen zodanig geconstrueerd te zijn, dat deze geen bijzondere of hinderlijke geluiden maken of in resonantie raken bij wind, neerslag, thermische uitzetting of andere bewegingen.
SYS-00335 | Blusmiddelen zonder nevenschade | Blusmiddelen binnen Complex Spooldersluis dienen vrij te zijn van aerosolen en bij gebruik aantoonbaar geen schade, gevolgschade, nevenschade en/of uitschakeling te veroorzaken aan (delen van) installaties en/of negatieve invloed te hebben op het onderhoud en de werking van de installaties.
SYS-00336 | Aanwezigheidsdetectie/ schakelbaarheid verlichting | De ruimten (excl. verkeersruimten, ruimte voor bediening en ruimte met elektriciteitskasten/ panelen) dienen met een daglichtafhankelijke regeling inclusief een aanwezigheidsdetectie verlicht/ verduisterd te worden, waarbij de mogelijkheid blijft dat de gebruiker de verlichting per ruimte per verlichtingsgroep uitschakelt.
SYS-00337 | Drinkwaterinstallatie | In het Bediengebouw dient de drinkwaterinstallatie te worden aangepast voor het leveren van drinkwater bij de verschillende sanitaire toestellen en andere aansluitpunten.
SYS-00339 | Luchtverontreiniging | De luchtbehandelingsinstallatie dient te zijn voorzien van een filter voor luchttoevoer met classificatie ePM1 50-65% volgens [NEN-EN-ISO 16890].
SYS-00340 | Risico-analyse en beheersplan legionella-besmetting | Om legionellabesmetting te voorkomen dient een risicoanalyse en beheersplan voor de (bestaande en) nieuwe waterleidinginstallatie op het Complex Spooldersluis te worden opgesteld door een op basis van [BRL-6010] gecertificeerd bedrijf.
SYS-00341 | Karakteristiek luchtgeluidniveauverschil tussen ruimten | Tussen de volgende ruimten dient het A-gewogen lucht-geluidniveauverschil DnT,A minimaal de volgende waarden te hebben: - Bedienruimte en aangrenzende ruimten : DnT,A >= 32 dB - overige verblijfsruimten en aangrenzende ruimten : DnT,A >= 38 dB
SYS-00344 | Tracé kabelbanen bestaande bouw | Nieuwe kabelbanen dienen hetzelfde tracé te volgen als de huidige kabelbanen.
SYS-00345 | TOPEIS Bediengebouw | Het Bediengebouw dient ten behoeve van het (vaar)wegverkeer ruimten te bieden aan bediening en besturing met bijbehorende installaties, waarbij die bouwkundige maatregelen genomen dienen te worden om de primaire processen optimaal doorgang te laten vinden, de gebruikers zich veilig voelen, het gebouw duurzaam (incl. vormgeving) is en goed beheerd en onderhouden kan worden.
SYS-00346 | Afstemming keuze en plaatsing verlichting | De kleurtemperatuur van de dynamische verlichting in de bedienruimte dient regelbaar te zijn tussen 2700K-6500K.
SYS-00347 | Kabelgoten, ledige leidingen en inbouwdozen | Ten behoeve van data- en telecommunicatie en toegangsbewaking dienen de nodige ledige leidingen, reserveringen in kabelgoten, kabelgoten langs wanden en inbouwdozen te worden aangebracht.
SYS-00348 | Storingsmelding luchtfilters | Bij toepassing van luchtfilters dient vervuiling (gemeten op basis van drukverschil) van de filters als storing te worden gemeld.
SYS-00350 | Minimaal verlichtingsniveau | In afwijking van de [NEN-EN 12464-1] dient het verlichtingsniveau in lux (gemeten op de vloer) in de volgende ruimten minimaal te zijn: - Bedienruimte: 500 -verblijfsruimten: 500 - sanitaire ruimten: 100 - technische ruimten: 400 - verkeersruimten: 150
SYS-00351 | Sleutelkluisje ten behoeve van de brandweer | Er dient - voor het geval zich een brand voordoet - ten behoeve van de toegankelijkheid van het Bediengebouw door de Brandweer, in de muur naast het het Toegangshek (elektro-mechanisch) van de hoofdingang een sleutelkluisje aangebracht te worden.
SYS-00352 | Ruimte bieden aan gebruikers | Het Bediengebouw dient ruimten te bieden aan de gebruikers overeenkomstig de ruimtebehoefte welke staat beschreven in bijlage 1 van [Spooldersluis, Programma van eisen centraal bedieninggebouw].
SYS-00353 | Afstemming keuze en plaatsing verlichting | Keuze en plaatsing van verlichting dient afgestemd te worden op de plaatsing van de beeldschermen en de betreffende van toepassing zijnde publicaties van de Arbeidsinspectie.
SYS-00354 | Locatie TV-scherm/radio met speakers | Het beamerscherm en de ophanging van de beamer inclusief WCD en aansluitkabels in de Vergaderruimte dienen hergebruikt te worden.
SYS-00355 | Naregelbaarheid temperatuur | De temperatuur in een verblijfsruimte dient door de gebruiker in die ruimte naregelbaar te zijn.
SYS-00356 | Glasbreuk | Glasbreuk door thermische spanningen dient niet op te treden.
SYS-00357 | Voldoen aan uitvoeringseisen fysieke beveiliging | De fysieke beveiliging van het Complex Spooldersluis dient te voldoen aan de uitvoeringseisen zoals genoemd in [Handboek Security RWS deel III, IV, V en VI], waarbij Basis Security Niveau: 0 voor combinatielocaties brug-schutsluis is bepaald.
SYS-00358 | Bescherming binnenwanden | De binnenwanden dienen tot een hoogte van minimaal 50 mm boven vloerniveau bestand te zijn tegen stoten, vocht en andere invloeden van schoonmaakwerktuigen.
SYS-00360 | Aansluitpunten en wandcontactdozen Bediengebouw | Alle ruimten in het Bediengebouw dienen te worden voorzien van aansluitpunten overeenkomstig de [NEN 1010] en de navolgende gegevens: - per werkplek: 6 wandcontactdozen en 4 data/telefoonpunten (2 bedienplekken in bedienruimte en 1 werkplek in vergaderruimte) - iedere verblijfsruimte : één dubbele wandcontactdoos 230 V per stramien van 1,80 m1 opgenomen in wandgoten; - in technische ruimten per 10 m2 gebruiksoppervlakte één dubbele wandcontactdoos met een minimum van één dubbele wandcontactdoos per ruimte; - in besloten ruimten van het gebouw, niet zijnde kantoor-, vergaderruimten en/of sanitaire ruimten, ten minste één dubbele wandcontactdoos of één per 8 m2 gebruiksoppervlakte; - in de verkeersruimten één dubbele wandcontactdoos om de 10 m; - in de keuken/pantry bedienruimte twee dubbele wandcontactdozen en daarnaast voldoende, separaat beveiligde, aansluitpunten voor koelkast, kookplaat, magnetron, boiler ; - in de pantry sanitair ruimte twee dubbele wandcontactdozen en daarnaast voldoende, separaat beveiligde, aansluitpunten voor boiler en koffiezet apparaat.; - in verblijfsruimten aanvullend een wandcontactdoos nabij de lichtschakelaar.
SYS-00363 | Elektrisch sloten (te openen bij stroomuitval en vluchten) | De elektrische sloten dienen bij stroomuitval en in geval van vluchten zonder sleutel te openen zijn.
SYS-00364 | Brandveiligheid constructies | Constructieonderdelen (inclusief hun afwerking) dienen bepaald volgens [NEN-EN 13501-1] minimaal te voldoen aan: - binnendeuren en buitengevel: brandklasse B; - overig: brandklasse A2.
SYS-00366 | Configuratie Bedienplekken | Voor de configuratie van de bedienplekken in de bedienruimte dient uitgegaan te worden van de bestaande situatie inclusief bedienplek bruggen voor de gemeente Zwolle.
SYS-00368 | Kabels en leidingen | Voor kabels en leidingen dient in het Bediengebouw ruimte gereserveerd te zijn met een overmaat van 20 % voor toekomstige uitbreidingen.
SYS-00372 | Storingsmelding | Een storing dient uniek, specifiek en herleidbaar te zijn tot betreffend component of (deel)systeem en in begrijpelijke taal te worden weergegeven.
SYS-00373 | Ontruimingsinstallatie | Het Bediengebouw dient te zijn voorzien van een Ontruimingsinstallatie, in combinatie met een gecertificeerde Brandmeldinstallatie, die voldoet aan de [NEN 2575-3].
SYS-00374 | Waterinstallatie - warmwater temperatuur | Daar waar warm water beschikbaar dient te zijn, dient de temperatuur van het tappuntwater ten minste 55 ºC te bedragen.
SYS-00375 | Leidingen in ruimten opbouw | In de niet benoemde of overige ruimten mogen opbouwleidingen en opbouwschakelmateriaal toegepast worden.
SYS-00377 | Bescherming bieden tegen ongewenste natuurlijke invloeden | Het Bediengebouw dient bescherming te bieden tegen ongewenste natuurlijke invloeden.
SYS-00378 | Ontwerplevensduur fysieke omhulling Bediengebouw | De ontwerplevensduur van de fysieke omhulling van het Bediengebouw en met name de wijzigingen daar aan, dient afgestemd te zijn op de verwachte functionele levensduur van dit Bediengebouw, of op mogelijk hergebruik van (delen) van dit Bediengebouw. Toelichting: Zie eis SYS-00220.
SYS-00381 | Topeis veiligheid Gebouw | Het Bediengebouw dient integraal veilig te zijn.
SYS-00382 | Dagschootblokkering buitendeuren | De dagschoot in sloten van buitendeuren dienen te worden voorzien van een dagschootblokkering.
SYS-00385 | Buitencondities zomerperiode | Voor het behalen van de interne binnen temperaturen in het Bediengebouw in de zomerperiode dienen de volgende buitencondities aangehouden te worden: - Maximum buitentemperatuur: 30 º C; - Maximum vochtinhoud lucht: 18 gr/kg droge bol.
SYS-00388 | Brandslanghaspels en handblussers | Brandblussers in de vluchtroutes, zoals in verkeersruimte, trappenhuis en nooduitgangen, dienen vervangen te worden.
SYS-00389 | Strengere temperatuureisen van fabrikant/ leverancier maatgevend. | De in eis SYS-00412 aangegeven ontwerpbinnentemperaturen voor ruimten waar technische apparatuur staat opgesteld dienen aangepast te worden aan de eventueel strengere (garantie)eisen van de fabrikant/leverancier voor de installaties in die ruimten.
SYS-00390 | Zonwering - linkerraam Bedienruimte. | Binnenzonwering dient uitgebreid te worden met een zonwering voor het linkerraam van de Bedienruimte.
SYS-00391 | Dimmen verlichting in Bedienruimte | In de Bedienruimte dient de basisverlichting per verlichtingsgroep van elke Werkplekverlichting dimbaar te zijn en traploos instelbaar van 10 t/m 100% (powerfactor >0,8 bij 90% gedimde stand).
SYS-00392 | Keuken pantry’s | De pantry-/keukeninrichting en sanitaire ruimten dienen vervangen te worden en dienen te voldoen aan de [Afwerkstaat Spooldersluis bouwkundig] en [Afwerkstaat Spooldersluis GGI V1.1].
SYS-00395 | Blusmiddelen in technische ruimten | Het blussen met water en of poeder (zouten) in technische ruimten is niet toegestaan.
SYS-00397 | Afzuiging kookgassen in pantry bedienruimte | Ontstane kookgassen in de pantry van de bedienruimte dienen naar buiten afgezogen te worden.
SYS-00398 | Nevenpaneel brandmeldsignalering | De plaatsbepaling van het nevenpaneel voor brandmeldsignalering in het Bediengebouw dient in overleg met de Beheerder te worden bepaald.
SYS-00399 | Koud water tappunten | De koud water tappunten dienen aangepast te worden aan de hand van opstellingen en veranderingen aan de installaties in de technische ruimten.
SYS-00401 | Aansluitingen op de Brandmeld- en Ontruimingsinstallatie | De Brandmeld- en Brandblusinstallaties in het veld vallend binnen het taak gerelateerde beheer van het Bediengebouw, inclusief Brugkelder, dienen met betrekking tot signalering aan te sluiten op de Brandmeld- en Ontruimingsinstallatie van het Bediengebouw.
SYS-00402 | Contactgeluidniveau tussen verblijfsruimten | Het A-gewogen contact-geluidniveau LnT,A tussen alle binnen het Bediengebouw aanwezige verblijfruimten dient < 59 dB(A) te zijn.
SYS-00405 | Gescheiden kabeltracés voedings-en signaalkabels | Voedingskabels en signaalkabels dienen gescheiden tracés te volgen om onderlinge beïnvloeding te voorkomen.
SYS-00406 | Signaleringspaneel t.b.v. gebouw gebonden systemen | Storingen in de gebouw gebonden systemen die het beheer en onderhoud direct dan wel indirect beïnvloeden, dienen te worden door gemeld naar een signalerings- en bedieningspaneel in de Bedienruimte.
SYS-00407 | Overwerktimer (temperatuur) | Indien buiten de gebruikstijden gewerkt wordt, dient er op een plaats in de bedienruimte een paneel (overwerktimer) te worden aangebracht voor het kunnen wijzigen van de gebruikstijden ten behoeve van de continuiteit en werking van gebouwgebonden installaties.
SYS-00409 | Hulpmiddelen voor onderhoud installatie-onderdelen | Installatie-onderdelen dienen te zijn voorzien van de benodigde hulpmiddelen voor het uitvoeren van standaard preventief en correctief onderhoud.
SYS-00410 | Zwaardere filters | De luchtbehandelingsinstallatie dient voorbereid te zijn op zwaardere filters.
SYS-00411 | Binnenklimaat en beoogd gebruik | Het ontwerp van de aanpassingen aan het Bediengebouw en de Gebouw gebonden installaties en voorzieningen dient zodanig op elkaar te zijn afgestemd, dat een binnenklimaat en een beoogd gebruik verkregen wordt waarvoor geldt dat: de beoogde functies goed worden vervuld en het door de gebruikers als behaaglijk wordt ervaren.
SYS-00412 | Grenswaarden binnentemperaturen | Bij de opgegeven buitencondities voor winter SYS-00324 en zomer SYS-00385 dienen, gedurende de gebruikstijden, in de ruimten van het Bediengebouw de ontwerpbinnentemperaturen in ˚C zie [Grenswaarden binnentemperaturen] gehaald te worden.
SYS-00413 | Bescherming bieden tegen ongewenste menselijke invloeden | Het Bediengebouw en Brugkelder dient bescherming te bieden tegen ongewenste menselijke invloeden.
SYS-00414 | Vrije ruimte onder montagevloeren Bedien- en systeemruimte | De verhoogde vloer van de Bedieningsruimte inclusief pantry dient vernieuwd te worden. De hoogte van de vloer dient daarbij gelijk te blijven.
SYS-00415 | Ruimte bieden aan gebouw gebonden systemen | Het Bediengebouw dient ruimte te bieden aan de gebouw gebonden systemen, energie verdeel installaties en besturingen van technische installaties.
SYS-00416 | Onderhoudswerkzaamheden aan het dak | Het dak dient geschikt te zijn voor inspectie- en onderhoudswerkzaamheden.
SYS-00418 | Luchtvochtigheid | De Bedienruimte in het Bediengebouw dient een blijvende relatieve vochtigheid te hebben tussen 40% en 50%.
SYS-00419 | Veilig beheer en onderhoud van gebouw incl. gebouwgebonden installaties | Installatie-onderdelen dienen blijvend op een veilige wijze te kunnen worden bediend, geïnspecteerd, onderhouden en vervangen en dienen bijv. zonder specifieke hulpmiddelen bereikbaar zijn.
SYS-00420 | Vrije doorgang deuren | Binnendeuren welke vervangen worden dienen te beschikken over een vrije doorgang van tenminste 900x2300 mm (bxh).
SYS-00421 | Bouwkundige voorzieningen invoer nutsbedrijven | Voor de invoer van nutsvoorzieningen als elektriciteit, water, gas en ICT dienen op een logische plaats in de fundering en begane grondvloer passende bouwkundige voorzieningen getroffen te worden, welke tevens geen negatieve gevolgen voor het Bediengebouw opleveren zoals vochtdoorslag en afname levensduurverwachting.
SYS-00422 | Nood Deur Opener | De buitendeuren met elektrische sloten dienen met Nood Deur Openers te zijn voorzien.
SYS-00423 | Luchtverontreiniging | De gassen boven een kookgelegenheid dienen effectief afgezogen te worden zonder nadelige interferentie met klimaatregeling, luchtverversing en verwarming.
SYS-00424 | Op veilige wijze gebruiken, beheren en onderhouden | Het Bediengebouw dient op een veilige wijze te kunnen worden gebruikt, beheerd en onderhouden.
SYS-00425 | Watersysteem - maatregelen legionellabesmetting | Indien uit het opgestelde beheersplan blijkt dat de bestaande of nieuwe waterleidinginstallatie risico’s opleveren voor legionella-besmetting dienen er maatregelen te worden getroffen om deze op te heffen.
SYS-00427 | Bescherming van leidingen | De leidingen van water en klimaatinstallaties dienen beschermd te zijn tegen condensatie en tegen vorst.
SYS-00428 | Voorzien in brandpreventie | Het Bediengebouw dient te beschikken over een doelmatige brandpreventie.
SYS-00431 | Installaties op het dak | Eventuele installaties (condensors, dakdoorvoeren, antennemasten, marifoonantennes, schotelantennes, etc.) dienen in overleg met Opdrachtgever op een verantwoorde wijze qua vormgeving aan de gevel, op het terrein of op het dak geplaatst te worden.
SYS-00435 | Brandveiligheid constructies Dak | De bovenzijde van het dak mag niet brandgevaarlijk zijn volgens [NEN 6063].
SYS-00437 | Ontwerplevensduur vervangbare onderdelen Bediengebouw | De ontwerplevensduur van vervangbare onderdelen van het Bediengebouw dient minimaal 10 jaar te zijn.
SYS-00438 | Drinkwaterinstallatie | In het Bediengebouw dient de drinkwaterinstallatie te voldoen aan [NEN 1006].
SYS-00439 | Centrale regeling verlichting | In de hal bij centrale entree dient een voorziening te zijn aangebracht voor centrale regeling van de verlichting, waaronder het in één keer in- en uitschakelen van alle verlichtingsgroepen
SYS-00441 | Dakbedekking | Het bitumen dak van het Bediengebouw dient vervangen te worden overeenkomstig: - [Vakrichtlijn Gesloten Dakbedekkingssystemen ]; - [BRL 1511 Baanvormige dakbedekkings-systemen]; - [BRL 4702 Uitvoering van dakbedekkings-constructies in bitumen of kunststof].
SYS-00442 | Opstellen Sluitplan | In overleg met de beheerder dient er een sluit- sleutelplan te worden opgesteld, waarbij duidelijk is welke slot waar wordt toegepast.
SYS-00444 | Onderhoudbaarheid Bediengebouw | Het Bediengebouw dient met beschikbare, uitvoerbare, bewezen en veilige onderhoudsmethoden en middelen onderhouden te kunnen worden zonder de beschikbaarheid van het Complex Spooldersluis aan te tasten.
SYS-00445 | Interne warmtelast | Er dient rekening gehouden te worden met de volgende interne warmtelast: Ten gevolge van personen (in kW): - Bedienruimte (verblijfsruimte): 2 personen - overige verblijfsruimte: 2 personen - technische ruimten: 2 personen - Vergaderruimte : 4 personen Ten gevolge van verlichting (in KW): Deze warmtelast dient bepaald te worden op basis van het te ontwerpen verlichtingssysteem Ten gevolge van apparatuur gebouw gebonden installaties (in kW): Deze warmtelast dient bepaald te worden op basis van de te ontwerpen gebouw gebonden installaties. Ten gevolge van apparatuur taak gerelateerde systemen (in kW): Deze warmtelast dient bepaald te worden op basis van de te ontwerpen taak gerelateerde installaties.
SYS-00446 | PMV-eis verblijfsruimten | In de verblijfsruimten dient – bij aanwezigheid van personen – de PMV-waarde tussen -0,5 en +0,5 categorie B van [NEN–EN-ISO 7730] te liggen.
SYS-00447 | Schachtruimte(n) | In het Bediengebouw dient te worden voorzien in de nodige schachtruimte(n) ten behoeve van verticaal en horizontaal transport van kabels, leidingen en kanalen.
SYS-00448 | Vrije doorgang verkeersruimte | De verkeersruimten dienen minimaal een vrije doorgang te hebben van minimaal 1200X2300 (bxh).
SYS-00449 | Werkplekverlichting - Bedienwerkplek | Per bedienwerkplek dient additioneel werkplekverlichting aangebracht te worden.
SYS-00451 | Duurzaamheid Bediengebouw | Het Bediengebouw dient, met inachtneming van economische haalbaarheid, zo duurzaam mogelijk te zijn, waarbij toe te passen duurzaamheidsmaatregelen binnen een periode van 10 jaar zijn terugverdiend.
SYS-00452 | Duurzaam geproduceerd hout | Te leveren hout of hout verwerkt in te leveren (hout)producten dient te voldoen aan de ‘Dutch Procurement Criteria for Timber’ ten aanzien van duurzaam bosbeheer en de handelsketen, inclusief de bijbehorende beoordelingsmethode (http://www.tpac.smk.nl/176/documents/procedural-documents.html).
SYS-00453 | Eindgroepen verlichting | Op eindgroepen waarop verlichting is aangesloten dienen geen aansluitpunten en wandcontactdozen te worden aangesloten.
SYS-00455 | Kolomvrije Bedienruimte | De Bedienruimte dient kolomvrij te zijn.
SYS-00456 | Brancardvervoer via trap | Tenminste via één trap in het Bediengebouw dient brandcardvervoer mogelijk te zijn naar het omliggend terrein.
SYS-00457 | Brandmeldsignalering met synoptisch overzicht | Het hoofd- en nevenpaneel dient de brandmeldsignalering mede te voorzien door middel van een synoptisch overzicht van branddetectoren, handbrandmelders en betreffende ruimten van het Bediengebouw inclusief het gehele complex.
SYS-00460 | Positie ventilatieopeningen in gevel Bediengebouw | Gevelventilatieopeningen (inkomend en uitgaande lucht) ten behoeve van de klimaatinstallatie dienen afgewend te zijn van de kolk.
SYS-00462 | Warm- en koud wateraansluitpunten | De pantry bedienruimte, pantry, werkkast en douche was/kleedruimte dienen voorzien te zijn van koud en warmwater tappunten en deze tappunten dienen aangepast te worden aan de hand van uitbreidingen en veranderingen in de benoemde ruimten.
SYS-00464 | Klimaatregeling - inschakelregime | De klimaatregeling in de verblijfsruimten van het Bediengebouw dient voorzien te zijn van een schakelaar waarmee de klimaatinstallatie ingeschakeld en ingesteld wordt op een instelbare temperatuur en automatisch na werktijd weer terugvalt naar de instelbare basisstand van 18˚C (bij aanwezigheid van personen) of naar – bij afwezigheid van personen - de genoemde grenswaarde in eis SYS-00412.
SYS-00468 | Branddetectoren en handbrandmelders | Er dient te zijn voorzien in optische brandmelders in alle verblijfsruimten, technische ruimten en verkeersruimten en handbrandmelders op de hiervoor benodigde locaties.
SYS-00470 | Zicht staand persoon in Bedienruimte | In de Bedienruimte dient een staand persoon horizontaal, op ooghoogte, onbelemmerd naar buiten te kunnen kijken tot minimaal 2.00 m+ vloerpeil van de Bedienruimte.
SYS-00471 | Aansluitingen data/telefoon | In de volgende ruimten dient de volgende aantallen aansluitingen te komen voor de data/telefoon: - luchtbehandelingsruimte: n=1 - technische ruimten: n=2 - bedienruimte: n=2 - Brugkelder: n=1 - Vergaderruimte: n=2
SYS-00472 | Leidingen aan gevel uit het zicht | Leidingen aan de gevel van het Bediengebouw dienen uit het zicht te zijn, maar wel eenvoudig vervangbaar te zijn in geval van storingen of defecten.
SYS-00473 | Naleverbaarheid installatie-onderdelen | Naleverbaarheid c.q. uitbreidbaarheid dan wel kwalitatief gelijkwaardige vervanging van onderdelen en fabrieksmatige ondersteuning voor specifieke materialen gebruikt in de Gebouw gebonden Installaties, dient voor 10 jaar na oplevering te zijn gegarandeerd.
SYS-00474 | Toelaatbaar installatiegeluidniveau in ruimten | In de volgende ruimten dient het karakteristiek A-gewogen installatie-geluidniveau L I,A,k , ten gevolge van de gebouw gebonden en taak gerelateerde systemen, maximaal de volgende waarden te hebben: - Bedienruimte (24/7-bediening): L I,A,k =< 32 dB(A) - overige verblijfsruimten: L I,A,k =< 40 dB(A) - systeem-/schakelruimte: L I,A,k =< 40 dB(A) - HVAC/luchtbehandelingsruimte: L I,A,k =< 60 dB(A) - overige technische ruimten: L I,A,k =< 50 dB(A) - sanitaire ruimten (in gebouw met verblijfsruimten): L I,A,k =< 40 dB(A) - sanitaire ruimten (in gebouw zonder verblijfsruimten): L I,A,k =< 45 dB(A) - verkeersruimten: L I,A,k =< 45 dB(A) - overige ruimten: L I,A,k =< 50 dB(A)
SYS-00475 | Voorzieningen voor communicatie status/ storingsmelding gebouw gebonden systemen | De gebouw gebonden systemen dienen voorzieningen te hebben om status en storingsmeldingen te communiceren aan informatiesystemen elders.
SYS-00476 | Automatisch sluitende deuren | Alle toegangsdeuren van ruimten die afzonderlijk worden geklimatiseerd of waarvoor beveiligingseisen gelden, dienen automatisch te sluiten.
SYS-00477 | Ventilatievoud | Het minimaal ventilatievoud dient te zijn voor: - verkeersruimten: 1 (indien personen aanwezig zijn in het Bediengebouw); - technisch ruimten: afgestemd op interne warmtelast en/ of voorschriften fabrikant/ leverancier van de installaties in die ruimten.
SYS-00480 | Luchtverontreiniging | Het binnenklimaat in het Bediengebouw dient te worden beschermd tegen hinder van verontreinigingen van buitenaf.
SYS-00481 | Toleranties binnentemperaturen | De tolerantie t.o.v. de gevraagde binnentemperaturen dient maximaal te zijn voor: - temperatuur verblijfsruimten: ± 1 º C; - temperatuur overige ruimten: ± 2 º C.
SYS-00482 | Verboden materialen | In de Beheerobject Overstijgende Voorzieningen Utilities dienen de volgende materialen en installaties niet voor te komen: - SF6-gas - Loodaccu’s met een nat elektrolyt, (Loodaccu's met elektrolyt in gel vorm zijn wel toegestaan.) - Nikkel-cadmium accu’s
SYS-00483 | Functie brandmeldinstallatie | De gecertificeerde Brandmeldinstallatie dient – om tijdige bestrijding mogelijk te maken - een beginnende brand in een vroegtijdig stadium te - ontdekken - lokaliseren - signaleren.
SYS-00485 | Nood Deur Opener | De Nood Deur Opener dient groen te zijn met dubbel contacten.
SYS-00486 | Toepassing her te gebruiken materialen | In het Bediengebouw dient zo veel mogelijk her te gebruiken materialen te zijn toegepast.
SYS-00488 | Bediengebouw - LED-verlichting | Alle verlichting in, op en aan het Bediengebouw dient als LED-verlichting te zijn uitgevoerd.
SYS-00489 | Aan- en afvoer water | Er dient in het Bediengebouw water beschikbaar te zijn en te kunnen worden afgevoerd.
SYS-00490 | Storings-signaleringssysteem | Het storings- en signaleringssysteem dient een optische en akoestische signalering te hebben.
SYS-00491 | Zichteisen van uit de Bedienruimte | Vanuit de Bedienruimte dient ten behoeve van de Bediening en Besturing van de Scheepvaart visueel zicht te zijn op: - Voorhaven - Schutsluis - Beweegbare Brug - Zwolle-IJsselkanaal - IJssel
SYS-00492 | Noodstop luchtbehandelingsinstallatie | In de luchtbehandelingsinstallatie dient een “noodstopvoorziening” te zijn opgenomen die: - automatisch werkt middels een rookdetectiesysteem (rook als gevolg van een eventueel brandend schip in de sluis); - vanaf de lessenaar in de Bedienruimte handmatig kan worden bediend.
SYS-00496 | Aftappunten bij leidingen | Bij vorstgevoelige leidingen dienen de leidingen te worden voorzien van de nodige aftappunten.
SYS-00498 | Toevoer en afvoer verse lucht (via klimaatinstallatie) | De volgende ruimten dienen een voorziening voor luchtverversing (met een component voor de toevoer verse buitenlucht en een component voor de afvoer van binnenlucht) te hebben met capaciteit van tenminste: . Bedienruimte: 8,3 dm³/s.pp . vergaderruimte/ multifunctionele ruimte: 8,3 dm³/s.pp . overige verblijfsruimte: 8,3 dm³/s.pp . systeem-/ schakelruimte: 14,0 dm³/s.m2 nvo . no-break-ruimte (zonder accu’s): 14,0 dm³/s.m2 nvo . accu-ruimte (t.b.v. no-break-install.) : 14,0 dm³/s.m2 nvo . luchtbehandelings- en koelinstallatieruimte: 14,0 dm³/s.m2 nvo . overige technische ruimten: 14,0 dm³/s.m2 nvo . was/kleedruimte/ douche: 14,0 dm³/s.m2 nvo . toiletten: 7,0 dm³/s.m2 nvo . keuken, pantry: 21,0 dm³/s.m2 nvo . werkkast: 14,0 dm³/s.m2 nvo . garderobe: 2,4 dm³/s.m2 nvo - verkeersruimten: 14,0 dm³/s.m2 nvo
SYS-00499 | Grenswaarde CO2-gehalte binnen lucht | Het CO2-gehalte in de binnenlucht van verblijfsruimten dient de grenswaarde van 0,08 vol % (800 ppm) niet te overschrijden.
SYS-00500 | Functiebehoud Brandmeld- en Ontruimingsinstallatie | Een Brandmeld- en Ontruimingsinstallatie dient voor functiebehoud aangelegd te zijn volgens de richtlijn [NPR 2576].
SYS-00501 | Ruimte bieden aan taakgerelateerde systemen | Het Bediengebouw dient ruimten te bieden aan taakgerelateerde systemen overeenkomstig bijlage 1 [Ruimtebehoefte bedieninggebouw v0.1].
SYS-00503 | Meldingen naar beheerder | De beheerder dient de meldingen te ontvangen: - brandalarm - storingen. Toelichting: zie ook SYS eis 01433 en 01377
SYS-00504 | Vervangbaarheid onderdelen | Storingsgevoelige onderdelen in de Gebouw gebonden systemen dienen vervangbaar te zijn zonder belangrijke beïnvloeding van overige systemen.
SYS-00505 | Elektrisch sloten (fabricaat) | De elektrische sloten dienen te voldoen aan par. 4.3 van de [Aansluitvoorwaarden Rijkspas RWS]. Sloten dienen in overeenstemming te zijn met sleutelplan OG.
SYS-00506 | Visueel comfort, dag- en kunstlicht, uitzicht | Het visueel comfort, dag- en kunstlicht en uitzicht dient te voldoen aan: - bedienruimte: klasse B - overige verblijfsruimten: klasse C van tabel 1 van Cahier R2 “Binnenmilieu Prestatie-eisen Kantoorgebouwen” van het [Praktijkboek Gezonde Gebouwen].
SYS-00508 | Instelbaarheid temperatuur | De temperatuur in alle ruimten dient centraal in de bedienruimte door een klokregelsysteem ingesteld te worden.
SYS-00509 | Bereikbaarheid schachten | Schachten dienen per verdieping bereikbaar te zijn middels afsluitbare deuren met een vrij doorgang van minimaal 600x2000mm (bxh).
SYS-00510 | Beglazing en zonwering | De bestaande beglazing met nieuwe zonwering dient: - een zontoetredingsfactor ZTA te hebben tussen 0,15 en 0,3 bij combinatie van glas en zonwering; - een buitenlichtreflectie te hebben van Lrbu ≤ 0,15; - een warmtedoorgangscoëfficiënt te hebben van U ≤ 1,2 W/m².K.
SYS-00511 | Afstemming verlichtingseisen op gebruiker | De verlichtingssterkte, luminantieverhoudingen, kleurtemperatuur en kleurweergave-index dienen afgestemd te worden op de gebruiker.
SYS-00512 | Afwerking vloeren en wanden | De keuze van materialen en kleuren voor de toplagen van vloeren en wanden dient te zijn afgestemd op de intensiteit van het gebruik.
SYS-00515 | Verlichting toegang | De toegang tot het Bediengebouw dient verlicht te zijn met een verlichtingsniveau conform [NEN-EN 12464-2] ten behoeve van veilig gebruik en geschikt te zijn voor het gebruik van kleurencamera’s, geschakeld door middel van een schemerschakeling.
SYS-00518 | Stroefheid vloeren en trappen | De stroefheid van de vloeren en trappen (inclusief bordessen) dienen te voldoen aan tabel 1 van [NEN 7909 Slipweerstand van beloopbare oppervlakken].
SYS-00519 | Brandcompartimentering | Aanvullend op de eisen van het [Bouwbesluit] betreffende de weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag (WBDBO) dienen: - de wanden (incl. deuren en kabel- en leiding doorvoeren) van alle technische ruimten een WBDBO te hebben van ten minste 60 minuten; - dienen alle overige wanden (incl. deuren) een WBDBO van tenminste 30 minuten te hebben; - alle verdiepingsvloeren te worden beschouwd als brandcompartimenteringsvloer en dienen een WBDBO te hebben van tenminste 60 minuten.
SYS-00521 | Voordruk tappunten | De voordruk op de tappunten dient tenminste 100 kPa en ten hoogste 250 kPa bedragen.
SYS-00523 | Maximaal aantal overschrijdingsuren verblijfsruimten | Op basis van dagbezetting (tijdvak 08.00 – 18.00 uur, 7 dagen per week) dient voor verblijfsruimten het maximaal aantal overschrijdingsuren te zijn: - boven 25,5 ˚C : 20 uur per jaar; - boven 28,0 ˚C : 0 uur per jaar.
SYS-00525 | Geoptimaliseerd evenwicht tussen de kosten van investering en exploitatie | Het ontwerp en de materiaalkeuze van het Bediengebouw en de gebouw gebonden systemen dient: - enerzijds geoptimaliseerd te zijn ten aanzien van het evenwicht tussen de kosten van investering en exploitatie; - anderzijds hergebruik mogelijk te maken van delen c.q. materialen van het Bediengebouw waarbij de restwaarde van het Bediengebouw meegewogen dient te worden. Rekening houden met de volgende criteria: - Geplande levensduur - Beoogd gebruik: Nog 10 jaar in het gebouw blijven bedienen. (bij diverse functies per functie het beoogd gebruik benoemen c.q. functiewisseling) - RAMS
SYS-00526 | Nagalmtijd Bedienruimte | De nagalmtijd (rekenkundig gemiddelde over de octaafbanden met middenfrequenties van 125 tot en met 4000 Hz bepaald conform [NEN 5077] in de Bedienruimte dient te liggen tussen 0,5 en 0,7 sec. De afzonderlijke octaafbandwaarden mogen maximaal 20% afwijken van de waarde bij 500 Hz.
SYS-00527 | Brandrisicovolle ruimten voorzien van Brandmeldinstallatie | Ruimten binnen het Complex Spooldersluis waar brandrisico's kunnen optreden veroorzaakt door mens en elektrische installaties, dienen te worden voorzien van een gecertificeerde Brandmeldinstallatie die een beginnende brand in een vroegtijdig stadium ontdekt, lokaliseert en signaleert, zodat bestrijding hiervan tijdig kan plaatsvinden.
SYS-00528 | Extra locaties branddetectoren | Het Bediengebouw dient te zijn voorzien van branddetectoren boven verlaagde plafonds en onder verhoogde montagevloeren in alle ruimten die hiervan zijn voorzien.
SYS-00529 | Thermisch geïsoleerde kozijnen | Alle profielen van de gevelkozijnen welke vervangen of gerenoveerd worden dienen thermisch geïsoleerd uitgevoerd te worden.
SYS-00530 | Leidingen in ruimten uit het zicht | In de verblijfsruimten, verkeersruimten, keuken, dienen de leidingen uit het zicht weggewerkt te worden en inbouwschakelmateriaal te worden toegepast.
SYS-00531 | Vormgeving/inrichting Bedienruimte | De vormgeving/inrichting van de Bedienruimte dient te worden afgestemd op de werkplekopstelling en de zichteisen.
SYS-00538 | Vandalismebestendigheid losse onderdelen | De Beweegbare Brug dient geen losse onderdelen te bevatten of onderdelen die met eenvoudig handgereedschap wegneembaar zijn.
SYS-00539 | Openbare verlichting - Dimbare openbare verlichting | De Openbare verlichting van de Beweegbare Brug dient 100% tot 10% dimbaar te zijn in minimale intervalstappen van 10%.
SYS-00540 | Openings- sluitingstijd bij bewegen met noodaandrijving | Het beweegbaar deel van de Beweegbare Brug dient met de noodaandrijving binnen 380 seconden geopend of gesloten te zijn. Deze tijd is inclusief de tijd die nodig is voor het eventueel ontgrendelen of vergrendelen van de Beweegbare brug en exclusief de tijd die nodig is voor het stoppen van het landverkeer of vrijgeven van de brug voor het landverkeer.
SYS-00543 | Cameramasten; maximale horizontale doorbuiging | De cameramasten binnen het Complex Spooldersluis dienen te zijn ontworpen voor het heersende windregime volgens klasse 1 [NEN-EN 40-3-3] aangevuld met maatregelen waarbij wordt voldaan aan de kwaliteit van waarneming gespecificeerd in de VSP hoofdstuk Verificatie van Zicht, waarbij de CCTV-installatie alle beelden op de Bedienplaats Primair Proces tot en met windkracht 8 stabiel weer dient te geven, zodat deze: - niet schokkerig worden getoond; - geen vervorming vertonen; - niet bewegelijk op het beeldscherm worden getoond.
SYS-00548 | Hijspunten | In de technische ruimtes van de Beweegbare Brug dienen voorzieningen (schroefhulzen in het beton e.d.) aanwezig te zijn om hijspunten (hijsogen/hijsbalken) te kunnen monteren om onderdelen te kunnen vervangen.
SYS-00550 | Bliksem- en overspanningsbeveiliging objecten Complex Spooldersluis | Aarding, Bliksem- en Overspanningsbeveiliging dient Complex Spooldersluis te beschermen tegen blikseminslagen en overspanningen conform de [NEN-EN-IEC-62305 serie] in de vorm van: 1. beschermingsmaatregelen ter vermindering van fysieke schade en levensgevaar; 2. beschermingsmaatregelen ter vermindering van falen van elektrische en elektronische systemen.
SYS-00551 | Aantal brugopeningen | De Beweegbare Brug dient geschikt te zijn voor ten minste 10.000 brugopeningen per jaar, conform [NEN 6786-1].
SYS-00555 | Reservematerialen | De benodigde reserve-onderdelen voor Complex Spooldersluis die volgen uit de RAMS-analyse van de Opdrachtnemer dienen geleverd, geconserveerd en opgeslagen te worden op Complex Spooldersluis.
SYS-00557 | Vandalismebestendigheid camera’s | Camera’s op en rond de Beweegbare Brug dienen vandalisme bestendig te zijn.
SYS-00558 | Stoppen en vrijgeven scheepvaartverkeer | De Beweegbare Brug dient het vasthouden van het beweegbare deel in open stand te beheersen en de veiligheid hiervan te waarborgen.
SYS-00559 | Bestendigheid tegen omgevingsinvloeden | De Beweegbare Brug dient bestand te zijn tegen de op de locatie van de Beweegbare Brug voorkomende omgevingsinvloeden, inclusief het effect van strooizouten.
SYS-00570 | EMV | Het Complex Spooldersluis dient te voldoen aan [Richtlijn 2013/35/EU], zodat deze geen gevaar vormt voor de gezondheid en veiligheid van werknemers, de gebruikers van het systeem en (Vaar) weg gebruikers met betrekking tot de blootstelling aan de risico’s van fysische agentia (elektromagnetische velden).
SYS-00572 | Scheepvaarttekens | Complex Spooldersluis dient voor het regelen en informeren van het scheepvaartverkeer voorzien te zijn van scheepvaarttekens conform [RVW 2020] en het ter plaatse geldende vaarreglement.
SYS-00577 | Windbelasting tijdens openen / sluiten | De Beweegbare Brug dient, in afwijking op tabel 1 van [NEN 6786-1], geschikt te zijn voor een windbelasting bij open/sluiten van het beweegbaar deel die gebaseerd is op 0,5 dagen per jaar.
SYS-00580 | Brug open en sluiten | De Beweegbare Brug dient de beweging van het beweegbaar deel te beheersen en de veiligheid hiervan te waarborgen.
SYS-00581 | Monitoring | Van de Aandrijving en Bewegingswerken van Beweegbare Brug, Sluisdeuren en Nivelleerschuiven dient het stroomverbuik tijdens open en sluiten gemonitord te worden en via ODS Datacollector te worden ontsloten.
SYS-00585 | Beveiliging tegen brand | De Brandmeldinstallatie dient te voldoen aan de [NEN 2535]: Brandveiligheid van gebouwen - Brandmeldinstallaties - Systeem- en kwaliteitseisen en projectierichtlijnen.
SYS-00586 | Bereikbaarheid te onderhouden onderdelen | De complete mechanische uitrusting van Complex Spooldersluis dienen vanaf trappen en bordessen onder de hand te inspecteren en te onderhouden te zijn.
SYS-00588 | TOPEIS Beheer en onderhoud | Complex Spooldersluis dient efficient en veilig onderhoudbaar te zijn.
SYS-00590 | Objectverlichting - Led verlichting | De Objectverlichting op het Complex Spooldersluis dient te bestaan uit led.
SYS-00592 | Wegsysteem | De Beweegbare Brug dient fysiek en functioneel aan te sluiten op het Wegsysteem.
SYS-00595 | Kunststof slijtlaag | De slijtlaag op het val van de Beweegbare Brug dient vervangen te zijn door een kunststof slijtlaag conform de eisen uit [RTD 1015].
SYS-00596 | Openingstijd brug | Het beweegbaar deel van de Beweegbare Brug dient binnen 95 seconden geopend te zijn. Deze tijd is inclusief de tijd die nodig is voor het eventueel ontgrendelen of vergrendelen van de Beweegbare brug en exclusief de tijd die nodig is voor het stoppen van het landverkeer.
SYS-00597 | Leuningen stedelijk gebied | Leuningen op de Beweegbare Brug en landhoofden dienen aan het vigerende [Bouwbesluit] te voldoen.
SYS-00602 | Algemene eisen Elektrotechnische installaties | De eisen uit de RTD 1014 (2012) (GEEI), een onderdeel uit de [ROK] is niet van toepassing. Toelichting: De eisen zijn afzonderlijk opgenomen in de VSE en VSP.
SYS-00607 | Afvoeren hemelwater | Hemelwater op de Beweegbare Brug dient geen gevaar op te leveren voor de verkeersveiligheid.
SYS-00608 | Vandalismebestendigheid | Complex Spooldersluis dient bestand te zijn tegen vandalisme.
SYS-00611 | Sluitingstijd brug | Het beweegbaar deel van de Beweegbare Brug dient binnen 95 seconden gesloten te zijn. Deze tijd is inclusief de tijd die nodig is voor het eventueel ontgrendelen of vergrendelen van de Beweegbare brug en exclusief de tijd die nodig is voor het vrijgeven van de brug voor het landverkeer.
SYS-00619 | Noodaandrijving | Bij een storing dient de Beweegbare Brug geopend en(/of) gesloten te kunnen worden. De noodaandrijving van de Beweegbare brug mag hierbij gebruik maken van het aandrijfmechanisme van het hoofdbedrijf van de Beweegbare brug.
SYS-00621 | Monteren onderdelen | Niet-tilbare onderdelen van de mechanische uitrusting van de Beweegbare Brug dienen voorzien te zijn van montage hulpmiddelen.
SYS-00622 | Toegang en toegangsmiddelen niet publiek toegankelijk | Toegangen en toegangsmiddelen op de Beweegbare Brug die niet publiek toegankelijk zijn dienen te voldoen aan de eisen uit [Machinerichtlijn].
SYS-00648 | Tijdelijke objecten als Primaire Waterkering | Tijdelijke objecten van Complex Spooldersluis welke onderdeel zijn van de Primaire Waterkering dienen te worden ontworpen op basis van de hydraulische randvoorwaarden voor het jaar 2026 conform [Hydraulische randvoorwaarden].
SYS-00670 | PTZ-bediening met joystick | Het systeem Videomanagement dient de Bedienaar in staat te stellen een geselecteerde PTZ-camera te verdraaien (horizontaal en verticaal) en de bijbehorende camerabeelden in en uit te zoomen m.b.v. een joystick. Toelichting: De joystick wordt niet meegeleverd bij de UWN en valt daarom onder de verantwoordelijkheid van ON.
SYS-00672 | Informeren, observeren en communiceren | Het Bediening- en Besturingssysteem dient de bedienaar informatie- en communicatiemiddelen te verschaffen om het Bediend Object veilig en vlot te kunnen bedienen en de informatie over de bediening en besturing te registreren.
SYS-00673 | Overbruggen met tweehandenbediening | Het Bediening- en Besturingssysteem dient op het bedienpaneel van de Tweehandenbediening of Hold-to-run bediening de mogelijkheid te bieden een Veiligheidsfunctie te Overbruggen, indien deze Overbrugging nodig is om de beweging in gang te kunnen zetten.
SYS-00674 | Veiligheidsfunctie V Ontgrendelen brug neer | Indien de Afsluitbomen niet gesloten zijn mag de brug niet Ontgrendeld worden. Vereiste attributen bij deze Veiligheidsfunctie, de Procestoestanden en Bedienvormen waarin deze actief moet zijn, staan in [Veiligheidsfuncties Beweegbare Brug, werkblad 'Veiligheidsfuncties' en 'Veiligheidsfunctie - Toestand'].
SYS-00675 | Veiligheidsfunctie XXVII bewaking gesloten sluisdeur | Het systeem dient bij detectie Sluisdeur niet gesloten, afhankelijk van de huidige Procestoestand, de volgende acties uit te voeren: - Activeren Beschermende stop; - Invaarseinen op Seinbeeld 'sper' sturen; - Uitvaarseinen op Seinbeeld 'rood' sturen; - Signaleren / alarmeren op de Bedienapplicatie. Vereiste acties bij deze veiligheidsfunctie zijn afhankelijk van de procestoestand en zijn beschreven in [Veiligheidsfuncties Schutsluis, werkblad 'Functioneel gedrag'].
SYS-00676 | Grafische user Interface | Het Bediensysteem dient de Bedienaar een Grafische User Interface (GUI) te bieden voor de bediening van het nautisch object, waarbij de noodzaak voor handmatige tekstinvoer is geminimaliseerd. Deze GUI dient te zijn opgebouwd uit de schermgebieden: - Titel en menubalk. - Autorisatie bedienplek, GUI bediening en Bedienplattegrond, Onderhoud en beheer (gecombineerd gebruik). - Communicatiebediening. - Informatiebediening. - Storingsregel.
SYS-00677 | Plaatsing kruismarkering | De Kruismarkering dient te zijn aangebracht per afzonderlijke Rijstrook/Fietspad/Voetpad, ter plaatse van de Afsluitbomen.
SYS-00678 | Geven (verkeers) informatie met omroep | Het systeem Omroep dient de Bedienaar in staat te stellen Landverkeer te kunnen toespreken in de volgende omroepgebieden: - Nabij de kruisvlakken per rijrichting / set / gebied van kruisvlakken - Bruggebied(en) tussen kruisvlak en brugdek - Brugdek(ken) - alle omroepgebieden tegelijkertijd ('all call').
SYS-00679 | Samenstelling bedienplek | De Bedienplek Nautische Objecten dient te zijn voorzien van Bedienmiddelen, Communicatiemiddelen, beeldschermen, Noodstoptoestel, verstelbare stoel en verstelbaar bureau, waarmee de Bedienaar zijn werkzaamheden 'ergonomisch” uit kan voeren.
SYS-00680 | Veiligheidsfunctie XXVI openen afsluitbomen (brug neer) | Indien de brug nog niet Brugstand 'eindstand-neer' heeft bereikt mogen de Afsluitbomen niet geopend worden. Vereiste attributen bij deze Veiligheidsfunctie, de Procestoestanden en Bedienvormen waarin deze actief moet zijn, staan in [Veiligheidsfuncties Beweegbare Brug, werkblad 'Veiligheidsfuncties' en 'Veiligheidsfunctie - Toestand'].
SYS-00682 | Onafhankelijk gebruik marifoon | Het systeem Marifonie dient de Bedienaar in staat te stellen de bediening van de marifoonkanalen onafhankelijk van de overige communicatiekanalen (intercom, praatpalen en omroepinstallatie) uit te voeren.
SYS-00683 | Inzicht scheepsbewegingen Fuik | Het systeem Videomanagement dient middels vaste camera's zicht weer te geven op de MMI van de fuik met de kwaliteit van "waarnemen van schepen".
SYS-00684 | Zichtbaarheid IVS-applicatie | De IVS-applicatie dient in het primaire zichtveld “vaak” van de Bedienaar te zijn geplaatst en gedurende het gehele bedienproces / tijdens alle processtappen beschikbaar te zijn. De IVS-applicatie hoeft niet gedurende het gehele bedienproces / tijdens alle processtappen zichtbaar te zijn.
SYS-00685 | Voldoen aan EN 50131 | De Inbraakbeveiligingsinstallatie dient te voldoen aan [NEN-EN 50131].
SYS-00686 | Sleutelschakelaar noodbediening | Het Bediening- en Besturingssysteem dient te zijn voorzien van een sleutelschakelaar voor het inschakelen van Noodbediening-technisch, met de volgende standen: - Noodbediening uitgeschakeld (de rustpositie van de schakelaar); - Noodbediening ingeschakeld.
SYS-00687 | Audiocommunicatie, proces doorlaten schepen | Het systeem Intercom / Praatpaal dient de Bedienaar in staat te stellen te kunnen communiceren met de schippers in de volgende gebieden: - op de sluiskolk; centraal gelegen punt(en) - Wachtplaatsen ; centraal gelegen punten per wachtplaats
SYS-00688 | Bewaartermijn Videobeelden | Alle permanent opgenomen camerabeelden dienen plaatselijk maximaal 4 weken digitaal te worden opgeslagen.
SYS-00689 | Bedienplekken voorzien van noodstoptoestel | Elke Bedienplek waar processen gestart en/of bewegingen in gang gezet kunnen worden dient, conform de [Machinerichtlijn], uitgevoerd te zijn met een niet-verplaatsbaar Noodstoptoestel.
SYS-00690 | VoIP | Het marifoon systeem dient op VoIP gebaseerd te zijn.
SYS-00691 | Bewaken, vergrendelen en aansturen | Het Besturingssysteem dient de volgende functies uit te voeren: - Bewaken actuele toestand Installaties van het nautisch object; - Vergrendelen van besturingsopdrachten, afhankelijk actuele status Installaties van het nautisch object; - Aansturen Installaties van het nautisch object bij ongewenste statusveranderingen.
SYS-00693 | Standaard functie draaiurenbewaking | Het Besturingssysteem dient voorzien te zijn van een standaard functie voor draaiurenbewaking. Bij het aanspreken van de bewaking dient een melding te worden gegenereerd.
SYS-00694 | Algemene onderhoudscontactdozen in ruimtes | De Laagspanningsinstallatie dient te voorzien in drie- en vijfpolige onderhoudswandcontactdozen in technische ruimten en kelders, van het type CEE-form 32A met beschermingscontact en geïntegreerde installatieautomaat.
SYS-00696 | Selecteren object | Het Bediensysteem dient gebruikers met het “Objectselectie scherm' de mogelijkheid te bieden de volgende taken te selecteren: - Bedienen (selecteren nautisch object om bedientaak te starten); - Overnemen (selecteren nautisch object om actieve bedientaak van andere bedienaar over te nemen); - Meekijken (selecteren nautisch object in meekijkmode); - Onderhoud (uitvoeren onderhouds- en beheertaak); - Uitloggen (afmelden van bedienplek).
SYS-00697 | Plaatsing omroep bij afsluitbomen | De luidsprekers dienen gericht te zijn op het beweegbare deel tussen de Afsluitbomen.
SYS-00698 | Categorie stopfunctie bij stoppen | Het Bediening- en Besturingssysteem dient door het bedienen van de stopknop de elektromechanische of hydraulische beweging tot stilstand te brengen volgens stopfunctie categorie 0, 1 of 2 conform de [NEN-EN-ISO 60204-1].
SYS-00699 | Backup installatie | Het marifoon systeem dient erin te voorzien dat in geval van een storing elke VKL/OP over kan schakelen op een backup marifooninstallatie. Deze backup installatie dient te bestaan uit 1 standaard marifoonset onder elke VKL/OP werkplek en de hfd-VKL/OP werkplek
SYS-00700 | Beveiliging uitgangskaarten | Het Besturingssysteem dient elke PLC-uitgangskaart separaat te beveiligen met een installatieautomaat.
SYS-00701 | Kruisen bestaande infrastructuur | De Kabeldraagconstructie dient zo uitgevoerd te zijn dat in de grond aangebrachte kabels bestaande kabels kruisen door middel van slagvaste mantelbuis of betonnen kokers.
SYS-00702 | Invloed naastliggend object | Het Bediensysteem dient de Bedienaar erop te attenderen dat bediening van het nautisch object wordt beïnvloed door de procesafwikkeling op een naastliggend nautisch object.
SYS-00703 | Samenstelling meteo informatie | Het Bediensysteem dient met het tabblad 'Meteo/Hydro' de Bedienaar te informeren over: - Actuele temperatuur in °C - Actuele windrichting: mogelijke waarden N, NO, O, ZO, Z, ZW, W, NW. De richting waaruit de wind waait wordt aangegeven t.o.v. het ware noorden en heeft een resolutie van 0,1°. Het noorden is gedefinieerd als 0°, het oosten is 90°, etc. - Actuele windsnelheid: in m/s of Bft. De meting is een gemiddelde snelheid en heeft een resolutie van 0,1 m/s; - Maximale windsnelheid in tijdvak (windstoot): in m/s of Bft. Het hoogst gemeten 3-seconden gemiddelde in een tijdvak van 10 minuten wordt getoond. De meting heeft een resolutie van 0.1 m/s.
SYS-00704 | Kantelbare mast | Masten dienen, ook als Video Management Systeem-apparatuur erop bevestigd is, voor onderhoudswerkzaamheden door één persoon op een eenvoudige wijze kantelbaar te zijn, zodat de Video Management Systeem-apparatuur van de mast gehaald kan worden. Het kantelen van de mast dient beveiligd te zijn (afsluitbaar).
SYS-00705 | Bedienplek lokale bediening - onderhoudsbediening buiten technische ruimtes | Het nautisch object dient voor de Onderhoudsbediening te zijn uitgevoerd met minimaal één Bedienplek in de lokale bedienruimte op het object, waarmee het gehele object kan worden bediend en de informatie van het gehele object kan worden getoond. Dit kan een reguliere bedienplek zijn, die dan wel omgezet dient te zijn voor onderhoudsbediening.
SYS-00706 | Toegepaste lijnspanning | De Energievoorziening dient geschikt te zijn voor een aangeboden lijnspanning van 3 fase, nul en aarde, 400V 50Hz .
SYS-00707 | Sluiskolken afschermen voor publiek | Sluiskolken die vrij toegankelijk zijn voor publiek dienen conform het [Bouwbesluit] te zijn afgeschermd. De afscherming dient toegang voor personen die uit de Sluiskolk komen eenvoudig mogelijk te maken en daarvoor: - niet dicht tegen de Sluiskolk aan geplaatst te zijn - voorzien te zijn van zelfsluitende hekken die toegankelijk zijn vanuit de Sluiskolk.
SYS-00708 | Geen bediening noodstop op meekijkplek | Het Noodstoptoestel op een Meekijkplek dient de Noodstopfunctie niet te kunnen activeren. De gele oplichtende rand van het Noodstoptoestel is dan gedoofd.
SYS-00709 | Positie masten | De positie van de masten dient zodanig te zijn dat rekening is gehouden met de kade-eisen en hoogten met betrekking tot het vrije profiel van het Doorvaartgebied voor de scheepvaart en het vrije profiel van het Doorvaartgebied voor het Landverkeer.
SYS-00710 | Veiligheidsfunctie IV openen sluisdeur (nivelleermiddel) | Indien een Nivelleermiddel op het andere Sluishoofd geopend is mag een Sluisdeur niet geopend worden. Vereiste attributen bij deze Veiligheidsfunctie, de Procestoestanden en Bedienvormen waarin deze actief moet zijn, staan in [Veiligheidsfuncties Schutsluis, werkblad 'Veiligheidsfuncties' en 'Veiligheidsfunctie - Toestand'].
SYS-00711 | Overbruggen veiligheidsfunctie bij noodbediening | Het Bediening- en Besturingssysteem dient onderhoudspersoneel de mogelijkheid te bieden om in Noodbediening-technisch een Overbrugging te activeren.
SYS-00712 | Doorgeven signalen | Het Besturingssysteem dient elk signaal, onafhankelijk van de tijdsduur van het signaal, door te geven naar het Bedieningssysteem (en vice versa).
SYS-00713 | Bedienen object waterbeheer | Het Bediening- en Besturingssysteem dient de bedienaar in staat te stellen een waterbeheer object als afzonderlijk object te bedienen.
SYS-00714 | Veiligheidsfunctie XXXII nabrandfase | Indien niet alle Bruglichten gedoofd zijn en er geen x seconden verstreken zijn mogen de Voorwaarschuwingsseinen niet gedoofd worden. De parameter x staat voor de berekende duur van de Nabrandfase. Vereiste attributen bij deze Veiligheidsfunctie, de Procestoestanden en Bedienvormen waarin deze actief moet zijn, staan in [Veiligheidsfuncties Beweegbare Brug, werkblad 'Veiligheidsfuncties' en 'Veiligheidsfunctie - Toestand'].
SYS-00715 | Bedienkracht voetpedaal | Het voetpedaal dient te functioneren conform de volgende bedienkrachten: - Maximale toelaatbare bedienkracht 100 N; - Minimale bedienkracht 16 N (om onbedoeld bedienen te voorkomen); - Optimale bedienkracht 40 N.
SYS-00717 | Veiligheidsfunctie XXXXIII bewaking veiligheidsborging | Het Besturingssysteem dient bij detectie uitval Veiligheidsborging, afhankelijk van de huidige Procestoestand, de volgende acties uit te voeren: - Activeren Beschermende stop; - Voorwaarschuwingsseinen / Argumentatieborden 'J15' aansturen; - Bruglichten aansturen; - Scheepvaartseinen Seinbeeld 'sper' aansturen; - Signaleren / alarmeren aan de Bedienaar. Vereiste acties bij deze Veiligheidsfunctie zijn afhankelijk van de Procestoestand en zijn beschreven in [Veiligheidsfuncties Beweegbare Brug, werkblad 'Functioneel gedrag'].
SYS-00718 | Systeemgedrag beschermende stop | Het Besturingssysteem dient bij het ingrijpen van een Beschermende stop alle Besturingscommando’s die voor de aansturing van de bewegende delen zorgen, weg te nemen.
SYS-00719 | Uitvoering stopstreep op SW en GOW-BuBeKo | De Stopstreep dient op Stroomwegen en op ‘Gebiedsontsluitingswegen Buiten de Bebouwde Kom’ te zijn uitgevoerd als één enkele streep van 0,5 meter breed, conform [Richtlijnen voor de bebakening en markering van wegen], paragraaf 2.2.
SYS-00721 | Veiligheidsfunctie XI bewaking koppel | Indien de Motor geen of onvoldoende Koppel kan leveren dient de beweging direct gestopt te worden door een Beschermende stop. Vereiste attributen bij deze Veiligheidsfunctie, de Procestoestanden en Bedienvormen waarin deze actief moet zijn, staan in [Veiligheidsfuncties Beweegbare Brug, werkblad 'Veiligheidsfuncties' en 'Veiligheidsfunctie - Toestand'].
SYS-00722 | Bedienplekken reguliere bediening | Het Bediensysteem dient te voorzien in 1 Bedienplek(ken) voor Reguliere bediening, in de variant conform UWN Bedienplek 1K20B, op de fysieke locatie Spooldersluis.
SYS-00723 | Netscheider in afsluitboomkasten | Afsluitboomkasten dienen voorzien te zijn van een Netscheider met Noodstopfunctie.
SYS-00724 | Uitvoering hold-to-run bediening | Een Hold-to-run bediening te zijn uitgevoerd conform [NEN-EN-IEC 60947-5-8].
SYS-00725 | Camera Koppelvlak Fysiek | De camera's dienen te zijn voorzien van connectoren zodat alle bekabeling op eenvoudige wijze aan- en losgekoppeld kan worden.
SYS-00726 | Verbinding Video retry | Het Bediensysteem dient na het falen van de verbinding om de 1 sec de verbinding met de camera (op het object) opnieuw op te bouwen, totdat de verbinding hersteld is of totdat het Camerabeeld niet meer getoond hoeft te worden.
SYS-00730 | Tijdsaanpassingen | Het Bediensysteem dient tijdsaanpassingen in de presentatie aan Bedienaars automatisch te laten plaatsvinden ( zomer-wintertijd en vice versa en schrikkeljaar).
SYS-00731 | Buffering en herstel berichtenverkeer | Het Bediening- en Besturingssysteem dient bij uitval communicatie met de Bedienplek na herstel de actuele status van het object te presenteren. De historische gegevens van de statusvoortgang tijdens uitval communicatie dienen beschikbaar te zijn bij de gelogde informatie (alleen toegankelijk voor bevoegde personen).
SYS-00732 | Uitvoering portofoon | Het systeem Portofoon dient functioneel hetzelfde te zijn als systeem Marifoon.
SYS-00733 | Gebruik omroep bij onderhoud | Het systeem Omroep dient bruikbaar te zijn bij onderhoudswerkzaamheden aan de brug/sluis, waaronder verwijdering van een Sluisdeur of het Brugval.
SYS-00734 | Naamgeving noodstoptoestellen | Noodstoptoestellen dienen te zijn voorzien van de benaming “Noodstop”.
SYS-00735 | Uitschakelen bruglichten | De Verkeersregelinstallatie dient de Bruglichten uit te schakelen direct nadat de Afsluitbomen de Eindstand 'op' hebben bereikt (functie afsluiting van de brug is opgeheven).
SYS-00736 | Veiligheidsfunctie XXXXXIV bewaking beweging brug | Het Besturingssysteem dient bij detectie ‘brugval beweegt afwijkend van gewenst gedrag’, afhankelijk van de procestoestand, de volgende acties uit te voeren: - Activeren Beschermende stopfunctie; - Scheepvaartseinen seinbeeld Rood aansturen; - Signaleren / alarmeren op MMI. Vereiste acties bij uitval/afwijking zijn afhankelijk van de procestoestand en zijn beschreven in document [Veiligheidsfuncties Beweegbare Brug].
SYS-00738 | Markeringen conform decompositie | Het Bediening- en Besturingssysteem dient zo uitgevoerd te zijn dat onderdelen van de elektrotechnische installaties gemarkeerd zijn conform de decompositie van de installaties.
SYS-00739 | Activeren akoestische signalering afsluitboom | De Afsluitboominstallatie dient de Akoestische signalering van Afsluitbomen te activeren twee seconden voor het daadwerkelijk gaan bewegen van de Afsluitboom.
SYS-00740 | Seinbeeld scheepvaartseinen bij stoppen | Het Bediening- en Besturingssysteem dient tijdens het (handmatig) stoppen van een brug- of sluisbeweging de Scheepvaartseinen van een Seinbeeld “rood/groen” naar een Seinbeeld “rood” te sturen.
SYS-00741 | Uitvoering kastdeursloten | Het systeem dient kastendeuren afsluitbaar uitgevoerd te hebben door middel van deursloten voorzien van eurocilinders
SYS-00742 | Veiligheidsfunctie XI aandrijving sluisdeur sluiten | Indien een Invaarsein niet het Seinbeeld 'rood' of het Seinbeeld 'sper' toont mag een Sluisdeur niet aangedreven worden om te sluiten. Vereiste attributen bij deze Veiligheidsfunctie, de Procestoestanden en Bedienvormen waarin deze actief moet zijn, staan in [Veiligheidsfuncties Schutsluis, werkblad 'Veiligheidsfuncties' en 'Veiligheidsfunctie - Toestand'].
SYS-00743 | Interfacetransmissie netwerk - IPv6 voorbereiding | Het Transmissiesysteem dient voor op het transmissie netwerk LAN aangesloten systeem- en netwerkcomponenten IPv6 gereed te zijn. Deze verplichting geldt niet voor systeem Transmissie besturing - veld (lokale veldbus).
SYS-00744 | Efficient onderhoud | Het Bediening- en Besturingssysteem dient het Onderhoud van het Bediend Object efficiënt en effectief te ondersteunen.
SYS-00745 | Begrenzing KA-applicaties | De Bedienplek Nautische Objecten dient tot een maximum van 5 KA-applicaties, gerelateerd aan het nautische proces, aan de Bedienaar beschikbaar te stellen.
SYS-00746 | Netscheiders elektrische energie | Netscheiders dienen te voldoen aan de norm [NEN-EN-IEC 60204-1].
SYS-00747 | 3B voorschakelen object; Videomanagement | Het Bediening- en Besturingssysteem 3B dient zeker te stellen dat de vaste camerabeelden van het gekozen object op de MMI worden getoond.
SYS-00748 | metadata | Indien de cameraspecifieke data als ONVIF metadata wordt meegestuurd, dient de camera de onderstaande informatie met de video stream mee te sturen. - Metadata formaat versienummer -- Op basis van dit versienummer dient te worden bepaald hoe de metadata wordt geïnterpreteerd - Identificatie_code -- De unieke camera-identificatiecode van de camera - Kijkrichting -- De kijkrichting ten opzichte van het kompas, uit het bereik [N, NO, O, ZO, Z, ZW, W, NW] - Locatie_informatie -- Het locatie-informatieveld van de camera - Datum/Tijd -- De momentane tijd van opname in het formaat ‘dd-mm-jj uu:mm:ss (bijv. 05-12-17 23:45:56) ’, waarbij herleidbaar moet zijn of het zomer- of wintertijd betreft. - In_tegenrichting -- Geeft aan of de camera in 'tegenrichting' staat ten opzichte van zijn referentiepreset. - Complexcode - Hoofdobjectnaam - Objectnaam
SYS-00749 | Bord ‘J15’ als onderdeel Voorwaarschuwingsein | De Verkeersregelinstallatie dient op ‘Gebiedsontsluitingswegen Buiten de Bebouwde Kom’ en op ‘Stroomwegen zonder MTM’ te zijn uitgevoerd als onderdeel van het Voorwaarschuwingssein.
SYS-00750 | Beweging en positionering van het brugval | Het Machinesysteem dient ervoor te zorgen dat het brugval zich op ieder moment in de gewenste positie bevindt en beweegt met de gewenste snelheid, d.w.z. beweegt volgens het gewenste bewegingsprofiel, rekening houdend met een geaccepteerde bandbreedte. Voor een nadere specificatie van ‘geaccepteerde bandbreedte’, zie de toelichting bij eis SYS-0382.
SYS-00752 | Uitwisselen camera | De camera's dienen uitgewisseld te kunnen worden zonder standswijziging van het camerahuis.
SYS-00755 | Detectie falen sluiten afsluitboom | Het Bediening- en Besturingssyteem dient het falen van het sluiten van een afsluitboom automatisch te detecteren en als urgente storing, via de GUI-applicatie, aan de Bedienaar te melden. Het sluiten van een afsluitboom faalt (en daarmee de functie Afsluiten brug) indien: • deze niet tijdig de eindstand ‘neer’ bereikt en/of • twee of meer lampen op een zijde van de afsluitboom falen.
SYS-00756 | Toegangsmiddelen voldoen aan norm | Toegangsmiddelen op Complex Spooldersluis dienen te voldoen aan de [NEN-EN-ISO 14122 deel 1 t/m 4]
SYS-00757 | Veiligheidsfunctie XXXXIX bewaking geopende afrijbomen | Het Besturingssysteem dient bij detectie Afrijboom niet in Eindstand 'op', afhankelijk van de huidige Procestoestand, de volgende acties uit te voeren: - Voorwaarschuwingsseinen / Argumentatieborden 'J15' aansturen; - Bruglichten aansturen; - Activeren Beschermende stop; - Signaleren / alarmeren aan de Bedienaar. Vereiste acties bij deze Veiligheidsfunctie zijn afhankelijk van de Procestoestand en zijn beschreven in [Veiligheidsfuncties Beweegbare Brug, werkblad 'Functioneel gedrag'].
SYS-00759 | Plaatsing bord ‘slagbomen dalen automatisch’ | De Afsluitboominstallatie dient te zijn geplaatst aan weerszijden van de Rijbaan bij de Bruglichten.
SYS-00761 | Veiligheidsruimte – geen schepen in veiligheidsruimte | Het systeem Videomanagement dient middels vaste camera's zicht weer te geven op de MMI van de stopstreep met de kwaliteit van "waarnemen van schepen".
SYS-00763 | Monitoren en Schouwen sluishoofd | Het systeem Videomanagement dient middels vaste camera's zicht weer te geven op de MMI van de deur met de kwaliteit van "waarnemen van personen en grof drijfvuil".
SYS-00764 | Autorisatie op toegang Audio recording | Audio recording dient zodanig beveiligd te zijn, dat het zonder autorisatie niet mogelijk is om enige audio data (zowel de opnames zelf als bijbehorende metadata) op te vragen. Dit betekent dat de toegang tot de audio-opslag en zijn bediening, de data op het opslagmedium, de data op het verwijderbare opslagmedium en de verbinding tussen de audiorecorder en de terugluistervoorziening op de werkplek voldoende dienen te worden beveiligd. Dit betekent ook dat authenticatie en autorisatie informatie beveiligd moet zijn.
SYS-00765 | doorzoekbaar | Alle opnames en bijbehorende metadata met audio recording dienen via één geïntegreerde user interface eenvoudig doorzoekbaar en terugluisterbaar te zijn. Dit wordt bijvoorbeeld gerealiseerd wanneer alle betrokken installaties het overzetten van alle audio opnames en bijbehorende metadata naar hetzelfde medium en formaat ondersteunen.
SYS-00766 | Zichtbaarheid Vaarweginformatie applicatie | De Vaarweginformatie applicatie dient in het secundaire zichtveld “regelmatig” van de Bedienaar te zijn geplaatst en gedurende het gehele bedienproces / tijdens alle processtappen beschikbaar te zijn. De Vaarweginformatie applicatie hoeft niet gedurende het gehele bedienproces / tijdens alle processtappen zichtbaar te zijn.
SYS-00767 | Bedienings- en Besturingsfuncties | Het Bediening- en Besturingssysteem dient lokaal op het nautisch object in de Bedienings- en Besturingsfuncties te voorzien.
SYS-00768 | Huisvesting en facilitering mensen en middelen | Het systeem dient de mensen en middelen van de beweegbare brug / schutsluis adequaat te huisvesten, te faciliteren en te beschermen.
SYS-00769 | uitleesfaciliteit | De eventrecorder dient een uitleesmogelijkheid te bieden waarmee opgeslagen events uitgelezen kunnen worden, en die het zoeken in de opgeslagen events ondersteunt.
SYS-00770 | Verstaanbaarheid omroep voor landverkeer | Het systeem Omroep dient in elk der omroepgebieden voor het landverkeer goed verstaanbaar te zijn, door rekening te houden met: - Achtergrondlawaai van een stationair draaiende motor.
SYS-00771 | Zicht op het doorvaartgebied ten behoeve van veilige doorvaart | Het systeem Videomanagement dient middels vaste camera's zicht weer te geven op de MMI van het doorvaartgebied met de kwaliteit van "waarnemen van schepen".
SYS-00772 | Schermgebied Onderhoud en beheer | Het Bediensysteem dient een geautoriseerde systeembeheerder met het schermgebied “Onderhoud en Beheer' te faciliteren in het kunnen plegen van onderhoud en beheer aan de Bedienplek Nautische Objecten. Waarbij geldt dat er maximaal één beheerder gelijktijdig ingelogd mag zijn.
SYS-00773 | Schermgebied Informatiebediening | Het systeem dient de Bedienaar met het schermgebied Informatiebediening te ondersteunen in het: - Verkrijgen van informatie over waarschuwingen, opgetreden storingen en hun actuele toestand en de mogelijkheid te geven meldingen voor gezien te kwiteren (tabblad 'Storingslijst') - Bedienen van camera’s en selecteren van Vrije keuzebeelden en Vergrote beelden (tabblad 'Camera's') - Verkrijgen van informatie over de actuele weersituatie op en rondom het nautisch object (tabblad 'Meteo/Hydro') - De aanwezige verlichting, buitenom de automatische regelingen, in of uit te schakelen(tabblad 'Verlichting') - In- en uitschakelen van Bijzondere seingroepen (tabblad 'Seinen') - Objectspecifieke processen of apparatuur te bedienen en visualiseren(tabblad 'Objectspecifiek').
SYS-00774 | Voldoen aan Style Guide | De Grafische User Interface (GUI) dient conform de vigerende [Style Guide] te zijn uitgevoerd.
SYS-00775 | Rechts- en linkshandige gebruikers | De muis en joystick dienen geschikt te zijn voor zowel een rechts- als linkshandige gebruiker. De gehanteerde configuratie voor de muis dient instelbaar te zijn bij de autorisatie van de Bedienaar.
SYS-00776 | Veiligheidsfunctie detectie geen reactie op eindstand brug sluiten | Het Besturingssysteem dient bij detectie brug stopt niet bij eindstand "neer" of "gesloten", afhankelijk van de huidige procestoestand, de volgende acties uit te voeren: - Activeren Beschermende stopfunctie; - Scheepvaartseinen seinbeeld Sper aansturen; - Signaleren / alarmeren op MMI. Vereiste acties bij uitval/afwijking zijn afhankelijk van de procestoestand en zijn beschreven in document [Veiligheidsfuncties Beweegbare Brug] werkblad 'Functioneel gedrag'.
SYS-00777 | Volumeregeling praatpalen | De intercom dient voorzien te zijn van een visuele terugkoppeling van de stand van de volumeknop zodat een luidspreker niet ongemerkt te zacht (niet verstaanbaar) of te hard (schrikreactie) staat.
SYS-00778 | Aansturen processen en installaties met noodbediening | Het Besturingssysteem dient in Noodbediening-technisch de volgende processen in gang te kunnen zetten, de volgende installaties individueel aan te kunnen sturen: - Het activeren en deactiveren van de Voorwaarschuwingsseinen; - Het activeren en deactiveren van de Bruglichten; - Het openen en sluiten van de Aanrijbomen; - Het openen en sluiten van de Afrijbomen; - Het openen en sluiten van het Brugval.
SYS-00779 | 3B Bedienen deur; openen / sluiten | Het Bediensysteem 3B dient zeker te stellen dat de beelden van het gekozen sluishoofd op de MMI worden voorgeschakeld/getoond als procesbeeld voordat sluisdeuren bediend kunnen worden (openen/sluiten).
SYS-00780 | opslagtermijn video | Van iedere camera dient minstens de laatste 96 uur beeldinformatie volgens het FIFO principe tijdelijk worden vastgelegd in het opslagsysteem.
SYS-00781 | Veiligheidsfunctie XXII tegenstrijdig groen uitvaarsein | Indien een Invaarsein op hetzelfde Sluishoofd het Seinbeeld 'groen' toont mag het Uitvaarsein niet het Seinbeeld 'groen' tonen. Vereiste attributen bij deze Veiligheidsfunctie, de Procestoestanden en Bedienvormen waarin deze actief moet zijn, staan in [Veiligheidsfuncties Schutsluis, werkblad 'Veiligheidsfuncties' en 'Veiligheidsfunctie - Toestand'].
SYS-00782 | Signaleren status met GUI Onderhoudsbediening | Het Bediensysteem dient op aanvraag van het onderhoudspersoneel de huidige status en de statusveranderingen van de Installaties op het nautisch object op de Bedienapplicatie van de Onderhoudsbediening te tonen.
SYS-00783 | Veiligheidsruimte haaks in beeld | Het systeem Videomanagement dient de Bedienaar haaks zicht te bieden op de Stopstreep op waterniveau.
SYS-00784 | Alternatieve gewenste bewegingsprofielen sluisdeur | Het Bediening- en Besturingssysteem dient voor verschillende omstandigheden alternatieve gewenste bewegingsprofielen met gewenste posities, gewenste snelheden en gewenste sluisprocestijden van de sluisdeur toe te passen zodat de sluisprocestijd realiseerbaar is en de sluisdeur binnen de geaccepteerde bandbreedte blijft.
SYS-00786 | Bewegen met gereduceerde snelheid brugval | Een gestopte beweging van het brugval dient hervat en afgerond te worden met gereduceerde snelheid indien gemeten positie of snelheid van het brugval ongedefinieerd is zodat de brugbeweging kan worden afgerond en schade aan het brugval wordt voorkomen.
SYS-00787 | Uitvoering bord ‘Slagbomen dalen automatisch’ | De Bebording en Bewegwijzering dient te zijn uitgevoerd conform [Uitvoeringsvoorschriften BABW inzake verkeerstekens], hoofdstuk II, paragraaf 3.
SYS-00788 | Veiligheidsfunctie XXI lichten rem (scheepvaartseinen) | Indien de Scheepvaartseinen niet het Seinbeeld 'rood' of het Seinbeeld 'sper' tonen mag de Rem niet gelicht worden. Vereiste attributen bij deze Veiligheidsfunctie, de Procestoestanden en Bedienvormen waarin deze actief moet zijn, staan in [Veiligheidsfuncties Beweegbare Brug, werkblad 'Veiligheidsfuncties' en 'Veiligheidsfunctie - Toestand'].
SYS-00789 | Onderhoudsbediening aan te sturen brugprocessen | Het systeem dient in Onderhoudsbediening minimaal de volgende processen in gang te kunnen zetten, de volgende Installaties op het object individueel aan te kunnen sturen: - Het activeren en deactiveren van de Voorwaarschuwingsseinen; - De aansturing van de maximumsnelheid landverkeer; - Het activeren en deactiveren van de Bruglichten; - Het openen en sluiten van een enkele Afsluitboom; - Het openen en sluiten van bij elkaar horende Afsluitbomen (Aanrijbomen, Afrijbomen, Afsluitbomen van een Parallelweg); - Het lichten en vastzetten van een Rem i.c.m. met het aansturen van de bijbehorende aandrijving (indien relevant); - Het lichten en vastzetten van een Grendel (indien relevant); - Het openen en sluiten van het Brugval; - Het starten en stoppen van een Aandrijving.
SYS-00790 | Betrouwbaarheid - Vastgelegde gegevens | Het Bediening- en Besturingssysteem dient gelogde gegevens niet te kunnen wijzigen en tegen manipulatie te beschermen.
SYS-00791 | Bedrading bedienmiddelen | De bedrading van muis, toetsenbord en joystick dient lang genoeg te zijn om deze vrij binnen het werkveld te kunnen verplaatsen.
SYS-00792 | Terugzetten intercom en praatpaal na gebruik | Het Bedien- en Besturingssysteem dient, nadat selectie ongedaan gemaakt is, de Intercom en/of Praatpaal weer in de vooraf ingestelde toestand te zetten.
SYS-00793 | Verdeling van I/O signalen | Het Besturingssysteem dient zo uitgevoerd te worden dat de verdeling van de I/O-signalen op de kaarten aansluit bij de opsplitsing van de functionaliteit van de (deel)installatie in logische functionele blokken.
SYS-00794 | Meetwaarde overige metingen | De Meetsystemen inwinning dienen uitgevoerd te zijn met de volgende eisen aan de meetsystemen: • Waterstanden [in mNAP 1 minuut gemiddelde, onnauwkeurigheid maximaal 1% van het meetbereik], • Debietmeting [in m³/s, onnauwkeurigheid maximaal 10% van het meetbereik], • Zoutgehalte [in ‰, onnauwkeurigheid maximaal 5% van het meetbereik], • Continue positiemetingen [in %, onnauwkeurigheid maximaal 1% van het meetbereik], • Golfhoogte [in m, onnauwkeurigheid maximaal 3% van het meetbereik 10 minuten gemiddelde en piek per uur], • Stroomsnelheid in aanstroming [in m/s, onnauwkeurigheid maximaal 5% van het meetbereik].
SYS-00795 | Volumeregeling luidsprekers | Het communicatiesysteem dient de Bedienaar de mogelijkheid te bieden het volume van de luidsprekers te regelen. Hiervoor dient op de luidspreker een volumeregeling te zijn aangebracht, met een visuele indicatie van de stand van het volume. De volumeregeling dient te zijn voorzien van een begrensd vast minimum, waarbij geldt dat in de laagste stand het restgeluid 40 dB bedraagt.
SYS-00796 | Weergave uitgeschakelde elementen | De GUI dient uitgeschakelde elementen en alle elementen die behoren tot de functie van het uitgeschakelde element niet weer te geven in de Bedienplattegrond.
SYS-00797 | Video compressie | Het Video Management Systeem dient video signalen in de (open) standaard digitale vorm MPEG4 of H264 te coderen.
SYS-00798 | 3B voorschakelen object; IVS-next | Het systeem IVS Next dient op de MMI te worden getoond zodra het betreffende object wordt voorgeschakeld.
SYS-00800 | Plaatsing bruglichten op GOW BiBeKo en ETW | De Bebording en Bewegwijzering dient op ‘Gebiedsontsluitingswegen Binnen de Bebouwde Kom’ en op Erftoegangswegen te zijn geplaatst rechts naast de Rijbaan en rechts van Fiets- en Voetpaden, voor de Afsluitbomen (vanuit de Aanrijrichting). Bij een Rijbaan die breder is dan vijf meter dient het systeem aanvullend ook aan de linkerzijde van de Rijbaan te zijn geplaatst.
SYS-00801 | Leesbaarheid beeldscherminformatie | Het Bediensysteem dient karakters van bedien- en informatie elementen in de MMI Applicaties op een afstand van minimaal 1 meter van het beeldscherm leesbaar te presenteren voor een persoon met een oogafwijking van 0,0 (+ of - 0,5) Dioptrieën.
SYS-00802 | I/O met diagnose | Het Besturingssysteem dient zo uitgevoerd te worden dat alle I/O voorzien zijn van diagnose faciliteiten waarmee het niet correct functioneren van de I/O wordt bewaakt, gesignaleerd en gemeld.
SYS-00804 | Weergeven ATIS code bij marifoonoproep | De GUI dient op het tabblad 'Marifoon', per afzonderlijk marifoonkanaal, bij een binnenkomende oproep de ATIS code van het schip weer te geven (alfanumerieke weergave).
SYS-00805 | Schermgebied Storingsregel | Het systeem dient de Bedienaar met het schermgebied Storingsregel inzicht te geven in de actuele storingen en waarschuwingen voor het nautisch object.
SYS-00806 | Veiligheidsfunctie XVII bewaking scheepvaartseinen | Het Besturingssysteem dient bij uitval van de bovenste rode lamp van één van beide Scheepvaartseinen (invaarseinen; in bepaalde vaarrichting), voor dit Scheepvaartsein alle lampen te doven. Vereiste attributen bij deze Veiligheidsfunctie, de Procestoestanden en Bedienvormen waarin deze actief moet zijn, staan in [Veiligheidsfuncties Schutsluis, werkblad 'Veiligheidsfuncties' en 'Veiligheidsfunctie - Toestand'].
SYS-00807 | Standaard reset functie voor onderhoud | Het Bediening- en Besturingssysteem dient voor elk installatiedeel met een terugmeldbewaking, maximaal bewaking of looptijdbewaking met een standaard functie te voorzien in het afhandelen van “reset storing”.
SYS-00808 | Lensmiddellijn bruglicht | De Landverkeersseinen dienen te zijn uitgevoerd met lampen met een lensmiddellijn van 300 mm, conform punt 9 van [Regeling verkeerslichten].
SYS-00809 | Tweehandenbediening | De Bedienplek ter plaatse (apparatuur) dient te zijn uitgevoerd met een aparte Tweehandenbediening of Hold-to-run bediening, indien het voor onderhoud noodzakelijk is om bewegingswerken in beweging te zetten terwijl afschermingen tijdelijk zijn verwijderd en/of onderhoudspersoneel zich in de gevarenzone bevindt. In [Schema Bepalen Veiligheidsmaatregelen Nieuwbouw] en [Schema Bepalen Veiligheidsmaatregelen Renovatie bestaand object] staan stroomschema's waarmee bepaald kan worden of het toepassen van een Tweehandenbediening of Hold-to-run bediening noodzakelijk is.
SYS-00810 | Tijdsvertraging ontvangen | Het marifoon systeem dient het audiosignaal binnen maximaal 200 ms na het activeren van het uitzenden weer te geven via de luidspreker op de VP of de Bedien Centrale.
SYS-00811 | Uitvoering communicatiemiddelen | De Bedienplek Nautische Objecten dient te zijn uitgevoerd met een richtmicrofoon, headset, voetpedaal, richtluidsprekers en telefoon.
SYS-00812 | Veiligheidsfunctie XXVIII bewaking geopende sluisdeur | Het Besturingssysteem dient bij detectie Sluisdeur niet geopend, afhankelijk van de huidige Procestoestand, de volgende acties uit te voeren: - Activeren Beschermende stop; - Invaarseinen op Seinbeeld 'sper' sturen; - Uitvaarseinen op Seinbeeld 'rood' sturen; - Signaleren / alarmeren op de Bedienapplicatie. Vereiste acties bij deze Veiligheidsfunctie zijn afhankelijk van de Procestoestand en zijn beschreven in [Veiligheidsfuncties Schutsluis, werkblad 'Functioneel gedrag'].
SYS-00813 | Wijzigen attentiesignalen | Het Bediensysteem dient een geautoriseerd systeembeheerder, via het schermgebied 'Onderhoud en Beheer”, in staat te stellen de attentiesignalen voor een nautisch object te wijzigen.
SYS-00814 | Veiligheidsfunctie I tegenstrijdig rood/groen | Indien aan één van de kanten van de brug (Opvaart of Afvaart) door de Scheepvaartseinen het Seinbeeld 'rood/groen' getoond wordt, mag er aan de tegenovergestelde kant van de brug door de Scheepvaartseinen niet het Seinbeeld 'rood/groen' getoond worden. Vereiste attributen bij deze Veiligheidsfunctie, de Procestoestanden en Bedienvormen waarin deze actief moet zijn, staan in [Veiligheidsfuncties Beweegbare Brug, werkblad 'Veiligheidsfuncties' en 'Veiligheidsfunctie - Toestand'].
SYS-00815 | Kasten | De kasten voor het Transmissiesysteem ten behoeve van het NNV/VICnet dienen te voldoen aan [CEK][SPK][PEK].
SYS-00816 | Bebording cameratoezicht | Door middel van markeringen en/of tekstueel dient aangegeven te worden dat bij plaatsen, die voor publiek vrij toegankelijke zijn een Videomanagement-systeem is geplaatst voor toezicht.
SYS-00817 | Veiligheidsfunctie VI lichten rem (afsluitbomen) | Indien de Afsluitbomen niet gesloten zijn mag de Rem niet gelicht worden. Vereiste attributen bij deze Veiligheidsfunctie, de Procestoestanden en Bedienvormen waarin deze actief moet zijn, staan in [Veiligheidsfuncties Beweegbare Brug, werkblad 'Veiligheidsfuncties' en 'Veiligheidsfunctie - Toestand'].
SYS-00818 | Regeling geluidsniveau omroep | Het systeem Omroep dient een geluidsniveau van ten minste 80 dB(A) op de positie van de luisteraar, in alle genoemde omroepgebieden, te produceren met een zinsverstaanbaarheidseis van minimaal STI 0,45 conform [NEN-EN-IEC 60268]
SYS-00819 | Wijze van toegangsautorisatie | Het Bediensysteem dient de aanmelding van gebruikers met verificatie van gebruikersnaam en wachtwoord of met de Authenticatie middel te faciliteren.
SYS-00820 | Additionele verlichting op bedienplek | De Bedienplek Nautische Objecten dient tenminste over één vrije elektrische aansluiting te beschikken ten behoeve van het aanbrengen van additionele verlichting.
SYS-00821 | Beveiliging ingangen | Het Besturingssysteem dient alle PLC-ingangen welke functioneel bij elkaar horen, te beveiligen met één installatieautomaat.
SYS-00822 | Markeringsmateriaal kruismarkering | Het Markeringsmateriaal van de Kruismarkering dient te voldoen aan [NEN-EN 1436+A1].
SYS-00823 | Bedienplekken voorzien van stopknop | Elke Bedienplek waar processen gestart en/of bewegingen in gang gezet kunnen worden dient, conform de [Machinerichtlijn], met een Stopknop uitgevoerd te zijn.
SYS-00824 | Combineren verlichtingsarmaturen | De nood- en vluchtwegverlichting dient gecombineerd te worden met de ruimteverlichting.
SYS-00825 | Invaartseinen - Doven seinlichten bij uitval rood seinlicht | De Scheepvaartseinen dienen bij uitval van het bovenste rode seinlicht van één van beide Invaartseinen in een bepaalde vaarrichting, voor dit Invaartsein alle seinlichten te doven.
SYS-00826 | Toepassen bord ‘gemarkeerde weggedeelten vrijhouden’ | Het bord 'gemarkeerde weggedeelten vrijhouden' dient op alle Wegen bij de Kruismarkering te zijn toegepast.
SYS-00827 | Veiligheidsfunctie XXVII openen afsluitbomen (vergrendeling brug) | Indien de brug nog niet Vergrendeld is in Brugstand 'eindstand-neer' mogen de Afsluitbomen niet geopend worden. Vereiste attributen bij deze Veiligheidsfunctie, de Procestoestanden en Bedienvormen waarin deze actief moet zijn, staan in [Veiligheidsfuncties Beweegbare Brug, werkblad 'Veiligheidsfuncties' en 'Veiligheidsfunctie - Toestand'].
SYS-00828 | Gecombineerde bediening intercom en praatpalen | Het systeem dient de bediening van Praatpalen en intercomposten op één enkel tabblad te combineren, indien op het aangesloten nautisch object de technische installaties van de intercomposten en Praatpalen gecombineerd zijn uitgevoerd.
SYS-00829 | Veiligheidsfunctie XXXVIII bewaking geopende brug | Indien de brug ongewenst Brugstand 'eindstap-op' verlaat dienen alle Scheepvaartseinen op Seinbeeld 'rood' te worden aangestuurd en de beweging gestopt te worden door een Beschermende stop. Vereiste attributen bij deze Veiligheidsfunctie, de Procestoestanden en Bedienvormen waarin deze actief moet zijn, staan in [Veiligheidsfuncties Beweegbare Brug], werkblad 'Veiligheidsfuncties' en 'Veiligheidsfunctie - Toestand'].
SYS-00830 | Geïntegreerd Ontruimingsinstallatie | Het systeem dient te zijn voorzien van een Ontruimingsinstallatie geïntegreerd met de Brandmeldinstallatie en uitgevoerd met een luid alarm (type B)
SYS-00831 | Koppeling lokale noodstoptoestellen | De Noodstoptoestellen lokaal op het nautisch object dienen, indien het object bedienbaar is, altijd via het Noodstopcircuit aan het object gekoppeld te zijn.
SYS-00832 | Sluiten aanrijbomen | Het systeem dient de Aanrijbomen te sluiten direct nadat de Rood-voor-Afsluitingsfase is verstreken. De Rood-voor-Afsluitingsfase start op het moment dat doorgang aan het Landverkeer op de brug is verboden (met inschakelen Bruglichten). De tijdsduur van de Rood-voor-Afsluitingsfase wordt gegeven door de formule: Trva (sec) = Tp (Pardontijd) + To (Eerste Ontruimingstijd) + Tr (Reactietijd) Met Tp (sec) = Vmax / 2Arem To (sec) = (S + Lv) / Vmax Tr (sec) = 1 Waarbij Vmax de rijsnelheid is gelijk aan de snelheidslimiet (m/s). Arem de remvertraging is (m/s2). Conform CROW-richtlijn geldt hiervoor 2,5 m/s2. S de afstand is tussen Stopstreep en Aanrijboom (meter). Lv de maximaal toegestane lengte is (meter) van het voertuig dat snelheidslimiet mag rijden.
SYS-00833 | Onafhankelijke bedienplekken | De Bedienplekken dienen technisch onafhankelijk van elkaar te zijn. Het functioneren van een Bedienplek mag niet afhankelijk zijn van het functioneren van een andere Bedienplek.
SYS-00834 | Verlichten van werkplekken buiten | Alle werkplekverlichting buiten dient te voldoen aan de [NEN-EN 12464-2] .
SYS-00836 | Standaard Architectuur besturingssysteem | Het systeem dient te voldoen aan de “Standaard Architectuur van het Besturingssysteem” in [LBS-K12].
SYS-00837 | overzetbaar naar verwijderbaar medium | Alle opgeslagen beelden moeten overzetbaar zijn op een draagbaar digitaal COTS medium.
SYS-00838 | Storingsindicatie noodbediening | Het systeem dient met een rode lamp storingen te signaleren die leiden tot het falen van bediening met Noodbediening-technisch.
SYS-00839 | Redundantie glasvezel kabels | Onderling redundante glasvezelkabels van het Transmissiesysteem dienen geografisch gescheiden te zijn.
SYS-00841 | Relatieve positionering windroos | De oriëntatie van de windroos op de Bedienplattegrond dient gelijk te zijn aan de oriëntatie van het nautisch object op de Bedienplattegrond.
SYS-00842 | Standaard rapportages | Het systeem dient faciliteiten te bieden om voorgedefinieerde rapportages aan te maken, waarmee herhaalbaar standaard rapportages van (een selectie van) de vastgelegde gegevens met bijbehorende metadata (zoals begin- en eindperiode van de rapportage) kunnen worden geproduceerd.
SYS-00843 | Audiocommunicatie proces passeren scheepvaart communicatie (sluisproces) | Het systeem Marifonie dient de Bedienaar en de Planner in staat te stellen te kunnen communiceren met de schippers via het standaard marifoonkanaal of het marifoon-kanaal van het betreffende object binnen een gebied van 500m van het object gemeten vanaf de Meldpunten en daar tussen.
SYS-00844 | Vrijgeven bediening bij gekoppelde noodstop | Het systeem dient de Bedienfuncties op de Bedienplek vrij te geven nadat: - De verbinding met het Noodstopcircuit is opgebouwd. Hiervoor dient minstens twee keer achter elkaar, onder de drempel van 0,5 seconde, een beschikbaarheidsrespons van het Noodstopcircuit te zijn ontvangen. - Vastgesteld is dat het Noodstoptoestel en de Bedienfuncties op de Bedienplek aan hetzelfde object zijn gekoppeld.
SYS-00845 | Onderscheidbaar akoestisch signaal | Het systeem dient voor Urgente storingen en voor het signaal “einde processtap nivelleren (gelijkwater)” een onderling afwijkend akoestisch signaal te hanteren.
SYS-00846 | bestaande oplossing event logging | Sommige implementatieplatformen hebben een bestaande geïntegreerde en bewezen robuuste oplossing ten behoeve van logging. Het opnieuw bouwen van een soortgelijke oplossing is zowel vanuit inspannings- als risico-oogpunt ongunstig. Als deze oplossing de eisen rond event recording kan vervullen, dan heeft daarom het gebruik van deze bewezen oplossing de voorkeur.
SYS-00847 | Voorhaven - monitoren tijdens openen en sluiten brug | Het systeem Videomanagement dient de Bedienaar zicht te bieden om de Voorhaven te kunnen waarnemen.
SYS-00848 | Geluidssignaal bij start brugbeweging | Het systeem dient het Akoestische signaal, in de bijbehorende ruimten met Bewegingswerken, vijf seconden voor aanvang van bewegen van het Brugval te starten en drie seconden aaneengesloten te laten klinken.
SYS-00849 | Ligging glasvezelinfrastructuur RWS | Het Transmissiesysteem dient voor de RWS glasvezelinfrastructuur (RWS-backbone) te voldoen aan: a) niet dieper dan 1 meter onder het grondoppervlak en b) dieper dan 0,6 meter onder het grondoppervlak en c) niet onder een wegverharding of onder water, tenzij nodig om lokaal de weg of water loodrecht te kunnen kruisen, aan te leggen.
SYS-00850 | Veiligheidsfunctie V openen sluisdeur (sluisdeur) | Indien een Sluisdeur op het andere Sluishoofd geopend is mag een Sluisdeur niet geopend worden. Vereiste attributen bij deze Veiligheidsfunctie, de Procestoestanden en Bedienvormen waarin deze actief moet zijn, staan in [Veiligheidsfuncties Schutsluis, werkblad 'Veiligheidsfuncties' en 'Veiligheidsfunctie - Toestand'].
SYS-00851 | Bieden zicht op scheepvaart sluis | Het systeem MMI / Videomanagement dient alle informatie mbt zicht en inzicht die noodzakelijk is voor de uitvoering van de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de Bedienaar, Planner, Verkeersregelaar Scheepvaart en Aanmeldingenverwerker te presenteren.
SYS-00852 | Overnemen bediening (reset) noodstop | Het systeem dient een, via een gerouteerd netwerk, geactiveerde Noodstopfunctie over te nemen op een andere Bedienplek door activatie van het Noodstoptoestel op die Bedienplek. Zo wordt de verantwoordelijkheid overgenomen om vervolgens vanaf deze andere Bedienplek de noodsituatie af te handelen en de Noodstopfunctie vervolgens te resetten. Uitgangspunten hiervoor: 1. Er mag bij de nieuwe Bedienplek, net als de oude, niet bediend worden voordat de Noodstopfunctie vanuit de nieuwe Bedienplek gereset wordt; 2. De status van de Noodstopfunctie dient via het Bedienscherm op de nieuwe Bedienplek (en) vermeld te worden.
SYS-00854 | Uitvoering noodstoptoestel met blauwe resetknop | Een Noodstoptoestel dient uitgevoerd te zijn met een blauwe knop op plaatsen waar het niet mogelijk is om het Noodstoptoestel te resetten door draaiing van de knop, bijvoorbeeld bij een noodstopkabel.
SYS-00855 | 3B Bedienen nivelleren; | Het systeem 3B dient zeker te stellen dat de beelden van de gekozen kolk op de MMI worden voorgeschakeld/getoond als procesbeeld voordat het nivelleren kan starten.
SYS-00856 | Overspanningsbeveiliging | De Aarding, Bliksem- en Overspanningsbeveiliging dient de zend en ontvangstinstallaties te beveiligen tegen overspanningen en blikseminslag. Dit geldt zowel voor de voedingen als de antennes van de installaties.
SYS-00857 | Bedienplek onderhoudsbediening ter plaatse apparatuur | Het systeem dient in elke technische ruimte aanwezig te zijn, waar het voor onderhoudswerkzaamheden noodzakelijk is om ter plaatse bewegingen in gang te kunnen zetten. De bedienmogelijkheden vanaf deze Bedienplek dienen te zijn beperkt tot de aansturing van bewegingen bij de betreffende installatie(s).
SYS-00860 | Basisontwerp van de besturingsfuncties | Het systeem dient een hiërarchische, modulaire opbouw van de Besturingsfuncties te bevatten, conform het 'Basisontwerp van de Besturingsfuncties' in [LBS-K12].
SYS-00861 | Veiligheidsfunctie XXXIII bewaking geopende afsluitbomen | Indien een Afsluitboom ongewenst de Eindstand 'op' verlaat dienen alle Voorwaarschuwingsseinen / Argumentatieborden 'J15' en alle Bruglichten aangestuurd te worden. Vereiste attributen bij deze Veiligheidsfunctie, de Procestoestanden en Bedienvormen waarin deze actief moet zijn, staan in [Veiligheidsfuncties Beweegbare Brug, werkblad 'Veiligheidsfuncties' en 'Veiligheidsfunctie - Toestand'].
SYS-00862 | Uitvoering bedienplek noodbediening- technisch | Het systeem dient te zijn uitgevoerd conform: - [NEN-EN-IEC 60204-1], hoofdstuk 10; - [NEN-EN 894 deel 1 t/m 4], alle onderdelen die van toepassing zijn.
SYS-00863 | Alarmtransmissiesysteem voldoet aan NEN-EN-50136 | Het systeem dient het alarmtransmissiesysteem te voldoen aan de NEN-EN-50136.
SYS-00866 | Veiligheidsfunctie XXXXIV bewaking primaire energie | Het systeem dient bij detectie uitval Primaire energie, afhankelijk van de huidige Procestoestand, de volgende acties uit te voeren: - Activeren Beschermende stop; - Scheepvaartseinen Seinbeeld 'sper' aansturen; - Signaleren / alarmeren op de Bedienapplicatie. Vereiste acties bij deze Veiligheidsfunctie zijn afhankelijk van de Procestoestand en zijn beschreven in [Veiligheidsfuncties Beweegbare Brug, werkblad 'Functioneel gedrag'].
SYS-00867 | Plaatsing IVS en Vaarweginformatie applicatie | Het systeem dient de IVS-applicatie en Vaarweginformatie applicatie: - Bij één Vaarweginformatie scherm naast (apart scherm) of achter elkaar (schakelbaar op aparte tab) te tonen. - Bij twee Vaarweginformatie schermen slechts één Vaarweginformatie applicatie naast de IVS-applicatie te tonen.
SYS-00868 | Audiocommunicatie met derden | Het systeem Telefoon dient de Bedienaar in staat te stellen te kunnen telefoneren en alle telefonie-informatie aan de Bedienaar te presenteren om zijn/haar taken uit te voeren binnen zijn/haar taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden zodat het scheepvaartverkeer veilig en vlot kan passeren.
SYS-00869 | Tonen procesbeeld | Het systeem dient na het activeren van een GUI element en voordat het betreffende proces of processtap actief is/wordt, eerst de bijbehorende procesbeelden binnen maximaal twee seconden te tonen.
SYS-00870 | 3B voorschakelen object; AIS | Het systeem AIS dient op de MMI te worden getoond zodra het betreffende object wordt voorgeschakeld.
SYS-00871 | loggen koppelvlak | De eventrecorder dient events op te slaan die aangeleverd worden via zijn koppelvlak. Toelichting: welke events er allemaal opgeslagen moeten worden, wordt beslist door het 3B besturingssysteem.
SYS-00872 | Klimatologische invloeden | Alle apparatuur, kabels, leidingen en toebehoren dienen geschikt te zijn voor toepassing in de omgevingsomstandigheden waar het zich in bevindt.
SYS-00874 | Toe te passen lettertype | Het systeem dient een schreefloos lettertype toegepast te hebben, met als minimale lettergrootte: • Componenten in panelen: 4 mm; • Instrumenten op panelen: 6 mm; • Aanduiding van panelen: 10 mm.
SYS-00875 | Afstand tussen afsluitboom en rand brugval SW en GOW BuBeKo | Het systeem dient op Stroomwegen en op ‘Gebiedsontsluitingswegen Buiten de Bebouwde Kom’ te zijn geplaatst op een afstand van tien meter van rand Brugval (vanuit de Aanrijrichting).
SYS-00876 | Uitvoering afstandsaanduiding voorwaarschuwingssein | Het systeem dient te zijn voorzien van een Onderbord afstandsaanduiding, met de afstand tot aan de Stopstreep, uitgevoerd conform [Uitvoeringsvoorschriften BABW inzake verkeerstekens], hoofdstuk III.
SYS-00878 | Volledige afsluiting weg | Het systeem dient de Weg voor alle Landverkeer, aan beide zijden van de brug over de volledige breedte van de Weg, af te sluiten.
SYS-00879 | Kleur noodstoptoestellen | Noodstoptoestellen dienen rood gekleurd te zijn en uitgevoerd met een geel achtergrondschild. Indien achter het bedieningsorgaan een achtergrond aanwezig is en indien dit uitvoerbaar is, dient de achtergrond geel gekleurd te zijn.
SYS-00880 | Veiligheidsfunctie detectie overschrijding valtijd rem | Het systeem dient bij detectie overschrijding maximale valtijd rem, afhankelijk van de huidige procestoestand, dit te signaleren / alarmeren op de MMI. Vereiste acties bij uitval/afwijking zijn afhankelijk van de procestoestand en zijn beschreven in document [Veiligheidsfuncties Beweegbare Brug] werkblad 'Functioneel gedrag'.
SYS-00881 | Overbruggingen voor beweegbare brug | Het systeem dient de mogelijkheid te bieden Veiligheidsfuncties XX, XXI en XXII van [Veiligheidsfuncties Beweegbare Brug] te Overbruggen.
SYS-00882 | Drenkelingenladders niet voorzien van kooi | De drenkelingenladders dienen in afwijking op norm [NEN-EN-ISO 14122 deel 1 t/m 4] niet van een kooi te zijn voorzien.
SYS-00883 | Beheer transmissie via RWS | Het Transmissiesysteem Onderhoudsmonitoring op afstand (WAN) dient voor extern beheer, monitoring en onderhoud uitsluitend communicatieverbindingen via de RWS Backbone (NNV/VICnet) uit de PDC Netwerk[PDCN] te gebruiken.
SYS-00884 | Veiligheidsfunctie XII sluiten sluisdeur | Indien een Uitvaarsein niet het Seinbeeld 'rood' toont mag een Sluisdeur niet aangedreven worden om te sluiten. Vereiste attributen bij deze Veiligheidsfunctie, de Procestoestanden en Bedienvormen waarin deze actief moet zijn, staan in [Veiligheidsfuncties Schutsluis, werkblad 'Veiligheidsfuncties' en 'Veiligheidsfunctie - Toestand'].
SYS-00886 | Marifoon op meerdere bedienplekken | De marifoon dient op meerdere Bedienplekken tegelijk aangesloten te kunnen worden.
SYS-00887 | Tussen witte kruisvlakken - schouwen ten behoeve van initiëren stoppen landverkeer | Het systeem Videomanagement dient middels ptz-camera's aanvullend zicht weer te geven op de MMI van de zichtgebieden Deur, Stopstreep, Kruisvlakken en bruggebied met de kwaliteit van "herkennen van personen"
SYS-00889 | Uitschakelen akoestische signalering afsluitboom | Het systeem dient de Akoestische signalering gedurende de gehele beweging van de Afsluitboom geactiveerd te houden en uit te schakelen zodra de Afsluitboom zijn Eindstand heeft bereikt en in rust is.
SYS-00890 | Detectie falen uitschakelen bruglicht | Het systeem dient falen van het uitschakelen van een Bruglicht, d.w.z. Bruglicht blijft ten onrechte branden, te detecteren en als Niet-urgente storing aan de Bedienaar te melden.
SYS-00891 | Voetzendbalk voor bediening marifoon | De Bedienplek Reguliere bediening op locatie dient te zijn voorzien van een voetzendbalk t.b.v. Marifooninstallatie Bedienplek, aangesloten via een connector. Toelichting: Dit wordt niet meegeleverd bij de UWN en valt daarom onder de verantwoordelijkheid van ON.
SYS-00892 | Ontwerp hoofdstroomketen bruglichten | Bij één enkele fout in de Hoofdstroomketen van de Bruglichten dienen minimaal de helft van de Bruglichten van een Rijrichting te functioneren. Indien een Rijrichting uit meerdere Wegen of Rijbanen bestaat (bijvoorbeeld een Hoofdrijbaan en een Parallelweg of twee Hoofdrijbanen) geldt deze eis per Weg / Rijbaan.
SYS-00894 | Waarschuwen landverkeer nadering beweegbare brug | Het systeem dient Weggebruikers op wegen zonder MTM (permanent) te waarschuwen voor het naderen van een beweegbare brug.
SYS-00895 | Schakelaar naamplaat | Schakelaars dienen te zijn voorzien van een naamplaat waarbij op de eerste regel de functie van de schakelaar is vermeld.
SYS-00896 | Efficiente Aanleg | Het systeem dient de aanleg van het bediend object efficiënt en effectief te ondersteunen
SYS-00897 | Identiek koppelvlak bedienlocaties lokaal en BopA | Het systeem dient te zijn voorzien van een standaard aansluiting tussen een bedienplek en het bediensysteem, dat identiek is voor Lokale bediening en Bediening op Afstand (BopA).
SYS-00899 | Veiligheidsfunctie XXXXX bewaking gesloten afrijbomen | Het systeem dient bij detectie Afrijboom niet in Eindstand 'neer', afhankelijk van de huidige Procestoestand, dit te signaleren / alarmeren aan de Bedienaar. Vereiste acties bij deze Veiligheidsfunctie zijn afhankelijk van de Procestoestand en zijn beschreven in [Veiligheidsfuncties Beweegbare Brug, werkblad 'Functioneel gedrag'].
SYS-00902 | Communicatiekanalen | Het marifoon systeem dient de VKL/OP in staat te stellen te communiceren met de scheepvaart op alle VHF-kanalen die van toepassing zijn in het werkingsgebied van de betreffende Centrale. De toepassingsmogelijkheden en instellingen dienen de VKL/OP in staat te stellen op al deze kanalen te kunnen luisteren, maar alleen te kunnen zenden op de kanalen waarvoor vergunning is verleend
SYS-00904 | Meetinrichting | Het Energiesysteem dient zo uitgevoerd te zijn dat voldoende ruimte gereserveerd is voor bemetering aangebracht door het energiebedrijf.
SYS-00906 | Detectie falen bruglicht | Het systeem dient falen van een geactiveerd Bruglicht te detecteren en als Urgente storing, via de Bedienapplicatie, aan de Bedienaar te melden. Een geactiveerd Bruglicht faalt (en daarmee de functie Verbieden doorgang Landverkeer brug) indien allebei de lampen niet functioneren.
SYS-00907 | Afstand tussen bruglichten en aanrijbomen bij GOW-BiBeKo en ETW | Het systeem dient op ‘Gebiedsontsluitingswegen Binnen de Bebouwde Kom’ en op Erftoegangswegen op gelijke positie te zijn geplaatst als de Aanrijbomen. Hiervan kan als gevolg lokale omstandigheden worden afgeweken tot plaatsing op een afstand van maximaal twee meter voor de Aanrijbomen (vanuit de Aanrijrichting).
SYS-00909 | Veiligheidsfunctie XVI tonen groen (eindstand-op) | Indien de brug niet in Brugstand 'eindstand-op' staat mogen de Scheepvaartseinen niet het Seinbeeld 'groen' tonen. Vereiste attributen bij deze Veiligheidsfunctie, de Procestoestanden en Bedienvormen waarin deze actief moet zijn, staan in [Veiligheidsfuncties Beweegbare Brug, werkblad 'Veiligheidsfuncties' en 'Veiligheidsfunctie - Toestand'].
SYS-00910 | Detectie falen Voorwaarschuwing met maximumsnelheid brugsluiting tijdens VWS-fase | Het systeem dient kritisch falen van de het voorwaarschuwingssysteem met maximumsnelheid brugsluiting tijdens de VWS-fase te detecteren, te melden aan de operator en het brugdraaiproces direct af te breken (uitschakelen voorwaarschuwing).
SYS-00911 | ATIS code | De op de marifoon ontvangen ATIS code dient aangeboden te worden op een separate seriële- of netwerkinterface
SYS-00912 | Toerusting 3B | Het systeem dient toegerust te zijn voor een belasting in een 24x7 operationele omgeving, tenzij het gebruik voor het object anders is vastgelegd, waarbij de vitale functies blijven functioneren.
SYS-00913 | Eenduidige bediening | Het systeem dient te waarborgen dat, op ieder moment in de tijd, slechts één Bedienplek de controle over (een zelfstandig deel van) het object kan hebben.
SYS-00914 | Bedienen spaarstand verlichting | Het systeem dient de Bedienaar, via het tabblad 'Verlichting', in staat te stellen om bij de verschillende verlichtingsgroepen de aanwezige spaarstand in- of uit te schakelen.
SYS-00915 | geen manipulatie logging data | De uitleesmogelijkheid mag de opgeslagen events niet veranderen.
SYS-00916 | Menu-item "Lagen" | Het systeem dient de Bedienaar via het menu-item “Lagen” van de Titel en menubalk in staat te stellen om: - Informatielagen met GUI elementen en additionele informatie op de Bedienplattegrond in te schakelen (vinkje aan) of uit te schakelen (vinkje uit).
SYS-00917 | Opstarttijd bediensysteem | Het systeem dient in maximaal 5 minuten op te starten, vanaf een geheel uitstaand (power-off) systeem totdat het in de operationele stand voor de Bedienaar klaar staat om te kunnen inloggen.
SYS-00918 | Bereikbaarheid bedienmiddelen | De Bedienmiddelen dienen zich conform [LBS-K11] binnen de volgende werk- en zichtvelden van de Bedienaar te bevinden: - muis in werkveld 'continue handelingen'; - toetsenbord in werkveld 'continue handelingen'; - joystick in werkveld 'frequente handelingen'; - Authenticatie middel in werkveld 'incidentele handelingen'.
SYS-00919 | Uitval van bediening | Het systeem dient de Bedienstatus van het nautisch object naar 'geen bediening' te zetten bij uitval van de Bedienplek waar vanaf bediening plaats vond.
SYS-00920 | Veilig openen en sluiten sluis(deur) | Het systeem dient de beweging van de sluisdeuren te beheersen en de veiligheid hiervan te borgen.
SYS-00921 | uitvoering meteo installatie(s) | Het systeem dient zonder bewegende delen te zijn uitgevoerd.
SYS-00922 | Inklimbeveiliging mast Video Management Systeem | Masten dienen te zijn voorzien van een inklimbeveiliging.
SYS-00923 | Veiligheidsfunctie detectie overschrijding scheefstand brug | Het systeem dient bij detectie overschrijding van maximale scheefstand brug, afhankelijk van de huidige procestoestand, de volgende acties uit te voeren: - Activeren Beschermende stopfunctie; - Scheepvaartseinen seinbeeld Sper aansturen; - Signaleren / alarmeren op MMI. Vereiste acties bij uitval/afwijking zijn afhankelijk van de procestoestand en zijn beschreven in document [Veiligheidsfuncties Beweegbare Brug] werkblad 'Functioneel gedrag'.
SYS-00924 | 3B uitvaren / invaren sluis | Het systeem 3B dient zeker te stellen dat de beelden van de stopstreep van de gesloten deur, de kolk, het geopende sluishoofd en de fuik van de gekozen sluis op de MMI als vaste camerabeelden worden voorgeschakeld/getoond.
SYS-00927 | Anticiperen op actuele procestoestanden | Het systeem dient bij herstel na een spanningsuitval te controleren bij welke procesfase de bediening is afgebroken en de nieuwe toestand in kaart te brengen. Daarna kan eventueel een nieuw startcommando gegeven worden voor de voortzetting van het proces.
SYS-00928 | Informeren over gedrag Redundante Hoofdaandrijving | Indien het gebruik van de Redundante aandrijving een verandering in het systeemgedrag betekent dat van invloed is op het primaire proces, dient de Bedienaar hierover geïnformeerd te worden door dit te signaleren in de Bedienapplicatie van Reguliere bediening.
SYS-00929 | Controleren commando’s | Het systeem dient ontvangen commando's te controleren op de actualiteit en uitvoerbaarheid.
SYS-00930 | Voeding bedienmiddelen | De voeding voor de Bedienmiddelen op de Bedienplek Nautische Objecten dient met bekabeling te zijn uitgevoerd.
SYS-00931 | Uitvoering bruglicht | Het systeem dient te zijn uitgevoerd conform de punten 2 tot en met 6 en 86 tot en met 96 van [Regeling verkeerslichten].
SYS-00932 | Veiligheidsfunctie XXIII bewaking beweging sluisdeur | Het systeem dient bij detectie ‘sluisdeur beweegt afwijkend van gewenst gedrag’, afhankelijk van de procestoestand, de volgende acties uit te voeren: - Activeren Beschermende stopfunctie; - Scheepvaartseinen seinbeeld Rood aansturen; - Signaleren / alarmeren op MMI. Vereiste acties bij uitval/afwijking zijn afhankelijk van de procestoestand en zijn beschreven in document [Veiligheidsfuncties Schutsluis].
SYS-00933 | Beeldkwaliteit | De beeldkwaliteit van de vastgelegde beelden dient aan dezelfde eisen te voldoen als de beeldkwaliteit van de actuele beelden.
SYS-00934 | Scheepvaartseinen op sper bij noodbediening | Het systeem dient bij het activeren van Noodbediening-technisch alle Scheepvaartseinen op Seinbeeld 'sper' aan te sturen.
SYS-00935 | Reactiesnelheid verwerking bedienopdrachten | Het systeem dient een Bedienopdracht binnen 300 msec op te volgen met alle bijbehorende Stuuropdrachten naar de Actuatoren op het nautisch object.
SYS-00936 | Montage noodstopknop | De Noodstopknop van de RNSS dient in het werkblad van het bureau van de Bedienplek Nautische Objecten gemonteerd te zijn.
SYS-00938 | Activeren afsluitboomlichten aanrijbomen | Het systeem dient de Afsluitboomlichten van Aanrijbomen en van Gecombineerde aanrij/afrijbomen te activeren direct nadat de bijbehorende Bruglichten branden.
SYS-00939 | Communicatie storingen | Het systeem dient communicatiestoringen als alarmen te verwerken.
SYS-00940 | Meldingen bij onderhoudsbediening | Het systeem dient meldingen en storingen van de Installaties op het nautisch object op de Bedienapplicatie van de Onderhoudsbediening aan het onderhoudspersoneel te tonen.
SYS-00941 | Kleurweergave camerabeelden | Het systeem dient Camerabeelden 24 uur per dag in full color weer te geven. De Camerabeelden dienen minimaal 24 bit kleurinformatie te bevatten.
SYS-00942 | Reserve kaarten | Het systeem dient zo uitgevoerd te worden dat van elk type I/O kaart per systeem in elke ruimte waar het betreffende type I/O module is gebruikt, minimaal 10% reserve is geïnstalleerd (en ten minste één kaart).
SYS-00943 | Logging | Het systeem dient essentiële informatie over de operationele toestand en toestandsveranderingen van het Bediend Object te loggen.
SYS-00944 | Veilig gebruik toegangsmiddelen | Toegangsmiddelen dienen veilig gebruikt te kunnen worden.
SYS-00945 | Veiligheidsfunctie XXII openen klep (scheepvaartseinen) | Indien de Scheepvaartseinen niet het Seinbeeld 'rood' of het Seinbeeld 'sper' tonen mag de Hydraulische klep/schuif/ventiel welke de Aandrijving van de brug reguleert niet geopend worden. Vereiste attributen bij deze Veiligheidsfunctie, de Procestoestanden en Bedienvormen waarin deze actief moet zijn, staan in [Veiligheidsfuncties Beweegbare Brug, werkblad 'Veiligheidsfuncties' en 'Veiligheidsfunctie - Toestand'].
SYS-00946 | Geluidsniveaus omroep | Het systeem dient geluidsniveaus tot 105 dB(A) weer te geven per omroepgebied waarbij het gemiddelde van de volgens [NEN-EN-IEC 60268-16] bepaalde STI-waarden van de meetpunten binnen het omroepgebied niet kleiner is dan de in onderstaande tabel aangegeven waarden, waarbij de standaarddeviatie niet groter mag zijn dan de in de tabel bijbehorende standaarddeviatie. De steekproefgrootte dient hierbij 40 metingen per omroepgebied te bedragen. Bij een steekproefgrootte van 60 mag de standaarddeviatie met 0,005 worden verhoogd. Meetpunten dienen verspreid te zijn over het gehele omroepgebied, op een hoogte van 1,5 meter boven land, steiger of vaarwater. Gemiddelde_STI___0,44__0,45__0,46___0,47___0,48___0,49__0,50 Standaarddeviatie__0,02__0,04__0,055__0,065__0,075__0,09__0,10
SYS-00947 | Topeis marifoon systeem | Het marifoon systeem dient de betreffende autoriteit in staat te stellen haar taak wat betreft de scheepvaartcommunicatie in het betreffende marifoon dekkingsgebied, uit te voeren.
SYS-00948 | Privacyfilter | Het Video Management Systeem dient te beschikken over een instelbaar privacyfilter, zodat onder andere gezichten, kentekens, scheepsnamen, woningen en woonvertrekken geanonimiseerd kunnen worden per gebruikersgroep.
SYS-00949 | Zichtbaarheid KA-applicaties | De KA-applicaties dienen in het secundaire zichtveld “regelmatig” van de Bedienaar te zijn geplaatst en gedurende het gehele bedienproces / tijdens alle processtappen beschikbaar te zijn. De KA-applicaties hoeven niet gedurende het gehele bedienproces / tijdens alle processtappen zichtbaar te zijn.
SYS-00951 | Alarmtransmissiesysteem voldoet aan klasse 3 | Het systeem dient te zijn voorzien van een alarmtransmissiesysteem in overeenstemming met risicoklasse 3 van de Verbeterde Risicoklassenindeling [VRKI], uitgegeven door het CCV.
SYS-00953 | Potentiaalvrij of galvanisch gescheiden aansluiten van signalen | Het systeem dient zo uitgevoerd te worden dat digitale en analoge signalen potentiaalvrij of galvanische gescheiden op de PLC-installatie aangesloten worden.
SYS-00954 | Niet beschikbaarheid RWS backbone | Het Transmissiesysteem dient bij werkzaamheden aan de glasvezelinfrastructuur dat impact heeft op de RWS backbone (NNV/VICnet) de verbinding maximaal 4 uur totaal per geval niet-beschikbaar te laten zijn.
SYS-00956 | Vaste omroepberichten | Het systeem dient de bedienaar in staat te stellen 5 omroepberichten in 4 talen (=20 totaal) te kunnen selecteren vanuit het tabblad 'Omroep'. De talen zijn Nederlands, Engels, Frans en Duits.
SYS-00957 | Afwijken regelgeving kunststof bordessen op sluisdeuren | Het hoogteverschil tussen aangrenzende vloerdelen dient maximaal 8 mm te zijn, bij het toepassen van kunststof vloerdelen op Sluisdeuren of vergelijkbare toepassingen.
SYS-00959 | Kolk van bovenaf in beeld | Het systeem Videomanagement dient middels vaste camera's zicht weer te geven op de MMI van de sluiskolk van bovenaf gezien over de volle lengte en breedte bij beide uiterste waterniveaus.
SYS-00960 | standaard opslagmedium | Bij audio recording dient USB3.0 Mass Storage Devices te worden ondersteund als verwijderbaar draagbaar medium.
SYS-00961 | Scheiding bediening en beheer en onderhoud | Het systeem dient de Bedienaar alleen te informeren over storingen die van invloed zijn op de bedienbaarheid van het nautisch object.
SYS-00962 | Uniforme Mens Machine Interface Bediening | Het systeem dient te voorzien in een landelijk uniforme MMI (Mens Machine Interface) voor de bediening van het Bediend Object.
SYS-00963 | Waarschuwingen | Het systeem dient storingen en waarschuwingen met Meldingsklassen 2 en 6 alleen als waarschuwingen weer te geven in de Storingslijst.
SYS-00966 | Veiligheidsfunctie XXIX bewaking gesloten nivelleermiddel | Het systeem dient bij detectie Nivelleermiddel niet gesloten, afhankelijk van de huidige Procestoestand, de volgende acties uit te voeren: - Activeren Beschermende stop; - Invaarseinen op Seinbeeld 'sper' sturen; - Uitvaarseinen op Seinbeeld 'rood' sturen; - Signaleren / alarmeren op de Bedienapplicatie. Vereiste acties bij deze veiligheidsfunctie zijn afhankelijk van de Procestoestand en zijn beschreven in [Veiligheidsfuncties Schutsluis, werkblad 'Functioneel gedrag'].
SYS-00967 | Tonen procesbeelden | Het systeem (indien nodig afhankelijk van de variant) dient tot maximaal 4 Procesbeelden tegelijk op het aan de Vaarweginformatie applicatie toegewezen beeldscherm te kunnen tonen. De Procesbeelden dienen met een apart daarvoor bedoeld tabblad 'Procesbeelden' voorgeschakeld te kunnen worden.
SYS-00968 | Locatie-onafhankelijke bediening | Het systeem dient zo uitgevoerd te worden dat de bediening van het nautisch object (fysieke kunstwerk) locatie onafhankelijk is.
SYS-00969 | Gecombineerde pixelruimte | De MMI applicaties op de Bedienplek Nautische Objecten (beeldschermen A1 t/m A3) dienen als één gecombineerde pixelruimte te zijn uitgevoerd en door de Bedienaar met één muis en één toetsenbord bediend te kunnen worden.
SYS-00971 | Prioriteit verwerking stopfunctie | Het systeem dient het verwerken van de Stopfunctie de hoogste prioriteit te geven van alle reguliere Bedieningsfuncties. Uitzondering hierop: De Stopfunctie kan in bijzondere gevallen, die onderbouwd zijn door een RI&E, overruled worden door de veiligheidsgerelateerde besturing.
SYS-00972 | Bedienbaarheid stopknop tijdens beweging | De Stopknop dient zichtbaar en bedienbaar te zijn zodra een beweging in gang is gezet en voor zolang deze beweging duurt.
SYS-00973 | Verlichten machines en delen van machines | Werkplekverlichting dient ruimtes waarin machines of delen van machines zich bevinden te verlichten conform de norm [NEN-EN 1837].
SYS-00974 | Stopcategorie beschermende stop | Het systeem dient de Beschermende stop uit te voeren volgens Stopcategorie 0 [NEN-EN-IEC-60204-1], tenzij uit de Risicobeoordeling blijkt dat een andere Stopcategorie leidt tot een grotere risicoreductie.
SYS-00975 | Noodstop bij hoofdenbediening schutsluis | Het systeem dient bij een Noodstop geactiveerd vanuit Hoofdenbediening alle aan de schutsluiscomplex gerelateerde bewegende onderdelen te stoppen.
SYS-00976 | Marifoonkanalen voor bediening | Marifooninstallatie dient ten minste te bevatten: - een zend- en ontvangstinstallatie ten behoeve van communiceren via het brug- en sluiskanaal; - een zend- en ontvangstinstallatie ten behoeve van communiceren via het lokale RWS-kanaal; - een zend- en ontvangstinstallatie ten behoeve van communiceren via kanaal 10.
SYS-00977 | VeiligheidsfunctieVII lichten rem (koppel) | Indien de Motor niet voldoende Koppel heeft opgebouwd mag de Rem niet gelicht worden. Vereiste attributen bij deze Veiligheidsfunctie, de Procestoestanden en Bedienvormen waarin deze actief moet zijn, staan in [Veiligheidsfuncties Beweegbare Brug, werkblad 'Veiligheidsfuncties' en 'Veiligheidsfunctie - Toestand'].
SYS-00978 | Veiligheidsfunctie XXVIII openen afsluitbomen (rem) | Indien de Rem nog niet gevallen is mogen de Afsluitbomen niet geopend worden. Vereiste attributen bij deze Veiligheidsfunctie, de Procestoestanden en Bedienvormen waarin deze actief moet zijn, staan in [Veiligheidsfuncties Beweegbare Brug, werkblad 'Veiligheidsfuncties' en 'Veiligheidsfunctie - Toestand'].
SYS-00979 | Beschikbaarheid laten passeren scheepvaart | De functie Laten passeren Scheepvaart dient een Beschikbaarheid te hebben conform [HVWN SLA PIN 1 Stremmingen gepland onderhoud voor het maatgevende schip] en [HVWN SLA PIN 2 stremmingen ongepland onderhoud voor het maatgevend schip].
SYS-00980 | Autorisatie op toegang Eventrecorder | De eventrecorder dient zodanig beveiligd te zijn dat alleen geautoriseerd personeel toegang heeft tot de recorder.
SYS-00981 | Verwerkingstijd inloggen, overloggen en uitloggen | Het systeem dient een opdracht voor inloggen, overloggen of uitloggen van een gebruiker binnen maximaal 5 seconden te hebben afgerond. Uitgangsituatie hierbij is dat het “operating system (OS)” is opgestart en het onderdeel “Autorisatie bedienplek” geopend is.
SYS-00982 | Afstand stopstreep tot bruglichten bij GOW BiBeKo en ETW | De Stopstreep dient op ‘Gebiedsontsluitingswegen Binnen de Bebouwde Kom’ en op Erftoegangswegen te zijn aangebracht op een afstand van drie meter voor de Bruglichten (vanuit de Aanrijrichting).
SYS-00984 | Nood-, antipaniek en vluchtwegverlichting | Complex Spooldersluis dient voorzien te zijn van noodverlichting conform [NEN-EN-1838], [NEN-EN 50172], [NEN-EN-ISO 7010], [NEN 3011] en [NEN1010].
SYS-00985 | uitleesfaciliteit op werkplek | De uitleesmogelijkheid dient te gebruiken te zijn vanaf de werkplek.
SYS-00986 | onafhankelijk | Bij uitval van het besturingssysteem tijdens audio recording dienen gestarte audio opnames op te blijven nemen (tenzij de audio stopt).
SYS-00987 | synchronisatie met audio en video | De opslag van data dient, op herkenbare wijze, gesynchroniseerd te zijn met de opslag van audio en video.
SYS-00988 | Plaatsing bord ‘gemarkeerde weggedeelten vrijhouden’ | Het systeem dient te zijn geplaatst aan weerszijden van de Rijbaan, ter hoogte van de Afsluitboom (vanuit de Aanrijrichting).
SYS-00989 | Integriteit camerabeelden | Het systeem dient te waarborgen dat de getoonde Camerabeelden afkomstig zijn van hetzelfde nautisch object als waarvoor de Bedienapplicatie aan deze Bedienplek is gekoppeld.
SYS-00990 | Instellen meting windsnelheid | Het systeem dient met het tabblad 'Meteo/Hydro' de Bedienaar de mogelijkheid te geven de weergegeven waarde voor de windsnelheid te selecteren uit: - gemiddelde meting over de laatste minuut (WS1). De gemiddelde windsnelheid wordt berekend uit het laatste 5-tal 12-seconde meetwaarden (samples). - gemiddelde meting over de laatste 10 minuten (WS10). De gemiddelde windsnelheid wordt berekend uit het laatste 50-tal 12-seconde meetwaarden (samples).
SYS-00991 | Sluiten afrijbomen en gecombineerde aanrij/afrijbomen | Het systeem dient de Afrijbomen en/of de Gecombineerde aanrij/afrijbomen te sluiten nadat de Bedienaar een opdracht voor ‘Sluiten brug’ heeft gegeven.
SYS-00992 | Courante SCADA oplossing | Het systeem dient met een vrij op de markt verkrijgbare, Courante SCADA oplossing te zijn gerealiseerd.
SYS-00993 | Witte kruisvlak - schouwen ten behoeve van sluiten brug | Het systeem 3B dient de Bedienaar pas in staat te stellen de Brug te sluiten nadat het systeem Videomanagement de Bedienaar zicht geboden heeft om de gesloten Afluitbomen te kunnen waarnemen.
SYS-00994 | Vlot en veilig scheepvaartverkeer brug/sluis | Het systeem dient op een betrouwbare, vlotte en veilige wijze het scheepvaartverkeer de brug/sluis te laten passeren en te laten stoppen bij een sluiting/stremming van de brug/sluis.
SYS-00995 | Veiligheidsfunctie XXXIX doorvaartseinen | Indien de Scheepvaartseinen niet het Seinbeeld 'rood' of het Seinbeeld 'sper' tonen of de brug niet in Brugstand 'eindstand-neer' ligt mogen de Doorvaartlichten niet branden. Vereiste attributen bij deze Veiligheidsfunctie, de Procestoestanden en Bedienvormen waarin deze actief moet zijn, staan in [Veiligheidsfuncties Beweegbare Brug, werkblad 'Veiligheidsfuncties' en 'Veiligheidsfunctie - Toestand'].
SYS-00996 | Bedienplattegrond | Het systeem dient de Bedienaar met de Bedienplattegrond te voorzien van een schematische weergave van het nautisch object, met minimaal de volgende informatie: - De naam van het object en het betreffende water (volledig weergegeven zonder afkortingen); - Bij sluizen die uit meer dan één Sluiskolk bestaan worden ook de namen van de afzonderlijke Sluiskolken weergegeven; - Specifieke eigenschappen van het object die van belang zijn voor de bediening en herkenbaarheid (bijvoorbeeld plaatsnamen of spoor over een brug); - Waterhoogtes in het water aan beide zijden van de sluis en in de Sluiskolk; - Waterhoogte op kanaal of rivier bij een brug; - Meteo-informatie met Windroos, windsnelheid, windrichting en buitentemperatuur.
SYS-00997 | Veiligheid noodstopfunctie | De Veiligheidsklasse van de Noodstopfunctie dient ten minste gelijk te zijn aan de vereiste Veiligheidsklasse van de beweging van het bediende nautisch object en minimaal SIL-2.
SYS-00999 | Procesbeelden voor bediening | Het systeem dient niet toe te staan dat de Bedienaar een processtap activeert voordat de bijbehorende Procesbeelden getoond worden.
SYS-01000 | Plaatsing blauwe resetknop | Een blauwe resetknop dient nabij het bijbehorende Noodstoptoestel geplaatst te zijn en mag niet op een Bedienscherm zijn uitgevoerd.
SYS-01001 | Efficiënt aanleg, beheer en onderhoud | Het systeem dient efficiënt en effectief aangelegd, beheerd en onderhouden te worden.
SYS-01002 | Instellen maximale windsnelheid | Het systeem dient een hiervoor geautoriseerde functionaris in staat te stellen de instelling van de maximale windsnelheid, voor elke brug afzonderlijk, te wijzigen.
SYS-01003 | Privacy bij camerabeelden | Het systeem Videomanagement dient gebieden in het Camerabeeld te maskeren die inbreuk maken op de privacy van niet-weggebruikers, niet-vaarweggebruikers en personen die in een woning of in een voor publiek niet vrij toegankelijk gebied verblijven, conform [Wetboek van Strafrecht].
SYS-01004 | Veiligheidsfunctie VI tegenstrijdig groen invaarsein | Indien een Uitvaarsein op hetzelfde Sluishoofd het Seinbeeld 'groen' toont mag het Invaarsein niet het Seinbeeld 'groen' tonen. Vereiste attributen bij deze Veiligheidsfunctie, de Procestoestanden en Bedienvormen waarin deze actief moet zijn, staan in [Veiligheidsfuncties Schutsluis, werkblad 'Veiligheidsfuncties' en 'Veiligheidsfunctie - Toestand'].
SYS-01005 | Opstarttijd besturingssysteem | Het systeem dient binnen 2 seconden na het inschakelen te starten met de vereiste besturings- en bewakingstaken. Dit betekent dat het systeem alle deelprocessen heeft herkend en hun processtatus, of overgangsfase van de ene toestand naar de andere toestand, heeft vastgesteld.
SYS-01006 | Standaard functies | Het systeem dient voor herhaalde functionaliteit gebruik te maken van standaard functies.
SYS-01008 | Bedienplekken noodbediening | Een object dient te beschikken over Noodbediening-technisch en Noodbediening-hand.
SYS-01009 | Geschiktheid voor de ruimte/omgeving | De apparatenkasten dienen bestendig te zijn voor de omgevingscondities waarin deze zijn opgesteld.
SYS-01010 | Uitvoering bord J15 | Het systeem dient te zijn uitgevoerd conform [Uitvoeringsvoorschriften BABW inzake verkeerstekens], hoofdstuk II, paragraaf 3.
SYS-01011 | Schaalbaar 3B systeem | Het systeem dient schaalbaar te zijn in capaciteit en prestatie. Bij oplevering dient minstens 20% vrije ruimte beschikbaar die flexibel is op te zijn in geheugencapaciteit, processorcapaciteit, IO capaciteit en netwerkcapaciteit-waarderen.
SYS-01012 | Verwerkingstijd noodstopknop | Het systeem dient na het activeren van een Noodstoptoestel de uitvoering van de Noodstopfunctie binnen 0,2 seconde gestart te hebben op het bijbehorend object.
SYS-01013 | geluidskwaliteit | De geluidskwaliteit van audio recording opnames dient aan dezelfde eisen te voldoen als de geluidskwaliteit van de betrokken bronnen.
SYS-01014 | Activeren tweehandenbediening | Een Tweehandenbediening / Hold-to-run bediening dient uitsluitend ingeschakeld te kunnen worden als het daarvoor handmatig vanaf de Bedienplek voor Onderhoudsbediening ter plaatse geactiveerd is.
SYS-01015 | Veiligheidsfunctie XXXIV bewaking dichtligging brug | Indien de brug ongewenst Brugstand 'eindstand-neer' verlaat dienen alle Voorwaarschuwingsseinen / Argumentatieborden 'J15' en alle Bruglichten aangestuurd te worden en de beweging gestopt te worden door een Beschermende stop. Vereiste attributen bij deze Veiligheidsfunctie, de Procestoestanden en Bedienvormen waarin deze actief moet zijn, staan in [LBS-K18].
SYS-01016 | Uitvoering en gebruik headset | Het systeem dient draadloos te zijn uitgevoerd en voorzien van één oorschelp waarmee het volume van de inkomende gesprekken regelbaar is. Piekbelastingen in het volume dienen automatisch gereduceerd te worden.
SYS-01017 | Detectie falen Voorwaarschuwing met maximumsnelheid brugsluiting tijdens RVA-fase | Het systeem dient kritisch falen van de het voorwaarschuwingssysteem met maximumsnelheid brugsluiting tijdens de RVA-fase te detecteren, te melden aan de operator en het brugdraaiproces direct af te breken (uitschakelen voorwaarschuwing)
SYS-01018 | Veiligheidsfunctie XXXXV bewaking voorwaarschuwing | Het systeem dient bij detectie falen van het Voorwaarschuwingssysteem, afhankelijk van de huidige Procestoestand, de volgende acties uit te voeren: - Uitschakelen Voorwaarschuwingssysteem - Afbreken Brugproces; - Signaleren / alarmeren op de Bedienapplicatie. Vereiste acties bij deze Veiligheidsfunctie zijn afhankelijk van de Procestoestand en zijn beschreven in [Veiligheidsfuncties Beweegbare Brug, werkblad 'Functioneel gedrag'].
SYS-01020 | Drenkelingenladders voorzien van vierkant profiel sporten | De drenkelingenladders dienen uitgevoerd te zijn met sporten met vierkante profielen gemonteerd onder 45 graden.
SYS-01021 | Geografische oriëntatie van de communicatie | Het Transmissiesysteem dient zoveel mogelijk gebruik te maken van de al bestaande VPN’s binnen de geografische locatie.
SYS-01023 | Uitvoering noodstoptoestel nabij bewegingswerken | Een Noodstoptoestel nabij bewegingswerken dient uitgevoerd te zijn in een van de volgende typen: - mechanisch vergrendelbare paddenstoelknop; - kabels, touwen, trekstangen.
SYS-01024 | Waarschuwing bijzondere functies | De Elektrische Installatie dient bij de hoofdschakelaar van de voeding van de verdeelinrichting een naamplaat te hebben met een waarschuwende tekst welke duidelijk maakt dat er brandpreventieve installaties geschakeld worden.
SYS-01025 | Standaardpakketten en standaardsystemen prevaleren | Het systeem dient met Standaardpakketten of Standaardsystemen te zijn gerealiseerd, tenzij dit aantoonbaar op bezwaren stuit.
SYS-01026 | Overdracht protocol TCP/IP voor PC-netwerken | De Transmissiesysteem Besturing – Bediening – Lokale bedienplek (LAN) dient TCP/IP overdracht protocol te gebruiken voor op PC gebaseerde netwerken.
SYS-01027 | Schoprand/sokkel Apparaatkasen | Het systeem dient op de vloer opgestelde apparatenkasten, lessenaars of bedieningspanelen voorzien te hebben van een demontabele schoprand (sokkel).
SYS-01029 | Stopfuncties | Het systeem dient te beschikken over Stopfuncties die voldoen aan de eisen, zoals in de Nederlandse wetgeving opgenomen, vanuit de [Machinerichtlijn], de [Richtlijn Arbeidsmiddelen] en onderliggende normen.
SYS-01030 | IVS-Next: Mogelijkheid tot anticiperen naderingsgebied | Het systeem IVS-next dient van schepen in het Naderingsgebied en de Voorhaven aantal, type, grootte en scheepvaartcategorie op de MMI te tonen.
SYS-01031 | Veiligheidsfunctie I Tegenstrijdig nivelleren | Indien een Nivelleermiddel op het andere Sluishoofd geopend is mag een Nivelleermiddel niet geopend worden. Vereiste attributen bij deze Veiligheidsfunctie, de Procestoestanden en Bedienvormen waarin deze actief moet zijn, staan in [Veiligheidsfuncties Schutsluis, werkblad 'Veiligheidsfuncties' en 'Veiligheidsfunctie - Toestand'].
SYS-01032 | Contactdender | Het system dient zo uitgevoerd te worden dat ten gevolge van contactdender of ongedefinieerde contactposities het niet mogelijk is dat informatievervuiling optreedt of verstoring van het besturing- of bedieningsproces plaatsvindt.
SYS-01033 | Meting van positie en snelheid van de sluisdeur | Het systeem dient op ieder moment de actuele positie en de actuele snelheid van de sluisdeur te meten en beschikbaar te stellen, tevens direct na het herstel van uitval van de energievoorziening en tevens tijdens en direct na het herstel van een storing.
SYS-01034 | Minimale veiligheidsafstand afsluitboom | Het systeem dient met betrekking tot de minimale Veiligheidsafstanden en de maximale Openingen te voldoen aan [NEN-EN 349] en [NEN-EN-ISO 13857].
SYS-01035 | Bewaartermijn Audio recording | Alle audio recording opnames en bijbehorende metadata dienen plaatselijk (maximaal) 4 weken te kunnen worden bewaard.
SYS-01036 | Veiligheidsfunctie XIII ontgrendelen sluisdeur (invaarsein) | Indien een Invaarsein niet het Seinbeeld 'rood' of het Seinbeeld 'sper' toont mag een Sluisdeur niet Ontgrendeld worden. Vereiste attributen bij deze Veiligheidsfunctie, de Procestoestanden en Bedienvormen waarin deze actief moet zijn, staan in [Veiligheidsfuncties Schutsluis, werkblad 'Veiligheidsfuncties' en 'Veiligheidsfunctie - Toestand'].
SYS-01038 | Communicatie via marifoon | Het systeem dient de Bedienaar een keuzemogelijkheid te geven voor gebruik van de microfoon/luidspreker of de headset voor het communiceren via de marifooninstallatie.
SYS-01039 | Overbrugging deactiveren (brug) | Het systeem dient een Overbrugging na afronding van het brugproces automatisch te deactiveren.
SYS-01041 | Bediening attentiesignalen | Het systeem dient de bediening van 3 verschillende attentiesignalen te ondersteunen.
SYS-01044 | Wachtwoord richtlijn | Het systeem dient te voldoen aan bijlage A (Wachtwoord Richtlijn) en bijlage B (Factsheet Wachtwoorden) van Cybersecurity Implementatierichtlijn Objecten – RWS [Cybersecurity Implementatierichtlijn Objecten].
SYS-01045 | Maximum vertraging camerabeeld | Het systeem Videomanagement dient Camerabeelden weer te geven met een vertraging van maximaal 300 msec, gemeten vanaf de camerasensor tot en met de weergave op het beeldscherm.
SYS-01046 | Veiligheidsfunctie XXXXXI bewaking gesloten brug | Het systeem dient bij detectie brug niet in Brugstand 'eindstand-neer', afhankelijk van de huidige Procestoestand, de volgende acties uit te voeren: - Voorwaarschuwingsseinen / Argumentatieborden 'J15' aansturen; - Bruglichten aansturen; - Dichtsturen brug; - Signaleren / alarmeren aan de Bedienaar. Vereiste acties bij deze Veiligheidsfunctie zijn afhankelijk van de Procestoestand en zijn beschreven in [LBS-K18].
SYS-01047 | Kleur lettertype | Het systeem dient markeringen met een zwarte tekst op een witte achtergrond uit te voeren. Als de tekst van een markering een gevaar of een brandinstallatie aanduidt, dient een rode tekst op een witte achtergrond te worden toegepast.
SYS-01048 | Communicatievoorzieningen bedienplek onderhoudsbediening | De Bedienplek(ken) voor Onderhoudsbediening (lokaal en ter plaatse apparatuur) dient het onderhoudspersoneel de mogelijkheid te bieden om met Intercom of Vaste telefoon te communiceren met Bedienaars op de Bedienplekken voor Reguliere bediening en met onderhoudspersoneel op de overige Bedienplekken voor Onderhoudsbediening.
SYS-01049 | Plaatsing luidsprekers buiten vaarweg | De luidsprekers dienen buiten het profiel van vrije ruimte bij een beweegbare brug en buiten de Vaarweg bij een schutsluis te zijn geplaatst.
SYS-01050 | Veiligheidsfunctie XVIII bewaking gesloten sluisdeur | Indien een Sluisdeur de gesloten stand verlaat als gevolg van een storing dient de beweging gestopt te worden door een Beschermende stop. Vereiste attributen bij deze Veiligheidsfunctie, de Procestoestanden en Bedienvormen waarin deze actief moet zijn, staan in [Veiligheidsfuncties Schutsluis, werkblad 'Veiligheidsfuncties' en 'Veiligheidsfunctie - Toestand'].
SYS-01051 | Incidentele communicatiestoringen | Het systeem dient technische meldingen van communicatiestoringen niet te melden aan de bedienaar, tenzij dit functionele consequenties heeft voor de bedienaar van het te bedienen object.
SYS-01052 | Trekontlasting bij onder invoer apparaatkasten | Het systeem dient voorzien te zijn van montageprofielen voor het bevestigen van kabels. En voor trekontlasting bij apparatenkasten met onderinvoer.
SYS-01053 | Aanpassen geluidsniveau praatpaal | Het systeem Intercom / Praatpaal dient de Bedienaar in staat te stellen het uitgestuurde geluidsniveau op afstand aan te kunnen passen.
SYS-01054 | Lagenstructuur van de besturingsfuncties | Het systeem dient een gelaagde opbouw van de Besturingsfuncties te bevatten, conform het Basisontwerp van de Besturingsfuncties.
SYS-01055 | Weergave identificatiecode | Het Video Management Systeem dient in de linker bovenhoek van het Camerabeeld, links uitgelijnd in het Camerabeeld, de identificatiecode van de camera weer te geven, op een zodanige manier dat het de inhoud van het Camerabeeld niet negatief voor de Bedienaar beïnvloed. Deze identificatiecode dient als volgt te zijn opgebouwd: - Complexcode; - Cameranummer; - Nautische hoofdobjectnaam; - Nautische objectnaam; - Richting; - Positie.
SYS-01057 | Plaatsing bord 'J15' bij één rijstrook per rijrichting | Het systeem dient, op een Weg met één Rijstrook per Rijrichting, aan de rechterzijde van de Weg te zijn geplaatst op 80 meter voor de Stopstreep (vanuit de Aanrijrichting).
SYS-01058 | Integriteit koppeling object en bedienplek | Het systeem dient de integriteit van de koppeling tussen de Bedienplek en het daarmee bediende nautisch object te waarborgen.
SYS-01059 | Spanningsuitval | Het Bediening- en Besturingssysteem dient bij uitval van de voedingspanning en omschakeling naar en van een Noodstroominstallatie (statisch) of mobiele Noodstroominstallatie (roterend), geen opgeslagen gegevens verloren te laten gaan en de opslag van gegevens mag niet onderbroken worden.
SYS-01060 | Bedrading communicatiemiddelen | De bedrading van microfoon en telefoon dient lang genoeg te zijn om deze vrij binnen het werkveld te kunnen verplaatsen.
SYS-01061 | Veiligheidsfunctie XVII tonen groen (rem) | Indien de Rem niet is gevallen mogen de Scheepvaartseinen niet het Seinbeeld 'groen' tonen. Vereiste attributen bij deze Veiligheidsfunctie, de Procestoestanden en Bedienvormen waarin deze actief moet zijn, staan in [Veiligheidsfuncties Beweegbare Brug, werkblad 'Veiligheidsfuncties' en 'Veiligheidsfunctie - Toestand'].
SYS-01062 | Veiligheidsfunctie II voorwaarschuwingsfase | Indien activatie van de Voorwaarschuwingsseinen / Argumentatieborden 'J15' gefaald heeft of de Voorwaarschuwingsseinen / Argumentatieborden 'J15' niet x seconden branden, mogen de Bruglichten niet aangestuurd worden. De parameter x staat voor de berekende duur van de Voorwaarschuwingsfase. Vereiste attributen bij deze Veiligheidsfunctie, de Procestoestanden en Bedienvormen waarin deze actief moet zijn, staan in [Veiligheidsfuncties Beweegbare Brug, werkblad 'Veiligheidsfuncties' en 'Veiligheidsfunctie - Toestand'].
SYS-01063 | Nautisch object - Scheepvaartseinen | Het nautisch object dient voor beide vaarrichtingen met twee Scheepvaartseinen te zijn uitgevoerd.
SYS-01065 | Verificatie bedienopdrachten | Het systeem dient een Bedienopdracht te verifiëren voor deze te verwerken. Een Bedienopdracht die vanuit de huidige procestoestand niet uitvoerbaar is, dient door het systeem te worden geweigerd en een melding “Opdracht xxx niet geaccepteerd’ naar het Bedieningssysteem te worden gestuurd.
SYS-01066 | Activeren en deactiveren bedienvormen | Het systeem dient bij het activeren van de bediening, het deactiveren van de bediening en het overschakelen tussen Bedienplekken en/of Bedienvormen een eenduidige bediening op en veilige toestand van het nautisch object te waarborgen.
SYS-01067 | Intern doorschakelen telefoon | Het systeem Telefoon dient de Bedienaar in staat te stellen de telefoon op diens bedienplek door te schakelen naar een andere telefoon op een andere bedienplek.
SYS-01068 | Bieden Vaarweginformatie applicatie | Het systeem dient de Vaarweginformatie applicatie bij het nautisch object beschikbaar te maken, de aanwezige schepen op de vaarweg(en) weer te geven en voor de Bedienaar de mogelijkheid te bieden deze weergave te beïnvloeden.
SYS-01069 | Hoofdschakeling verlichting | Het systeem dient de Bedienaar, via het tabblad 'Verlichting', in staat te stellen om de verlichting van alle verlichtingsgroepen in één keer in of uit te schakelen.
SYS-01070 | Hinder als gevolg van downloaden software | Bij het installeren van applicatiesoftware voor een automatiseringsonderdeel (platform) dient het besturingssysteem er in te voorzien dat geen hinder wordt ondervonden bij de bedrijfsvoering van de overige platformen.
SYS-01071 | Menu-item "Tabbladen" | Het systeem dient de Bedienaar via het menu-item “Tabbladen” van de Titel en menubalk in staat te stellen om: - de verschillende aanwezige tabbladen van de Informatiebediening in te schakelen (vinkje aan) of uit te schakelen (vinkje uit), waarbij geldt dat het tabblad “Storingsafhandeling” niet is uit te schakelen.
SYS-01072 | Toepassen aparte aanrij/afrijbomen | Op elke Rijbaan/Fietspad waarvan de Rijrichtingen op de brug door middel van een Rijstrookmarkering van elkaar zijn gescheiden dienen aparte Aanrijbomen en Afrijbomen te worden toegepast.
SYS-01073 | kwaliteit geluid bij export | Alle audio recording opnames en bijbehorende metadata dienen zonder hoorbaar kwaliteitsverlies overzetbaar te zijn op een extern verwijderbaar draagbaar digitaal COTS medium in COTS formaat.
SYS-01074 | Uitschakelen nabranden maximum snelheid brugsluiting | Het systeem dient de WKS signaalgevers uit te schakelen direct nadat de Nabrandfase is verstreken. De Nabrandfase start op het moment dat doorgang aan het Landverkeer op de brug is verleend (met uitschakelen Bruglichten). De tijdsduur van de Nabrandfase (Tnb) wordt bepaald door de formule Tnb = Lp1 / 5,5 Waarbij Lp1 gelijk is aan de afstand tussen de stopstreep en het eerste portaal voor de brug Coëfficiënt (5,5) staat voor de gemiddelde snelheid in m/s waarop een wachtrij aan de voorkant 'oplost'.
SYS-01075 | Signalering geactiveerde noodstop | Het systeem dient zodra een bij het aangesloten nautisch object behorend Noodstoptoestel geactiveerd is de tekst “Noodstop” op de Bedienplattegrond te tonen. Dit geldt voor zowel Bedienplekken als voor Meekijkplekken.
SYS-01076 | Teksten in Nederlands | Het systeem dient alle informatie in de nederlandse taal te presenteren.
SYS-01077 | Standaard functie bewaking van analoge signalen | Het systeem dient te voorzien in bewaking van analoge ingangssignalen, op verbreken van het signaal en/of het over- of onderschrijden van het standaard meetbereik.. Bij het aanspreken van de bewaking dient een melding te worden gegeven.
SYS-01078 | Opstart gedrag | Het systeem dient een vooraf gedefinieerd gedrag bij het opstarten van de Installatie op het nautisch object te vertonen.
SYS-01079 | Scheiding LAN en veldbus | De Transmissiesysteem Besturing – Bediening – Lokale bedienplek (LAN) dient fysiek en logisch gescheiden te zijn van de IA veldbus(sen).
SYS-01080 | 3B Bedienen onderbreken landverkeer | Het systeem 3B dient zeker te stellen dat de beelden van het landverkeer op de MMI worden voorgeschakeld/getoond als procesbeeld (bij zeer grote bruggen conform een nader vastgesteld proces van afsluiting) voordat het proces Onderbreken Landverkeer gestart kan worden.
SYS-01082 | Reactiesnelheid update visualisatie | Het systeem dient een wijziging van een sensorwaarde op het nautisch object binnen 300 msec te verwerken in de weergave op de Bedienplattegrond van de Bedienapplicatie.
SYS-01083 | Veiligheidsfunctie XXIV bewaking besturingssysteem | Het systeem dient bij detectie uitval Besturingssysteem de volgende acties uit te voeren: - Activeren Beschermende stop; - Invaarseinen op Seinbeeld 'sper' sturen; - Uitvaarseinen op Seinbeeld 'rood' sturen; - Signaleren / alarmeren aan de Bedienaar. Vereiste acties bij deze Veiligheidsfunctie zijn afhankelijk van de Procestoestand en zijn beschreven in [Veiligheidsfuncties Schutsluis, werkblad 'Functioneel gedrag'].
SYS-01084 | Activatie en deactivatie van het “aanvraag, accepteer en bevestig ” protocol | Het “aanvraag, accepteer en bevestig” protocol dient voor iedere bedienplek separaat te kunnen worden geactiveerd en te kunnen worden gedeactiveerd door hiervoor gemachtigd onderhoudspersoneel: - Activeren: in deze stand is het “aanvraag, accepteer en bevestig” protocol actief, kan ingelogd worden op een reguliere bedienplek en is reguliere bediening mogelijk, mits is voldaan aan de technisch randvoorwaarden die hierbij gelden. - Deactiveren: in deze stand is het “aanvraag, accepteer en bevestig” protocol niet actief, kan niet ingelogd worden op een reguliere bedienplek en is reguliere bediening niet mogelijk.
SYS-01086 | Aansluitvoorwaarden | Het Transmissiesysteem dient voor het aansluiten op en gebruik van PDC Items van het landelijke RWS Backbone Netwerk (NNV/VICnet) te voldoen aan Aansluitvoorwaarden NNV [ANNV].
SYS-01087 | Schakelen tussen Overige en IVS | Het systeem dient de Bedienaar in staat te stellen te schakelen tussen de weergave van de applicaties 'IVS bediening en weergave' en 'Ontsluiting en weergave overige informatie'.
SYS-01088 | TOPEIS LBS Veilige, effectieve en efficiënte Infrastructuur RWS | Het Bediening- en Besturingssysteem dient veilig, effectief en efficiënt de dienstverlening en de processen van RWS te ondersteunen.
SYS-01089 | Zichtbaarheid beeldenbediening | De Camerabeelden dienen in het secundair zichtveld “regelmatig” van de Bedienaar te zijn geplaatst en de selectiemogelijkheden gedurende het gehele bedienproces / tijdens alle processtappen beschikbaar te zijn.
SYS-01090 | Aanmelden in voorhaven met praatpaal | Het systeem Praatpaal dient de Bedienaar in staat te stellen te kunnen communiceren met recreatieverkeer.
SYS-01091 | Afbreken brugproces | Bediening en Besturingssysteem dient het, indien het door uitval of storing van een Installatie op Complex Spooldersluis niet (meer) mogelijk is om het brugproces voort te zetten, voor de Bedienaar mogelijk te maken het brugproces af te breken en in omgekeerde volgorde terug te draaien naar de beginsituatie, voor zover de toestand van de (andere) Installaties op het object dit toelaat.
SYS-01092 | Groeperen communicatiebediening | De informatie op de tabbladen 'Praatpaal', 'Intercom' en 'Omroep' dient de Bedienaar snel en gemakkelijk inzicht te geven in de opbouw van de verschillende groepen communicatiesystemen die aanwezig zijn op het nautisch object.
SYS-01093 | Veiligheidsfunctie XXIII retardeerbewaking neer | Indien de brug in Brugstand 'voor-neer' niet is gestart met Retarderen dient de beweging direct gestopt te worden door een Beschermende stop. Vereiste attributen bij deze Veiligheidsfunctie, de Procestoestanden en Bedienvormen waarin deze actief moet zijn, staan in [Veiligheidsfuncties Beweegbare Brug, werkblad 'Veiligheidsfuncties' en 'Veiligheidsfunctie - Toestand'].
SYS-01094 | Markeren door middel van naamplaten | De Elektrische Installatie dient bij relevante onderdelen als schakelaar, kast, apparatuur, toestellen, transformator en andere relevante onderdelen te zijn voorzien van een naamplaat, waarbij op de naamplaat ook functionele informatie is aangebracht.
SYS-01095 | Signaleren overruling bediening | Het systeem dient de bedienaar te informeren indien het Nautisch hoofdobject, Nautisch object, of Nautisch deelobject in de bedienvorm Noodbediening-technisch en/of Noodbediening-hand geactiveerd/gedeactiveerd wordt.
SYS-01096 | Camera Koppelvlak Encoding Latency | De encoding latency van de camera dient te voldoen aan: 90% < 120ms, 100% < 240ms, bij i-Frame Only 100% < 150ms bij alle formaten.
SYS-01097 | Beschikbare bedienmiddelen | De Bedienplek Nautische Objecten dient te zijn uitgevoerd met één muis, één toetsenbord, één joystick en één Authenticatie middel.
SYS-01099 | Overspanning beveiliging | Het systeem dient zo uitgevoerd te worden dat iedere in- en uitgang van de PLC, waarvan de apparatuur in het veld staat opgesteld, d.m.v. een overspanningbeveiliging beschermd wordt. Daartoe dienen alle signaalkabels, die buiten, zowel in als boven de grond, verbonden worden met de besturing voorzien te worden van overspanning beveiliging.
SYS-01100 | Voldoen aan klasse 3 | Het systeem dient in overeenstemming te zijn met risicoklasse 3 van de Verbeterde Risicoklassenindeling [VRKI], uitgegeven door het CCV.
SYS-01101 | Uniformiteit fabrikaat en type | Het systeem dient uitgevoerd te worden met een uniform koppelvlak (I/O modules) tussen besturing en installaties, waarbij de I/O modules per soort van hetzelfde fabricaat en type zijn.
SYS-01102 | Menu-item "Onderhoud & Beheer" | Het systeem dient de Bedienaar via het menu-item “Onderhoud en Beheer” van de Titel en menubalk in staat te stellen om, voor het nautisch object dat gekoppeld is aan de Bedienplek Nautische Objecten, instellingen op het nautisch object te veranderen (vinkje geeft de actuele toestand weer).
SYS-01103 | Beschermen van in de grond aangebrachte kabels | Ondergrondse kabels van het Kabelsysteem dienen in een kabelsleuf te liggen op een diepte van minimaal 0,6 meter onder maaiveldniveau (onder watergangen minimaal 2 meter) en voorzien te zijn van een aanwezigheidsmarkering 0,2 meter boven de kabels. De kabelsleuf dient: • direct boven de kabels te zijn gevuld met een laag zand met een dikte van minimaal 100 mm; • boven de laag zand te zijn gevuld met de bij de uitvoering uitgegraven grond, waarbij het zand en de grond in de kabelsleuf regelmatig in lagen mechanisch is verdicht.
SYS-01104 | Noodverlichting in technische ruimten | In technische ruimtes dient noodverlichting te zijn aangebracht, die voldoet aan de norm [NEN-EN 1838].
SYS-01105 | Niet verkleuren van autonome systemen | Het systeem dient geen verkleuringen te tonen in de Bedienplattegrond voor systemen en of systeemdelen waarvoor geldt dat deze niet door de Bedienaar geactiveerd zijn.
SYS-01106 | Activeren afsluitboomlichten afrijbomen | Het systeem dient de Afsluitboomlichten van Afrijbomen twee seconden voor het daadwerkelijk gaan bewegen van de Afsluitboom te activeren.
SYS-01107 | detecteren opslagstoringen | Iedere installatie met audio recording dient opslag storingen te detecteren en te loggen.
SYS-01108 | Uitvoering lampen bruglicht | De Bruglichten dient te zijn uitgevoerd met twee rode lampen, conform de punten 87a en 92 van [Regeling verkeerslichten].
SYS-01110 | Verwerkingstijd PTZ bediening | Het systeem Videomanagement dient de Camerabediening (PTZ) door een Bedienaar binnen 100 msec om te zetten in de corresponderende beweging van de camera.
SYS-01111 | Functies voor veiligheidsborging | Het systeem dient alle veiligheidskritische vergrendelingen en bewakingen voor het object te bevatten.
SYS-01112 | Voldoen aan NEN-EN-IEC 60204-1 | De elektrotechnische delen dienen aantoonbaar te voldoen aan [NEN-EN-IEC 60204-1].
SYS-01114 | Geluid bij urgente storingen | Het systeem dient bij Urgente storingen een akoestisch signaal voort te brengen. Dit akoestisch signaal dient repeteerbaar hoorbaar te zijn, totdat deze storing door de Bedienaar is gekwiteerd.
SYS-01115 | Objectoverzicht NC (verbinding NC) | Het bediensysteem op het nautisch object dient bij ontvangst aanvraag voor een data verbinding de koppeling met de Bediencentrale tot stand te brengen.
SYS-01116 | Urgente storingen | Het systeem dient Urgente storingen (prioriteit 1) weer te geven op de Bedienplattegrond, op de Storingslijst en op de Storingsregel. De betreffende bedienbare elementen dienen op de Bedienplattegrond rood weergegeven te zijn.
SYS-01117 | Veiligheidsfunctie XIII retardeerbewaking op | Indien de brug in Brugstand 'voor-op' niet is gestart met Retarderen dient de beweging direct gestopt te worden door een Beschermende stop. Vereiste attributen bij deze Veiligheidsfunctie, de Procestoestanden en Bedienvormen waarin deze actief moet zijn, staan in [Veiligheidsfuncties Beweegbare Brug, werkblad 'Veiligheidsfuncties' en 'Veiligheidsfunctie - Toestand'].
SYS-01118 | Selectie hoofdenbediening | Het systeem dient voor varianten waarbij bediening van meerdere Sluiskolken of Sluishoofden gelijktijdig mogelijk is, de bedienaar via het menu-item “Bedienopties' (titel en menu balk) een selectiemogelijkheid te bieden om de gewenste Sluiskolk of Sluishoofd te kunnen bedienen. De Sluiskolken of Sluishoofden die niet actief bediend worden dienen met een grijs vlak in de bedienplattegrond te zijn gearceerd.
SYS-01119 | Courante PLC oplossing | Het systeem dient met een vrij op de markt verkrijgbare, Courante PLC oplossing te zijn gerealiseerd.
SYS-01120 | Naamgeving stopknoppen | Stopknoppen dienen te zijn voorzien van de benaming “Stop”.
SYS-01121 | Noodstop bij nivelleren | Het systeem dient bij activeren van de Noodstopfunctie tijdens het (tegen)nivelleren de beweging van de schuiven te stoppen.
SYS-01122 | Opslag van informatie | Het systeem dient informatie die op meerdere plaatsen voorkomt eenmalig en centraal op te slaan.
SYS-01123 | Uitvoering toetsenbord | Het systeem dient te voldoen aan [NEN-EN-ISO 9241-4].
SYS-01124 | Zwaailicht bij start beweging sluisdeur | Het systeem dient de Visuele signalering, middels een ronddraaiend oranje zwaailicht, vijf seconden voor aanvang van de beweging van de Sluisdeur te starten en aaneengesloten te laten voortduren tot vijf seconden nadat de beweging daadwerkelijk gestart is.
SYS-01125 | Overschrijden maximum windsnelheid | Het systeem dient de Bedienaar bij een windsnelheid die gedurende 10 minuten hoger is geweest dan de ingestelde maximale windsnelheid, op de volgende manier te waarschuwen: - de windroos, windkracht en windrichting verkleuren in de Bedienplattegrond - een Urgente storing wordt getoond in de Storingsregel en in de Storingslijst.
SYS-01126 | Eenduidige tijdsaanduiding | Het systeem dient een eenduidige tijdsaanduiding te hanteren.
SYS-01127 | Presentatie bruggen | Het systeem dient een brug op de bedienplattegrond verticaal te presenteren.
SYS-01128 | Detectie falen openen afsluitboom | Het systeem dient falen van het openen van een Afsluitboom te detecteren en als Urgente storing aan de Bedienaar te melden. Het openen van een Afsluitboom faalt (en daarmee de functie Opheffen afsluiting brug) indien: • deze niet tijdig de Eindstand ‘op’ bereikt en/of • de Afsluitboomlichten actief blijven nadat de Afsluitboom de Eindstand ‘op’ heeft bereikt.
SYS-01129 | Uitbreiding of wijzigingen RWS glasvezelinfrastructuur | Uitbreidingen of wijzigingen in de RWS glasvezelinfrastructuur dienen te voldoen aan: 1. [MSAG] Montage Specificatie Aanleg Glasvezelkabelnetwerk v21.0 2. [Proj.RLN RWS-Datanet] Projecteringsrichtlijnen RWS-datanetwerken V21.0 3. [SPK] SPK Montage Specificatie V21.0 Opleverdocumentatie met betrekking tot RWS glasvezelinfrastructuur dient gedocumenteerd te zijn conform [Documentatie Specificatie RWS-datanetwerken v21 incl. bijlagen]. Opleverdocumentatie met betrekking tot RWS glasvezelinfrastructuur dient voor BD ter verificatie aangeboden te worden aan Outsourcingspartner PDC Netwerken. De RWS glasvezelinfrastructuur dient voor wat betreft vezelbezetting te beschikken over een restcapaciteit van niet minder dan 60%, gemeten op Aanvangsdatum en aangevuld met het door Outsourcingspartner PDC Netwerken verwachte vezelgebruik door Opdrachtnemer.
SYS-01130 | verwijderbaar opslagmedium | De eventrecorder dient de events welke zijn opgeslagen op een verwijderbaar opslagmedium te kunnen zetten.
SYS-01132 | Instellen meting windrichting | Het systeem dient met het tabblad 'Meteo/Hydro' de Bedienaar de mogelijkheid te geven de weergegeven waarde voor de windrichting te selecteren uit: - gemiddelde meting over de laatste minuut (WR1). De gemiddelde windrichting wordt berekend uit het laatste 5-tal 12-seconde meetwaarden (samples). - gemiddelde meting over de laatste 10 minuten (WR10). De gemiddelde windrichting wordt berekend uit het laatste 50-tal 12-seconde meetwaarden (samples).
SYS-01133 | Veiligheidsfunctie VIII openen klep (afsluitbomen) | Indien de Afsluitbomen niet gesloten zijn mag de Hydraulische klep/schuif/ventiel welke de Aandrijving van de brug reguleert niet geopend worden. Vereiste attributen bij deze Veiligheidsfunctie, de Procestoestanden en Bedienvormen waarin deze actief moet zijn, staan in [Veiligheidsfuncties Beweegbare Brug, werkblad 'Veiligheidsfuncties' en 'Veiligheidsfunctie - Toestand'].
SYS-01134 | Veiligheidsfunctie XXIX openen afsluitbomen (klep) | Indien de Hydraulische klep/schuif/ventiel welke de Aandrijving van de brug reguleert nog niet gesloten is mogen de Afsluitbomen niet geopend worden. Vereiste attributen bij deze Veiligheidsfunctie, de Procestoestanden en Bedienvormen waarin deze actief moet zijn, staan in [Veiligheidsfuncties Beweegbare Brug, werkblad 'Veiligheidsfuncties' en 'Veiligheidsfunctie - Toestand'].
SYS-01135 | Maximale tijdsduur bedienen, overnemen, meekijken, onderhoud en ontkoppelen | Het systeem dient het starten en afsluiten van de bediening van een nautisch object op een bedienplek binnen de volgende maximale tijdsduren te realiseren: - starten Reguliere bediening (koppelen van de Reguliere bediening van het object aan de bedienplek) tijdsduur <= 10 sec; - starten Onderhoudsbediening (koppelen van de Onderhoudsbediening van het object aan de bedienplek) tijdsduur <= 10 sec; - Overnemen bediening (ontkoppelen bediening van het object van bedienplek en direct koppelen aan een andere bedienplek) tijdsduur <= 20 sec; - Meekijken bediening (koppelen bediening zonder bedienrechten van het object aan bedienplek) tijdsduur <= 10 sec; - Ontkoppelen bediening (afsluiten bediening van het object op de bedienplek) tijdsduur <= 10 sec.
SYS-01136 | Voorkeuzetoetsen telefoon | Het systeem Telefoon dient de Bedienaar in staat te stellen om middels voorkeuze toetsen met éénknopsbediening direct een verbinding te maken met derden.
SYS-01137 | Wijzigen toekenning beelden | Het systeem dient een hiervoor geautoriseerde functionaris in staat te stellen om de toekenning van Camerabeelden aan een positie op de beeldschermen te wijzigen.
SYS-01138 | Mogelijkheid tot anticiperen naderingsgebied | Het systeem Videomanagement dient middels vaste en/of PTZ-camera's zicht weer te geven op de MMI van het Naderingsgebied in een straal van 300m gerekend vanaf de Voorhaven met de kwaliteit van "waarnemen van schepen"
SYS-01139 | Veiligheidsfunctie XXXX bewaking beweging brug | Indien de brug met een te hoge snelheid en/of in de verkeerde richting beweegt dient de beweging gestopt te worden door een Beschermende stop. Vereiste attributen bij deze Veiligheidsfunctie, de Procestoestanden en Bedienvormen waarin deze actief moet zijn, staan in [Veiligheidsfuncties Beweegbare Brug, werkblad 'Veiligheidsfuncties' en 'Veiligheidsfunctie - Toestand'].
SYS-01140 | opslagtermijn | Voor de permanente opslag dient een opslagruimte gereserveerd te worden voor in totaal minstens 20 uur opname van het beeld van alle camera’s behorende bij het nautisch object.
SYS-01141 | Oproep drukknop op intercom en praatpalen | Het systeem dient voorzien te zijn van een oproepdrukknop.
SYS-01142 | Instellingen Vaarweginformatie applicatie | Het systeem dient instellingen van de 'Vaarweginformatie functies' en instellingen van de 'beeldschermfuncties' voor de Vaarweginformatie applicatie op het beeldscherm weer te geven. Deze instellingen hoeven niet continue in beeld te zijn.
SYS-01143 | Openen aanrijbomen | Het systeem dient de Aanrijbomen te openen direct nadat de Afrijbomen de Eindstand ‘op’ hebben bereikt.
SYS-01144 | Uitvoering kruismarkering | De Kruismarkering dient 3 meter lang te zijn, conform [Richtlijnen voor de bebakening en markering van wegen], paragraaf 9.10.
SYS-01145 | Apparaatkasten voorzien van kastdeuren | Apparatenkasten dienen voorzien te zijn van kastdeuren met de volgende criteria: Kasten breder dan 600 mm dienen voorzien te zijn van twee uitneembare draaideuren. Deuren moeten ten minste 180° geopend kunnen worden en moeten kunnen worden verwijderd zonder hulpmiddelen. De constructie van twee in samenwerking draaiende deuren moet zodanig zijn, dat in gesloten stand de deuren elkaar borgen.
SYS-01146 | Onafhankelijk noodstopcircuit | Het Noodstopcircuit dient fysiek gescheiden te zijn van het Bediensysteem. Wanneer het Bediensysteem uitvalt, dient het Noodstopcircuit en daarmee de Noodstopfunctie te blijven functioneren.
SYS-01147 | Schermgebied GUI bediening | Het systeem dient de Bedienaar met het schermgebied GUI bediening in staat te stellen het nautisch object veilig te bedienen en de actuele toestand van het nautisch object / proces voor de Bedienaar te visualiseren.
SYS-01148 | Standaard functie looptijd bewaking | Het systeem dient een beweging, welke binnen een bepaalde tijd gecompleteerd moet zijn, met een standaard functie voor looptijdbewaking te monitoren. Bij het aanspreken van de looptijdbewaking dient een melding te worden gegenereerd en de beweging gestopt te worden.
SYS-01149 | Toepassen stopstreep | De Stopstreep dient te zijn aangebracht op het wegdek van alle Wegen en Fietspaden over de brug.
SYS-01150 | 3B Bedienen brug; openen / sluiten | Het systeem 3B dient zeker te stellen dat de beelden van het landverkeer en de fuiken op de MMI worden voorgeschakeld/getoond als procesbeeld (bij zeer complexe bruggen kan er sprake moeten zijn van tussentijdse schakelmomenten van beelden. Zie kader 5) voordat de brug bediend (openen/sluiten) kan worden.
SYS-01151 | Gebruik tegengestelde camerabeelden | Het systeem Videomanagement dient schepen weer te geven op de MMI met een vaste vaarrichting. Alleen als het fysiek niet mogelijk is, mag een tegengesteld gericht camerabeeld worden weergegeven.
SYS-01152 | Signaal/ruisverhouding | Het marifoon systeem dient een totale signaal/ruisverhouding te hebben van minimaal 40 dB bij 1000 Hz, gemeten op de hoogfrequente uitgang van een (steun)zender
SYS-01153 | Veiligheidsfunctie VII invaren (sluisdeur geopend) | Indien de Sluisdeur niet geheel geopend is mag het Invaarsein niet het Seinbeeld 'groen' tonen. Vereiste attributen bij deze Veiligheidsfunctie, de Procestoestanden en Bedienvormen waarin deze actief moet zijn, staan in [Veiligheidsfuncties Schutsluis, werkblad 'Veiligheidsfuncties' en 'Veiligheidsfunctie - Toestand'].
SYS-01155 | ONVIF | Camera’s dienen te voldoen aan de ONVIF profile S video standaard met metadata streaming en H264 video-encoding.
SYS-01156 | Bewaking communicatie verbindingen | Het systeem dient alle communicatieverbindingen real-time te bewaken, zowel ontvangende als zendende zijde, om te kunnen borgen, dat de communicatieverbinding in orde is.
SYS-01157 | Toepassen ANAbel | De huidige akoestische signalering van de afsluitboominstallatie dient te worden vervangen door uitvoering van het type ANAbel.
SYS-01158 | GUI lokale bedienplek onderhoudsbediening | Het systeem dient te zijn voorzien van een Grafisch User Interface (GUI) dat is gebaseerd op het Grafisch User Interface van de Bedienplek Nautische Objecten.
SYS-01161 | Alternatieve gewenste bewegingsprofielen brugval | Het systeem dient voor verschillende omstandigheden alternatieve gewenste bewegingsprofielen met gewenste posities, gewenste snelheden en gewenste brugprocestijden van het brugval toe te passen zodat de brugprocestijd realiseerbaar is en het brugval binnen de geaccepteerde bandbreedte blijft.
SYS-01163 | Categorie stopfunctie bij noodstoppen | Het systeem dient bij het bedienen van een Noodstoptoestel de elektromechanische of hydraulische beweging tot stilstand te brengen volgens Stopfunctie categorie 0 of 1 zoals in de [NEN-EN-IEC 60204-1] zijn gedefinieerd.
SYS-01164 | Profiel geopende afsluitboom | Het systeem dient in Eindstand 'op' buiten het profiel van vrije ruimte van Wegverkeer en Scheepvaartverkeer te staan.
SYS-01165 | Veiligheidsfunctie XXXV bewaking scheepvaartseinen | Indien van een Scheepvaartsein de bovenste rode lamp faalt dient het desbetreffende Scheepvaartsein gedoofd te worden. Vereiste attributen bij deze Veiligheidsfunctie, de Procestoestanden en Bedienvormen waarin deze actief moet zijn, staan in [Veiligheidsfuncties Beweegbare Brug, werkblad 'Veiligheidsfuncties' en 'Veiligheidsfunctie - Toestand'].
SYS-01166 | Segmentering | Het Transmissiesysteem dient een gesegmenteerde Netwerkinfrastructuur te hebben, waarbij toepassingen zijn gescheiden (besturing, bediening, beheer/bewaking, onderhoud, testen, engineering, kantoorautomatisering).
SYS-01167 | Geactiveerde noodstopfunctie | Het systeem dient als de Noodstopfunctie voor een nautisch object geactiveerd is, geen aan de Machine gerelateerde bewegingen meer in gang te kunnen zetten op dit object. Uitzondering hierop: Netscheiders met Noodstopfunctie, bijvoorbeeld in Afsluitboomkasten, stoppen alleen de aandrijving van het object waar de Netscheider met Noodstopfunctie geplaatst is en leiden niet tot een “noodstop” van het gehele object. Verder, als een Netscheider van een niet-primair onderdeel is uitgeschakeld, kan en mag bediening nog steeds, mogelijk gedeeltelijk, worden uitgevoerd op andere primaire functies. Voorbeeld is het uitschakelen van een Netscheider van een kelderwaterpomp bij een basculebrug.
SYS-01168 | Toegangsmiddelen beweegbare brug voldoen aan norm | Het systeem dient te voldoen aan paragraaf 5.1.3 en 5.1.4 van de [NEN 6787].
SYS-01169 | Analyseren gelogde gegevens bedienobjecten | Het systeem dient gelogde gegevens uit / van de bediening en besturing van nautische objecten te presenteren en de analyse en rapportage van deze gegevens te ondersteunen.
SYS-01170 | Veiligheidsfunctie XXXXVI bewaking bruglichten | Het systeem dient bij detectie falen van de Bruglichten, afhankelijk van de huidige Procestoestand, de volgende acties uit te voeren: - Uitschakelen Voorwaarschuwingsseinen / Argumentatieborden 'J15' - Uitschakelen Bruglichten - Afbreken Brugproces; - Signaleren / alarmeren aan de Bedienaar. Vereiste acties bij deze veiligheidsfunctie zijn afhankelijk van de Procestoestand en zijn beschreven in [Veiligheidsfuncties Beweegbare Brug, werkblad 'Functioneel gedrag'].
SYS-01171 | Normen en richtlijnen | Het systeem dient aan de volgende normen te voldoen: - [NEN-EN-IEC 61326-1](PLC) Eisen aan netwerk componenten; - [NEN-EN-IEC 61000-6-2] Eisen aan netwerk componenten; - [NEN-EN-IEC 61131-2] Eisen aan PLC-apparatuur inclusief randapparatuur; - [NEN-EN-IEC 61131-3] Eisen aan PLC-programmeertalen.
SYS-01172 | Status informatie bij overschakelen tussen bedienvormen | Het systeem dient de toestand van alle aangesloten Installaties op het nautisch object te (her)kennen, ongeacht de ingeschakelde Bedienplek en Bedienvorm.
SYS-01173 | Bediening, beheer en bewaking op afstand | Het Transmissiesysteem dient voor beheer, bediening en bewaking op afstand gebruik te maken van de CIV VPN netwerk voorziening uit de PDC Netwerken [PDCN]
SYS-01174 | Uitvoering noodstoptoestel op bedienplek | Een Noodstoptoestel op een Bedienplek dient uitgevoerd te zijn van het type mechanisch vergrendelbare paddenstoelknop die door draaien kan worden ontgrendeld.
SYS-01175 | Omgeving van de Witte kruisvlakken - schouwen ten behoeve van sluiten afsluitbomen bij gecombineerde aanrij/afrijbomen | Het systeem Videomanagement dient middels vaste camera's zicht weer te geven op de MMI van de kruisvlakken en van de afsluitbomen alsmede van het bruggebied tussen de kruisvlakkken met de kwaliteit van "waarnemen van personen, voertuigen, grote voorwerpen".
SYS-01176 | Visuele terugkoppeling bedienopdracht | Het systeem dient binnen 100 msec na invoer op het toetsenbord of bewegen / selecteren met de muis hiervan een visuele bevestiging aan de Bedienaar te geven.
SYS-01178 | Eisen Elektrotechnische Installaties | De elektrotechnische installaties van het Complex Spooldersluis dienen veilig en betrouwbaar te zijn en efficiënt en effectief beheerd en onderhouden kunnen worden.
SYS-01179 | Toepassen zwaailicht op sluisdeur | Bij Sluiskolken die vrij toegankelijk zijn voor publiek dient bij de Sluisdeur een Visuele signalering in de vorm van een ronddraaiend oranje zwaailicht te zijn aangebracht.
SYS-01180 | Intercom/praatpaal | Het systeem Bediend Object dient te voorzien in een audiosysteem voor intercom/praatpaal communicatie
SYS-01182 | Tonen camerabeelden | Het systeem dient Vaste camerabeelden, Procesbeelden en Vrije keuze beelden, zonder informatieverlies en vervorming, aan de Bedienaar te tonen.
SYS-01183 | Vlot en veilig landverkeer brug | Het systeem dient op een betrouwbare, vlotte en veilige wijze het Landverkeer de brug te laten passeren en te laten stoppen bij een opening/sluiting/stremming van de brug.
SYS-01184 | Basisontwerp Veiligheidsborgingsfunctie | Het systeem dient te voldoen aan het “Basisontwerp van een veiligheidsborgingsfunctie” in [LBS-K12].
SYS-01185 | Internet protocol gebruik | Het Transmissiesysteem dient voor op het transmissie netwerk LAN aangesloten systeem- en netwerkcomponenten Internet Protocol (IPv4) enkel en alleen te gebruiken met de volgende toevoeging op IPv4: Multicasting, Class of Service en Quality of Service. Deze verplichting geldt niet voor systeem Transmissie besturing - veld (lokale veldbus).
SYS-01186 | Activeren overbrugging veiligheidsfunctie | Het systeem dient alleen geactiveerd te kunnen worden door middel van een sleutelschakelaar of het invoeren van een wachtwoord conform paragraaf 9.2.3 van de [NEN-EN-IEC 60204-1].
SYS-01187 | Datum tijd bestendigheid | De goede werking van de programmatuur van de primaire functies van het systeem dient onafhankelijk te zijn van de actuele tijd en/of datum, in combinatie met andere (applicatie)programmatuur, apparatuur, systemen, materialen en/of componenten.
SYS-01188 | Uitvoering stopstreep op GOW-BiBeKo en ETW | De Stopstreep dient op ‘Gebiedsontsluitingswegen Binnen de Bebouwde Kom’ en op Erftoegangswegen te zijn uitgevoerd als één enkele streep van 0,3 meter breed, conform [Richtlijnen voor de bebakening en markering van wegen], paragraaf 2.2.
SYS-01189 | Gebruik microfoon / luidspreker | De Bedienaar dient met de microfoon / luidspreker te kunnen communiceren via marifoon, intercom, praatpaal en omroep.
SYS-01190 | Overbruggingen voor schutsluis | Het systeem dient de mogelijkheid te bieden Veiligheidsfuncties III en XI t/m XVI van [Veiligheidsfuncties Schutsluis] te overbruggen.
SYS-01191 | Reguliere bediening aan te sturen schutsluisprocessen | Het systeem dient in Reguliere bediening het werkproces bediening voor een schutsluis, conform de Basisbeschrijving werkproces bediening en werking schutsluis en beweegbare brug [LBS-K05], volledig te ondersteunen.
SYS-01192 | zoeken beelden | Alle opgeslagen beelden moeten doorzoekbaar zijn op camerapositie-identificatiecode, datum en systeemtijd.
SYS-01193 | Eigen afsluitbomen per rijbaan, vrijliggend fietspad, vrijliggend voetpad | Het systeem dient op elke Rijbaan, elk Vrijliggend fietspad en elk Vrijliggend voetpad afzonderlijk te zijn toegepast.
SYS-01194 | Noodbediening onafhankelijk | De Noodbediening-technisch dient onafhankelijk van het Bedien- en besturingssysteem voor Reguliere bediening en Onderhoudsbediening te (kunnen) functioneren.
SYS-01196 | Bedienbaarheid van Hoofdaandrijving | Hoofdaandrijving en Redundante hoofdaandrijving dienen bedienbaar te zijn vanuit elke Bedienvorm.
SYS-01197 | Veiligheidsfunctie XXXXXII bewaking geopende brug | Het systeem dient bij detectie brug niet in Brugstand 'eindstand-op', afhankelijk van de huidige Procestoestand, de volgende acties uit te voeren: - Activeren Beschermende stop; - Scheepvaartseinen op Seinbeeld 'sper' aansturen; - Signaleren / alarmeren aan de Bedienaar. Vereiste acties bij deze Veiligheidsfunctie zijn afhankelijk van de Procestoestand en zijn beschreven in [Veiligheidsfuncties Beweegbare Brug, werkblad 'Functioneel gedrag'].
SYS-01198 | Invloed omgeving op meteometingen | Het systeem dient bij het meten van meteo gegevens niet beïnvloed te worden door objecten in de omgeving van de meetlocatie.
SYS-01199 | Plaatsing luidsprekerarrays omroep | Bij gebruik van luidsprekerarrays dienen deze in de lengterichting van de vaarweg te zijn gericht.
SYS-01200 | Overbruggen veiligheidsfunctie bij onderhoudsbediening | Het systeem dient onderhoudspersoneel de mogelijkheid te bieden om in Onderhoudsbediening een Overbrugging te activeren.
SYS-01201 | Onderhoudsbediening aan te sturen sluisprocessen | Het systeem dient in Onderhoudsbediening minimaal de volgende processen in gang te kunnen zetten, de volgende installaties individueel aan te kunnen sturen: - Het openen en sluiten van één of meerdere Nivelleermiddelen per Sluishoofd; - Het openen en sluiten van één of beide Sluisdeuren (in het geval van Puntdeuren) per Sluishoofd; - Het lichten en vastzetten van een Rem per Sluisdeur i.c.m. met het aansturen van de bijbehorende aandrijving (indien relevant); - Het lichten en vastzetten van een Grendel per Sluisdeur (indien relevant); - Het starten en stoppen van een Aandrijving (indien relevant). - Het wijzigen van de Seinbeelden van de In- en Uitvaarseinen per Sluishoofd.
SYS-01202 | Veiligheidsfunctie XIX bewaking geopende sluisdeur | Indien een Sluisdeur de geopende stand verlaat als gevolg van een storing dienen alle Scheepvaartseinen het Seinbeeld 'rood' te tonen en de beweging gestopt te worden door een Beschermende stop. Vereiste attributen bij deze Veiligheidsfunctie, de Procestoestanden en Bedienvormen waarin deze actief moet zijn, staan in [Veiligheidsfuncties Schutsluis, werkblad 'Veiligheidsfuncties' en 'Veiligheidsfunctie - Toestand'].
SYS-01203 | Voldoen aan de EMC richtlijn | Het Complex Spooldersluis dient te voldoen aan de [EMC richtlijn 2014/30/EU].
SYS-01204 | Zwart uitvullen beeldscherm | Het systeem dient de niet voor Camerabeelden benodigde posities op het beeldscherm als zwart vlak weer te geven, indien bij de geldende variant de posities op het beeldscherm niet volledig met Camerabeelden zijn gevuld.
SYS-01205 | Verwerkingstijd statusweergave noodbediening | Het systeem dient een wijziging van een sensorwaarde op het nautisch object binnen 1 seconde te verwerken in de statusweergave op de Bedienplek.
SYS-01206 | Herkenning praatpaal / intercom | Het systeem Intercom / Praatpaal dient op de Bedienplek het identificatienummer te tonen van het externe Intercom / Praatpaal-toestel waarmee contact is.
SYS-01207 | Omgevingscondities ICT | Alle apparatuur dient in omgevingscondities geplaatst te worden, die binnen de marges vallen, die door de fabrikant zijn opgegeven. Zo nodig dient verwarming of koeling aangebracht of uitgebreid te worden om de juiste condities te creëren.
SYS-01208 | Veiligheidsfunctie XVIII tonen groen (klep) | Indien de Hydraulische klep/schuif/ventiel welke de Aandrijving van de brug reguleert niet is gesloten mogen de Scheepvaartseinen niet het Seinbeeld 'groen' tonen. Vereiste attributen bij deze Veiligheidsfunctie, de Procestoestanden en Bedienvormen waarin deze actief moet zijn, staan in [Veiligheidsfuncties Beweegbare Brug, werkblad 'Veiligheidsfuncties' en 'Veiligheidsfunctie - Toestand'].
SYS-01209 | uitlezen en loggen | De uitleesmogelijkheid dient gebruikt te kunnen worden terwijl de eventrecorder doordraait, dus terwijl deze beschikbaar is om nieuwe aangeboden events op te slaan.
SYS-01210 | 3B Doorvaren van een geopende brug | Het systeem 3B dient zeker te stellen dat de beelden van de fuiken en het doorvaartgebied, alsmede de kruisvlakken op de MMI als vaste camerabeelden worden voorgeschakeld/getoond.
SYS-01211 | Prioriteit noodbediening | Het systeem dient geen Bedienopdrachten voor Reguliere bediening of Onderhoudsbediening toe te staan, indien Noodbediening-technisch is ingeschakeld.
SYS-01212 | Duurzame markeringen | Markeringen en naamplaten van de Elektrische Installatie dienen duurzaam bevestigd en leesbaar te blijven gedurende de technische levensduur van de installatie, waarbij dient te worden uitgegaan van normaal gebruik in de lokale omgevingscondities.
SYS-01213 | Omroepsysteem | Het systeem Bediend Object dient te voorzien in een Omroepsysteem
SYS-01214 | Omroepgebieden voor scheepvaart | Het systeem Omroep dient de Bedienaar in staat te stellen Scheepvaartverkeer te kunnen toespreken in de volgende omroepgebieden: - voorhaven per vaarrichting (en bij grote voorhavens (langer dan 500m) per voorhaven, en per deelgebied); - Fuik per sluishoofd; - Deur en veiligheidsgebied per kolkhoofd - Kolk (bij grote kolken (langer dan 100m) als geheel en in delen) - Doorvaartgebied - Uitvaargebied - alle omroepgebieden tegelijkertijd ('all call').
SYS-01215 | Security | De Bedienketen dient te voldoen aan de eisen gesteld in Cybersecurity Implementatierichtlijn Objecten – RWS [Cybersecurity Implementatierichtlijn Objecten].
SYS-01216 | Fysieke scheiding netwerken | Het Transmissiesysteem waarop de besturingssystemen zijn aangesloten en het netwerk waarop de bedienplekken zijn aangesloten dienen fysiek gescheiden te zijn.
SYS-01217 | Markeringsmateriaal stopstreep | Het Markeringsmateriaal van de Stopstreep dient te voldoen aan [NEN-EN 1436+A1].
SYS-01219 | Geluidssignaal in kolk bij nivelleren | Het systeem dient het Akoestische signaal in de Sluiskolk, en in bijbehorende ruimten met Bewegingswerken, vijf seconden voor aanvang van het nivelleren te starten en drie seconden aaneengesloten te laten klinken.
SYS-01221 | Presenteren – Datum en tijd vastgelegde gegevens | Het systeem dient bij de presentatie van gelogde gegevens in het beeldscherm de datum en tijd te tonen waarop deze gegevens zijn geregistreerd.
SYS-01222 | Bedienplek geschikt voor continu bedrijf | De Bedienplek Nautische Objecten dient geschikt te zijn voor continu bedrijf, dit wil zeggen 24 uur per dag en 365 dagen per jaar operationeel gebruik.
SYS-01223 | Veiligheidsfunctie III RVA-fase | Indien activatie van de Bruglichten gefaald heeft of de Bruglichten niet x seconden branden, mogen de Aanrijbomen en de Gecombineerde aanrij/afrijbomen niet neergestuurd worden. De parameter x staat voor de berekende duur van de Rood-voor-Afsluitingsfase. Voor Gecombineerde aanrij/afrijbomen wordt in deze berekening voor de variabele S de afstand (in meter) tussen de Stopstreep en de Afsluitbomen vòòr de brug ingevuld (vanuit de Aanrijrichting). Vereiste attributen bij deze Veiligheidsfunctie, de Procestoestanden en Bedienvormen waarin deze actief moet zijn, staan in [LBS-K18].
SYS-01224 | Toepassen Kruismarkering | De Gevaarlijke zone bij een Afsluitboom dient met Kruismarkering op de Weg te zijn afgebakend.
SYS-01225 | Display van de telefoon | Het systeem Telefoon dient voorzien te zijn van een display die onder alle lichtomstandigheden weergeeft: - Met welk nautisch object het toestel is verbonden; - Naam en nummerweergave te tonen van degene die belt.
SYS-01226 | Bereikbaarheid communicatiemiddelen | De Communicatiemiddelen dienen zich conform [LBS-K11] binnen de volgende werk- en zichtvelden van de Bedienaar te bevinden: - microfoon in werkveld 'frequente handelingen'; - luidsprekers in werkveld 'incidentele handelingen'; - telefoon in werkveld 'frequente handelingen'.
SYS-01227 | Kabelondersteunend materiaal | Kabels dienen te zijn aangebracht op kabelondersteunend materiaal (kabelgoten, kabelkokers, ladderbanen, mantelbuizen, kabelgeleidingsstrip).
SYS-01228 | Logische groepering verlichting | De informatie op het tabblad 'Verlichting' dient logisch gegroepeerd te zijn en de Bedienaar snel en gemakkelijk inzicht te geven in de opbouw van de verschillende verlichtingsgroepen die aanwezig zijn op het nautisch object.
SYS-01229 | Afsluiten brug voor landverkeer | Het systeem dient Weggebruikers op alle wegen op een veilige afstand van de gevaarlijke zones bij een bewegende / geopende brug te houden.
SYS-01230 | standaard opslagformaat | Bij audio recording dient AAC of MPEG-H te worden ondersteund als formaat voor omzetting naar een verwijderbaar draagbaar medium.
SYS-01231 | Verwerkingstijd bedienopdracht noodbediening | Het systeem dient een Bedienopdracht binnen 1 sec op te volgen met alle bijbehorende Stuuropdrachten naar de Actuatoren op het nautisch object.
SYS-01232 | Veiligheidsfunctie XIV ontgrendelen sluisdeur (uitvaarsein) | Indien een Uitvaarsein niet het Seinbeeld 'rood' toont mag een Sluisdeur niet Ontgrendeld worden. Vereiste attributen bij deze Veiligheidsfunctie, de Procestoestanden en Bedienvormen waarin deze actief moet zijn, staan in [Veiligheidsfuncties Schutsluis, werkblad 'Veiligheidsfuncties' en 'Veiligheidsfunctie - Toestand'].
SYS-01233 | Hot pluggable | Het systeem dient zo uitgevoerd te worden dat I/O modules en andere insteek modules onder spanning verwisseld kunnen worden zonder schade aan het systeem en/of de installatie te veroorzaken.
SYS-01234 | Menu-item "Start" | Het systeem dient de Bedienaar via het menu-item “Start” van de Titel en menubalk in staat te stellen om: - de bediening van het nautisch object af te sluiten en terug te keren naar het “objectselectiescherm”; - te wisselen van Bedienaar terwijl de bediening gekoppeld blijft aan het nautisch object.
SYS-01235 | Opstarttijd bedienapplicatie | Het systeem dient binnen 30 seconden na het inschakelen van de Bedienapplicatie, of het opnieuw opstarten na (tijdelijke) uitval, stand-by te staan voor de vereiste bedientaken. Dit betekent dat het systeem alle deelprocessen heeft herkend en hun processtatus heeft vastgesteld.
SYS-01236 | Veiligheidsborging met Safety PLC | Het systeem dient voor de veiligheidsborging in Reguliere en Onderhoudsbediening gerealiseerd te zijn met een Safety PLC.
SYS-01237 | Systeem responstijden | Het systeem dient proceswaarden te bemonsteren met een frequentie die past bij de snelheid van voorkomende veranderingen die in dat proces optreden.
SYS-01238 | ATIS killer | Het marifoon systeem dient er in te voorzien dat enig geluid van de meegezonden ATIS-code niet hoorbaar is voor de VKL/OP.
SYS-01239 | Veiligheidsfunctie XXV bewaking veiligheidsborging | Het systeem dient bij detectie uitval Veiligheidsborging de volgende acties uit te voeren: - Activeren Beschermende stop; - Invaarseinen op Seinbeeld 'sper' sturen; - Uitvaarseinen op Seinbeeld 'rood' sturen; - Signaleren / alarmeren op de Bedienapplicatie. Vereiste acties bij deze Veiligheidsfunctie zijn afhankelijk van de Procestoestand en zijn beschreven in [LBS-K18].
SYS-01240 | Deactivatie van het "aanvraag, accepteer en bevestig" protocol | Het deactiveren van het 'aanvraag, accepteer en bevestig' protocol dient als gevolg te hebben dat alle bewegingen gestopt worden door middel van een Beschermende stop.
SYS-01241 | Activeren voorwaarschuwing | Het systeem dient de functie ’Voorwaarschuwen Landverkeer brugsluiting’ (functievervullers: Voorwaarschuwingssein en/of Argumentatiebord J15) te activeren, direct nadat de Bedienaar een opdracht voor ‘Onderbreken Landverkeer’ heeft gegeven.
SYS-01243 | Integrale veiligheid (safety) | Het Bedienings- en Besturingssysteem dient integraal veilig te zijn voor gebruikers, RWS-personeel, personeel derden, bezoekers, publiek en aanwezigen dien zich binnen, op of in de directe omgeving van het Bediend Object bevinden.
SYS-01244 | Vrijgave aan andere (deel)installaties | Het systeem dient vrijgave mogelijk te maken om de veiligheidsketens aan SIL2 te laten voldoen
SYS-01245 | Deactiveren procesbeelden | Het systeem dient Procesbeelden na afronding van de betreffende processtap te blijven tonen, totdat er een ander Procesbeeld voor in de plaats komt.
SYS-01246 | Toekomstvastheid (reserve ruimte) | Het systeem dient de installatie bij ingebruikname te voorzien van minimaal 20% fysieke reserveruimte m.b.t. het ruimtebeslag in apparatenkasten en energieverdelers, rangeerverdelers, kabeldraagsystemen en aders in multicorekabels en glasvezelkabels.
SYS-01247 | Veiligheidsfunctie XXIV bewaking eindstand-neer | Indien de beweging van de brug in Brugstand 'eindstand-neer' niet stopt dient de beweging direct gestopt te worden door een Beschermende stop. Vereiste attributen bij deze Veiligheidsfunctie, de Procestoestanden en Bedienvormen waarin deze actief moet zijn, staan in [Veiligheidsfuncties Beweegbare Brug, werkblad 'Veiligheidsfuncties' en 'Veiligheidsfunctie - Toestand'].
SYS-01248 | Montage authenticatie middel | Het systeem dient in het werkblad van het bureau van de Bedienplek Nautische Objecten gemonteerd te zijn.
SYS-01249 | Schakelen tussen Overige en Vaarweginformatie | Het systeem dient de Bedienaar in staat te stellen te schakelen tussen de weergave van de applicaties 'Vaarweginformatie bediening en weergave' en 'Ontsluiting en weergave overige informatie'.
SYS-01250 | Verhinderen bediening brugproces | Het systeem dient in Reguliere bediening geen activatie van een brugproces toe te staan, indien er voorafgaand een storing is opgetreden die het volledig doorlopen van dat brugproces blokkeert.
SYS-01251 | Vlot en veilig scheepvaartverkeer | Het systeem dient vlot en veilig scheepvaartverkeer over de vaarweg mogelijk te maken.
SYS-01252 | Omzetten bedienopdrachten naar aansturingen | Het systeem dient Bedienopdrachten om te zetten naar aansturingen van de Installaties op het nautisch object.
SYS-01253 | Bedienplekken onderhoudsbediening | Het Nautisch Object dient te beschikken over 1 Bedienplek voor Onderhoudsbediening, op de fysieke locatie Spooldersluis.
SYS-01254 | Simultaan activeren voorwaarschuwing | Het systeem dient de Voorwaarschuwingsseinen en/of Argumentatieborden J15 allen tegelijk te activeren.
SYS-01255 | Uitschakelen afsluitboomlichten | Het systeem dient de Afsluitboomlichten gelijktijdig met de Bruglichten uit te schakelen.
SYS-01256 | Afgehandelde storingen | Het systeem dient afgehandelde storingen (= storing opgelost en gekwiteerd) te verwijderen uit de Storingslijst, de Storingsregel en op de Bedienplattegrond (verkleuring van Urgente storingen).
SYS-01257 | Veiligheidsfunctie XIV bewaking eindstand-op | Indien de beweging van de brug in Brugstand 'eindstand-op' niet stopt dient deze beweging direct gestopt te worden door een Beschermende stop. Vereiste attributen bij deze Veiligheidsfunctie, de Procestoestanden en Bedienvormen waarin deze actief moet zijn, staan in [Veiligheidsfuncties Beweegbare Brug, werkblad 'Veiligheidsfuncties' en 'Veiligheidsfunctie - Toestand'].
SYS-01258 | Presentatie sluizen | Het systeem dient de Sluiskolken op de bedienplattegrond horizontaal te presenteren.
SYS-01259 | Optimale communicatiemogelijkheden | Het marifoon systeem dient zodanig ontworpen en uitgerust te zijn dat optimale, betrouwbare communicatie mogelijk is (bijvoorbeeld door gebruik te maken van richtantennes).
SYS-01260 | Vlotte veilige uitvaart uitvaartgebied | Het systeem Videomanagement dient middels vaste camera's zicht weer te geven op de MMI van uitvaargebied met de kwaliteit van "waarnemen van schepen".
SYS-01261 | Menu-item "Instellingen" | Het systeem dient de Bedienaar via het menu-item “Instellingen” van de Titel en menubalk in staat te stellen om: - van gebruikte elementen verschillende type te selecteren of GUI elementen in te schakelen (vinkje aan) of uit te schakelen (vinkje uit). Dit in en uitschakelen mag alleen gebeuren indien er geen “kritische bedientoestand” van dit element actief is.
SYS-01262 | Bescherming tweehandenbediening | Het systeem dient geen verandering van Bedienplek toe te staan als een Tweehandenbediening / Hold-to-run bediening geactiveerd is.
SYS-01263 | Beschikbaarheid – Opslagcapaciteit | Het systeem dient zo gedimensioneerd te zijn dat de lokale (nabij objecten) en centrale (Nautische Centrale) opslagcapaciteit nooit verder kan vollopen dan 70% van de geïnstalleerde opslagcapaciteit.
SYS-01264 | Voorgedefinieerde camera instellingen | Het systeem Videomanagement dient voor PTZ-camera's minimaal 8 voorgedefinieerde camera instellingen op te kunnen slaan, waarbij elke instelling is voorzien van een eigen identificatiecode. De geauthoriseerde Bedienaar dient een voorgedefinieerde instelling tijdens het kijken naar het Camerabeeld te kunnen aanpassen door het oriënteren van de zichtrichting, het optisch vergroten van het beeld en het variëren van de lichtgevoeligheid.
SYS-01265 | Informatie objectselectie scherm | Het 'Objectselectie scherm' dient de volgende informatie te tonen voor de nautische objecten binnen het Beheersgebied: - Hoofdobjectnaam; - Bedienaarnaam; - Bedienplek; - Objecttoestand.
SYS-01266 | Knipperfrequentie bruglicht | Het systeem dient de lampen te laten knipperen conform de punten 91 en 94 van [Regeling verkeerslichten] en de knipperfrequentie dient voor alle Bruglichten in een rijrichting links/rechts synchroon te lopen.
SYS-01267 | Uitvullen beelden hoofdenbediening | Het systeem dient bij varianten die gebruik maken van Hoofdenbediening bij minder (dan aangegeven in de variant) benodigde Camerabeelden van de Sluiskolk de Camerabeelden voor het linker Sluishoofd uit te vullen naar links en voor het rechter Sluishoofd uit te vullen naar rechts. Op de vrij gekomen posities mogen geen andere Camerabeelden getoond worden.
SYS-01268 | Wijzigen volgorde getoonde beelden | Het systeem dient een hiervoor geautoriseerde functionaris in staat te stellen de volgorde van getoonde Camerabeelden op de Bedienplek Nautische Objecten te wijzigen.
SYS-01270 | Modulair opbouwen Energievoorziening | De Energievoorziening dient over een energieverdeling te beschikken die alle energiegebruikers op logische wijze modulair groepeert en de energielevering op ongestoorde wijze distribueert.
SYS-01271 | Veiligheidsfunctie II openen nivelleermiddel | Indien een Sluisdeur op het andere Sluishoofd geopend is mag een Nivelleermiddel niet geopend worden. Vereiste attributen bij deze Veiligheidsfunctie, de Procestoestanden en Bedienvormen waarin deze actief moet zijn, staan in [Veiligheidsfuncties Schutsluis, werkblad 'Veiligheidsfuncties' en 'Veiligheidsfunctie - Toestand'].
SYS-01272 | Geluidsniveaus voor de luisteraar brugproces | Het systeem dient een geluidsniveau van ten minste 80 dB(A) op de positie van de luisteraar, op onderstaande audiocommunicatiegebieden, te produceren met een zinsverstaanbaarheidseis van minimaal STI 0,45 conform [NEN-EN-IEC 60268] in de volgende audiocommunicatiegebieden: - Doorvaartgebied. - Aanrijrichting. - Afrijrichting. - Eerste ontruimingsruimte. - Tweede ontruimingsruimte.
SYS-01273 | AIS Gebiedsbegrenzing | Het systeem AIS dient van schepen in een straal van 300m rondom het Meldpunt en in het gebied tussen de Meldpunten positie, snelheid, koers, scheepsnaam en type te presenteren op de MMI.
SYS-01275 | Standaard functie maximaal bewaking | Het systeem dient voorzien te zijn van een standaard functie voor maximaal bewaking. Bij het aanspreken van de bewaking dient een melding te worden gegenereerd.
SYS-01277 | Veiligheidsfunctie XXX openen aanrijbomen | Indien de Afrijbomen niet geopend zijn mogen de Aanrijbomen niet geopend worden. Vereiste attributen bij deze Veiligheidsfunctie, de Procestoestanden en Bedienvormen waarin deze actief moet zijn, staan in [Veiligheidsfuncties Beweegbare Brug, werkblad 'Veiligheidsfuncties' en 'Veiligheidsfunctie - Toestand'].
SYS-01278 | Betrouwbaarheid tweehandenbediening | Het SIL level van een Overbrugging geactiveerd met Tweehandenbediening of Hold-to-run bediening dient minimaal gelijk zijn aan het SIL level van de Veiligheidsfunctie die overbrugd wordt.
SYS-01279 | Overdracht meldingen | Het systeem dient de overdracht van alarm- en storingsmeldingen tussen het Besturingssysteem en het Bedieningssysteem via een event driven procedure te laten verlopen.
SYS-01280 | Veiligheidsfunctie XXXXI bewaking vallen rem | Het systeem dient de tijd te bewaken tussen het aansturen en het vallen van de Rem. Vereiste attributen bij deze Veiligheidsfunctie, de Procestoestanden en Bedienvormen waarin deze actief moet zijn, staan in [Veiligheidsfuncties Beweegbare Brug, werkblad 'Veiligheidsfuncties' en 'Veiligheidsfunctie - Toestand'].
SYS-01282 | Verticale aansturing van de besturingsfuncties | Het systeem dient de aansturing van de Besturingsfuncties uitsluitend “van boven naar beneden”, langs de horizontale lagenstructuur, te laten verlopen, d.w.z. niet horizontaal tussen twee entiteiten op dezelfde laag of vanuit een entiteit op een lager niveau naar een entiteit in de laag daarboven.
SYS-01283 | Vrijgave bediening na reset noodstop | Het systeem dient de Noodstopfunctie te resetten en de bediening van het nautisch object weer vrij te geven, nadat het geactiveerde Noodstoptoestel is ontgrendeld en alle overige aan dat object gekoppelde Noodstoptoestellen zijn ontgrendeld. Uitzonderingen hierop: 1) Bij Onderhoudsbediening dienen alle Noodstoptoestellen te zijn ontgrendeld behoudens die van Netscheiders met Noodstopfunctie van onderdelen die niet bij de Onderhoudsbediening zijn betrokken; 2) Bij Noodbediening dienen alle Noodstoptoestellen te zijn ontgrendeld behoudens ondergeschikte Netscheiders met een Noodstopfunctie.
SYS-01284 | Veiligheidsfunctie IX openen klep (pomp) | Indien de Pomp niet voldoende druk heeft opgebouwd mag de Hydraulische klep/schuif/ventiel welke de Aandrijving van de brug reguleert niet geopend worden. Vereiste attributen bij deze Veiligheidsfunctie, de Procestoestanden en Bedienvormen waarin deze actief moet zijn, staan in [Veiligheidsfuncties Beweegbare Brug, werkblad 'Veiligheidsfuncties' en 'Veiligheidsfunctie - Toestand'].
SYS-01285 | Uitval verbinding bediensysteem | Het systeem dient een Storingsmelding aan de Bedienaar te geven, indien de verbinding met het Bediensysteem langer dan 3 seconden is verbroken.
SYS-01286 | Melden van falen Hoofdaandrijving | Het falen van de Hoofdaandrijving dient gesignaleerd te worden in de Bedienapplicatie van Reguliere bediening.
SYS-01287 | Uitvoering bord ‘gemarkeerde weggedeelten vrijhouden’ | Het systeem dient te zijn uitgevoerd conform [NEN 3381] en [Uitvoeringsvoorschriften BABW inzake verkeerstekens], paragraaf 3.
SYS-01289 | Kritische bedienprocessen | Het systeem dient te waarborgen dat er binnen de GUI bediening maximaal maar één soort kritische beweging gelijktijdig actief kan zijn (openen/sluiten van of Brugval, of Sluisdeur). Dit betekent ook dat bij varianten 3Kk en 3Kh het dus maar mogelijk is om één deur tegelijk in beweging te zetten. Uitzondering hierop: De kritische bewegingen van de nautische objecten kunnen los van elkaar niet voldoen aan de eisen die gesteld worden aan het sluisproces en/of brugproces en er is geen tussenliggende opstelruimte voor het scheepvaartverkeer aanwezig.
SYS-01290 | Toepassen akoestische signalering afsluitboom | Het systeem dient op elke Afsluitboom afzonderlijk te zijn toegepast.
SYS-01291 | Microfoon met spreeksleutels | Het systeem dient te zijn uitgevoerd met 2 spreeksleutels, elk voorzien van een optische signalering die oplicht bij ontvangst van een oproepsignaal. De eerste spreeksleutel dient voor het activeren van een verbinding met de marifoon. De tweede spreeksleutel dient voor het activeren van een verbinding met de praatpaal, intercom of omroep.
SYS-01292 | Eenduidig gezichtspunt voor bedienaar | Het systeem dient Camerabeelden en plattegronden op MMI applicaties, inclusief de getoonde elementen, vanuit een eenduidig gezichtspunt aan de Bedienaar te tonen, zodanig dat de vaarrichting van schepen op alle beeldschermen hetzelfde is. Dit gezichtspunt wordt gegeven door de geografische ligging van de vaarweg en daarmee het object. Scheepvaart in de richting west naar oost komt overeen met het tonen van links naar rechts (en vice versa). Voor de scheepvaart in de richting zuid naar noord is de presentatie afhankelijk van het traject (de vaarweg) en onderstaand weergegeven.
SYS-01293 | Marifonie | Het systeem Bediend Object dient te voorzien in een systeem voor marifonie
SYS-01294 | Veiligheidsfunctie VIII invaren (sluisdeur vergrendeld) | Indien de Sluisdeur niet Vergrendeld is mag het Invaarsein niet het Seinbeeld 'groen' tonen. Vereiste attributen bij deze Veiligheidsfunctie, de Procestoestanden en Bedienvormen waarin deze actief moet zijn, staan in [Veiligheidsfuncties Schutsluis, werkblad 'Veiligheidsfuncties' en 'Veiligheidsfunctie - Toestand'].
SYS-01295 | Actie bij uitval van communicatieverbindingen | Het systeem dient bij uitval van communicatiekanalen alle acties die afhankelijk zijn van informatie welke via dat kanaal wordt doorgegeven uit te schakelen c.q. de installatie in een veilige toestand te brengen.
SYS-01296 | opslagmedium | Alle permanent opgenomen camerabeelden dienen op een COTS medium te kunnen worden vastgelegd inclusief camerapositie-identificatiecode, datum en systeemtijd.
SYS-01297 | Binnenverlichting | Werkplekverlichting binnen dient te voldoen aan de [NEN-EN 12464-1].
SYS-01298 | Instelling lichtsterkte gele rand | De lichtsterke van de gele oplichtende rand dient instelbaar te zijn, tussen minimaal een 3-voudige helderheid en maximaal een 10-voudige helderheid ten opzichte van de omgeving.
SYS-01300 | Seinbeeld landverkeer bij noodstoppen | Het systeem dient na activering van een Noodstoptoestel het Seinbeeld van de Landverkeerseinen niet te wijzigen.
SYS-01301 | Bewegingstijd afsluitbomen | Het systeem dient binnen de in de toelichting van artikel 8.4.4.2 van [NEN 6786] gestelde maximale bewegingstijd geheel geopend of gesloten te zijn.
SYS-01302 | Maximale opening afsluitboom | Het systeem dient in Eindstand 'op' te voldoen aan [NEN-EN 349] en [NEN-EN-ISO 13857].
SYS-01303 | Bieden audiocommunicatie sluis | Het systeem Marifonie dient alle marifoon-informatie aan de Bedienaar te presenteren benodigd om zijn/haar taken uit te voeren binnen zijn/haar taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden zodat het scheepvaartverkeer veilig en vlot kan passeren.
SYS-01305 | Waarschuwen door akoestische of visuele signalering | Het systeem dient personen in de omgeving van Bewegende delen te waarschuwen voor mogelijke gevaren met Akoestische signalering, conform [NEN-EN-ISO 7731], of met Visuele signalering of Waarschuwingsborden, conform [NEN-EN-ISO 3864], [NEN-EN-ISO 7010] en [NEN-EN-ISO 20712-1].
SYS-01308 | Herkenbaarheidspictogram op praatpalen | Het systeem dient voorzien te zijn van pictogrammen en tekstplaten conform [Pictogrammen en tekstplaten Systeem Praatpaal].
SYS-01309 | logperiode | In het geval van audio recording van gesprekken dient minimaal te worden opgenomen vanaf het moment van tot stand komen en hervatten van elk gesprek tot het verbreken of in wacht zetten van het gesprek.
SYS-01310 | Veiligheidsfunctie XXXVI tegenstrijdig geel | Indien aan één van de kanten van de brug (Opvaart of Afvaart) de Doorvaartlichten het Seinbeeld 'dubbel-geel' tonen, dienen de Doorvaartlichten aan de tegenovergestelde kant te zijn gedoofd. Vereiste attributen bij deze Veiligheidsfunctie, de Procestoestanden en Bedienvormen waarin deze actief moet zijn, staan in [Veiligheidsfuncties Beweegbare Brug], werkblad 'Veiligheidsfuncties' en 'Veiligheidsfunctie - Toestand'].
SYS-01311 | Besturingssysteem brug/sluis combinatie | Het systeem dient voor een brug/sluis combinatie te zijn opgedeeld in afzonderlijke Besturingssystemen voor de beweegbare brug en de schutsluis. Elk Besturingssysteem dient te voldoen aan de “Standaard Architectuur van het besturingssysteem” in [LBS-K12].
SYS-01312 | Plaatsing noodstoptoestel op bedienplek | Een Noodstoptoestel dient zodanig geplaatst te zijn dat duidelijk is voor welk nautisch object of bewegingswerk deze bedoeld is, deze gemakkelijk toegankelijk is en deze veilig kan worden bediend door de Bedienaar en andere personen.
SYS-01313 | Reguliere bediening door groepsaansturing | Het systeem dient in Reguliere bediening alleen Bedienopdrachten te kunnen geven aan de Groepsbesturing van de Installaties op het nautisch object en aan de individuele aansturing van Afsluitbomen. Het dient niet mogelijk te zijn om de overige Installaties op het object individueel aan te kunnen sturen.
SYS-01314 | Veiligheidsfunctie XXXXVII bewaking geopend aanrijbomen | Het systeem dient bij detectie Aanrijboom niet in Eindstand 'op', afhankelijk van de huidige Procestoestand, de volgende acties uit te voeren: - Voorwaarschuwingseinen / Argumentatieborden 'J15' aansturen; - Bruglichten aansturen; - Activeren Beschermende stop; - Signaleren / alarmeren aan de Bedienaar. Vereiste acties bij deze Veiligheidsfunctie zijn afhankelijk van de Procestoestand en zijn beschreven in [Veiligheidsfuncties Beweegbare Brug, werkblad 'Functioneel gedrag'].
SYS-01315 | Invaartseinen - Aansturen seinlichten bij uitval rood seinlicht | Het systeem dient bij uitval van het bovenste rode seinlicht van beide Invaartseinen in een bepaalde vaarrichting, voor deze beide Invaartseinen de onderste rode seinlichten aan te sturen en de groene seinlichten te doven.
SYS-01316 | VLAN's | Het Transmissiesysteem dient te koppelen op de VPN's (WAN) met logisch gescheiden VLAN's (LAN).
SYS-01317 | Zichtbaarheid stopknop voorafgaand beweging | De Stopknop dient zichtbaar te zijn indien een beweging in gang gezet kan worden.
SYS-01318 | Borging CIA | Het systeem dient aantoonbaar aan de Cybersecurity Implementatierichtlijn Objecten – RWS [Cybersecurity Implementatierichtlijn Objecten] te voldoen.
SYS-01319 | Veilig waterbeheer | Het systeem dient veilig Waterbeheer mogelijk te maken.
SYS-01321 | Uitgifte Internet Protocol (IP) adressen | Het Transmissiesysteem dient uitsluitend gebruik te maken van IP-adressen, subnet-adressen en -reeksen die zijn uitgegeven door outsourcingspartner PDC netwerken.
SYS-01323 | Weergave tegengestelde camerabeelden | Het Video Management Systeem dient Camerabeelden die vanuit een tegengesteld gezichtspunt worden getoond te voorzien van een blauwe rand.
SYS-01325 | Vlot en veilig wegverkeer | Het systeem dient vlot en veilig Wegverkeer over de weg mogelijk te maken.
SYS-01326 | Naamplaten niet verwisselbaar van locatie | De Elektrische Installatie dient voorzien te zijn van markeringen en naamplaten welke bij onderhoud niet verwijderd kunnen worden. Dit om verwisseling bij herplaatsing van componenten en kabels te voorkomen.
SYS-01327 | Faciliteiten in apparatenkasten | Het systeem dient erin te voorzien dat een apparatenkast verlichting en een wandcontactdoos met een 230VAC 50hz voeding bevat
SYS-01328 | Bruikbaarheid – Camerabeelden met camera-identiteit | Het systeem dient bij de presentatie van gelogde Camerabeelden in het beeldscherm de identiteit van de bijbehorende camera te tonen.
SYS-01329 | Tijdsynchronisatie | Het systeem dient een eenduidige tijdsaanduiding te hanteren.
SYS-01331 | Uitvoering en gebruik voetpedaal | Het voetpedaal dient vrij verplaatsbaar te zijn onder het bureau, een breedte van 1 meter te hebben en aan de voorzijde te zijn voorzien van een draaipunt, waarbij bij bediening van het voetpedaal de hak van de gebruiker op het vloeroppervlak rust. De hoek ten opzichte van het vloeroppervlak dient maximaal 20 graden te zijn.
SYS-01333 | Objectoverzicht NC (aanbieden status object) | Het bediensysteem (op het nautisch object) dient actuele status informatie beschikbaar te stellen aan de Bediencentrale.
SYS-01335 | Zichtbaarheid nautische bediening en weergave applicatie | De 'Nautische bediening en weergave' applicatie dient in het primaire zichtveld “vaak” van de Bedienaar te zijn geplaatst en gedurende het gehele bedienproces / tijdens alle processtappen zichtbaar en beschikbaar te zijn.
SYS-01336 | Instelling seinstand | Het systeem dient het de Bedienaar, met het tabblad 'Seinen', mogelijk te maken om voor de verschillende aanwezige seinen de volgende lichtstanden in te schakelen: - Dag (eerste dimstand) - Nacht (tweede dimstand) - Mist (nominale lichtopbrengst).
SYS-01337 | Recente uitgave softwarepakketten | Het systeem dient uitgevoerd te worden met software pakketten van de meest actuele versie die beschikbaar is en niet aan het einde van zijn levensduur is m.b.t. beheer, onderhoud en ondersteuning.
SYS-01338 | Communicatie tussen Bedienaar en storingsmonteur | Het systeem Intercom / Praatpaal dient de Bedienaar in staat te stellen te kunnen communiceren met storingsmonteur in de volgende ruimten: CV ruimte Bediengebouw, technische ruimte RWS Bediengebouw, technische ruimte gemeente bediengebouw en de Brugkelder.
SYS-01339 | Uitvoering stopstreep op fietspaden | De Stopstreep dient op Fietspaden te zijn uitgevoerd als één enkele streep van 0,2 meter breed, conform [Richtlijnen voor de bebakening en markering van wegen], paragraaf 2.2.
SYS-01340 | AIS Nauwkeurigheid | Bij een vaarsnelheid van het schip van 5m/s mag de signaalweergave van het AIS op de MMI maximaal 150 meter afwijken van de werkelijke positie van het schip.
SYS-01341 | Overbrugging deactiveren (sluis) | Het systeem dient een Overbrugging na het afronden van de beweging van een sluisdeur automatisch te deactiveren.
SYS-01342 | Geluidssignaal bij start beweging sluisdeur | Het systeem dient het Akoestische signaal op de Sluisdeur, en in bijbehorende ruimten met Bewegingswerken, vijf seconden voor aanvang van de beweging te starten en drie seconden aaneengesloten te laten klinken.
SYS-01343 | opslaan beelden | Van iedere camera moeten zowel de tijdelijk vastgelegde beelden als de actuele beelden op commando permanent kunnen worden opgeslagen.
SYS-01344 | Veiligheidsfunctie detectie niet retarderen | Het systeem dient bij detectie brug start niet met retarderen, afhankelijk van de huidige procestoestand, de volgende acties uit te voeren: - Activeren Beschermende stopfunctie; - Scheepvaartseinen seinbeeld Sper aansturen; - Signaleren / alarmeren op MMI. Vereiste acties bij uitval/afwijking zijn afhankelijk van de procestoestand en zijn beschreven in document [Veiligheidsfuncties Beweegbare Brug] werkblad 'Functioneel gedrag'.
SYS-01345 | Signaleren actuele toestand | Het systeem dient de volgende functies te ondersteunen: - Het signaleren van de actuele toestand en toestandsveranderingen in de Installaties van het nautisch object - Het signaleren van storingen in de Installaties van het nautisch object, in het bedienings- en besturingssysteem en in externe (ondersteunende) systemen aan de gebruikers.
SYS-01347 | Telefonie | Het systeem Bediend Object dient te voorzien in één of meerdere aansluitingen op een landelijk vast telefonienetwerk
SYS-01348 | Veiligheidsfunctie XX noodstop | De sluis dient te zijn uitgevoerd met een Noodstopfunctie. Vereiste attributen bij deze Veiligheidsfunctie, de Procestoestanden en Bedienvormen waarin deze actief moet zijn, staan in [Veiligheidsfuncties Schutsluis, werkblad 'Veiligheidsfuncties' en 'Veiligheidsfunctie - Toestand'].
SYS-01349 | Melden gebruik van Aandrijvingsvorm | Het gebruik van Redundante hoofdaandrijving of van Noodaandrijving dient gesignaleerd te worden in de Bedienapplicatie van Reguliere bediening en in de Bedienapplicatie van Onderhoudsbediening.
SYS-01350 | Toepassen gecombineerde afsluitbomen | Het systeem dient te zijn toegepast op elke Rijbaan/Fietspad, waarvan de Rijrichtingen op de brug niet door middel van een Rijstrookmarkering van elkaar zijn gescheiden, en te zijn toegepast op elk Vrijliggend voetpad.
SYS-01351 | Uitvoering afsluitboom | Het systeem dient te zijn uitgevoerd conform [NEN 6787], paragraaf 5.6.2.
SYS-01352 | Tonen vergroot camerabeeld | Het systeem dient de Bedienaar in staat te stellen om een Camerabeeld te selecteren en beeldvullend op het aan de Vaarweginformatie applicatie toegewezen beeldscherm (afhankelijk variant) te laten tonen. Een op beeldscherm C1 geselecteerd Camerabeeld dient vergroot te worden weergegeven op beeldscherm A1. Een op beeldscherm C2 geselecteerd Camerabeeld dient vergroot te worden weergegeven op beeldscherm A3. Het vergrote camerabeeld dient met een apart daarvoor bedoeld tabblad 'Vergroot beeld' voorgeschakeld te kunnen worden.
SYS-01353 | Validatie ingevoerde gegevens | Het systeem dient de waarde van door de Bedienaar ingevoerde gegevens te valideren, nadat alle gegevens bij een opdracht zijn ingevoerd. Indien gegevens buiten het bereik van geldige waarden liggen dan dient de Bedienaar hierover ingelicht te worden en mag de betreffende dialoog niet afgesloten worden.
SYS-01354 | Indicatie onbetrouwbare camerabeelden | Het Video Management Systeem dient Camerabeelden te voorzien van een rode rand en rood kruis door het Camerabeeld, indien: - de camera defect is of - de camera uitgeschakeld is of - het camerabeeld een vertraging heeft van meer dan 600 milliseconden.
SYS-01355 | Merkbare response | Het systeem dient iedere aansturing welke tot een merkbare gemeten respons leidt op basis van tijd op werking te controleren. Bij constateren van onjuiste response of overschrijding van de periode dient dat te worden gemeld.
SYS-01356 | Onafhankelijk gebruik van telefoon | Het systeem dient het mogelijk te maken dat de Bedienaar de telefoon onafhankelijk van de andere communicatiemiddelen kan gebruiken.
SYS-01357 | Geluidsniveau ANAbel | Het systeem in de uitvoering ANAbel dient een geluidsniveau te hebben van 20 dB(A) boven het niveau van het omgevingsgeluid dat bij activatie van de Akoestische signalering is gemeten.
SYS-01359 | Reserve steekplaatsen | Het systeem dient op elke locatie waar I/O geplaatst is met minimaal 10% reserve ruimte en tenminste 4 vrije en functioneel bruikbare steekplaatsen aanwezig zijn voor het plaatsen van extra I/O kaarten voorzien te zijn.
SYS-01361 | Toepassen Bruglichten | Het systeem dient te zijn toegepast om de functie ‘Verbieden doorgang Landverkeer brug’ te realiseren.
SYS-01362 | Veiligheidsfunctie XIX tegenstrijdig groen | Indien aan één van de kanten van de brug (Opvaart of Afvaart) door de Scheepvaartseinen het Seinbeeld 'groen' wordt getoond, mag er aan de tegenovergestelde kant van de brug door de Scheepvaartseinen niet het Seinbeeld 'groen' getoond worden. Vereiste attributen bij deze Veiligheidsfunctie, de Procestoestanden en Bedienvormen waarin deze actief moet zijn, staan in [Veiligheidsfuncties Beweegbare Brug, werkblad 'Veiligheidsfuncties' en 'Veiligheidsfunctie - Toestand'].
SYS-01364 | Data verlies ten gevolge van tijdsaanpassingen | Het systeem dient automatische of handmatige tijdsaanpassingen zonder verlies van data of systeemprestaties door te voeren.
SYS-01365 | Individuele bediening afsluitboom | Het systeem dient de Bedienaar in staat te stellen om een Afsluitboom individueel te openen of te sluiten.
SYS-01366 | Gescheiden veiligheidsborging | Het systeem dient in de software-implementatie volledig te zijn gescheiden van de overige delen van het Bedienings- en Besturingssysteem.
SYS-01367 | Gebruik veilige communicatieprotocollen | De beveiliging bediening en besturing dient voor het configureren van de ICT en de ICS/SCADA-systemen op afstand, gebruik te maken van een beveiligde verbinding (sFTP, SSH, minimaal TLS v1.2 of hoger, IPSEC etc.).
SYS-01368 | Controle van systeemfuncties | Het systeem dient voortdurend het functioneren van de systeemfuncties te bewaken. Eventuele afwijkingen dienen te worden gelogd. Systeemfuncties die bij falen tot potentieel gevaarlijke situaties kunnen leiden dienen, zodra een afwijking wordt geconstateerd, het systeem naar/in een veilige situatie te brengen.
SYS-01369 | Nummerherkenning telefoon | Het systeem Telefoon dient op de Bedienplek het (doorkies)nummer van binnenkomende en uitgaande gesprekken te tonen voor het externe toestel waarmee contact is.
SYS-01370 | Camera beeldkwaliteit | De camera dient: 1) te zijn voorzien van een CMOS sensor, die een grote heeft van ≥1/2” HD progressive scan CMOS; 2) een resolutie te hebben van HD: 1080p [1920 x 1080, non interlaced], met subformaten: a. HD: 720p (1280*720) bij 16:9 b. D1 : 576 progressive (720*576) dan wel 4CIF (704 * 576); 3) een minimale gevoeligheid te hebben die voldoet aan ≤ 0,30 Lux bij een kleurenbeeld, bij een sluitertijd van 1/30 s; 4) te zijn voorzien van een sluiter met een sluitertijd die voldoet aan < 1/10.000 sec instelbaar; 5) zich aan de lichtomstandigheden te kunnen aanpassen die zich normaal op de weg kunnen voordoen; 6) een regelbereik tussen de 1000 tot 15.000 cd/m2 te hebben (gemiddelde luminantie scene); 7) Voor Rijkswaterstaat doeleinden bruikbare beelden kunnen produceren in situaties met tegenlicht en/of weinig omgevingslicht; 8) bij snelle wisselingen van het lichtniveau mogen geen storende invloeden, zoals bijvoorbeeld beeldflikkering, dan wel over- of onderbelichting optreden (SSSCKD#3.2.3.[5]); 9) een Wide Dynamic Range te hebben van ≥ 90 dB.
SYS-01371 | Klimaat Apparaatkasten | Het klimaat in apparatenkasten dient te voldoen aan de vereiste omgevingscondities voor de in de kast aanwezige apparatuur.
SYS-01372 | Geen hertransmissie bij UDP | Het Transmissiesysteem dient bij het verloren gaan van UDP berichten geen hertransmissie te laten plaatsvinden. Indien aangesloten systemen niet bestand zijn tegen ongemerkte verloren berichten dient TCP gebruikt te worden.
SYS-01373 | Redial laatste nummer | Het systeem Telefoon dient de Bedienaar in staat te stellen het laatst binnengekomen en/of gebelde nummer direct terug te bellen.
SYS-01374 | Veilig openen en sluiten brugval | Het systeem dient de beweging van het brugval te beheersen en de veiligheid hiervan te borgen.
SYS-01375 | Veiligheidsfunctie IV sluiten afrijbomen | Indien de Aanrijbomen niet gesloten zijn mogen de Afrijbomen niet neergestuurd worden. Vereiste attributen bij deze Veiligheidsfunctie, de Procestoestanden en Bedienvormen waarin deze actief moet zijn, staan in [Veiligheidsfuncties Beweegbare Brug, werkblad 'Veiligheidsfuncties' en 'Veiligheidsfunctie - Toestand'].
SYS-01376 | Veiligheidsfunctie XV lichten rem (invaarsein) | Indien een Invaarsein niet het Seinbeeld 'rood' of het Seinbeeld 'sper' toont mag de Rem van de Aandrijving van een Sluisdeur niet gelicht worden. Vereiste attributen bij deze Veiligheidsfunctie, de Procestoestanden en Bedienvormen waarin deze actief moet zijn, staan in [Veiligheidsfuncties Schutsluis, werkblad 'Veiligheidsfuncties' en 'Veiligheidsfunctie - Toestand'].
SYS-01377 | Melding bij storingen of afwijkingen | Het systeem dient meldingen te genereren wanneer zich storingen of afwijkingen van het gespecificeerde gedrag voordoen en/of indien installatieparameters zich buiten het gespecificeerde of ingestelde bereik bevinden. Alle meldingen dienen te zijn voorzien van een Meldingsklasse.
SYS-01378 | Uitvoering materiaal afsluitbomen | Het systeem dient te zijn uitgevoerd conform de eisen van [NEN 6787] artikel 5.6.2.4.
SYS-01379 | Bereikbaarheid noodstopknop | De Noodstopknop van de Bedienplek Nautische Objecten dient zich conform [LBS-K11] binnen het werk- en zichtveld 'incidentele handelingen' van de Bedienaar te bevinden, waarbij deze op dusdanige wijze is gemonteerd dat abusievelijk gebruik wordt uitgesloten en het bureaublad praktisch bruikbaar blijft.
SYS-01380 | Aan/afmelden met authenticatie middel | Het systeem dient de Bedienaar in staat te stellen zich zelf aan en af te melden op de Bedienplek Nautische Objecten.
SYS-01381 | Beweging en positionering van de sluisdeur | Het systeem dient ervoor te zorgen dat de sluisdeur zich op ieder moment in de gewenste positie bevindt en beweegt met de gewenste snelheid, d.w.z. beweegt volgens het gewenste bewegingsprofiel, rekening houdend met een geaccepteerde bandbreedte. Voor een nadere specificatie van ‘geaccepteerde bandbreedte’, zie de toelichting bij eis SYS-0932.
SYS-01383 | Veiligheidsfunctie XXVI bewaking primaire energie | Het systeem dient bij detectie uitval Primaire energie de volgende acties uit te voeren: - Activeren Beschermende stop; - Invaarseinen op Seinbeeld 'Sper' sturen; - Uitvaarseinen op Seinbeeld 'rood' sturen; - Signaleren / alarmeren op de Bedienapplicatie. Vereiste acties bij deze Veiligheidsfunctie zijn afhankelijk van de Procestoestand en zijn beschreven in [Veiligheidsfuncties Beweegbare Schutsluis, werkblad 'Functioneel gedrag'].
SYS-01384 | Toepassen akoestische signalering afsluitbomen | Het systeem dient Weggebruikers met een Akoestische signalering te attenderen op de (aanstaande) beweging van de Afsluitboom.
SYS-01385 | Fail-safe installatie | Het systeem dient fail-safe te worden uitgevoerd. Dit dient zowel in de hardware als in de software consequent te worden doorgevoerd.
SYS-01388 | Openen afrijbomen | Het systeem dient de Afrijbomen te openen direct nadat de functie Sluiten brug is afgerond.
SYS-01389 | Activeren onderhoudsbediening | Het starten van Onderhoudsbediening, stoppen van Onderhoudsbediening, overschakelen (vanuit een andere Bedienvorm) naar Onderhoudsbediening of overschakelen tussen de Bedienplekken voor Onderhoudsbediening dient alleen mogelijk te zijn als er geen beweging op het nautisch object actief is.
SYS-01390 | Technische ruimtes | De technische ruimtes voor het Transmissiesysteem Bediening en Besturing die aangesloten zijn op RWS Backbone (NNV/VICnet) dienen te voldoen aan: - Aansluitvoorwaarden NNV [ANNV]; - Systeem Technische ruimte conform CVR Montage Specificatie v21.0 [CVR] of - Systeem Technisch ruimte conform VSR of VOR Montage Specificatie v21.0 [VSR/VOR].
SYS-01391 | Hoofdenbediening | Het systeem dient in Reguliere bediening, bij de toepassing van Hoofdenbediening, de beide Sluishoofden afzonderlijk van elkaar te kunnen laten bedienen, waarbij alle Veiligheidsfuncties van de Sluis in werking dienen te blijven.
SYS-01392 | Technische levensduur | Het systeem dient uitgevoerd te worden met systemen waarvan de technische Levensduur van onderdelen in de elektrotechnische installatie minimaal 15 jaar dient te zijn, tenzij anders vermeld in de tabel hieronder. • Transformatoren: 40 jaar • Bijbehorende schakel- en beveiligingsapparatuur: 40 jaar • Laagspanningsverdeelinrichting, MCC: 25 jaar • PC systemen incl toebehoren: 5 jaar • Communicatie- en netwerkapparatuur: 10 jaar • Vaste bekabeling bovengronds: 25 jaar • Vaste bekabeling ondergronds: 40 jaar • Ondersteunende of beschermende (staal-)constructies: 25 jaar • In het veld opgestelde meetinstrumenten: 10 jaar • Buitenverlichting: 10 jaar • Camera-installatie: 10 jaar
SYS-01393 | Constructie CCTV apparatuur | Het systeem dient constructieve zekerheid te bieden t.a.v.: 1) statische belastingen (o.a. eigen gewicht); 2) dynamische belastingen (o.a. wind- en trilbelastingen); 3) combinaties van deze belastingen
SYS-01394 | Veiligheidsfunctie XXV vergrendelen brug neer | Indien de brug niet in Brugstand 'eindstand-neer' ligt mag de brug niet Vergrendeld worden. Vereiste attributen bij deze Veiligheidsfunctie, de Procestoestanden en Bedienvormen waarin deze actief moet zijn, staan in [Veiligheidsfuncties Beweegbare Brug, werkblad 'Veiligheidsfuncties' en 'Veiligheidsfunctie - Toestand'].
SYS-01395 | Schermgebied Toegangsautorisatie | Het systeem dient met het schermgebied Autorisatie bedienplek te voorzien in: - toegangsautorisatie voor het inloggen of overloggen van gebruikers - het uitloggen van gebruikers.
SYS-01396 | Detectie falen voorwaarschuwing | Het systeem dient falen van het Voorwaarschuwingssysteem te detecteren en als Urgente storing, via de Bedienapplicatie, aan de Bedienaar te melden. Het Voorwaarschuwingssysteem in de uitvoering met Voorwaarschuwingsseinen faalt (en daarmee de functie ‘Voorwaarschuwen Landverkeer brugsluiting’) indien voor een Weg in Aanrijrichting bij meer dan één Voorwaarschuwingssein één of beide lampen niet functioneren.
SYS-01398 | Functies ten behoeve van onderhoud | Het systeem dient minimaal de volgende functies te ondersteunen: - het informeren van beheer- en onderhoudspersoneel; - het instellen van configuratieparameters; - het monitoren van systeemprestaties; - het vaststellen van de ernst en/of urgentie van een storing; - het vaststellen van de fysieke locatie waar een storing is opgetreden; - het vaststellen van de gevolgen van een storing; - het vaststellen van de oorzaak van een storing; - een back-up van de systeem- en/of applicatiesoftware van het Bedien- en Besturingssysteem te maken en weer terug te laden.
SYS-01399 | Rondzingen | Het marifoon systeem dient rondzingen van geluid (akoestische feedback) te voorkomen
SYS-01400 | Uitvullen beelden kolkbediening | Het systeem dient bij varianten die gebruik maken van Kolkbediening bij minder (dan aangegeven in de variant) benodigde Camerabeelden van de Sluiskolk de Camerabeelden vanuit het midden uit te vullen. Op de vrij gekomen posities mogen geen andere Camerabeelden getoond worden.
SYS-01401 | Maximum verbindingsopbouw audio | Het systeem dient de verbinding tussen de Communicatiemiddelen op het nautisch object en de Bedienplek binnen maximaal 2 seconden opgebouwd te hebben.
SYS-01402 | Knipperen stopknop op bedieningslessenaar | De Stopknop op een Bedieningslessenaar met fysieke knoppen dient te knipperen vanaf het moment dat een bewegingswerk en/of processtap gestart is tot het moment dat de beweging en/of proces gestopt is.
SYS-01403 | Bedienfuncties PTZ camera’s | Het systeem dient de Bedienaar in staat te stellen voor PTZ-camera’s de volgende bedienfuncties uit te voeren, per camera: - bewegen/draaien middels richtingspijlen (links, rechts, boven, onder); Als men een richtingspijl indrukt blijft de camera continue in de corresponderende richting bewegen totdat deze niet meer ingedrukt wordt. - focus; Het veranderen van de brandpuntafstand van de camera. - zoom; In- en uitzoomen van Camerabeelden. - contrast; Het veranderen van het verschil tussen de donkerste en lichtste gedeeltes van een Camerabeeld. - helderheid; Het veranderen van de relatieve hoeveelheid licht op een Camerabeeld. - presets; Het selecteren van een preset stand van de camera.
SYS-01404 | Vlot en veilig kruisen landweg en vaarweg | Het Bediening- en Besturingssysteem dient vlot en veilig weg- en scheepvaartverkeer op de kruising van weg en vaarweg mogelijk te maken.
SYS-01405 | Laagspanningsinstallatie | Apparatuur welke onderdeel is van de Laagspanningsinstallatie dient opgesteld te worden in de technische ruimte van het Bediengebouw.
SYS-01406 | Aanvulend inzicht Scheepsbewegingen Voorhaven, Kolk, Doorvaartgebied | Het systeem Videomanagement dient middels ptz-camera's aanvullend zicht weer te geven op de MMI van de zichtgebieden Voorhaven, Fuik, Kolk, Doorvaartgebied en Uitvaargebied met de kwaliteit van "herkennen van schepen"
SYS-01407 | Opbouw storingslijst | De Storingslijst (op het tabblad 'Storingslijst') dient als volgt te zijn opgebouwd: - Prioriteit, zichtbaar door nummer en kleur van de gehele regel (kleurgebruik zelfde als in de storingsregel); - Datum (dd-mm) en tijdstip (hh:mm:ss) waarop de storing is opgetreden; - Storingstekst bestaande uit de locatie en een korte omschrijving van de storing; - Code (unieke ID-nummer van de storing t.b.v. communicatie met de storingsdienst bijvoorbeeld); - Status-knop (openstaand, d.i. nog niet gemeld, of gemeld); - Na bediening van de status-knop verschijnt een vinkje vooraan de regel bij de prioriteit.
SYS-01409 | Veiligheidsfunctie XV bewaking scheefstand | Bij een Scheefstand groter dan de maximaal toegestane waarde dient de beweging direct gestopt te worden door een Beschermende stop. Vereiste attributen bij deze Veiligheidsfunctie, de Procestoestanden en Bedienvormen waarin deze actief moet zijn, staan in [Veiligheidsfuncties Beweegbare Brug, werkblad 'Veiligheidsfuncties' en 'Veiligheidsfunctie - Toestand'].
SYS-01412 | Instellen gebruikersrechten bedienaars | Het systeem dient een hiervoor geautoriseerde functionaris in staat te stellen om: - Bedienaars toe te voegen, te wijzigen en te verwijderen; - de autorisatiegegevens voor Bedienaars in te stellen en te kunnen wijzigen; - de machtigingen per Bedienaar te kunnen instellen en te kunnen wijzigen; - de privileges per object voor een Bedienaar te kunnen instellen en te kunnen wijzigen.
SYS-01413 | Menu-item "Bedienopties" | Het systeem dient de Bedienaar via het menu-item “Bedienopties” van de Titel en menublak in staat te stellen om: - te wisselen tussen Schutbedrijf en Spuibedrijf van de sluis. Het wisselen naar Spuibedrijf dient alleen mogelijk te zijn in gesperde toestand. Als Spuibedrijf ingeschakeld is dienen de Spuiseinen zichtbaar te zijn op de Bedienplattegrond. - bij varianten waarbij meerdere Sluiskolken vanuit 1 Bedienapplicatie bediend worden, te wisselen tussen Kolkbediening en Hoofdenbediening en hierbij de juiste Sluiskolk of Sluishoofd te selecteren (vinkje geeft de actuele toestand weer).
SYS-01414 | Activeren reguliere bediening | Het activeren van Reguliere bediening, deactiveren van Reguliere bediening, overschakelen van Onderhoudsbediening naar Reguliere bediening of overschakelen tussen de Bedienplekken voor Reguliere bediening, dient uitsluitend mogelijk te zijn in de Rusttoestand.
SYS-01416 | Bord cameratoezicht | Conform [Wetboek van Strafrecht] dient aangegeven te worden bij plaatsen, die voor publiek vrij toegankelijke zijn, dat opnamen worden gemaakt.
SYS-01417 | Locatie bedienplekken onderhoudsbediening | De Bedienplek(ken) voor Onderhoudsbediening dient zich lokaal op het nautisch object te bevinden, in de lokale bedienruimte of ter plaatse apparatuur. Dit kan een reguliere bedienplek zijn, die dan wel omgezet moet worden naar onderhoudsbediening.
SYS-01418 | Temperatuurvoelers transformatoren | Transformatoren dienen voorzien te zijn van ingebouwde temperatuursensoren.
SYS-01419 | Noodstopfuncties | Het systeem dient te beschikken over Noodstopfuncties die voldoen aan de eisen, zoals in de Nederlandse wetgeving opgenomen, vanuit de [Machinerichtlijn], de [Richtlijn Arbeidsmiddelen] en onderliggende normen.
SYS-01420 | Bedienen PTZ camera’s | Het systeem dient met het tabblad 'Camera's' de positie en oriëntatie van PTZ-camera’s te visualiseren en de Bedienaar in staat te stellen PTZ-camera’s te selecteren en te bedienen.
SYS-01422 | Veiligheidsfunctie III openen sluisdeur (niveauverschil) | Indien het Niveauverschil over een Sluisdeur groter is dan het toegestane maximum mag deze Sluisdeur niet geopend worden. Vereiste attributen bij deze Veiligheidsfunctie, de Procestoestanden en Bedienvormen waarin deze actief moet zijn, staan in [Veiligheidsfuncties Schutsluis, werkblad 'Veiligheidsfuncties' en 'Veiligheidsfunctie - Toestand'].
SYS-01423 | Opslag audio, start en einde samenhangende communicatie fragmenten | Het systeem dient audiocommunicatie gevoerd door/met Bedienaars te registreren in samenhangende communicatie fragmenten, vanaf het moment dat het minimum geluidniveau wordt overschreden tot enkele seconden nadat het geluidsniveau onder het minimum terugvalt.
SYS-01424 | Noodbediening signaleren status | Het systeem dient statusveranderingen op het nautisch object te signaleren door het oplichten van de drukknoppen (aan, uit of knipperen), zoals vastgelegd in de [NEN-EN-IEC 60204-1].
SYS-01425 | NC (protocol) | De communicatie tussen het Besturingssysteem (op het nautisch object) de bediencentrale dient OPC-UA te ondersteunen.
SYS-01426 | Integriteit koppeling noodstoptoestel | Het Noodstoptoestel op de Bedienplek dient met het Noodstopcircuit van het nautisch object te zijn gekoppeld waarvoor de Bedienfuncties aan deze Bedienplek zijn gekoppeld.
SYS-01427 | Bediening reset geactiveerde noodstopfunctie | Het systeem dient een Noodstopfunctie alleen te laten resetten vanaf het Noodstoptoestel waarop deze is geactiveerd.
SYS-01428 | Veiligheidsfunctie XXXI doven bruglichten | Indien niet alle Afsluitbomen geopend zijn mogen de Bruglichten niet gedoofd worden. Vereiste attributen bij deze Veiligheidsfunctie, de Procestoestanden en Bedienvormen waarin deze actief moet zijn, staan in [Veiligheidsfuncties Beweegbare Brug, werkblad 'Veiligheidsfuncties' en 'Veiligheidsfunctie - Toestand'].
SYS-01429 | Signalering reset noodstop | Het systeem dient zodra de Noodstopfunctie gereset is, de tekst “Noodstop” op de Bedienplattegrond te verwijderen. Dit geldt voor zowel Bedienplekken als Meekijkplekken.
SYS-01430 | Aansluiten voedingen | Het systeem dient zo uitgevoerd te worden dat de voedingen van de CPU, kaarten en remote I/O op aparte groepen aangesloten worden, gevoed door een No-Break installatie.
SYS-01431 | Bediening voetpedaal | Het voetpedaal dient over een afstand van 5 tot 10 mm ingedrukt te worden om deze te activeren en deze activatie dient een voelbare (tactiele) en hoorbare (als zachte klik) terugkoppeling aan de Bedienaar te geven. Bij bediening mag geen verschuiving optreden ten opzichte van zijn vooraf gedefinieerde positie op het vloeroppervlak.
SYS-01432 | Alle bewegingen stoppen bij activatie noodbediening-technisch | Het systeem dient bij inschakelen van de Noodbediening-technisch alle bewegingen te stoppen met een Beschermende stop.
SYS-01433 | Storingen en waarschuwingen | Het systeem dient storingen en waarschuwingen met Meldingsklasse 1, 2 en 6 aan de Bedienaar te melden / tonen. Brandmeldingen uit meldingsklasse 7 dienen onder meldingsklasse 1 te worden gemeld / getoond.
SYS-01435 | Veiligheidsfunctie XXXXII bewaking besturingssysteem | Het systeem dient bij detectie uitval Besturingssysteem de volgende acties uit te voeren: - Activeren Beschermende stop; - Scheepvaartseinen op Seinbeeld 'sper' aansturen; - Signaleren / alarmeren aan de Bedienaar. Vereiste acties bij deze Veiligheidsfunctie zijn afhankelijk van de Procestoestand en zijn beschreven in [Veiligheidsfuncties Beweegbare Brug, werkblad 'Functioneel gedrag'].
SYS-01436 | Veiligheidsfunctie X aandrijven op (afsluitbomen) | Indien de Afsluitbomen niet gesloten zijn mag de Aandrijving van de brug niet aangestuurd worden om de brug te openen. Vereiste attributen bij deze Veiligheidsfunctie, de Procestoestanden en Bedienvormen waarin deze actief moet zijn, staan in [Veiligheidsfuncties Beweegbare Brug, werkblad 'Veiligheidsfuncties' en 'Veiligheidsfunctie - Toestand'].
SYS-01437 | Nauwkeurigheid niveaumeetsystemen | Het systeem dient de volgende metingen met de volgende maximale onnauwkeurigheden te communiceren: • Kolk meting: in mNAP met 2 decimaal achter de komma met een 1% onnauwkeurigheid, met refresh van 2 – 10 seconden (locatie afhankelijk) • Gelijk water meting communiceert niveau meetwaarde van meting naar de besturingssysteem: in meters met 2 decimaal achter de komma met een 1% onnauwkeurigheid, met refresh van 2 – 10 seconden (locatie afhankelijk) instelbaar • Gelijk water meting communiceert niveau meetwaarde van besturingssysteem naar bediening systeem: in meters met 2 decimaal achter de komma 1% onnauwkeurigheid, met refresh van maximaal 1 seconden.
SYS-01438 | Uitvoering tweehandenbediening | Een Tweehandenbediening dient te zijn uitgevoerd conform [NEN-EN 574] uitvoeringstype 4.
SYS-01439 | Functionaliteit Video Management Systeem apparatuur | Het systeem dient de volgende functionaliteit te bezitten: - tekst superpositie in de Camerabeelden - beeldweergave automatisch aan te passen aan de omgevingscondities (auto-iris lens) - real time vision mode (Automatic Low Light) - mogelijkheid tot het elektronisch maskeren in het Camerabeeld van minimaal 8 zones (per camera) - mogelijkheid tot zogenaamde line mirror / image rotation - softwarematig centraal instelbaar en online configureerbaar - automatische synchronisatie op een extern kloksignaal.
SYS-01440 | Afdekplaten | Kabelgoten en kabelkokers dienen te zijn voorzien van dekplaten (deksels).
SYS-01441 | Noodstoptoestel met sleutelresetschakelaar | Een Noodstoptoestel nabij bewegingswerken, dient eventueel uitgevoerd te worden met een ingebouwde Sleutelresetschakelaar. Dit om te voorkomen dat niet bevoegd personeel een noodstop kan resetten.
SYS-01442 | Veiligheidsfunctie XXXXXIII bewaking rem / klep | Het systeem dient bij detectie Rem gelicht of Hydraulische klep/schuif/ventiel welke de Aandrijving van de brug reguleert geopend, afhankelijk van de huidige Procestoestand, de volgende acties uit te voeren: - Voorwaarschuwingsseinen / Argumentatieborden 'J15' aansturen; - Bruglichten aansturen; - Dichtsturen brug; - Signaleren / alarmeren aan de Bedienaar. Vereiste acties bij deze Veiligheidsfunctie zijn afhankelijk van de Procestoestand en zijn beschreven in [Veiligheidsfuncties Beweegbare Brug, werkblad 'Functioneel gedrag'].
SYS-01443 | Configureren – Bewaartermijn basisinstelling | Het systeem dient de volgende basisinstellingen voor het instelbare Bewaartermijn van geregistreerde gegevens te bevatten: - Audiocommunicatie: 1 maand; - Camerabeelden: 1 maand; - Bediening handelingen en Bedienapplicatie: 1 maand; - Noodstop: 1 maand; - Besturingsgegevens: 3 maanden.
SYS-01444 | Noodbediening aan te sturen sluisprocessen | Het systeem dient in Noodbediening-technisch de volgende processen in gang te kunnen zetten, de volgende Installaties op het object individueel aan te kunnen sturen: - Het openen en sluiten van de Nivelleermiddelen per Sluishoofd; - Het openen en sluiten van de Sluisdeuren per Sluishoofd.
SYS-01445 | Veiligheidsfunctie IX invaren (vallen rem) | Indien de Rem van de Aandrijving van de Sluisdeur niet gevallen is mag het Invaarsein niet het Seinbeeld 'groen' tonen. Vereiste attributen bij deze Veiligheidsfunctie, de Procestoestanden en Bedienvormen waarin deze actief moet zijn, staan in [Veiligheidsfuncties Schutsluis, werkblad 'Veiligheidsfuncties' en 'Veiligheidsfunctie - Toestand'].
SYS-01446 | Seinbeeld scheepvaartverkeer bij noodstoppen | Het systeem dient na activering van een Noodstoptoestel de Scheepvaartseinen van een Seinbeeld “groen” of “rood/groen” naar een Seinbeeld “rood” te sturen.
SYS-01447 | Separate Borden ‘J15’ op ETW en GOW BiBeKo | Het systeem dient op Erftoegangswegen en op ‘Gebiedsontsluitingswegen Binnen de Bebouwde Kom’ te zijn uitgevoerd als separaat Bord ‘J15’ conform [RVV].
SYS-01448 | opslaan metadata video | De cameraspecifieke data dient onlosmakelijk met de videobeelden te worden opgeslagen. Afhankelijk van de configuratie dient deze data te zijn ingebed in de videobeelden als tekstuele data in het beeld en/of als ONVIF metadata in de opgeslagen videostroom.
SYS-01449 | Uitvoering akoestische signalering afsluitoom | Het systeem dient na inschakeling direct hoorbaar te zijn en op een gelijk geluidsniveau te blijven.
SYS-01450 | Signaleren overbrugging veiligheidsfunctie | Het systeem dient de Overbrugging van een Veiligheidsfunctie te signaleren op alle Bedienplekken voor Reguliere bediening (inclusief de Bedienplekken die meekijken) en Onderhoudsbediening.
SYS-01451 | Noodstoptoestel op bedienplek onderhoudsbediening | Een Bedienplek voor Onderhoudsbediening dient te zijn uitgevoerd met een Noodstoptoestel, tenzij er vanuit die Bedienplek geen zicht op de bewegende onderdelen is.
SYS-01452 | Stand volumeknop | Het systeem Marifoonsysteem dient voorzien te zijn van een visuele terugkoppeling van de stand van de volumeknop zodat een luidspreker niet ongemerkt te zacht (niet verstaanbaar) of te hard (schrikreactie) staat.
SYS-01453 | Plaatsing akoestische signalering afsluitboom | Het systeem dient in, op of nabij een kast van de afsluitboom te zijn geplaatst.
SYS-01454 | Lokale bediening met camerabeelden | Indien de Bedienaar bij Lokale bediening vanuit veiligheid Indirect zicht nodig heeft, dient de Bedienaar de volledige bediening veilig en vlot te kunnen uitvoeren met Indirect zicht.
SYS-01455 | Bedienen en besturen | Het systeem dient te voorzien in een betrouwbare, vlotte en veilige bediening en besturing van het Bediend Object.
SYS-01456 | Voorschakelen applicaties voor bediening | Het systeem dient na het selecteren van een nautisch object automatisch de MMI applicaties voor de bediening van dat object voor te schakelen.
SYS-01457 | Afstand stopstreep tot bruglichten bij SW en GOW-BuBeKo | De Stopstreep dient op Stroomwegen en op ‘Gebiedsontsluitingswegen Buiten de Bebouwde Kom’ te zijn aangebracht op een afstand van acht meter voor de Bruglichten (vanuit de Aanrijrichting). Hiervan kan als gevolg lokale omstandigheden worden afgeweken, tot een afstand tussen acht en maximaal twintig meter.
SYS-01458 | Synchronisatie systeemtijd | Het systeem dient voor alle events en de vastlegging daarvan (logging en time-stamping) de geldende zomertijd of wintertijd te gebruiken.
SYS-01459 | Kleur stopknop op bedieningslessenaar | De Stopknop op een Bedieningslessenaar met fysieke verlichte knoppen dient wit uitgevoerd te zijn.
SYS-01460 | Openen gecombineerde aanrij/afrijbomen | Het systeem dient de Gecombineerde aanrij/afrijbomen te openen direct nadat de functie 'Sluiten brug' succesvol is afgerond.
SYS-01461 | Veiligheidsfunctie XXXVII noodstop | De brug dient te zijn uitgevoerd met een Noodstopfunctie. Vereiste attributen bij deze Veiligheidsfunctie, de Procestoestanden en Bedienvormen waarin deze actief moet zijn, staan in [Veiligheidsfuncties Beweegbare Brug], werkblad 'Veiligheidsfuncties' en 'Veiligheidsfunctie - Toestand'].
SYS-01462 | loggen 3B functies | De volgende elementen uit 3B functies dienen gelogd te worden: 1. Elke opdracht die wordt aangeroepen. Per event dient gelogd te worden: systeemtijd, bron, type (= bediening of besturing, in dit geval), opdracht, argument(en), LFV-instantie(s), component(en), object-code(s). 2. Elke keer dat een functie-variabele verandert. Per event dient gelogd te worden: systeemtijd, bron, type (= toestandsvariabele, in dit geval), naam van toestandsvariabele, toestandswaarde. Alle meldingen, storingen en alarmen dienen gelogd te worden. Per event dient gelogd te worden: systeemtijd, bron, type, tekst, status. De volgende items dienen minimaal gelogd te worden uit de 3B functies:  Alle procesdata waaronder analoge en digitale meetwaarden, setpoints, processtappen en procestijden.  Alle storing/alarm data welke invloed hebben op het besturingsproces, het beheer van het object, de bedienaar en of onderhoud aan het object.  Alle event data zoals setpoint aanpassingen, uitgevoerde bedieningen, noodstop en uitgevoerde handelingen mbt alarmeringen of overige meldingen (reset & acknowledge). Per gelogd item dient gelogd te worden: Systeemtijd, bron, type (bediening, besturing etc.), opdracht, argument(en), instantie(s), component(en), object-code(s).
SYS-01463 | Vlot en veilig kruisen vaarweg en waterscheiding | Het systeem dient voor een constructief veilige weg en vaarwegverbinding te zorgen.
SYS-01464 | opslagtermijn | Bij vereiste audio recording dient alle audio en bijbehorende metadata 7x24 uur opgeslagen kunnen te worden
SYS-01465 | Kolk - algemeen | Het systeem Videomanagement dient middels vaste camera's zicht weer te geven op de MMI van de sluiskolk met de kwaliteit van "waarnemen van sterk bewegende schepen".
SYS-01466 | Veiligheidsvoorzieningen onderhoud machine | Het systeem dient aangebracht te worden om onderhoudswerkzaamheden aan en rondom Bewegende delen of de machine zelf (brug/sluis) veilig uit te kunnen voeren.
SYS-01467 | Veiligheidsfunctie XXXXVIII bewaking gesloten aanrijbomen | Het systeem dient bij detectie Aanrijboom niet in Eindstand 'neer', afhankelijk van de huidige Procestoestand, dit te signaleren / alarmeren aan de Bedienaar. Vereiste acties bij deze Veiligheidsfunctie zijn afhankelijk van de Procestoestand en zijn beschreven in [Veiligheidsfuncties Beweegbare Brug, werkblad 'Functioneel gedrag'].
SYS-01468 | Meetwaarde meteometingen | Het systeem dient uitgevoerd te zijn met de volgende eisen aan de meteometingen: • windrichting [in 0-359º, onnauwkeurigheid max. 5% van het meetbereik], • windsnelheid [in m/s, onnauwkeurigheid max. 5% van het meetbereik], • temperatuur [in ºC, onnauwkeurigheid max. 0,1 ºC], • relatieve vochtigheid [in %, onnauwkeurigheid max. 5% van het meetbereik].
SYS-01470 | Toepassen bord ‘slagbomen dalen automatisch’ | Het systeem dient te zijn toegepast op Wegen met aparte Aanrijbomen.
SYS-01471 | Bruikbaarheid – Bekijken camerabeelden – vertraagd afspelen | Het systeem dient gelogde Camerabeelden vertraagd af te kunnen spelen.
SYS-01472 | Stoppen landverkeer | Het systeem dient Weggebruikers op alle wegen bij een brugsluiting te gebieden tot het stoppen voor de stopstreep.
SYS-01473 | PDC telefonie | Het systeem Telefonie dient te voldoen aan [PDC Telefonie].
SYS-01474 | Ontwerp stuurstroomketen bruglichten | Bij één enkele fout in de Stuurstroomketen van de Bruglichten dienen minimaal de helft van de Bruglichten van een Rijrichting te functioneren. Indien een Rijrichting uit meerdere Wegen of Rijbanen bestaat (bijvoorbeeld een Hoofdrijbaan en een Parallelweg of twee Hoofdrijbanen) geldt deze eis per Weg / Rijbaan.
SYS-01475 | Aansluiten via besturingssysteem | Indien het voor interactie tussen de Bedienplek en externe (ondersteunende) systemen noodzakelijk is om gebruik te maken van het Bedienings- en besturingssysteem dient dit door de Besturingssysteem afgehandeld te worden.
SYS-01476 | Verstaanbaarheid omroep voor scheepvaart | Het systeem Omroep dient in elk der omroepgebieden voor de scheepvaart goed verstaanbaar te zijn, door rekening te houden met: - Schaduwwerking van schepen. - Achtergrondlawaai van een stationair draaiende motor.
SYS-01477 | Faciliteren bedienvormen | Het systeem dient de bediening van het nautisch object in de volgende drie Bedienvormen te faciliteren: - Reguliere bediening; - Onderhoudsbediening; - Noodbediening-technisch.
SYS-01478 | Marifoon met AGC | Het systeem dient voorzien te zijn van Automatic Gain Control (AGC).
SYS-01479 | Camera Beeldinformatie | De camera dient de toegeleverde beelden te kunnen voorzien van een plaatsaanduiding en de kijkrichting. Hierbij zijn de navolgende basisregels van toepassing en dienen configureerbaar te zijn: 1. De plaatsaanduiding moet tenminste uit 16 karakters kunnen bestaan; 2. Lettertype en lettergrootte: Schreefloos font: Arial, van 19 pixels bij een beeldresolutie van D1 of 4CIF (gemeten op letter H). Alternatief mag eventueel zijn: Helvetica condensed, Sans-serif of Verdana; 3. De aanduiding dient linksboven, rechtsboven, linksonder of rechtsonder, op 19 pixels beeldhoogte respectievelijk beeldbreedte, bij een beeldresolutie van D1 of 4CIF te kunnen worden geplaatst; 4. De kijkrichting dient als windroosaanduiding te zijn uitgevoerd. Hierbij moeten de acht windrichtingen in het Engels als volgt te worden aangeduid: N, NE, E, SE, S, SW, W, NW. 5. De windroos dient linksboven, rechtsboven, linksonder of rechtsonder, op 19 pixels bij een beeldresolutie van D1 of 4CIF, geplaatst te kunnen worden. 6. Het visualiseren van de kijkrichting van de camere dient instelbaar te zijn. Dit wordt ingesteld via de beheerinterface; 7. Letters en cijfers dienen volledig wit zijn en omgeven zijn met een zwarte rand. Letters en cijfers mogen niet korrelig of rafelig zijn. Ze mogen derhalve niet als bitmap van lagere resolutie dan het camerabeeld worden geproduceerd en/of ingeladen; 8. Er mag standaard geen zichtbare achtergrond gebruikt worden bij de tekst- of windrooslabels. 9. Er mogen geen andere teksten of beeldmerken permanent in beeld aanwezig zijn. 10. De afmeting en positie van het cameralabel en de windroos mogen niet wijzigen bij pan-, tilt- en/of zoombewegingen van de camera.
SYS-01480 | Rechtstreekse informatie-uitwisseling | Informatie-uitwisseling tussen Besturingssystemen en Bedieningssysteem dient rechtstreeks plaats te vinden.
SYS-01481 | Overschakelen van de actieve bediening voor Reguliere of Onderhoudsbediening | Het overschakelen van de actieve bediening voor de bedienvormen Reguliere bediening of Onderhoudsbediening van de ene bedienplek naar een andere Bedienplek, dient ondersteund te worden door het principe/protocol “aanvraag, accepteer en bevestig” en dient te verlopen via de Bedienstatus 'geen bediening'.
SYS-01482 | Meting van positie en snelheid van het brugval | Het systeem dient op ieder moment de actuele positie en de actuele snelheid van het brugval te meten en beschikbaar te stellen, tevens direct na het herstel van uitval van de energievoorziening en tevens tijdens en direct na het herstel van een storing.
SYS-01484 | Looppaden langs de kolk | Voor Sluiskolken die niet vrij toegankelijk zijn voor publiek dienen de looppaden langs de Sluiskolk duidelijk gemarkeerd te zijn en deze markering op een veilige afstand (minimaal 1 meter) van de rand van de Sluiskolk geplaatst te zijn.
SYS-01485 | Tijdsvertraging zenden | Het marifoon systeem dient het audiosignaal binnen maximaal 100 ms na het activeren van het zenden door de VKL/OP via de (steun)zender uit te zenden.
SYS-01486 | Logische groepering seingroepen | De weergave van seingroepen op het tabblad 'Seinen' dient de Bedienaar snel en gemakkelijk inzicht te geven in de verschillende Bijzondere seingroepen die aanwezig zijn op het nautisch object.
SYS-01487 | Brandwerende eigenschap doorvoeren | Alle kabel en leiding doorvoeren in het Bediengebouw dienen brandwerende eigenschappen te bezitten die minimaal gelijk zijn aan de brandwerende eigenschappen van de vloer of wand waar zij doorheen gaan.
SYS-01488 | Verwisselen IVS en nautische applicatie | Het systeem dient de Bedienaar in staat te stellen de plaatsing van de IVS-applicatie en de 'Nautische bediening en weergave' applicatie op de beeldschermen te verwisselen, zolang het object zich in de Procestoestand of Veilige toestand bevindt. De bediening van deze verwisseling dient in het schermgebied 'Titel en menubalk' te zijn opgenomen.
SYS-01489 | Alternatief voor muisbediening | Het systeem dient het mogelijk te maken dat de Bedienaar de muis tijdens operationeel bedrijf kan vervangen door een ander aanwijstoestel, zonder dat hiervoor het systeem opnieuw opgestart hoeft te worden.
SYS-01490 | metadata | Bij vereiste audio recording dient per opname ook de volgende metadata persistent te worden opgeslagen:  Een indexnummer (ter unieke identificatie van de opgeslagen audio;  De systeemtijd van starten van de opslag van de audio;  Duur van de opname;  Type: gesprek, toegesproken boodschap of opgenomen boodschap;  Identificatie van ‘deelnemers’, met per deelnemer:  Aanduiding of het gaat om de operator;  Aanduiding van aanvrager of beantwoorder van een oproep;  LFV instantie;  LFV onderdeel (voor zover van toepassing):  Identificatie voor intercom- en telefoontoestel;  Identificatie van sectie(s) (eventueel all-call) voor omroep;  Identificatie van geluidsbakens.
SYS-01491 | Toepassen werkschakelaars | Het systeem dient binnen een straal van 3 meter van de werkplek voor onderhoud te zijn geplaatst, om krachtbronnen van Bewegingswerken af te kunnen sluiten.
SYS-01492 | Veiligheidsfunctie detectie geen reactie op eindstand brug openen | Het systeem dient bij detectie brug stopt niet bij eindstand "op" of "open", afhankelijk van de huidige procestoestand, de volgende acties uit te voeren: - Activeren Beschermende stopfunctie; - Scheepvaartseinen seinbeeld Sper aansturen; - Signaleren / alarmeren op MMI. Vereiste acties bij uitval/afwijking zijn afhankelijk van de procestoestand en zijn beschreven in document [Veiligheidsfuncties Beweegbare Brug] werkblad 'Functioneel gedrag'.
SYS-01493 | Schakelen applicaties en camerabeelden | Het systeem dient de applicaties en de Camerabeelden toegewezen aan beeldschermen A1 en A3 in tabbladen in te delen en de Bedienaar met muisbediening de mogelijkheid te geven tussen deze tabbladen te schakelen (naar voren of achteren zetten), of een indeling te kiezen waarbij het beeldscherm ingericht wordt als verschillende applicatie vlakken (verticale-, horizontale- of hybride indeling).
SYS-01494 | Efficient beheer | Het systeem dient efficiënt en effectief het beheer van het Bediend Object te ondersteunen.
SYS-01495 | Procedureel omschakelen van Hoofdaandrijving naar Noodaandrijving | Indien Noodbediening-technisch actief is, dient bij het falen van de Hoofdaandrijving of Redundante hoofdaandrijving de omschakeling naar Noodaandrijving procedureel plaats te vinden door een onderhoudsmonteur door middel van besturingstechnische handelingen.
SYS-01496 | Tegenstrijdigheden van gekoppelde signalen | Het systeem dient digitale ingangen op tegenstrijdigheden van signalen te controleren en bij constatering van een tegenstrijdigheid deze als storing te melden.
SYS-01497 | Missietijd | Het systeem dient elke fysieke besturingsoperatie te bewaken zodat het tijdsverloop binnen de limiet blijft waarbinnen de operatie veilig afgehandeld en zo nodig gestopt kan worden. De missietijd voor een operatie is afhankelijk van de operatie. De missietijd van kritische operaties dient expliciet gespecificeerd te worden en er dient over de gehele keten aantoonbaar aan voldaan te worden
SYS-01498 | Bieden audiocommunicatie | Het systeem Intercom / Praatpaal dient alle audio-informatie aan de Bedienaar te presenteren om zijn/haar taken uit te voeren binnen zijn/haar taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden zodat het scheepvaartverkeer en het Landverkeer veilig en vlot kunnen passeren.
SYS-01499 | Camera Gegevens in camerabeeld | Een camerabeeld dient de cameralocatie(=positie)-identificatiecode en datumtijd te kunnen aanduiden. De weergave in het beeld dient configureerbaar te zijn. Het wel of niet aanduiden dient een instelling te zijn. De camerapositie-identificatiecode moet normaal in 'wit' worden weergegeven; de geïnverteerde weergave met 'zwarte' tekens in een 'wit' of 'lichtgrijs' vak.
SYS-01500 | Prioriteit noodbediening (hoofdenbediening) | Het systeem dient, bij de toepassing van Hoofdenbediening, voor beide Sluishoofden van dezelfde sluiskolk geen Bedienopdrachten voor Reguliere bediening en Onderhoudsbediening toe te staan, indien Noodbediening-technisch voor één van de Sluishoofden van dezelfde sluiskolk is ingeschakeld.
SYS-01501 | Camera Koppelvlak Datatransmissienetwerk | Het koppelvlak van de camera met het datatransmissienetwerk dient te voldoen aan: 1a. UTP RJ45 10/100/1000 Base-T, Auto sensing/auto MDIX 1b. Optioneel: SFP voor 100Base FX/LX. 2. De beveiliging dient gebaseerd te zijn op TLS, SSL, Optioneel: 802.1x PNAC/X Authentication). 3. De ondersteunde protocollen dienen te zijn: Ipv4/Ipv6, TCP, UDP, HTTP, HTTPS, SMTP, DNS, DHCP, RTP, RTSP, ICMP, IGMPv2 en v3, QoS, SNMP v1/v2/v3, DDNS, multicast en unicast, Optioneel: SSH.
SYS-01502 | Video Management Systeem | Het systeem Bediend Object dient te voorzien in een Video Management Systeem voor het bieden van indirect zicht door middel van camerabeelden
SYS-01504 | Ondersteunen processen in Reguliere bediening | Het systeem dient in Reguliere bediening het werkproces bediening voor een beweegbare brug, conform de Basisbeschrijving werkproces bediening en werking schutsluis en beweegbare brug [LBS-K05], volledig te ondersteunen.
SYS-01505 | Tonen naderingsgebied | Het systeem Videomanagement dient het Camerabeeld van het Naderingsgebied beeldvullend op het aan de Vaarweginformatie applicatie toegewezen beeldscherm (afhankelijk variant) te kunnen tonen. Dit Camerabeeld dient met een apart daarvoor bedoeld tabblad 'Naderingsgebied' voorgeschakeld te kunnen worden.
SYS-01506 | Veiligheidsfunctie XXI bewaking gesloten nivelleermiddel | Indien een Nivelleermiddel de gesloten stand verlaat als gevolg van een storing dient de beweging gestopt te worden door een Beschermende stop. Vereiste attributen bij deze Veiligheidsfunctie, Procestoestanden en Bedienvormen waarin deze actief moet zijn, staan in [Veiligheidsfuncties Schutsluis, werkblad 'Veiligheidsfuncties' en 'Veiligheidsfunctie - Toestand'].
SYS-01507 | Omgevingscondities ICT en filters | De technische ruimte dient geventileerd te worden middels filters om de juiste condities te creëren.
SYS-01508 | Automatische doorschakeling telefoon | Het systeem Telefoon dient de Bedienaar in staat te stellen een gesprek aan te nemen van een ander toestel indien dat andere toestel in gesprek is of niet wordt opgenomen.
SYS-01509 | Automatisch koppelen van de telefoon | Het systeem Telefoon dient de aanwezige telefoon inclusief menustructuren en aanwezige functies na het inloggen en het selecteren van een nautisch object automatisch te koppelen aan dit betreffende nautische object.
SYS-01510 | Zichtbaarheid afsluitboom | De Afsluitboominstallatie dient te voldoen aan [NEN 6787] artikel 5.6.2.3 Zichtbaarheid.
SYS-01511 | Bewegen met gereduceerde snelheid sluisdeur | Een gestopte beweging van de sluisdeur dient hervat en afgerond te worden met gereduceerde snelheid indien gemeten positie of snelheid van de sluisdeur ongedefinieerd is zodat de deurbeweging kan worden afgerond en schade aan de sluisdeur wordt voorkomen.
SYS-01512 | Opbouw elektrotechnische installatie | De elektrotechnische installatie dient modulair te zijn opgebouwd van systeemniveau met een decompositie tot op componentniveau.
SYS-01513 | onderhoudsarm | Audio recording dient onderhoudsarm te zijn uitgevoerd. Het onderhoud dient zich te beperken tot een maximum van 1 maal per jaar.
SYS-01514 | Veiligheidsfunctie XX aandrijven neer | Indien de Scheepvaartseinen niet het Seinbeeld 'rood' of het Seinbeeld 'sper' tonen mag de Aandrijving van de brug niet aangestuurd worden om de brug te sluiten. Vereiste attributen bij deze Veiligheidsfunctie, de Procestoestanden en Bedienvormen waarin deze actief moet zijn, staan in [Veiligheidsfuncties Beweegbare Brug, werkblad 'Veiligheidsfuncties' en 'Veiligheidsfunctie - Toestand'].
SYS-01515 | Automatisch koppelen noodstop | Het systeem dient het Noodstoptoestel op de Bedienplek Nautische Objecten na het voor bediening selecteren van een nautisch object automatisch aan dat betreffende object te koppelen.
SYS-01516 | Standaardisatie IV/IA | Het Bediening- en Besturingssysteem dient te voldoen aan de landelijke standaards voor de infrastructuur voor de informatievoorziening IV) en de Industriële Automatisering (IA).
SYS-01517 | Verbinding Video metadata | De Bedienplek en de camera dienen voor de controle van de juiste verbinding en de tijdigheid (actueel beeld) van het Camerabeeld gebruik te maken van meta data.
SYS-01518 | Bieden MMI applicaties | De Bedienplek Nautische Objecten dient MMI applicaties voor de bediening van het nautisch object beschikbaar te stellen aan de Bedienaar, met een beeldschermindeling conform [LBS-K11] en de geldende variant voor dat object in [Varianten Bedienplek Nautische Objecten].
SYS-01519 | Audio-uitgangen marifoon | De Marifooninstallatie dient te beschikken over één VOIP G722 uitgang per marifoonkanaal, waarop zowel de zend- als ontvangstsignalen aangeboden dienen te worden.
SYS-01521 | Gecertificeerd Brandmeldinstallatie | De Brandmeldinstallatie dient gecertificeerd te zijn.
SYS-01522 | Looptijdverschillen | Het systeem dient rekening te houden met looptijdverschillen die optreden tussenluidsprekers.
SYS-01523 | Verlichting separaat in en uitschakelen | De verlichting in de technische ruimten dient lokaal met een schakelaar in en uitgeschakeld te worden.
SYS-01524 | Bedienbaarheid van Noodaandrijving | Noodaandrijving dient uitsluitend bedienbaar te zijn vanuit Noodbediening en Onderhoudsbediening.
SYS-01525 | Veiligheidsfunctie XVI lichten rem (uitvaarsein) | Indien een Uitvaarsein niet het Seinbeeld 'rood' toont mag de Rem van de Aandrijving van een Sluisdeur niet gelicht worden. Vereiste attributen bij deze Veiligheidsfunctie, de Procestoestanden en Bedienvormen waarin deze actief moet zijn, staan in [Veiligheidsfuncties Schutsluis, werkblad 'Veiligheidsfuncties' en 'Veiligheidsfunctie - Toestand'].
SYS-01526 | Capaciteit SCADA applicatie | Het Bediensysteem dient na oplevering met 20% geheugencapaciteit te kunnen worden uitgebreid zonder dat apparatuur of systeemsoftware (= software m.u.v. Applicatie) behoeft te worden vervangen of hardware hoeft worden uitgebreid.
SYS-01527 | Bewaken branden bruglichten | Het Besturingssysteem dient te bewaken dat de lampen daadwerkelijk branden wanneer deze zijn geactiveerd, zodat aangetoond kan worden dat de Bruglichten werken en hebben gewerkt.
SYS-01528 | Inzicht in scheepsbewegingen voorhaven | Het systeem Videomanagement dient middels vaste camera's zicht weer te geven op de MMI van de voorhaven met de kwaliteit van "waarnemen van schepen"
SYS-01529 | Schermgebied Communicatiebediening | De GUI dient de Bedienaar met het schermgebied Communicatiebediening: - te attenderen op binnenkomende oproepen op marifoonkanalen uit zijn beheersgebied en de mogelijkheid te bieden deze oproepen te selecteren (tabblad 'Marifoon'). - te attenderen op binnenkomende oproepen vanaf Praatpalen van het gekoppelde nautisch object en de mogelijkheid te bieden deze oproepen te selecteren (tabblad 'Praatpaal'). - te attenderen op binnenkomende oproepen vanaf intercomposten van het gekoppelde nautisch object en de mogelijkheid te bieden deze oproepen te selecteren (tabblad 'Intercom'). - de mogelijkheid te bieden luidsprekers of luidsprekergroepen te selecteren en te presenteren en met het passerende Land- en scheepvaartverkeer te communiceren middels een omroepbericht, attentiesignaal of het toespreken hiervan (tabblad 'Omroep').
SYS-01530 | Veiligheidsniveau overbrugging | Het Besturingssysteem dient aan hetzelfde Veiligheidsniveau (SIL) te voldoen als de Veiligheidsfunctie die daarmee overbrugd wordt.
SYS-01532 | Vervangen aandrijving Nivelleerschuiven | Huidige 4 aandrijving van de 8 nivelleerschuiven vervangen door 8 elektromechanische actuatoren. De mechanische actuatoren uitvoeren conform document [Uitvoering Mechanische Actuatoren]
SYS-01533 | Sluisdeuren aanpassen voor montage nieuwe aandrijving nivelleerschuiven | De zes Sluisdeuren dienen aangepast te worden voor montage nieuwe aandrijvingen nivelleerschuiven
SYS-01534 | Vervangen slijtdelen geleidingen en afdichtingen nivelleerschuiven | Vervangen geleidestrippen/afdichtingen (UHMW-PE1000) inclusief bevestigingsmiddelen (RVS A2-70) van de nivelleerschuiven op de 6 Sluisdeuren.
SYS-01535 | Vervangen opleggingen | Vervangen 1 oliebuffer en 6 opleggingen
SYS-01536 | Conservering val herstellen | De conservering van het Val inclusief schampkanten conform de [RTD-1032] "hoofdstuk 7 Verfsystemen(onderhoud)" conserveren, Onderhoud uitvoeren conform categorie Groot onderhoud met handmatig voorbehandelen . De toe te passen corrosiecategorie atmosferische belasting
SYS-01537 | Conservering Hameistijlen, hangstangen en balanspriem vervangen | De conservering van de Hameistijlen, hangstangen en balanspriem conform de [RTD-1032] "hoofdstuk 4 Verfsysteem (nieuwbouw en vervanging,)" conserveren. De toe te passen Corrosiecategorie is atmosferische belasting.
SYS-01538 | Vervangen ondersabeling hameistijlen | De ondersabeling van de hameistijlen dient te zijn vervangen
SYS-01539 | Vervangen leuningen op brug en landhoofden | De leuningen met horizontale liggers aan beide zijden van de brug, de 2 stukken langs de kolk (tussen Beweegbare Brug en Sluideuren) en de delen op de landhoofden vervangen. In openstand kunnen de verhoogde leuningen de balans raken, ontwerp hierop aanpassen. Het bestaande hekwerk met verticale spijlen op het landhoofd hoeft niet vervangen te worden.
SYS-01540 | Vervangen draaipunten ophaalbrug | Alle draaipunten van de ophaalbrug dienen herontwerpen en vervangen te worden: - 2 hoofddraaipunten val - 2 draaipunten balanspriem - 4 draaipunten hangstangen
SYS-01541 | Vervangen complete aandrijving en bewegingswerk ophaalbrug | Huidige aandrijving en bewegingswerk van de Beweegbare Brug herontwerpen en compleet vervangen door een aandrijving met rechte tandheugels aangestuurd door een frequentie omvormer.
SYS-01542 | Sluisdeuren aanpassen voor montage nieuw leuningwerk | De montage punten voor het leuningwerk inclusief schopranden op alle zes de Sluisdeuren aanpassen aan het nieuwe leuningwerk inclusief schopranden.
SYS-01544 | Cybersecurity - Back-ups | De integriteit en beschikbaarheid van de ICT en IA van Complex Spooldersluis dient geborgd te zijn doormiddel van back-ups conform paragraaf 2.10 "Maatregelen back-ups" en bijlage CSR 18 "Back-up en recovery" van de [Cybersecurity Implementatierichtlijn Objecten].
SYS-01545 | Cybersecurity - Beschermen voedings- en telecommunicatiekabels | Voedings- en telecommunicatiekabels van Complex Spooldersluis die voor dataverkeer of ondersteunende informatiediensten zijn toegepast dienen tegen interceptie, verstoring of schade beschermd te zijn.
SYS-01546 | Cybersecurity, (Web)applicaties | Bij inzet van (web)applicaties voor beheer of onderhoud van ICT en IA van Complex Spooldersluis dient de beveiliging van de in te zetten (web)applicaties ingericht te zijn conform de [ICT-Beveiligingsrichtlijnen Webapplicaties] van het Nationaal Cybersecurity Centrum.
SYS-01547 | Cybersecurity, Activiteiten in logbestanden | De ICT en IA van Complex Spooldersluis dient de activiteiten van gebruikers, beheerders, uitzonderingen en informatiebeveiligingsgebeurtenissen vast te leggen in logbestanden conform paragraaf 2.6 “Maatregelen logging en monitoring” en bijlage CSR 10 "Logging" van de [Cybersecurity Implementatierichtlijn Objecten].
SYS-01548 | Cybersecurity, Afhandeling van aanval, incidenten en calamiteiten | De ICT en IA van Complex Spooldersluis dient naar een vooraf gedefinieerde veilige situatie (nader te bepalen door ON) gestuurd te worden in geval van een aanval, incident of calamiteit conform paragraaf 2.3 "Maatregelen beveiligingsincidenten en incident response plan" van de [Cybersecurity Implementatierichtlijn Objecten].
SYS-01549 | Cybersecurity, Alarmmelding bij open kasten en ruimten | De ICT en IA van Complex Spooldersluis dient, indien geplaatst buiten beveiligde gebouwen en ruimten, op basis van een risico analyse en afweging geplaatst te zijn in afsluitbare kasten of ruimten, die bij fysieke opening een alarmmelding genereren, die opgevolgd wordt, evenals bij ongeautoriseerde logische toegang tot het datanetwerk in de kast of ruimte.
SYS-01550 | Cybersecurity, Analyse poorten | Het objectdatanetwerk van Complex Spooldersluis dient uitgevoerd te zijn met analysepoorten door poorten in het lokale objectdatanetwerk tot analyse poort te configureren.
SYS-01551 | Cybersecurity, Anti-malware | De ICT en IA van Complex Spooldersluis dient beschermd te zijn tegen malware conform de maatregelen uit paragraaf 2.5.1 "Anti-malware" en bijlage CSR 11 “Malware scanning en opschoning middels een USB“ van de [Cybersecurity Implementatierichtlijn Objecten].
SYS-01552 | Cybersecurity, Beheer en Onderhoud | ICT en IA van Complex Spooldersluis dient voor beheer en onderhoud ingericht te zijn conform paragraaf 2.9 "Maatregelen beheer en onderhoud" van de [Cybersecurity Implementatierichtlijn Objecten].
SYS-01553 | Cybersecurity, Bescherming van ICT en IA | De ICT en IA van Complex Spooldersluis dient tegen schade en storing beschermd te zijn.
SYS-01554 | Cybersecurity, Certificaten | Complex Spooldersluis dient bij inzet van versleuteling gebruik te maken van: - PKIoverheid-certificaten voor communicatie met externe netwerken; - Interne PKI-certificaten RWS voor communicatie met interne netwerken.
SYS-01555 | Cybersecurity, Compartimentering datanetwerk | Voor de ICT en IA van Complex Spooldersluis dient gebruik te zijn gemaakt van een gecompartimenteerde datanetwerk dat van de kantoorautomatisering is gescheiden. De scheiding kan fysiek of logisch zijn.
SYS-01556 | Cybersecurity, Cryptografie | Complex Spooldersluis dient bij inzet van versleuteling ter bescherming van de vertrouwelijkheid, authenticiteit en/of integriteit maatregelen te treffen conform paragraaf 2.4.2 "Cryptografie" van de [Cybersecurity Implementatierichtlijn Objecten].
SYS-01557 | Cybersecurity, Cybersecurity OTA(P)L | De cybersecurity eisen zijn onverkort van toepassing voor de inrichting en onderhoud van (permanente) Ontwikkel-, Test-, Acceptatie- en Leeromgevingen voor de ICT en IA van Complex Spooldersluis, inclusief de vereisten uit paragraaf 2.8 "Maatregelen gecontroleerd wijzigen" van de [Cybersecurity Implementatierichtlijn Objecten].
SYS-01558 | Cybersecurity, Datanetwerkverbindingen | Alle datanetwerkverbindingen van Complex Spooldersluis dienen strikt en uitsluitend te verlopen via de centrale beveiligde voorzieningen van RWS conform de [ANNV]. Directe vaste of draadloze datanetwerkverbindingen van Infrastructuur RWS met andere datanetwerken dan die van RWS zijn strikt verboden.
SYS-01559 | Cybersecurity, Draadloze verbindingen | Draadloze netwerken van Complex Spooldersluis zijn ingericht conform paragraaf 2.4.2 "Cryptografie” en bijlage CSR 5 "Draadloze netwerken" van de [Cybersecurity Implementatierichtlijn Objecten].
SYS-01560 | Cybersecurity, Fysieke toegangsbeveiliging | De fysieke toegangsbeveiliging van ICT en IA gerelateerde ruimten (waaronder Bedienruimte en Technische Ruimten) van Complex Spooldersluis dient ingericht te zijn conform paragraaf 2.1 "Maatregelen Fysieke toegangsbeveiliging IA-gerelateerde ruimten" van de [Cybersecurity Implementatierichtlijn Objecten].
SYS-01561 | Cybersecurity, Gelaagde beveiliging | Complex Spooldersluis dient beveiliging van de ICT en IA volgens het principe van gelaagde beveiliging te hebben.
SYS-01562 | Cybersecurity, Gescheiden OTAPL omgeving | De Ontwikkel-, Test-, Acceptatie-, Productie-, en Leeromgeving (OTAPL) van Complex Spooldersluis dient gescheiden te zijn om het risico van onbevoegde toegang tot of veranderingen aan de Productie omgeving te verlagen.
SYS-01563 | Cybersecurity, Hardening | De ICT en IA van Complex Spooldersluis dient gehardend te zijn conform de maatregelen uit paragraaf 2.5.2 "Hardening" en bijlage CSR 9 “Hardening” van de [Cybersecurity Implementatierichtlijn Objecten].
SYS-01564 | Cybersecurity, Hardening bij gebruik Toegang Derden | Maximale hardening conform de maatregelen uit paragraaf 2.5.2 “Hardening” en bijlage CSR9 “Hardening” van de [Cybersecurity Implementatierichtlijn Objecten] dient aangehouden te zijn voor de (rand)apparatuur en delen van de datanetwerkinfrastructuur van waaruit remote beheer en onderhoud wordt uitgevoerd aan de ICT en IA van Complex Spooldersluis.
SYS-01565 | Cybersecurity, Logische toegang | Complex Spooldersluis dient voor de identificatie-, authenticatie- en autorisatie-oplossing te voldoen aan paragraaf 2.2 "Maatregelen logische toegang" van de [Cybersecurity Implementatierichtlijn Objecten].
SYS-01566 | Cybersecurity, Minimalisatie externe netwerkkoppelingen | Het aantal ICT en IA datanetwerkkoppelingen van Complex Spooldersluis met andere externe datanetwerken dient geminimaliseerd te zijn.
SYS-01567 | Cybersecurity, Monitoring logbestanden | Voor de ICT en IA van Complex Spooldersluis dient een (centrale) syslog server ingericht te zijn die syslog events verzamelt en toegankelijk maakt voor analysedoeleinden en automatische waarschuwingen door een Security Information & Event Management (SIEM) systeem en/of een Security Operations Centre (SOC) conform paragraaf 2.6 “Maatregelen logging en monitoring” en bijlage CSR 10 “Logging” van de [Cybersecurity Implementatierichtlijn Objecten].
SYS-01568 | Cybersecurity, Monitoring netwerken | De ICT en IA van Complex Spooldersluis dient technisch te zijn voorbereid op monitoring middels detectievoorzieningen van het Security Operations Centre (SOC) van Opdrachtgever conform paragraaf 2.6 "Maatregelen logging en monitoring" van de [Cybersecurity Implementatie Richtlijn Objecten].
SYS-01569 | Cybersecurity, Netwerkkoppelingen | De datanetwerkkoppelingen van Complex Spooldersluis dienen uitgevoerd te zijn conform paragraaf 2.4.1 "Netwerkkoppelingen" en bijlage CSR 3 "Architectuur objectnetwerk" van de [Cybersecurity Implementatierichtlijn Objecten].
SYS-01570 | Cybersecurity, Patching | De ICT en IA van Complex Spooldersluis dient gepatcht te zijn conform de maatregelen uit paragraaf 2.5.3 “Patching” en bijlage CSR 8 “Patch management” van de [Cybersecurity Implementatierichtlijn Objecten].
SYS-01571 | Cybersecurity, Risico en privacy assessment bij IoT | Complex Spooldersluis dient voor wat betreft de toepassing van Internet of Things (IoT) gebaseerd te zijn op de uitkomsten van een risico en privacy assessment en voorzien te zijn van relevante mitigerende maatregelen conform bijlage CSR 6 "IoT" van de [Cybersecurity Implementatierichtlijn Objecten].
SYS-01572 | Cybersecurity, Secure Software Development | De software van ICT en IA van Complex Spooldersluis dient ontwikkeld en beheerd te zijn volgens gangbare principes en de voorgeschreven maatregelen conform [Grip op Secure Software Development (SSD)] van het Centrum voor Informatiebeveiliging en Privacy (CIP).
SYS-01573 | Cybersecurity, Segmentering van dataverkeersstromen OTAPLB | Voor de ICT en IA van Complex Spooldersluis dient segmentering van dataverkeersstromen toegepast te zijn voor Ontwikkel-, Test-, Acceptatie-, Productie-, Leer- en Beheeromgeving (OTAPLB).
SYS-01574 | Cybersecurity, Testen cybersecurity maatregelen | De ICT en IA van Complex Spooldersluis dienen als integraal onderdeel van de FAT, SAT en SIT getest te zijn op technische naleving van beveiligingseisen en het aantoonbaar maken van de werking van de security functies en maatregelen.
SYS-01575 | Cybersecurity, Transport Layer Security | Complex Spooldersluis dient bij inzet van versleuteling alleen te kiezen voor de versleuteling, de onderliggende algoritmes en instellingen met uitsluitend de duiding “goed”, zoals aangegeven in het NCSC document [ICT-beveiligingsrichtlijnen voor Transport Layer Security (TLS)].
SYS-01577 | Cybersecurity, Validatie controles | De ICT en IA van Complex Spooldersluis dient voorzien te zijn van invoer en uitvoer validatie controles om corrumperen van informatie door verwerkingsfouten of opzettelijke handelingen traceerbaar te maken.
SYS-01578 | Cybersecurity, Validatie controles | De ICT en IA van Complex Spooldersluis dient voorzien te zijn van invoer en uitvoer validatie controles om corrumperen van informatie door verwerkingsfouten of opzettelijke handelingen traceerbaar te maken.
SYS-01579 | Cybersecurity, Virtualisatie | Gevirtualiseerde ICT en IA van Complex Spooldersluis dient ingericht te zijn conform bijlage CSR 22 “Virtualisatie” van de [Cybersecurity Implementatierichtlijn Objecten].
SYS-01580 | Cybersecurity, Voorkomen van gevaar en of schade | Complex Spooldersluis dient zodanig te zijn ingericht en onderhouden, dat gevaar of schade veroorzaakt door verstoring, uitval of misbruik van ICT en IA wordt voorkomen.
SYS-01581 | Cybersecurity, Wachtwoorden | Complex Spooldersluis dient ten aanzien van wachtwoorden te voldoen aan bijlage CSR 7 "Wachtwoorden" van de [Cybersecurity Implementatierichtlijn Objecten].
SYS-01582 | Cybersecurity, Weerstandsniveau | Complex Spooldersluis dient daar waar direct of indirect verwezen wordt naar de specifieke implementatie-richtlijnen uit de [Cybersecurity Implementatierichtlijn Objecten] te voldoen aan het Cybersecurity weerstandsniveau 1.
SYS-01583 | Vervangen Aandrijvingen en bewegingswerken Sluisdeuren | De huidige vier aandrijvingen en bewegingswerken van de Sluisdeuren vervangen door elektromechanische actuatoren conform document [Uitvoering Elektromechanische actuatoren]
SYS-01585 | Conservering Sluisdeuren vervangen | De conservering van de 4 Sluisdeuren inclusief alle gemonteerde stalen onderdelen (exclusief leuningen) conform de [RTD-1032]. "hoofdstuk 4 Verfsysteem (nieuwbouw en vervanging,)" conserveren. Corrosiecategorie Im1 is van toepassing.
SYS-01586 | Vernieuwen onderdraaipunten Sluisdeuren | De onderdraaipunten van de 6 Sluisdeuren dienen vernieuwd te worden conform document [Voorlopige inspectie en vervangingsinstructie, Schade mangaanstalen onderdelen van punt- en draaideuren van sluizen]
SYS-01587 | Wegen Sluisdeuren | Na de revisie mag elke Sluisdeur inclusief alle toebehoren (Leuning, bordes & nivelleerschuiven incl. aandrijving) een gewichtstoename van maximaal 2% hebben t.o.v van het huidige gewicht
SYS-01588 | Vervangen luiken en trappen toegang kelders aandrijving Sluisdeuren | De luiken en toegangstrappen voor de toegang van de kelders van de aandrijvingen Sluisdeuren vervangen en aanpassen aan de nieuwe aandrijvingen .
SYS-01589 | Openingstijd nivelleerschuiven | De nivelleerschuiven dienen met een constante snelheid van 4,7 mm/s in 245 seconden te openen. Bij een verval over de sluisdeur aan de IJsselzijde groter dan 2 m is een langere openingstijd van de 4 nivelleerschuiven toegestaan om te voldoen aan de eisen van de maximale langs krachten. Zie RINK rapportage 2011, bijlage 16 Beoordeling veiligheid vul- en ledigproces.
SYS-01590 | gemiddelde passeertijd scheepvaart | De gemiddelde passeertijd van het Complex Spooldersluis dient na de renovatie hetzelfde te zijn als de huidige gemiddelde passeertijd van 15 minuten.
SYS-01591 | Sluitingstijd nivelleerschuiven | De nivelleerschuiven moeten sluiten met een constante snelheid van 4.7 mm/s in 245 seconden
SYS-01592 | Conserveren bestaande stalen onderdelen | Bestaande stalen onderdelen waarop een conserveringssysteem aanwezig is of is geweest, moeten geconserveerd worden conform de [RTD-1032].
SYS-01593 | Bescherming Nulpaal tijdens sloop | Vóór het amoveren van het Bediengebouw buitenhoofd dient er een deugdelijke beschermingsconstructie rondom de Nulpaal aangebracht te worden, zodat de paal niet breekt/beschadigt of verplaatst wordt tijdens de sloop. Tijdens de werkzaamheden mag er geen sloopafval/gruis in de mantelbuis van de Nulpaal vallen.
SYS-01594 | Definitieve bescherming Nulpaal | De definitieve bescherming van de Nulpaal uitvoeren conform document [Uitvoering bescherming Nulpaal]
SYS-01596 | Conserveren nieuwe stalen onderdelen | Alle nieuwe te leveren stalen objecten en objectonderdelen conserveren conform de richtlijn [RTD-1032] Eisen staal conserveren.
SYS-01597 | conservering frontwanden Buitenhoofd vervangen | De conservering van de damwanden van de kerende constructies van het Buitenhoofd conform de [RTD-1032] "hoofdstuk 4 Verfsysteem (nieuwbouw en vervanging,)" conserveren. De toe te passen Corrosiecategorie is Im1. Het te conserveren deel loopt van bovenzijde damwand tot -0,60 mNAP in het waterlichaam en 0,3 meter onder het maaiveld.
SYS-01598 | Conservering reservedeuren herstellen | De conservering van de 2 reservedeuren inclusief alle gemonteerde stalen onderdelen en de 4 niet gemonteerde A-frames conform de [RTD-1032] "hoofdstuk 7 Verfsystemen(onderhoud)" conserveren, Onderhoud uitvoeren conform categorie Groot onderhoud met handmatig voorbehandelen . De toe te passen corrosiecategorie is Im1
SYS-01599 | Conservering dekzerken herstellen | De conservering van de Dekzerken conform de [RTD-1032] "hoofdstuk 7 Verfsystemen(onderhoud)" conserveren, Onderhoud uitvoeren conform categorie Groot onderhoud met handmatig voorbehandelen. De toe te passen corrosiecategorie is atmosferische belasting
SYS-01600 | Conservering profielen kolkwand in laddernissen herstellen | De conservering van de profielen in de in de kolkwanden aanwezige laddernissen conform de [RTD-1032] "hoofdstuk 7 Verfsystemen(onderhoud)" conserveren, Onderhoud uitvoeren conform categorie Groot onderhoud met handmatig voorbehandelen . De toe te passen corrosiecategorie is Im1
SYS-01602 | Verplaatsen waterstandmeetpunt Spooldersluis-binnen | Het waterstandmeetpunt Spooldersluis- binnen verplaatsen conform [Ontwerp besluit Spooldersluis-Katerveer watermeetpunten inclusief bijlagen]
SYS-01603 | verplaatsen waterstandmeetpunt Katerveer Peilmeet- en inwinstation | Het waterstandmeetpunt Katerveer Peilmeet- en Inwinstation moet verplaatst en vernieuwd worden conform [Ontwerp besluit Spooldersluis-Katerveer watermeetpunten inclusief bijlagen].
SYS-01604 | Vervangen Bordessen Sluisdeuren | Bordessen op de 6 Sluisdeuren vervangen en aanpassen aan nieuwe aandrijving en leuningwerk
SYS-01606 | Vervangen aanslagen en steunklossen op alle 6 de Sluisdeuren | De voor-, zij-, onder- , achterharren en de steunklossen inclusief bevestigingsmiddelen van de 6 Sluisdeuren vervangen.
SYS-01607 | Vervangen wrijfgordingen op de 6 Sluisdeuren | Het horizontale en verticale wrijvingshout inclusief bevestigingsmiddelen op de 6 Sluisdeuren vervangen.
SYS-01608 | Tijdelijke Bedienruimte | Tijdens de renovatie van het huidige Bediengebouw dient er een Tijdelijke Bedienruimte geplaatst te worden. De volgende onderdelen moeten deel uitmaken van de Tijdelijke bedienruimte: - Bestaande bedienplek voor Complex Spooldersluis - Bestaande bedienplek voor de bruggen van gemeente Zwolle en provincie Overijssel. De gemeente Zwolle is verantwoordelijkheid voor het verplaatsen van deze bedienplek vanuit het huidige Bediengebouw naar de Tijdelijke Bedienruimte; - Bestaande marifooninstallatie; - Bestaande hulpsystemen (IVS, telefoon, CCTV, tv, radio, internet, AIS, etc)
SYS-01609 | Bediening vanuit de tijdelijke Bedienruimte | Tijdens de ombouw van het Bediengebouw moeten de bruggen van de gemeente Zwolle en de provinciale brug kunnen worden bediend vanuit de Tijdelijke Bedienruimte op Complex Spooldersluis. Alleen bij storingen mogen de onderhouds- en noodbedieningen worden ingezet. Ook moet het Complex Spooldersluis kunnen worden bediend vanuit de Tijdelijke Bedienruimte uitgezonderd de periode dat Complex Spooldersluis gestremd is.
SYS-01610 | Locatie van de Tijdelijke Bedienruimte | De locatie van de Tijdelijke Bedienruimte dient dichtbij het Bediengebouw te zijn i.v.m. korte lengtes van de aan te leggen tijdelijke bekabeling (zie SYS-01623). De locatie van de Tijdelijke Bedienruimte behoeft goedkeuring van Opdrachtgever.
SYS-01611 | Ombouw van het Bediengebouw | De ombouw van het Bediengebouw mag niet eerder plaatsvinden nadat de bediening van Complex Spooldersluis en de bruggen van gemeente Zwolle en provincie vanuit de Tijdelijke Bedienruimte 100% functioneel en storingsvrij in bedrijf is geweest gedurende minimaal 48 uur.
SYS-01612 | Oppervlak Tijdelijke Bedienruimte | De Tijdelijke Bedienruimte dient een netto oppervlak te hebben van minimaal 50m2 en een inwendige hoogte van minimaal 2,5m. Voorzien van de noodzakelijke elektrische installatie en UPS-vermogen voor opvangen van onderbrekingen van de voedingsspanning. De vloer, wanden en het dak dienen geïsoleerd te zijn.
SYS-01613 | Toegangsdeur, ramen en zonwering | De Tijdelijke Bedienruimte dient voorzien te zijn van de volgende zaken: Een toegangsdeur met verlichting erboven. Tochtportaal met kapstok. Raamoppervlakte aan minimaal 3 zijden elk 4 m2 met een hoogte van 1,5 m en dubbelglas. Zonwering d.m.v. rolschermen van binnenuit bedienbaar.
SYS-01614 | Klimaatbeheersing | De Tijdelijke Bedienruimte moet een klimaatbeheersing hebben die instelbaar is tussen 20 en 23°C. Bij een buitentemperatuur hoger dan 27°C dient de temperatuur minstens 7° lager te kunnen worden geregeld. Een minimumtemperatuur van 20°C moet worden gegarandeerd bij een buitentemperatuur van – 10°C en een windkracht van 5 Beaufort uit het oosten. Vochtigheidsinstelling tussen 40% en 75%.
SYS-01615 | Geluidbelasting | Voor de Tijdelijke Bedienruimte geldt dat de geluidsbelasting van de installatie niet hoger mag zijn dan 45 dB op de werkplekken. De geluidsisolatie van de wanden en ramen moet minimaal 30 dB zijn.
SYS-01616 | Pantry, keukenblok en toilet | De Tijdelijke Bedienruimte moet voorzien worden van een pantry, waarbij de bestaande keukenapparatuur van de bedienruimte mag worden geplaatst en gebruikt. Het overzetten van deze apparatuur en installeren behoort tot het werk. Keukenblok, voorzien van wasbak en close-in boiler, van 1,50 m breed. Voorzien van bovenkastjes. Toilet met ventilatie naar buiten, klimaatbeheersing minimaal 15° C.
SYS-01617 | Bedienlessenaar, CCTV en zitmeubilair | De Tijdelijke Bedienruimte moet zodanig worden ingericht dat bedieningslessenaars en CCTV-monitoren in gelijke opstelling staan zoals huidig (beide bedienlessenaars dienen in dezelfde ruimte te staan). Voor het zitmeubilair kan het huidige in de bedienruimte gebruikt worden.
SYS-01618 | Verlichting | De Tijdelijke Bedienruimte dient te worden voorzien van voldoende verlichting in alle ruimten, die in de bedienruimte niet mag reflecteren op ruiten. Verlichtingsniveau instelbaar boven de werklessenaars op niveau tussen 0 en 500 lux.
SYS-01619 | Drinkwater en riolering | In de Tijdelijke Bedienruimte dient een vaste drinkwater- en rioleringsaansluiting te zijn.
SYS-01620 | Brandblus, branddetectie en inbraak | De Tijdelijke Bedienruimte dient voorzien te worden van brandblusapparaten, branddetectie- en meldapparatuur. De toegangsdeur moet uitgerust worden met anti-inbraakvoorzieningen, de ramen dienen inbraak werend te zijn.
SYS-01621 | Vloerbedekking en plafond | De Tijdelijke Bedienruime dient voorzien te worden van een akoestisch dempende vloerbedekking. Plafond voorzien van een niet reflecterende matte lichte kleur.
SYS-01622 | Demonteren Tijdelijke Bedienruimte | De Tijdelijke Bedienruimte mag niet eerder worden gedemonteerd nadat de nieuwe bediening van het Complex Spooldersluis en de bestaande bediening van de bruggen van de gemeente Zwolle en provincie in het gerenoveerde Bediengebouw 100% functioneel en storingsvrij in bedrijf is geweest gedurende minimaal 2 weken. De gemeente Zwolle is verantwoordelijk voor het terugplaatsen van haar bedienplek vanuit de Tijdelijke Bedienruimte naar het gerenoveerde Bediengebouw.
SYS-01623 | Bekabeling | Alle bekabeling naar de bestaande bediening die noodzakelijk is voor de tijdelijke bediening moet worden omgelegd naar de Tijdelijke Bedienruimte. Hierbij mag gebruik worden gemaakt van moffen en koppelingen. Deze tijdelijke bekabeling mag geen hinder veroorzaken voor overige werkzaamheden die op het sluiscomplex moeten plaatsvinden. Daarnaast geldt dat deze bekabeling zodanig afgeschermd moet zijn dat de kans op schade (en daarmee uitval van de bediening) als gevolg van de werkzaamheden nihil is.
SYS-01624 | Afvoeren Tijdelijke Bedienruimte | De Tijdelijke Bedienruimte moet na het demonteren worden afgevoerd.
SYS-01628 | Bedienplek, gecombineerde bediening marifoon, Intercom en telefoon (MAP) | Bedienplek Reguliere bediening op locatie dient geschikt te zijn voor gecombineerde bediening van de marifoonkanalen, de intercominstallatie (praatpaal) en telefoonverbindingen.
SYS-01629 | Beschikbaarheid communicatie middelen | Nadat een werkplek uitlogt dienen er wel communicatie middelen (omroep, praatpaal, marifoon) beschikbaar te zijn.
SYS-01630 | Hoogte camera's CCTV masten | De camera's op de CCTV masten dienen op een hoogte van 10m te worden geplaatst, voor het in beeld brengen van weggebruikers en schepen in de kolk bij alle waterstanden tussen het minimum en maximum schutpeil conform [Hydraulische Randvoorwaarden].
SYS-01632 | Ritsend bedienen (beelden sluis en brug) | Beelden van de sluis en brug dienen ten alle tijde beschikbaar te zijn en getoond te worden op de beeldschermmonitors (op links de sluis, op rechts de brug)
SYS-01633 | Marifoon full duplex- en simplexcommunicatie | Marifooninstallatie dient geschikt te zijn voor: - Full duplex communicatie voor het brug- en sluiskanaal. - Full duplex communicatie voor het lokale RWS kanaal. - Simplex communicatie voor kanaal 10.
SYS-01635 | Conservering Bolders herstellen | De conservering van de bolders conform de [RTD-1032] "hoofdstuk 7 Verfsystemen(onderhoud)" conserveren, Onderhoud uitvoeren conform categorie Groot onderhoud met handmatig voorbehandelen. De toe te passen corrosiecategorie is atmosferische belasting
SYS-01636 | Conservering 12 stalen oplegsteunen van opslag reservedeuren vervangen | De conservering van de 12 oplegsteunen conform de [RTD-1032] "hoofdstuk 4 Verfsysteem (nieuwbouw en vervanging,)" conserveren. De toe te passen Corrosiecategorie is atmosferische belasting
SYS-01637 | ODS Datacollector - Verzamelen gegevens | Het ODS Datacollector dient alle aan ODS Gateway te verstrekken gegevens centraal te verzamelen voor het Systeem.
SYS-01638 | ODS Datacollector - Functie | Het ODS Datacollector dient alle SCADA-tags beschikbaar te stellen aan de Object Data Services (ODS) Gateway.
SYS-01639 | ODS Datacollector - Te ontsluiten informatiebehoefte | Het ODS Datacollector dient alle SCADA-tags welke gerelateerd zijn aan proces meetwaarden aan te bieden. Op basis van de totaallijst met SCADA-tags wordt de informatiebehoefte van de stakeholders bepaald en vastgelegd in [ODS Informatiebehoefte Systeem].
SYS-01640 | ODS Datacollector - Authenticatiemechanisme | Het ODS Datacollector dient authenticatie middels certificaten toe te passen, waarbij alleen geauthentiseerde clients gegevens van ODS Datacollector mogen uitlezen.
SYS-01641 | ODS Datacollector - Autorisatiemechanisme | Het autorisatiemechanisme van ODS Datacollector dient zodanig ingesteld te zijn dat ODS Gateway “alleen lezen” (“GET”) rechten krijgt.
SYS-01642 | ODS Datacollector - Firewall Policy | De communicatie van het ODS Datacollector met de ODS Gateway, welke zich in het VPN HVWN:ODS bevindt, dient via een firewall policy te verlopen, bestaande uit één of meerdere firewall rules.
SYS-01643 | ODS Datacollector - Communicatieparameters | De communicatieparameters van ODS Datacollector dienen gedocumenteerd te worden volgens template [ODS COMMUNICATIEPARAMETERS] ten behoeve van de configuratie van ODS Gateway.
SYS-01644 | ODS Datacollector - Vertaalhulptabellen | De voor de informatiebehoefte benodigde SCADA-tags dienen gedocumenteerd te worden volgens template [ODS VERTAALHULPTABEL] ten behoeve van de configuratie van ODS Gateway en afnemende systemen.
SYS-01645 | ODS Datacollector - Verwerkingscapaciteit | Het ODS Datacollector dient 5000 tags per seconde aan ODS beschikbaar te kunnen stellen zonder de bedrijfsvoering van het Bediening en Besturingssysteem nadelig te beïnvloeden.
SYS-01646 | ODS Datacollector - Gescheiden software implementatie | Het ODS Datacollector dient in de software-implementatie volledig te zijn gescheiden van de overige delen van bedienings- en besturingssystemen.
SYS-01647 | ODS Datacollector - Reservecapaciteit | Het ODS Datacollector dient 20% extra tags te kunnen ontsluiten naar ODS Gateway, ten opzichte van het aantal tags voor de te ontsluiten informatiebehoefte.
SYS-01648 | ODS Datacollector - Interface ODS Gateway | Het ODS Datacollector dient uitsluitend gekoppeld te zijn met ODS Gateway middels ODS Datacollector.
SYS-01649 | ODS Datacollector - Enkelvoudige ontsluiting gegevens | Het ODS Datacollector dient enkel lokaal ingewonnen gegevens te ontsluiten.
SYS-01650 | ODS Datacollector - Interface specificatie | ODS Datacollector dient gekoppeld te worden met ODS Gateway conform de OPC Unified Architecture (UA) specificatie (https:/opcfoundation.org), met tenminste versie OPC-UA 1.04, waarbij ODS Datacollector als OPC server acteert.
SYS-01651 | ODS Datacollector - Gescheiden documentatie | Documentatie over ODS Datacollector dient gescheiden te zijn van documentatie over de Bedienings- en besturingssystemen. Dit omvat onder andere ontwerpdocumentatie, specificaties, testprotocollen, handleidingen e.d.
SYS-01652 | Uitbreidingen of wijzigingen van RWS glasvezelinfrastructuur | Complex Spooldersluis dient voorzien te zijn van uitbreidingen of wijzigingen van RWS glasvezelinfrastructuur uitgevoerd conform [Mon Aanleg glas], [Proj.RLN RWS-Datanet] en [Mon. Spec. SPK].
SYS-01653 | Markering sluisdeuren | Aanbrengen verticale witte band van ten minste 0,3 m op de sluisdeuren ter plaatse van de sluisas aan de kolkzijde en buitenzijde conform document [RVW 2020]. Dit ten behoeve van inschatten afstand schip tot gesloten deur.
SYS-01654 | Vervangen bevestigingen A-frame's nivelleerschuiven | De bevestigingen (pennen en bussen) van de A-frame's nivelleerschuiven vervangen
SYS-01656 | Audio: Huidige marifoon functionaliteit Spooldersluis in stand houden | MAP systeem wordt nieuw geplaatst voor de marifonie Spooldersluis en -brug en de huidige functionaliteit (2 fysieke kastjes) voor de marifonie bruggen Gemeente Zwolle dient in stand te worden gehouden. Uiteindelijke situatie: Bediendesk Spooldersluis: Bevat MAP systeem en huidige functionaliteit (2 fysieke kastjes). Bediendesk Gemeente: Bevat huidige functionaliteit (2 fysieke kastjes) en MAP systeem.
SYS-01657 | RNSS - Systeem componenten | Bediening en Besturingssysteem dient bouwblok RNSS te bevatten welke voldoet aan een project specifieke afleiding van de componenten bestellijst die is opgenomen in [Bouwblok RNSS Generiek hardwarelijst]
SYS-01658 | RNSS - Samenbouwen hardware | Bediening en Besturingssysteem dient bouwblok RNSS te bevatten welke voldoet aan een project specifieke afleiding van de Referentietekening [Bouwblok RNSS Ref Eplan]
SYS-01659 | RNSS - Faalkans gegevens noodstopketen bedienplek | Het Bediening en Besturingssysteem dient bouwblok RNSS te bevatten welke voldoet aan een project specifieke afleiding van de Faalkansberekening [Bouwblok RNSS SET ]
SYS-01660 | RNSS - Toe te passen hardware | Hardware van RNSS dient gebouwd te worden volgens het referentie ontwerp
SYS-01661 | RNSS - Energie voorzieningen | Het RNSS systeem dient aangesloten te zijn op preferente groepen
SYS-01662 | RNSS - Klimatisering | De klimatisering dient te voldoen aan de specificaties van de RNSS hardware
SYS-01663 | RNSS - Sluitplan | Sloten en cilinders gebruikt voor de RNSS dienen te voldoen aan het sluitplan van de regio
SYS-01664 | RNSS - Transmissie | De RNSS apparatuur dient aangesloten te worden op het VPN netwerk CIV:Noodstop
SYS-01665 | RNSS - Afmetingen RNSS in object | Per object dient ruimte te zijn voor de RNSS slave PLC van B*H*D 600x760x350 mm
SYS-01666 | RNSS - Voeding in object | Per object dient een voeding zijn voor de RNSS van 230v met 6 Ampere C karakteristiek afzekering
SYS-01667 | RNSS - Bekabeling netwerk RNSS in object | Het Bediening en Besturingssysteem dient bekabeling te bevatten tussen de RNSS & transmissie, energievoorziening, besturing, Bedienplek Nautische Objecten. in het voorontwerp zal de exacte situatie ontworpen worden waaraan te voldoen.
SYS-01668 | RNSS - Koppelvlak RNSS UKVC | Het koppelvlak tussen object Spooldersluis en RNSS dient te voldoen aan het UKVC koppelvlak PIN 5 (Routeerbare Noodstop) zoals beschreven in [Bouwblok RNSS IRS UKVC Pin 5]
SYS-01669 | RNSS- Roundtrip RNSS in object | De functionaliteit t.b.v. de roundtrip dient te zijn geïmplementeerd in de object besturing zoals beschreven in [Bouwblok RNSS IRS UKVC Pin 5]
SYS-01670 | RNSS - Afmetingen RNSS in centrale | Per centrale dient voldoende kastruimte te zijn voor de RNSS, in het voorontwerp zal de afmeting duidelijk worden waaraan te voldoen.
SYS-01671 | RNSS - Voeding RNSS in centrale | Per centrale dient een geschikte voeding aanwezig te zijn voor de RNSS, in het voorontwerp zal de exacte situatie ontworpen worden waaraan te voldoen.
SYS-01673 | RNSS - Koppelvlak RNSS in centrale | Het Bediening en Besturingssysteem dient voor het raakvlak met de RNSS te voldoen aan Bouwblok [IRS RNSS OPC-UA].
SYS-01674 | RNSS - Roundtrip in centrale | De functionaliteit t.b.v. de roundtrip dient te zijn geïmplementeerd in de werkplek besturing
SYS-01676 | Vernieuwen bovendraaipunten Sluisdeuren | De bovenste Draaipunten dienen vernieuwd te zijn.
SYS-01677 | Vervangen pasbouten halspen | Alle pasbouten, moeren en ringen waarmee de halspennen aan de Sluisdeuren bevestigd zijn, vervangen door pasbouten, moeren met een sterkte van 8.8. Dit uitvoeren om negatief keren tot 60 cm mogelijk te maken zie rapport [Spoolderluis Bestendigheid tegen negatief verval, 5 april 2016]
SYS-01680 | Vervangen vetsmeerleidingen draaipunten Sluisdeuren | De vetsmeerleidingen voor onder en bovenlager op alle 6 de Sluisdeuren vervangen. De leidingen uitvoeren in RVS
SYS-01681 | KA aansluiting 2 werkplekken + aansluiting printer + aansluiting TV scherm in vergaderruimte | Vergaderruimte dient te zijn voorzien van KA aansluiting (UTP en voeding) voor 2 werkplekken, aansluiting printer (UTP en voeding) en aansluiting TV scherm (voeding) in vergaderruimte
SYS-01684 | Werkplek in vergader/kantoor ruimte behouden | Werkplek in vergaderruimte dient behouden te blijven én ruimte reserveren voor eventuele uitbreiding 2e werkplek
SYS-01686 | Huidige functionaliteit "Onderdoorvaart licht brug" handhaven | Huidige functionaliteit "Onderdoorvaart licht brug" handhaven (technische werking conform besturingssoftware d.m.v. reverse engineering)
SYS-01687 | Digitale doorvaarthoogte meting | Opdrachtnemer dient een digitale doorvaarthoogte meting te plaatsen, conform vigerende [Richtlijn Scheepvaarttekens 2008]. Scheepvaart dient bij zowel in- als uitvaren van de sluis op ruime afstand de hoogte te kunnen aflezen, rekening mee houdende dat er schepen van maximaal 110 meter lengte passeren. Afstand van aflezen is zodanig dat de schipper tijdens in- of uitvaren van de sluis nog tijdig het schip kan stilleggen wanneer de onderdoorvaarthoogte van de brug onvoldoende is. De digitale doorvaarthoogte meting dient afgelezen te kunnen worden door zowel scheepvaart als bedienaar zodat zij dezelfde hoogte aflezen. In het geval van de bedienaar dient de meting in ieder geval te worden gekoppeld aan SCADA, zodat deze op de GUI kan worden getoond en te ontsluiten is via ODS.
SYS-01690 | Bedienplek UWN werkplek | Bedienruimte moet voorzien zijn van een UWN Bedienplek geleverd door CIV
SYS-01692 | TV verplaatsen in Bedienruimte | De TV dient in de Bedienruimte verplaatst te worden zodat deze niet boven de verwarmingsthermostaat hangt.
SYS-01694 | Klimaatbeheersing Bedienruimte | Klimaatbeheersing van de Bedienruimte moet instelbaar zijn tussen 20 en 23°C, bij een buitentemperatuur hoger dan 27°C dient de temperatuur minstens 7° lager te kunnen worden geregeld. Een minimumtemperatuur van 20°C moet worden gegarandeerd bij een buitentemperatuur van – 10°C en een windkracht van 5 Beaufort uit het oosten. Vochtigheidsinstelling tussen 40% en 75%.
SYS-01697 | Niveaumeetinstallatie | Niveaumeetinstallatie dient te worden vervangen i.v.m. einde levensduur
SYS-01698 | Bestaande Informatie-, Zicht- en Communicatiesystemen vervangen | Bestaande Informatie-, Zicht- en Communicatiesystemen dienen vervangen te worden door nieuwe systemen conform de Landelijke Bruggen- en Sluizenstandaard versie 4.0
SYS-01699 | Land- en scheepvaartverkeerseinen | Alle land- en scheepvaartverkeersseinen dienen te zijn vervangen en te zijn voorzien van energiezuinige type LED2-seinen, beschreven in bijlage [Toepassing LED2 voor weg en scheepvaart seinen].
SYS-01700 | Afsluitboominstallatie | De recent (2020) geplaatste afsluitboominstallatie dient behouden te blijven en dient te zijn aangesloten op het nieuwe besturings- en bedieningssysteem
SYS-01703 | Bouwblokken CIV | Bediening en besturingssysteem dient voorzien te zijn van bouwblokken UWN, RNSS en ODS. De vigerende versies zullen bij aanvang van de realisatiefase worden vastgesteld en verstrekt door Opdrachtgever.
SYS-01704 | GUI bruggen Gemeente look and feel | Opdrachtnemer dient de afwijkingen tussen de GUI look and feel (Styleguide) van de bediendesk van de bruggen van de Gemeente en de GUI look and feel (Styleguide) van de UWN van Complex Spooldersluis inzichtelijk te maken en af te stemmen met Opdrachtgever.
SYS-01705 | Besturingskast Audio/Video componenten | In de technische ruimte dienen Audiosystemen (LBS 8.2.2) en CCTV (LBS L8.1.1) apparatuur samen in één besturingskast te worden geplaatst.
SYS-01706 | Taatskuip | Ontwerpen, fabriceren en leveren van één nieuwe taatskuip conform het [Kader droogzetmiddelen] en [Hydraulische Randvoorwaarden] inclusief alle benodigde hulpmiddelen voor het vervangen van de onder draaipunten van de Sluisdeuren in binnen- en buitenhoofd van het Complex Spooldersluis. De in dit kader genoemde eisen en op te stellen documenten behoren tot de werkzaamheden van Opdrachtnemer.
SYS-01707 | Fabrikantschap | De Opdrachtgever zal in het kader van de Machinerichtijn [richtlijn 2006/42/EG] de rol van fabrikant op zich te nemen.
SYS-01710 | Technisch Dossier | Opdrachtnemer dient in de Risicobeoordeling in het kader van de Machinerichtlijn en de daarbij horende documentatie traceerbaar op te nemen waar in het Technisch Dossier (TD) is aangetoond dat beheersmaatregel is geimplementeerd, zodat er sprake is van een traceerbaar aantoonbaar veilige sluiscomplex.
SYS-01745 | Vervangen verlichting exterieur Bediengebouw | De contour buitenverlichting bevestigd aan de buitenzijde van het Bediengebouw, aan muur bij het Toegangshek (elektro-mechanisch), in de fietsenkelder, aan de Beweegbare Brug, t.b.v. contourverlichting, dient vervangen te worden door een gelijkvormig armatuur voorzien van een LED lamp en met een armatuur welke bestand is tegen voorkomende weersinvloeden.
SYS-01747 | Onderlinge afstand drenkelingenladders | De Sluiskolk dient voorzien te zijn van drenkelingenladders op de posities waarin deze volgens het initieel ontwerp ook voorzien waren.
SYS-01748 | Vernieuwen drenkelingenladders en -voorzieningen | Alle aanwezige drenkelingenladders en -voorzieningen in de sluiskolk dienen verwijderd en vervangen te worden door nieuwe drenkelingenladders en -voorzieningen.
SYS-01749 | Drenkelingenladders voldoen aan geharmoniseerde norm | Drenkelingenladders en – voorzieningen moeten voldoen aan NEN-EN-14122-4.
SYS-01750 | Drenkelingenladders, Conservering | Drenkelingenladders en -voorzieningen dienen thermisch verzinkt te zijn en uitgevoerd te worden in de kleur RAL1021 (koolzaadgeel).
SYS-01751 | Onderste tree drenkelingenladder sluiskolk | De onderste treden van de drenkelingenladders dienen op -0,55 m t.o.v. NAP aanwezig te zijn.
SYS-01752 | Drenkelingenladders verzonken | Drenkelingenladders dienen verzonken te zijn aangebracht in de wanden zodanig dat deze geen hinder veroorzaken voor het geleiden of afmeren van de scheepvaart.
SYS-01757 | Dikte handbeugel | De dikte van de handbeugel van de drenkelingenladder dient minimaal 35mm en maximaal 50mm te zijn.
SYS-01758 | Handbeugel boven drenkelingenladder | Bovenaan een drenkelingenladder dient een handbeugel aanwezig te zijn op de overgang naar het plateau voor het veilig op en af kunnen klimmen van de drenkelingenladder.
SYS-01759 | Afstand drenkelingenladder t.o.v. handbeugel | De afstand tussen de trede en de voorzijde van de handbeugel van de drenkelingenladder dient een afstand van minimaal 100 mm en maximaal 350 mm te hebben.
SYS-01760 | Afmeren recreatievaart aan drenkelingenladder | Een drenkelingenladder (incl. handbeugel) dient geschikt te zijn om een pleziervaartuig aan vast te leggen, zonder dat dit resulteert in schade aan de drenkelingenladder.
SYS-01762 | Elementenverharding vervangen | Alle elementenverharding op het Complex Spooldersluis dient vervangen te zijn met uitzondering van de elementenverharding op het parkeerterrein nabij Bediengebouw en de voetpaden op de landhoofden van Beweegbare Brug
SYS-01763 | Verwijderen bediengebouw buitenhoofd | Het oude bediengebouw op het buitenhoofd dient verwijderd te zijn.
SYS-01764 | Voorzieningen t.b.v. open en vergrendelen luiken t.b.v. toegang kelders aandrijving Sluisdeuren | Alle horizontaal geplaatste (afdek)luiken dienen voorzien te worden van: - een verzonken handvat ten behoeve van het openen en sluiten; - een vastzetinrichting tegen het onbedoeld dichtvallen van het luik.
SYS-01765 | Vervangen beeindigingsijzers rijbaan | De rijijzers dienen vervangen te zijn
SYS-01766 | Verwijderen hekwerk | Het hekwerk langs de Sluiskolk aan de zuidzijde dient volledig verwijderd te zijn
SYS-01768 | Aanbrengen stopstrepen in de kolk | De stopstrepen op het sluiscomplex dienen hersteld te zijn conform [RVW 2020] 2e druk paragraaf 4.3.4.
SYS-01769 | Vervangen Peilschalen | De peilschalen op het sluiscomplex dienen vervangen te zijn door peilschalen van hetzelfde materiaal en vormgeving.
SYS-01771 | Uitvoeren betonreparaties brug | De betonschades op, aan en onder de Beweegbare Brug dienen hersteld te zijn
SYS-01772 | Uitvoeren betonreparaties sluis | De betonschades in, aan en rond de Schutsluis dienen hersteld te zijn.
SYS-01774 | Kabelschachten - Kabelladders | De vier kabelschachten welke leiden naar mantelbuizen onder de sluis door dienen te worden voorzien van kabelladders welke de kabels tot aan de mantelbuizen ondersteunen.
SYS-01775 | Kabelschachten - Houtwerk | In de vier kabelschachten dient al het houtwerk verwijderd te worden.
SYS-01776 | Kabelschachten - Verwijderen klimijzers | In de vier kabelschachten voor kabels onder de sluis door dienen de klimijzers, welke in het beton gestort zijn, verwijderd te worden.
SYS-01777 | Kabelschachten - Mantelbuizen | In de vier kabelschachten dient het eenvoudig mogelijk te zijn om nieuwe kabels door de mantelbuizen te trekken.
SYS-01778 | Kabelschachten - Kabels | In de vier kabelschachten dienen alle nieuwe en bestaande kabels, voordat deze de mantelbuizen in gaan, goed zichtbaar en onuitwisbaar gelabeld te zijn.
SYS-01779 | Kabelschachten - Zonder klimvoorziening | In de vier kabelschachten dienen geen klimvoorziening te worden aangebracht. Toegang dient met veilige hulpmiddelen plaats te vinden.
SYS-01780 | Kabelschachten - Voorzieningen | Er dienen voorzieningen getroffen te worden om te voorkomen dat zand, regen- en smeltwater vanuit het grondpakket onder de bestrating in de kabelschachten terecht kan komen.
SYS-01783 | Walstroom RWS vaartuig - Vervangen voedingskabel | De kabel naar de walstroomkast op de steiger van het RWS vaartuig dient te worden vervangen en opnieuw te worden gedimensioneerd.
SYS-01790 | Walstroom aansluiting | De flexibele aansluiting van de aansluitkast met de wal dient zonder negatieve gevolgen voor de kabel of bescherming energie te blijven leveren ongeacht de hoogte van de waterstand.
SYS-01791 | Bouwbesluit | Alle wijzigen aan het Bediengebouw dienen te voldoen aan [Bouwbesluit] voor de toepassing bestaand gebouw en verbouw (gedeeltelijk) met de functie kantoor.
SYS-01793 | Vluchtroute - Vernieuwen aanduidingen | De vluchtroute aanduiding binnen het Complex Spooldersluis inclusief het Bediengebouw in de vorm van noodverlichting, pictogrammen en verwijzingen naar vluchtroutes dienen nieuw aangebracht en vervangen te worden volgens de [NEN 3011].
SYS-01794 | Brandveilige deuren technische ruimten | De toegangsdeuren van de technische ruimten in het Bediengebouw dienen aan het [Bouwbesluit] te voldoen en uitgevoerd te worden als een brandveilige deur.
SYS-01798 | Energievoorziening | De Hoofdverdeler dient uitgelegd te zijn op de aangelegde TN-S netaansluiting van 400V/230 V 160 A maar dient na oplevering niet meer dan 80% van de aansluitwaarde af te nemen.
SYS-01799 | Zonwering - Gebruikseis | De zonwering in de Bedienruimte dient de zon te weren uit de ruimte ongeacht de positie van de zon t.o.v. het Bediengebouw.
SYS-01804 | Noodstroominstallatie (statisch) | De huidige Noodstroominstallatie (statisch) dient vervangen te worden indien deze niet aan de functionele eisen van een Noodstroominstallatie (statisch) in de nieuwe technische omgeving kan voldoen.
SYS-01806 | Toepassen UKVC koppelvlak | De opdrachtnemer dient de koppelvlakken van het Bediening en Besturingssysteem conform de [UKVC koppelvlakspecificaties] te ontwerpen en implementeren
SYS-01807 | Bestaand Brandmeldsysteem - Vervangen | De bestaande Brandmeld- en Ontruimingsinstallatie dient vervangen te worden.
SYS-01811 | Vluchtdeuren - Bediengebouw | Deuren in de vluchtroute Bediengebouw bijvoorbeeld entree voordeur, schuifdeur naar fietsenkelder en de deur van fietsenkelder naar buiten, dienen aan het vigerende [Bouwbesluit] te voldoen.
SYS-01814 | Camera toegangspoort - vervangen | De camera gericht op het Toegangshek (elektro-mechanisch) en voordeur Bediengebouw dient vervangen te worden.
SYS-01815 | Glasbewassing Bedienruimte. | Er dienen maatregelen voorzien te worden in het gebruik van PBM valbeveiliging voor glasbewassing tussen Bediengebouw en Sluiskolk.
SYS-01816 | Hemelwaterafvoer | De zinken hemelwaterafvoerpijpen van het Bediengebouw dienen vervangen te worden.
SYS-01817 | Schilderen buitenzijde Bediengebouw | Vaste delen (zowel hout als staal) aan de buitenzijde van het Bediengebouw welke geschilderd zijn, dienen in dezelfde kleurstelling opnieuw geschilderd te worden.
SYS-01819 | Schilderen binnen Bediengebouw en Brugkelder | De geschilderde onderdelen van het Bediengebouw en de Brugkelder binnenzijde dienen opnieuw geschilderd te worden. Het betreft onder andere alle ruimtes en onderdelen zoals wanden, deuren, kozijnen, ramen, aftimmeringen, plinten, leuningen en balustrades.
SYS-01824 | Voorzieningen muur hoofdingang | In de muur bij het Toegangshek (elektro-mechanisch) dienen de brievenbus, brandweer sleutelkluis en regionale sleutelkluis, verlichting vervangen te worden door gelijkwaardige onderdelen.
SYS-01828 | Dakbedekking | De levensduur van de dakbedekking dient minimaal 25 jaar te bedragen.
SYS-01829 | Balustrade balkon | De balustrade op het balkon van de Bedienruimte dient te voldoen aan het [Bouwbesluit], waardoor het valgevaar wordt weggenomen.
SYS-01830 | Balustrade balkon | De nieuwe of aangepaste balustrade op het balkon bij de bedienruimte dient uit hetzelfde materiaal vormgegeven te worden als de bestaande balustrade.
SYS-01831 | Verwarmingsinstallatie - toevoegen hybride warmtepomp | Er dient een lucht/water hybride warmtepomp aan de klimaatinstallatie /verwarming toegevoegd te worden.
SYS-01832 | Verwarmingsinstallatie - capaciteit hybride warmtepomp | De hybride warmtepomp dient de warmtelast voor het Bediengebouw te kunnen leveren waarbij de huidige CV Gasketel buiten gebruik is gesteld en de condities van de Bedienruimte is afgeschaald naar de condities voor een verkeersruimte.
SYS-01833 | Verwarmingsinstallatie - COP hybride warmtepomp | De COP van de hybride warmtepomp dient bij +7 graden C minimaal 4,7 te zijn.
SYS-01834 | Verwarmingsinstallatie - Uitfasering CV | De verwarmingsinstallatie dient zo uitgevoerd te zijn dat op termijn, als er in de Bedienruimte geen bediening meer plaats vindt en daardoor de verwarmingseisen aangepast worden, de CV ketel weggenomen kan worden waarbij de hybride warmtepompinstallatie het verwarmen van het Bediengebouw en de warmwatervoorziening volledig overneemt.
SYS-01835 | Verwarmingsinstallatie - hybride warmtepomp eisen | De hybride warmtepomp installatie dient in een all electric oplossing te kunnen functioneren, waarbij de verwarming en warmwatervoorziening bij -10 C overgenomen kan worden door de elektriciteitsvoorziening.
SYS-01837 | Verwarmingsinstallatie - Hybride warmtepomp op bestaande convectoren radiatoren | De hybride warmtepomp dient met de huidige CV installatie te kunnen samenwerken en geschikt te zijn voor de benodigde temperatuur range voor de bestaande convectoren en radiatoren.
SYS-01838 | Verwarmingsinstallatie - Positie hybride warmtepomp | De buitenunit van de hybride warmtepomp dient een positie buiten het Bediengebouw te krijgen waarbij er geen geluidsoverlast is voor de Bedienaars.
SYS-01839 | Toegang balkon | De toegang vanuit de bedienruimte naar het balkon dient behouden te blijven.
SYS-01841 | Vloer Bedienruimte | De vloer voor de Bedienplek dient geschikt te zijn om met een stoel overheen te rijden, waarbij de stoel soepel beweegt en er voldoende ruimte is om elkaar met een stoel te passeren.
SYS-01842 | Vervangen vloeren en plafonds | In het Bediengebouw dienen alle vloercoatings, vloerbedekking en plafonds vervangen te worden conform [Afwerkstaat Spooldersluis bouwkundig], waarbij het plafond van de bedienruimte donker uitgevoerd dient te worden om schitteringen te voorkomen.
SYS-01846 | Zonwering - uitbreiden keukenraam. | Het keukenraam in het Bediengebouw dient voorzien te worden van zonwering.
SYS-01848 | Objectverlichting - Richtlijnen | Objectverlichting dient te voldoen aan de [RVW 2020].
SYS-01849 | Verlichting - Opstellen lichtplan | De verlichting van het Complext Spooldersluis dient berekend en gesimuleerd te worden en integraal getoetst te worden tegen de gestelde lichteisen in een op te stellen lichtplan.
SYS-01852 | Anti slip voorziening | De stalen trap naar de hoofdingang Bediengebouw dient te worden voorzien van anti slip voorziening om bij ijzel geen slipgevaar te ondervinden.
SYS-01853 | Voorzieningen in de pantry toiletruimte | De huidige voorzieningen in de pantry sanitaire ruimte vervangen door een keukenblok met spoelbak, warm en koud water en opbergruimte met deurtjes inclusief WCD voor een koffiezetapparaat.
SYS-01854 | De lekkages in technische ruimten | De vochtdoorslag in de muur van de technische ruimte RWS als technische ruimte Gemeente dienen verholpen te worden. De binnenzijde van de muur dient ter plaatse opnieuw gecoat te worden.
SYS-01856 | Verminderen van het energie verbruik | De instelling van de Facilitaire voorzieningen en Gebouw gebonden installaties in technische ruimten dienen optimaal ingesteld te zijn ivm het verminderen van het energie verbruik, waarbij er geen reductie van levensduur van componenten plaats vindt.
SYS-01857 | Selectie elektrotechnische componenten | De toegepaste elektrotechnische componenten dienen zodanig gekozen te zijn dat de warmteafgifte een zo laag mogelijke bijdrage levert aan de warmtelast voor de Klimaatinstallatie.
SYS-01859 | Vervangen Inbraakbeveiligingsinstallatie. | De bestaande Inbraakbeveiligingsinstallatie in het Bediengebouw dient te worden vervangen inclusief detectie in de Brugkelder.
SYS-01861 | Systeemplafonds | In alle ruimten dienen te systeemplafonds te worden vervangen.
SYS-01863 | Vloeren welke gecoat zijn dienen opnieuw gecoat te worden. | Vloeren welke gecoat zijn dienen opnieuw gecoat te worden.
SYS-01864 | Brugkelder vloer - aanbrengen coating | De vloer van de Brugkelder dient gecoat te worden i.v.m. stof en schoonmaakbaarheid. De coating dient bestand te zijn tegen olie en vetten.
SYS-01866 | Doucheruimte vloer | De vloer van de doucheruimte dient waterdicht afgewerkt te worden.
SYS-01867 | Vloer- en wandtegels | De vloer- en wandtegels in de doucheruimte, toiletten, pantry en keukens dienen vervangen te worden.
SYS-01870 | Toilet in de doucheruimte | De aansluiting in de vloer van een niet geplaatst toilet in de doucheruimte kan vervallen.
SYS-01872 | Vervangen laagspanningsinstallatie | De gehele laagspanningsinstallatie dient te worden vervangen, inclusief de groepenkast van het Bediengebouw.
SYS-01873 | Borgen energielevering. | De Tijdelijke Bedienruimte en de Technische ruimte gemeente dienen ononderbroken van energie te worden voorzien.
SYS-01875 | De klimaatinstallatie dient vervangen te worden. | De klimaatinstallatie in het Bediengebouw dient vervangen en opnieuw gedimensioneerd te worden rekening houdend met efficiency en duurzaamheidseisen.
SYS-01877 | Aarding en bliksembeveiligingsinstallatie | De aarding en bliksembeveiligingsinstallatie dient te worden vervangen.
SYS-01878 | Kabeldraagsystemen | Alle kabeldraagsystemen dienen vervangen te worden.
SYS-01879 | Kasten tbv elektrische installaties | Alle kasten tbv elektrische installaties dienen vervangen te worden door kasten die voldoen aan: - Kast: minimaal IP 55; - Bodemplaat bij opstelling op vloer met kabelinvoer van onder: minimaal IP 50; - Compartimenten onderling: minimaal IP 20; - Ingebouwde rail- en kabelcompartimenten: minimaal IP 40; - Uittrekbare delen, in de teststand: minimaal IP 20.
SYS-01880 | Vervangen Hoofdverdeelinrichting | De hoofdverdeelinrichting van de elektriciteitsvoorziening dient vervangen te worden.
SYS-01882 | Verwijderen bekabeling | Alle niet gebruikte bekabeling dient verwijderd te worden.
SYS-01883 | Vervangen bekabeling | Alle bekabeling van de energievoorziening, besturing en datatransport voor het functioneren van het Complex Spooldersluis dient vervangen te worden. Toelichting: Kabels van derden blijven gehandhaafd.
SYS-01884 | Gebouw gebonden installaties - Vervangen installaties | De gebouw gebonden installaties bestaande uit: Inbraakbeveiligingsinstallatie, Brandmeld- en Ontruimingsinstallatie, Klimaatinstallaties, Luchtverversing, Intercom, data/netwerk, Verlichting, Noodverlichting, Bliksem- en Overspanningsbeveiliging dienen vervangen te worden.
SYS-01885 | Zwerf-, drijf- en grofvuil | Het Complex Spooldersluis dient vrij te zijn van storend zwerf-, drijf- en grofvuil conform [Uitwerking Kader Zwerfafval] bij de Vraagspecificatie. Een afwijking van de minimale beeldkwaliteit als voorgeschreven in de [Uitwerking Kader Zwerfafval] mag niet voorkomen. Daarnaast dienen klachten door ge-bruikers of personeel van de Opdrachtgever of Opdrachtnemer over zwerf-, drijf- en grofvuil zoveel mogelijk te worden voorkomen en verholpen. Aanvullend op bovenstaand wordt onder storend zwerfafval, drijfvuil en grofvuil in ieder geval ook zwerfafval, drijfvuil en grofvuil verstaan dat: 1. het Functioneren en Presteren van het Areaal belemmert; 2. het fatsoenlijk gebruiken van het Areaal belemmert; 3. een gevaar oplevert of kan opleveren voor (vaar)weggebruikers; 4. een (vaar)weggebruiker kan afleiden; 5. kan resulteren in een milieudelict; 6. een negatief imago voor de Opdrachtgever kan veroorzaken.
SYS-01887 | Voldoen aan de vegetatielegger | Complex Spooldersluis dient te voldoen aan de Vegetatielegger van Rijkswaterstaat van dit complex
SYS-01890 | Topeis: Vast Onderhoud | Het Complex Spooldersluis dient te Functioneren en Presteren zodanig dat de functies worden vervuld en het veilig gebruik en beheer ervan mogelijk blijft.
SYS-01891 | Betrouwbaarheid (Re) | De betrouwbaarheid van Complex Spooldersluis mag niet worden verminderd door Werkzaamheden van de Opdrachtnemer of het nalaten van Werkzaamheden door de Opdrachtnemer.
SYS-01893 | Beschikbaarheid (Av) | De beschikbaarheid van Complex Spooldersluis mag niet worden verminderd door Werkzaamheden van de Opdrachtnemer of het nalaten van Werkzaamheden door de Opdrachtnemer.
SYS-01896 | Veiligheid (Sa) | Complex Spooldersluis dient in zodanige staat te verkeren dat de veiligheid van gebruikers, personeel en de omgeving niet in gevaar komt.
SYS-01897 | Keuringsplichtige delen van objecten | Keuringsplichtige delen van Complex Spooldersluis dienen te allen tijde te beschikken over een geldig certificaat.
SYS-01898 | Gezondheid | Complex Spooldersluis dient in zodanige staat van Functioneren en Presteren te verkeren dat de gezondheid van mens en de omgeving niet in gevaar komt.
SYS-01899 | Drinkwatertappunten | Drinkwatertappunten van Opdrachtgever op Complex Spooldersluis dienen in zodanige staat van Functioneren en Presteren te verkeren dat voldaan wordt aan de drinkwaterwet, het drinkwaterbesluit en de drinkwaterregeling. Daarnaast dient voldaan te worden aan de regeling legionellapreventie in drinkwater (2011).
SYS-01900 | Duurzaamheid, milieu en omgeving (En) | Complex Spooldersluis dient in zodanige staat van Functioneren en Presteren te verkeren dat voldaan wordt aan de randvoorwaarden voor duurzaamheid, milieu en omgeving.
SYS-01901 | Gebruikscomfort | Beheerobjecten dienen in zodanige staat van Functioneren en Presteren te verkeren dat het gebruikscomfort, dat gebruikers en personeel van de Opdrachtgever en Opdrachtnemer bij het gebruik van beheerobjecten ervaren, niet verslechtert ten gevolge van Werkzaamheden van de Opdrachtnemer of het nalaten van Werkzaamheden door de Opdrachtnemer.
SYS-01902 | Aanplakbiljetten | Aanplakbiljetten op beheerobjecten welke zichtbaar zijn vanaf de openbare weg of de vaarweg mogen niet voorkomen.
SYS-01903 | Plaagdieren | Plaagdieren mogen geen hinder opleveren voor gebruikers of personeel van de Opdrachtgever en Opdrachtnemer dan wel een risico vormen voor het Functioneren en Presteren van een beheerobject, element, bouwdeel of onderdeel daarvan. Klachten door gebruikers of personeel van de Opdrachtgever of Opdrachtnemer over plaagdieren dienen zoveel mogelijk te worden voorkomen en verholpen.
SYS-01904 | Economie (Ec) | Voorkomen van toename van kosten in de levenscyclus van Complex Spooldersluis en het voorkomen van desinvestering ten gevolge van het uitstellen van onderhoud.
SYS-01905 | Monitoren en waarborgen vochthuishouding | Vocht dient adequaat te worden afgevoerd van beheerobjecten op Complex Spooldersluis. De Opdrachtnemer dient daarbij tevens rekening te houden met milieuaspecten. De Opdrachtnemer dient onder andere de voegen en hemelwaterafvoer van Complex Spooldersluis schoon en functioneel te houden en verstoppingen en lekkages te voorkomen en te verhelpen.
SYS-01906 | Politiek | Beperken van politieke risico’s voor de Opdrachtgever ten gevolge van Werkzaamheden van de Opdrachtnemer of het nalaten van Werkzaamheden door de Opdrachtnemer.
SYS-01907 | Graffity | Graffiti met wettelijk en/of maatschappelijk onaanvaardbare teksten en/of tekens mag niet voorkomen.
SYS-01908 | Beschikbaarheid, kunstwerken | De beschikbaarheid van materieel of onderdelen daarvan mag niet worden verminderd door Werk-zaamheden van de Opdrachtnemer of het nalaten van Werkzaamheden door de Opdrachtnemer.
SYS-01909 | Energieprestaties beheerobject | De energieprestaties en het energieverbruik van een beheerobject mag niet verslechteren ten gevolge van Werkzaamheden van de Opdrachtnemer of het nalaten van Werkzaamheden door de Opdrachtnemer.
SYS-01910 | In stand houden conservering | Conservering die niet vervangen, danwel hersteld wordt dient Complex Spooldersluis te beschermen tegen omgevingsinvloeden zodanig dat de constructieve veiligheid niet in gevaar komt en de esthetische aspecten niet achteruitgaan en dat Complex Spooldersluis veilig kan worden gebruikt. Corrosie op stalen ondergronden dient kleiner of gelijk te zijn aan Ri 2 volgens ISO 4628/3.
SYS-01911 | Objectverlichting - Vernieuwen Objectverlichting | Het Complex Spooldersluis dient te voorzien in een nieuwe, doelmatige en energiezuinige Objectverlichting die bijdraagt aan veilige bediening en een veilige omgeving.
SYS-01912 | Objectverlichting - Verlichtingsontwerp | Objectverlichting van Complex Spooldersluis dient opgebouwd te worden op basis van een nieuw op te stellen verlichtingsplan.
SYS-01913 | Bodemprofiel | De bodem van een Complex Spooldersluis dient te voldoen aan het profiel binnen de constructieve grenzen van het kunstwerk.
SYS-01914 | Wegmarkeringen | Wegmarkeringen moeten goed hechten en mogen niet zodanig zijn doorgesleten dat de onderliggende verharding zichtbaar wordt.
SYS-01915 | Verhardingen, vegetatie en verontreiniging | Verhardingen moeten vrij zijn van vegetatie en verontreinigingen.
SYS-01916 | Gebonden verhardingen | Gebonden verhardingen dienen ten minste twee keer per jaar te worden geveegd, met een interval van ten minste 4 maanden, met afvoeren van het opgeveegde materiaal.
SYS-01917 | Ongebonden verhardingen | Ongebonden verhardingen op het sluiscomplex dienen in de periode april t/m september maandelijks te worden geborsteld met afvoeren van het opgeveegde materiaal.
SYS-01918 | Kruid- en houtachtigen | Het onderhoud aan kruid- en houtachtigen dient zodanig uitgevoerd te worden dat het zicht van bezoekers van de sluiskolk ter plaatse van de daartoe ingerichte locaties nimmer belemmerd wordt door uitgroeiende beplanting, overhangende takken of omgevallen bomen en dergelijken.
SYS-01919 | Boomveiligheid | De opdrachtnemer dient inspecties en werkzaamheden uit te voeren aan bomen en beplanting conform [Boomveiligheidsprotocol] bij de Vraagspecificatie, zodanig dat de Opdrachtgever kan voldoen aan de verplichtingen die voortvloeien uit de zorgplicht als boomeigenaar en gebruiker of ‘derden’ geen hinder of schade ondervinden door of vanuit beplantingen op RWS-areaal.
SYS-01920 | Bomen, opsnoeien | Solitaire bomen op de sluis- en stuwcomplexen dienen jaarlijks te worden opgesnoeid.
SYS-01921 | Vegetatie, onderhoud | Vegetatie dient zo te worden onderhouden dat deze het functioneren van het systeem niet belemmert of verslechtert.
SYS-01922 | Onderhoud , kruid- en houtachtigen | Het onderhoud aan kruid- en houtachtigen dient zodanig uitgevoerd te worden dat gebruikers van electrakasten, (schouw)paden, vluchtroutes, picknickplaatsen en dergelijken, en aangrenzende percelen, nimmer hinder ondervinden van uitgroeiende vegetatie, overhangende takken of omgevallen bomen en dergelijken.
SYS-01923 | Vegetatie, onderhoud zichtvelden | Vegetatie dient zodanig onderhouden te worden dat deze geen belemmering vormt voor het zicht-veld van aanwezige camera's en bebording.
SYS-01924 | Verwijderen maaisel | Maaisel dient binnen 10 kalenderdagen te zijn afgevoerd naar een erkend verwerker, m.u.v. beheer-type gazon. Maaisel dient minimaal 2 dagen te drogen om zaadval te bevorderen en fauna de kans te geven weg te kruipen.
SYS-01925 | Verwijderen snippers, takken en stammen | Snippers, takken en stammen dienen binnen 5 werkdagen verzameld en afgevoerd te worden en mogen niet worden achtergelaten. Indien er sprake is van een gevaarlijke situatie (broei, brand, vandalisme) dienen genoemde materialen eerder afgevoerd te worden.
SYS-01926 | Snoeien, haagbeplanting | Haagbeplanting als vermeld op de tekening [Groenbeheer Spooldersluis] in Annex XIII bij de Vraagspecificatie dienen jaarlijks tweemaal te worden gesnoeid, met een interval van ten minste vier maanden, conform de eisen in het [Kader beheer groenvoorzieningen].
SYS-01927 | Vervangen beplanting | Verloren gegane bomen in niet gesloten beplanting, verloren gegane hagen en sierbeplanting dienen in het eerstvolgende seizoen te worden vervangen door dezelfde soort en variëteit. Nieuw te planten bomen dienen minimaal van de plantmaat 16/18 te zijn.
SYS-01928 | Invasieve exoten | Het systeem dient vrij te zijn van invasieve exoten (Terrestrische planten en Water- en oeverplanten) die opgenomen zijn in de Unielijst.
SYS-01929 | Reuzenberenklauw en Reuzenbalsemien | Reuzenberenklauw en Reuzenbalsemien dienen in afwijking van de eis over bestrijding van invasieve exoten (SYS-1052) op onderstaande wijze bestreden te worden: • Reuzenberenklauw (Heracleum mantegazzianum) – Voorkomen bloei en voorkomen negatieve effecten op volksgezondheid); • Reuzenbalsemien (Impatiens glandulifera) - Op (water)keringen bloei voorkomen;
SYS-01930 | Watercrassula | Het systeem dient vrij te zijn van Watercrassula (Crassula helmsii)
SYS-01931 | Aziatische duizendknopen | Aziatische duizendknopen (o.a. Fallopia japonica) in het areaal dienen bestreden te worden conform het volgende bestrijdingsregime: Opdrachtnemer dient Aziatische duizendknopen te elimineren binnen 2 jaar na startdatum van het contract en te voorkomen dat deze terugkeren: Op (water)keringen; Op en binnen 3 m van kadastrale grenzen van percelen van derden; Op plaatsen waar de duizendknoop een bedreiging vormt voor het functioneren van het systeem; Groeiplaatsen met een oppervlakte van 4m2 of minder. Opdrachtnemer dient op overige locaties uitbreiding van Aziatische duizendknopen te voorkomen.
SYS-01932 | Watermerkziekte | Bomen met watermerkziekte dienen geveld te worden en vervangen te worden (herplant).
SYS-01933 | Akkerdistel | Akkerdistel (Cirsium Arvense) dient, wanneer er een distelverordening in de betreffende provincie van toepassing is, te worden gemaaid alvorens deze tot bloei komt.
SYS-01934 | Vellen en Herplanten houtopstanden | Bij het vellen en herbeplanten van houtopstanden dient de Opdrachtnemer te voldoen aan [Handreiking vellen en herbeplanten houtopstanden] bij de Vraagspecificatie.
SYS-01935 | Konijnen | Het functioneren van het systeem mag niet in het geding komen door graverij van konijnen. Het gebruik van vuurwapens bij de bestrijding is niet toegestaan, tenzij hiervoor bijzondere toestemming wordt verleend.
SYS-01936 | Kadavers | Het Areaal dient vrij te zijn van kadavers.
SYS-01937 | Bacterievuur | Bacterievuur in houtachtigen dient conform de voorschriften van de Nederlands Voedsel- en Waren Autoriteit te worden bestreden.
SYS-01938 | Eikenprocessierups | Eikenprocessierups dient bestreden te worden conform de leidraad eikenprocessierups – update 2020. De leidraad wordt medio 2020 definitief gemaakt. De bestrijding dient conform de definitieve leidraad te worden uitgevoerd.
SYS-01939 | Bestrijdingsmiddelen | Het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen en biociden is niet toegestaan.
SYS-01942 | Objectverlichting - Positie masten | De positie van masten ten behoeve van Objectverlichting dient zodanig te zijn dat rekening is gehouden met het vrije profiel voor de scheepvaart en het vrije profiel voor het landverkeer.
SYS-01944 | Objectverlichting - Ontwerp afstemmen cameraplan CCTV installatie | De Objectverlichting dient te worden ontworpen rekening houdend met de eisen voor CCTV en het nieuwe cameraplan voor CCTV conform kader zicht uit de LBS.
SYS-01945 | Verlichting - Vandalismebestendigheid verlichtingsarmaturen | Verlichtingsarmaturen dienen beschermd te zijn tegen vandalisme (IK10 conform IEC 62262).
SYS-01946 | Openbare verlichting - Verlichting Beweegbare Brug | De Openbare verlichting aan de hameistijl van de Beweegbare Brug dient te worden vervangen. In het verlichtingsontwerp dient verlichting langs de Turnhoutsweg in beheer bij Gemeente Zwolle verwerkt te worden. Als initieel uitgangspunt wordt aangenomen dat geen aanvullende verlichting ten behoeve van (Beweegbare Brug in) de Turnhoutsweg geplaatst hoeft te worden.
SYS-01947 | Objectverlichting - Verlichting vaarweg Beweegbare Brug | De Objectverlichting onder de Beweegbare Brug dient te worden vervangen.
SYS-01948 | Objectverlichting - Verlichting vaarweg schutsluis | De Objectverlichting van de schutsluis dient te worden vervangen: masten, armaturen en bekabeling.
SYS-01949 | Objectverlichting - Verlichting vaarweg fuik | De geleidewerken van het Complex Spooldersluis dienen te zijn van voorzien van Objectverlichting conform [RVW 2020]
SYS-01950 | Objectverlichting - Verlichting remmingwerk | De Objectverlichting op het remmingwerk (recreatievaart-, beroepsvaart en het RWS vaartuig) dient te worden voorzien van LED verlichting.
SYS-01951 | Objectverlichting - Verlichting remmingwerk Kegelschepen | De Objectverlichting nabij de loopsteigers van de remmingwerk voor kegelschepen (Kanaalzijde) dient te worden vervangen.
SYS-01953 | Verlichting - Hinder door verlichting | Verlichting dient scheepvaart, wegverkeer, omwonenden, bedrijven in de omgeving van Complex Spooldersluis, alsmede de CCTV-systemen niet te hinderen conform [NPR 13201].
SYS-01957 | Openbare verlichting - Hinder | De bestaande Openbare Verlichting op de Nilantsweg welke in 2021 is vervangen dient getoetst te worden op lichthinder.
SYS-01958 | Slijtlaag; Rijbaan | De slijtlaag op de rijbaan dient uitgevoerd te zijn in de kleur zwart of antraciet
SYS-01959 | Slijtlaag; Fietspad | De slijtlaag op het fietspad dient uitgevoerd te zijn in de kleur: rood
SYS-01960 | Slijtlaag; Verwijderen | De aanwezige slijtlaag volledig verwijderen zonder bijkomende schade te veroorzaken
SYS-01961 | Slijtlaag; herstellen schades | Schades aan het stalen brugdek welke zichtbaar worden na het verwijderen van de slijtlaag dienen hersteld te zijn.
SYS-01962 | Elementenverharding; materialen | De toe te passen materialen dienen de belasting behorend bij de locatie te kunnen dragen zonder te beschadigen.
SYS-01963 | Verwijderen hekwerk: terreinafwerken | De bevestigingspunten van het verwijderde hekwerk dienen volledig verwijderd en duurzaam gerepareerd te zijn
SYS-01968 | Walstroom RWS vaartuig - Vernieuwen | De walstroomaansluiting op het remmingwerk voor het RWS vaartuig dient vernieuwd te worden.
SYS-01969 | Walstroom RWS vaartuig - Voeding vanuit Bediengebouw | De Walstroom dient vanuit de Laagspanningsinstallatie in het Bediengebouw te worden gevoed en beveiligd.
SYS-01970 | Walstroom RWS vaartuig - Verzwaren aansluiting | De walstroom voor het RWS vaartuig dient te worden verzwaard en beveiligd naar 3 fase 400 V 32 A
SYS-01971 | Walstroom RWS vaartuig - Separate kast | De te vervangen walstroomkast RWS vaartuig dient alleen gebruikt te worden voor de elektriciteitsvoorziening.
SYS-01972 | Legionellainstallatie RWS vaartuig - Separate Legionella kast | De drinkwatervoorziening voor het RWS vaartuig op de steiger dient vervangen te worden inclusief legionella filter met tracing en daarbij uitgevoerd in een separate gelijkvormige RVS kast gelijk aan de walstroomaansluiting.
SYS-01973 | Walstroom RWS vaartuig - Eigenschappen | De walstroomkast voor het RWS vaartuig dient in RVS in IP65 uitgevoerd te zijn, voorzien van een slot welke aansluit bij het sleutelplan van de RWS-ON.
SYS-01974 | Walstroom RWS vaartuig - Flexibele aansluiting | De Walstroomkast op de RWS steiger dient met een flexibele kabel en afscherming aangesloten te zijn op de aanvoerkabel vanuit de wal. Deze flexibele aansluiting dient het aansluitpunt op de positie van de steiger te volgen ongeacht de waterstand.
SYS-01975 | Walstroom RWS vaartuig - Aansluitingen | Op de walstroomkast dienen 3x CEE WCD 3 polig 16 A, 1x CEE WCD 5 polig 32 A bevestigd te zijn.
SYS-01976 | Walstroom RWS vaartuig - Groepindeling | De walstroomkast van het RWS vaartuig dient uitgevoerd te zijn met een energieverdeling en beveiliging voor 3 stuks CEE WCD 3 polig 230 V 16 A , 1 stuks CEE WCD 5 polig 32 A en een groep 16 A voor : het legionellafilter, poortbeveiliging en lintverwarming.
SYS-01977 | Vluchtroute - Vernieuwen vluchtrouteplan | Het vluchtrouteplan van het Complex Spooldersluis met daarbij de verwijzingen, bebording en verlichting dient vervangen en aangevuld te worden.
SYS-01979 | Vluchtroute - Verzamelplaatsen markeren | De verzamelplaatsen dienen gemarkeerd te worden.
SYS-01980 | Klimaatbeheersing - Technische ruimten | De technische ruimte van de gemeente en de technische ruimte RWS dienen geconditioneerd te worden en aangesloten op de klimaatinstallaties, verwarming en luchtverversing van het Bediengebouw.
SYS-01981 | Zonwering - Vervangen in Bedienruimte | In de Bedienruimte dient alle beglazing te worden voorzien van elektrisch bedienbare binnenzonwering.
SYS-01983 | Brandmeldsysteem - Ruimtelijke detectie | De huidige glasbreukmelders van de Brandmeldinstallatie dienen vervangen te worden door ruimtelijke detectie.
SYS-01984 | Vluchtdeuren - Beweegbare brug | Deuren, vluchtgang, verlichting en signalering in de vluchtroute van de Brugkelder dienen aan het vigerende [Bouwbesluit] te voldoen.
SYS-01986 | Camera toegangspoort en voordeur Bediengebouw | Het systeem Videomanagement dient middels een (1) vaste camera zicht te geven op zowel het Toegangshek (elektro-mechanisch) als de voordeur van het Bediengebouw met de kwaliteit van "waarnemen van personen".
SYS-01987 | Schilderen bediengebouw - verfsysteem buiten | Het verfsysteem voor buiten toepassing dient bij een gelijke kleurstelling met gebruik van oplosmiddel arme producten een levensduur van minimaal 10 jaar te behalen.
SYS-01988 | Muur bij hoofdingang - metselwerk | De muur bij het Toegangshek (elektro-mechanisch) van de hoofdingang van het Bediengebouw dient opnieuw gemetseld te worden en voorzien van brievenbus, brandweerkluis, handbediening poort en verlichting. Toelichting: De muur is gebroken door aanrijdschade en de muur heeft vorstschade.
SYS-01989 | Muur bij hoofdingang - materialen | De materialen waarmee de muur bij het Toegangshek (elektro-mechanisch) opgebouwd wordt, dienen gelijksoortig in vorm en kleur te zijn als waarmee de bestaande muur is gebouwd.
SYS-01990 | Muur bij hoofdingang - ontwerplevensduur | De muur bij het Toegangshek (elektro-mechanisch) van het Bediengebouw dient bestand te zijn tegen weersinvloeden en dient een levensduur gelijk aan het gebouw te bezitten zoals gesteld in SYS-00220.
SYS-01992 | Verwarmingsinstallatie - installatiegeluidsniveau binnenunit hybride warmtepomp | Het installatiegeluidsniveau van een hybride warmtepomp binnenunit dient kleiner te zijn dan 40 dB(A)
SYS-01997 | Vloercoatings - kleur coating | De coating van de gecoate vloeren in het Bediengebouw en de Brugkelder dient vervangen te worden, waarbij de kleurstelling in overleg met OG bepaald dient te worden.
SYS-01998 | Hemelwaterafvoer - bladvangers | Bladvangers in de hemelwaterafvoer van het Bediengebouw dienen vervangen te worden.
SYS-02000 | Hang en sluitwerk - deurdrangers | Deurdrangers van het hang en sluitwerk dienen vervangen te worden.
SYS-02004 | Verwarmingsinstallatie - CV handhaven | De CV gasinstallatie in het Bediengebouw dient behouden te blijven.
SYS-02005 | Nutsvoorzieningen - sloop Bediengebouw buitenhoofd | De CV installatie en gas toevoer inclusief nutsvoorzieningen zoals water, bekabeling elektriciteit en riool van het Bediengebouw buitenhoofd van de sluis dienen verwijderd te worden.
SYS-02007 | Elektrische installatie - Noodstroom roterend | Het aansluitpunt voor een externe aansluiting van een mobiele Noodstroominstallatie (roterend) inclusief de voedingskabel, in de fietsenstalling van het Bediengebouw, dient gedimensioneerd en vervangen te worden.
SYS-02008 | Bediengebouw - behoud functies | Het Bediengebouw dient te worden gerenoveerd met behoud van de bestaande functies en indeling voor de gebruikers.
SYS-02012 | Waterinstallatie - legionella | Installaties welke warm tapwater en douchewater leveren dienen zo uitgerust te zijn dan legionella wordt voorkomen, tap- en douchewater dient legionellavrij te zijn.
SYS-02015 | Klimijzers schachten - herstel schacht | De klimijzers in de vier kabelschachten van de sluis dienen verwijderd te worden zonder dat dit schade aan de schacht zelf oplevert.
SYS-02016 | Kabelschachten - mantelbuizen verlengen | De vrij beschikbare mantelbuizen (niet bezet door derden), onder de sluis door, dienen verlengd en ondersteund te worden tot een hoogte van minimaal 1,5 meter onder het maaiveld, waarbij het mogelijk dient te zijn de benodigde kabels door de mantelbuizen te trekken en te voldoen aan de maximale buigradius van de kabels. Toelichting: Kabels van derden blijven in gebruik. Zie ook eis 02017 voor een ononderbroken ondersteuning van kabels en mantelbuizen.
SYS-02017 | Kabelschachten - Kabeldraagconstructie | Kabels en mantelbuizen dienen zonder onderbreking door een kabeldraagconstructie ondersteund te worden.
SYS-02018 | Kabelschachten - trekdraad mantelbuizen | Mantelbuizen inclusief reserve mantelbuizen dienen te zijn voorzien van een trekdraad.
SYS-02019 | Reparatie scheuren - afwerking | De scheuren in wanden en vloeren in het Bediengebouw dienen duurzaam gedicht te worden met daarvoor geschikte materialen en dienen na afwerking van de wand of vloer niet meer zichtbaar te zijn.
SYS-02020 | Beëindigingsijzers; RTD | De beëindigingsijzers dienen te voldoen aan de [RTD 1007-2]
SYS-02021 | Betonreparaties BRL | Betonreparatiewerkzaamheden dienen te worden uitgevoerd op basis van een geldig procescertificaat BRL3201.
SYS-02022 | Betonreparaties, uitvoerings- en gevolgklasse | Indien betonreparatiewerkzaamheden worden uitgevoerd dient ten minste uitvoeringsklasse RT met tenminste gevolgklasse GK2 aangehouden te worden conform CUR aanbeveling 118.
SYS-02023 | Betonreparaties, ontwerplevensduur | De ontwerplevensduur van de herstelwerkzaamheden dient bij reparatie ten minste gelijk te zijn aan 10 jaar.
SYS-02024 | Betonreparaties, naastgelegen schades | Indien binnen een straal van 1,00 m gemeten vanaf de randen van de in de inspectierapporten aangegeven schade, andere betonschades zijn waar te nemen, dienen deze door de Opdrachtnemer te worden hersteld ook als deze niet in de verstrekte inspectierapporten zijn vermeld.
SYS-02026 | Samengestelde machine | De Schutsluis en Beweegbare Brug van Complex Spooldersluis dienen beschouwd te worden als een samengestelde machine.
SYS-02030 | Behandelen asbest ventilatiebuizen kelders | De 10 stuks ventilatie buizen ( waarvan 4 stuks in de kabelkelders, 2 stuks in kelder bediengebouw buitenhoofd, 2 stuks in kelder van voormalig bediengebouw binnenhoofd en 2 stuks in de brugkelder) zoals benoemd in document [Asbestrapportage Spooldersluis Zwolle] onder bronnummer 3 dienen voorzien te worden van een lining waarna er geen asbest vezels meer vrij kunnen komen.
SYS-02035 | Verlichting - Inschakelgedrag LED | Het inschakelen en gebruik van LED verlichting dient geen negatieve invloed te hebben op installaties en systemen.
SYS-02036 | Openbare Verlichting - Aanpassen Openbare Verlichting Nilantsweg | De Openbare Verlichting op de Nilantsweg dient te worden aangepast op alle ontwerp randvoorwaarden in het geval hier niet aan wordt voldaan door de huidige installatie. De systeemdelen van de huidige Openbare Verlichting (masten, armaturen en bekabeling) mogen worden hergebruikt, indien de restlevensduur van het betreffend systeemdeel groter of gelijk is aan 15 jaar.
SYS-02038 | Intercom Bediengebouw | De Intercom aan het Toegangshek (elektro-mechanisch) en de voordeur van het Bediengebouw dient zodanig uitgevoerd te worden dat de bedienaar deze in de MAP kan selecteren en op afstand kan bedienen in samenhang met de camera welke op het Toegangshek (elektro-mechanisch) en de voordeur gericht staat.
SYS-02039 | Dilatatievoeg Bediengebouw | De dilatatievoegen in de buitenmuren van het Bediengebouw dienen schoongemaakt en weer opgevuld te worden met elastisch materiaal in dezelfde kleur en in de vorm van kit met een rugvulling van kunststofschuim erachter. De kit dient de voeg te dichten en trek- en drukkrachten te kunnen opvangen, maar ook bestand te zijn tegen invloeden van buitenaf zoals regen, temperatuur, UV straling.
SYS-02040 | Intercom in het Bediengebouw en Brugkelder | Het Bediengebouw dient in de volgende ruimten van een intercom voorzien te zijn: Bedienruimte, het Toegangshek (elektro-mechanisch), bij de voordeur van het Bediengebouw, in de CV ruimte (zolder) , in de technische ruimte RWS, in de technische ruimte gemeente, in de Brugkelder.
SYS-02041 | Ter beschikking stellen testcompressor ijsbestrijding | Voor testen ijsbestrijdingsinstallatie een compressor met stroomaggregaat met een capaciteit van minimaal 220 l/s ter beschikking stellen.
SYS-02042 | Leidingwerk ijsbestrijding | Vanaf de locatie van de huurcompressor 4 ondergrondse aftakkingen inclusief 4 regelkleppen, 4 afsluiters en 4 manometers aanleggen en aansluiten op de borrelbuizen . De regelkleppen, afsluiters en manometers monteren in een weerbestendige buitenkast. Leidingwerk voorzien van de benodigde condensaftappen
SYS-02043 | Hemelwaterafvoer | Het rooster van de hemelwaterafvoer onder de toegangspoort van de fietsenkelder in het Bediengebouw dient vervangen te worden.
SYS-02044 | Riolering | Aan het eind van de renovatieperiode dient de gehele vuilwaterafvoer (VWA) van het Bediengebouw welke eindigt in het riool schoon opgeleverd te worden.
SYS-02045 | IVS Next - Uitvoering IVS Next | IVS Next dient uitgevoerd te zijn als één van de drie standaardkoppelingen voor IVS Next conform [PDC SVM].
SYS-02046 | IVS Next - Communicatie over VPN | IVS Next dient voor communicatie binnen de IVS keten te voorzien dat deze verloopt via VPN over het door RWS beheerde Local Area Network (LAN) en Wide Area Network (WAN) conform [PDCN].
SYS-02047 | IVS Next - Bieden IVS-applicatie | IVS Next dient beschikbaar te zijn en voor de aanwezige schepen op de vaarweg de actuele scheepvaartgegevens te presenteren en door de Bedienaar in te laten voeren.
SYS-02048 | IVS Next - Zichtbaarheid IVS-applicatie | IVS Next dient in het primaire zichtveld “vaak” van de Bedienaar te zijn geplaatst en gedurende het gehele bedienproces / tijdens alle processtappen beschikbaar te zijn. IVS Next hoeft niet gedurende het gehele bedienproces / tijdens alle processtappen zichtbaar te zijn.
SYS-02049 | Koppelvlak Marifoon UWN | Communicatie tussen het Marifoon opstelpunt en de Operationele Bedien- en Begeleidingswerkplekken dient te voldoen aan het [EUROCAE ED 137 protocol].
SYS-02050 | Marifoon, voldoen aan vergunning | De marifoon dient te voldoen aan de toekenningsvoorwaarden voor de frequentietoewijzing conform telecomwet (vergunning). Voor nieuwe of aangepaste opstellingen dient een dekkingsberekening (antenne positie en vermogen) te worden aangeleverd ter onderbouwing van de aan te vragen toekenning.
SYS-02051 | Marifoon, beschikbaarheid | De minimale beschikbaarheid van de Marifooninstallatie dient 99,85% te zijn.
SYS-02052 | Duurzaamheidsklasse hout | Hout dient van duurzaamheidsklasse 1 te zijn.
SYS-02053 | Conservering leuningen | Leuningen conserveren conform duplexsysteem Nieuwbouw en Vervanging van de [RTD-1032]. De toe te passen corrosiecategorie is atmosferische belasting
SYS-02054 | Visuele inspectie na stralen | Stalen delen na stralen visueel inspecteren op scheuren en materiaalafname door corrosie. Geconstateerde scheuren en materiaalafname dient hersteld te worden.
SYS-02056 | Aansluiting voor mobiele Noodstroominstallatie (roterend) | De Hoofdverdeler dient een aansluiting te hebben voor een mobiele Noodstroominstallatie (roterend) welke in de fietsenkelder separaat van de Hoofdverdeler wordt opgesteld en aan de volgende uitgangspunten dient te voldoen: - heeft een aansluitkast (wandkast) van gepoedercoat plaatstalen of RVS welke afsluitbaar is met een slot; - biedt bescherming tegen overspanning, EMC en is deugdelijk geaard; - kan de mobiele Noodstroominstallatie (roterend) van de Hoofdverdeler scheiden en beveiligen door middel van een 4-polig veilighedenlastscheider met onbeveiligde Nul, met hangslotvergrendeling in de In-stand; - is uitgevoerd met voldoende aansluitmogelijkheden voor parallelle generatorkabels (L1-L2-L3-N-PE); - is uitgevoerd met een afsluitbare kabelinvoer voor de aansluitkabels van de mobiele Noodstroominstallatie (roterend) bij niet gebruik; - stelt de volgende statusmeldingen beschikbaar aan het Bediening- en Besturingssysteem zoals lastscheider ingeschakeld en overspanningsbeveiligingen bedrijfsgereed.
SYS-02057 | Aarding, Bliksem- en Overspanningsbeveiliging | De Aarding, Bliksem- en Overspanningsbeveiliging dient ervoor te zorgen dat: 1. de nul van de Energievoorziening aardpotentiaal heeft; 2. bij een fout in de elektrische installatie geen gevaarlijke aanraakspanningen optreden of dat deze snel genoeg worden afgeschakeld; 3. de mogelijk optredende bliksemstromen worden afgeleid; 4. de mogelijk optredende overspanningen (door bliksem of sluitingen in het net) worden beperkt tot een aanvaardbaar niveau; 5. het systeem vrij van invloeden ten gevolge van hoogfrequente verschijnselen is; 6. het systeem vrij van invloeden van zwerfstromen is.
SYS-02058 | Actuele informatie status kwaliteit UPS accupakket melden aan Bediening- en Besturingssysteem | De Noodstroominstallatie (statisch) dient alarmmeldingen alsmede de actuele en historisch gemonitorde gegevens van elke accu beschikbaar te stellen aan het Bediening- en Besturingssysteem.
SYS-02061 | Autonomie Noodstroominstallatie (statisch) | De Noodstroominstallatie (statisch) dient bij een onderbreking van de netspanning de volgende Kritische verbruikers ten minste 4 uur lang te voorzien van elektrische energie: - Bedienplek Nautische Objecten - Bediening- en Besturingssysteem - Transmissiesystemen (LAN, WAN) - Audiosystemen (Omroep, Praatpalen, Intercom, Telefoon, Marifoon) - Informatiesystemen (AIS, IVS, CCTV, Meteo, KA) - Scheepvaartseinen (Invaart- en Uitvaartseinen, Doorvaartlichten) - Landverkeerseinen (Bruglichten en Afsluitboomverlichting) - Eventlogging Bediening- en Besturingssysteem - Systeemlogging Audio- en Videosystemen - Beveiliging (Toegangsbeveiliging, Inbraakbeveiligingsinstallatie, Brandmeld- en Ontruimingsinstallatie) - Het deel van de Objectverlichting welke zorgdraagt voor een veilige in-/uit-/doorvaart van de scheepvaart - (hulpspanning) Hoofdverdeler
SYS-02065 | Bescherming Kabelsysteem in de grond | Het Kabelsysteem dient in de grond beschermd te zijn tegen mechanische beschadiging als gevolg van graafschade.
SYS-02066 | Bescherming tegen overspanning | De Laagspanningsinstallatie dient beschermd te zijn tegen overspanning conform [NEN-EN-IEC 62305] inclusief de daarin vermelde verwijzingen naar regelgeving betreffende overspanningsbeveiligingen (SPD's).
SYS-02068 | Bestand zijn tegen uitwendige invloeden | De Laagspanningsinstallatie dient ten minste bestand te zijn tegen de uitwendige invloeden die lokaal van toepassing zijn conform [NEN 1010] bijlage 51.A en 51.B waarbij alle aspecten zijn beschouwd.
SYS-02071 | Communicatie via een netwerkverbinding met Bediening- en Besturingssysteem | De Laagspanningsinstallatie dient te communiceren met het Bediening- en Besturingssysteem via een netwerkverbinding.
SYS-02072 | Terugschakelen van Nood- naar Netbedrijf vanaf Bedienplek | De Hoofdverdeler dient een commando van de Bedienaar op de MMI applicatie bedienplek te ontvangen vanuit het Bediening- en Besturingssysteem om terug te kunnen schakelen van Nood- naar Netbedrijf.
SYS-02076 | EMC industriële omgeving | Het Complex Spooldersluis dient te voldoen aan de volgende EMC-normen die behoren bij een industriële omgeving: - [NEN-EN-IEC 61000-6-2] betreffende immuniteit - [NEN-EN-IEC 61000-6-4] betreffende emissie
SYS-02077 | Externe bypass schakeling Noodstroominstallatie (statisch) | De Noodstroominstallatie (statisch) dient door middel van een externe bypass schakeling functieloos geschakeld te kunnen worden ten behoeve van onderhouds- en testwerkzaamheden zonder de voeding naar de Kritische verbruikers te onderbreken.
SYS-02078 | Functies ten behoeve van onderhoud | De Laagspanningsinstallatie dient minimaal de volgende functies te ondersteunen ten behoeve van onderhoud: - het informeren van beheer- en onderhoudspersoneel; - het instellen van configuratieparameters; - het monitoren van systeemprestaties; - het vaststellen van de ernst en/of urgentie van een storing; - het vaststellen van de fysieke locatie waar een storing is opgetreden; - het vaststellen van de gevolgen van een storing; - het vaststellen van de oorzaak van een storing.
SYS-02079 | Gebruik software voor integrale dimensionering Laagspanningsinstallatie | De Laagspanningsinstallatie dient integraal ontworpen te zijn conform de [NEN 1010] en de [NEN-EN-IEC 61439] gebruik makende van software voor het dimensioneren van de gehele elektrische installatie zodat optredende maximale (kortsluit)stromen veilig en selectief worden afgeschakeld en het energietransport, zowel in als tussen verdelers veilig plaatsvindt.
SYS-02080 | Gecombineerde rail voor EMC-schermbeugels en trekontlasting in Kast | Een Kast dient uitgevoerd te zijn met een gecombineerde rail voor EMC-schermbeugels en trekontlasting welke niet als aardrail mag worden toegepast.
SYS-02081 | Hoofdverdeler geschikt voor externe bediening en monitoring t.b.v. onderhoud en testen | De Hoofdverdeler dient voor onderhouds- en testwerkzaamheden door het Bediening- en Besturingssysteem in onderhoudsbediening bediend en gemonitord te kunnen worden.
SYS-02082 | Hoofdverdeler interne besturingsinstallatie | De Hoofdverdeler dient veilig en betrouwbaar te functioneren door middel van een eigen autonome interne besturingsinstallatie.
SYS-02083 | Hoofdverdeler levert voeding | De Hoofdverdeler dient voeding te leveren aan: - de Noodstroominstallatie (statisch); - een of meerdere Onderverdelers zoals voor het Bediengebouw, Walstroom, OV, Terreinverlichting en dergelijke; - Verbruikers Algemeen (vallende onder de [NEN 1010]); - Verbruikers van de Beweegbare Brug en Schutsluis, (vallende o.a. onder de [Machinerichtlijn] en [NEN-EN-IEC 60204-1]).
SYS-02084 | Hoofdverdeler ontvangt voeding | De Hoofdverdeler dient voeding te ontvangen van: - het Openbare net; - een mobiele Noodstroominstallatie (roterend); - een hulpspanning vanaf de Onderverdeler welke voeding levert aan Kritische verbruikers.
SYS-02085 | Hoofdverdeler voldoen aan NEN-EN-IEC 61439 | De Hoofdverdeler dient te voldoen aan [NEN-EN-IEC 61439].
SYS-02086 | Kabelsysteem beschermen tegen overspanning | Het Kabelsysteem welke bloot staat aan directe of indirecte blikseminslag dient tegen overspanning beschermd te zijn.
SYS-02087 | Kabelsysteem uitgelegd voor toekomstige energietoename | Het Kabelsysteem welke het energietransport verzorgt tussen verdelers onderling, dient per kabelverbinding uitgelegd te zijn voor een toekomstige energietoename van 20%.
SYS-02088 | Kastverlichting | Een Kast dient uitgevoerd te zijn met kastverlichting welke geschakeld wordt door een of meerdere deurschakelaars en beveiligd wordt door een installatieautomaat.
SYS-02089 | Klimaat in Kast | Een Kast dient intern een beheerst vorst- en condensvrij klimaat te hebben waarbij rekening gehouden is met de externe omgevingsomstandigheden alsmede de grenswaarden van de interne componenten.
SYS-02090 | Koppeling met slechts één voedingsbron mogelijk | De Hoofdverdeler dient een omschakelinrichting te hebben die een koppeling met slechts één voedingsbron mogelijk maakt.
SYS-02091 | Laagspanningsinstallatie aantoonbaar veilig | De veiligheid van de Elektrische installatie van het Complex Spooldersluis dient aangetoond te worden door : - een eerste inspectie uit te voeren conform [NEN1010 Bijlage 6.D]; - een inspectierapport op te maken conform [NEN1010 Bijlage 6.G]; - eventuele defecten en tekortkomingen, te verhelpen zoals vermeld in het inspectierapport. Toelichting: RWS heeft de verplichting het inspectieresultaat te moeten kunnen onderschrijven.
SYS-02093 | Materiaal Kast en sokkel | Een Kast en sokkel dient uitgevoerd te zijn, behoudens een Kast voor een Onderverdeler welke bedoeld is voor bediening door Ondeskundig personeel, in gepoedercoat plaatstaal of RVS.
SYS-02094 | Maximaliseren betrouwbaarheid en levensduur accupakket Noodstroominstallatie (statisch) | De Noodstroominstallatie (statisch) dient de laadspanning optimaal verdeeld te hebben over het accupakket waarbij elke accu gemonitord en bewaakt wordt op overlading, onderlading en temperatuur om de betrouwbaarheid en levensduur te maximaliseren.
SYS-02095 | Meetgegevens beschikbaar stellen en presenteren in onderhoudsbediening d.m.v. standaard software | Een Meetsysteem dient actuele en historische meetgegevens beschikbaar te stellen aan het Bediening- en Besturingssysteem om deze meetgegevens te kunnen presenteren in onderhoudsbediening, hierbij gebruik makende voor de presentatie van de standaard software behorende bij het Meetsysteem.
SYS-02096 | Meetgegevens meten, monitoren en rapporteren | Een Meetsysteem dient ten minste de volgende eigenschappen te hebben: Uitvoering: - Paneelmontage (kastdeur) - IP-waarde gelijk aan Kast - Communicatie met een Extern systeem via een netwerkverbinding Meervoudige metingen uit kunnen voeren zoals ten minste: - Stroom (fasen, nul, totaal) - Spanning (lijn- en fasespanningen, totaal) - Vermogens en energie (kW, kVAR, kVA, kWh, KVARh, kVAh, kVAh) - Arbeidsfactor, cos φ, tangens φ - Frequentie - Urenteller Kwaliteitsmetingen uit kunnen voeren zoals: - Onbalans spanningen en stromen - Harmonische vervorming spanningen en stromen [NEN-EN 50160 en IEEE 519] - Kwaliteitsgebeurtenissen (spanningspieken, -dalingen, -onderbrekingen) Rapporteren: - Historische registraties tot 3 maanden in het verleden Alarmen: - op instelbare gebeurtenissen/waarden met datumstempel, gesynchroniseerd met NTP-tijdserver
SYS-02097 | Meetwaarden uitlezen en selecteren | Een Meetsysteem dient aan de buitenzijde van een Kast uitleesbaar en bedienbaar te zijn, zonder een kastdeur behoeven te openen.
SYS-02099 | Minimaal nominaal en piekvermogen Noodstroominstallatie (statisch) | De Noodstroominstallatie (statisch) dient ten minste uitgelegd te zijn voor de levering van 120% van het nominale vermogen en 110% van het gevraagde kortstondige piekvermogen.
SYS-02100 | Noodstroominstallatie (statisch) type double-conversion on-line | De Noodstroominstallatie (statisch) dient van het type double-conversion on-line te zijn waarbij de afgenomen energie permanent via de inverters wordt geleverd.
SYS-02101 | Noodstroominstallatie (statisch) voldoen aan NEN-EN-IEC 62040-1 | De Noodstroominstallatie (statisch) dient te voldoen aan [NEN-EN-IEC 62040-1] en levert een hoge kwaliteit sinusvormige uitgangsspanning met een totale harmonische vervorming van < 1% voor volledig lineaire belastingen en < 4% voor volledige niet lineaire belastingen.
SYS-02103 | Onderverdeler bediend door Ondeskundig personeel voldoen aan NEN-EN-IEC 61439-3 | Een Onderverdeler welke specifiek bedoeld is voor bediening door Ondeskundig personeel dient te voldoen aan [NEN-EN-IEC 61439-3].
SYS-02104 | Onderverdeler voldoen aan NEN-EN-IEC 61439 | Een Onderverdeler dient te voldoen aan [NEN-EN-IEC 61439].
SYS-02105 | Opbouw Hoofdverdeler | De Hoofdverdeler dient opgebouwd te zijn uit een Kast of meerdere Kasten welke ten minste uitgevoerd zijn met: - een lastscheider met beveiligingsunit op de inkomende voedingen; - netwachters op de inkomende voedingen; - een fasevolgorde bewakingsrelais op de inkomende voeding van de mobiele Noodstroominstallatie (roterend); - een Meetsysteem op de inkomende voedingen; - een motorbediende omschakelinrichting, welke ook handmatig bediend kan worden, t.b.v. keuze Netvoeding of mobiele Noodstroominstallatie (roterend); - tegen kortsluiting en overbelasting beveiligde afgaande groepen, waar noodzakelijk aangevuld met aardlekbeveiliging; - een interne autonome besturingsinstallatie; - voorzieningen t.b.v. aarding, EMC en overspanningsbeveiliging.
SYS-02106 | Opbouw Onderverdeler | Een Onderverdeler dient tenminste opgebouwd te zijn uit: - een lastscheider die de inkomende voeding kan schakelen; - een Meetsysteem op de inkomende voeding*; - tegen kortsluiting en overbelasting beveiligde afgaande groepen, waar noodzakelijk aangevuld met aardlekbeveiliging; - voorzieningen t.b.v. aarding, EMC en overspanningsbeveiliging. Opmerking*: behoudens een Onderverdeler welke bedoeld is voor bediening door Ondeskundig personeel
SYS-02107 | Power quality bij oplevering en overdracht | De Laagspanningsinstallatie dient te voldoen aan de limieten betreffende de harmonische vervorming conform de [NEN-EN 50160] bij oplevering en overdracht .
SYS-02108 | Randvoorwaarden opstelling mobiele Noodstroominstallatie (roterend) | De mobiele Noodstroominstallatie (roterend) dient opgesteld te worden op een positie die voldoet aan de volgende voorwaarden, waarbij rekening gehouden is met: - zo kort mogelijke kabelverbindingen; - de aanvoer en plaatsing door een vrachtwagen met kraan met noodzakelijke afstempeling; - eenvoudige bereikbaarheid zonder additionele werkzaamheden behoeven te verrichten; - voldoende vloer- en/of grondbelasting; - voldoende ruimte voor het openen van luiken en deuren; - uitlaatgassen die afgeblazen worden; - beperking hinder voor gebruikers en omwonenden; - bestaande vluchtwegen die niet belemmerd mogen zijn; - De brandstof aangeleverd kan worden; - Een opstellocatie welke gemarkeerd is.
SYS-02109 | Rekening houden met toekomstige extra energiebehoefte | De Laagspanningsinstallatie dient betreffende de energiedistributie gedimensioneerd te zijn op een toekomstig extra energieverbruik van 20% zodat voedingskabels naar Onderverdelers niet verzwaard behoeven te worden.
SYS-02110 | Rekening houden met toekomstige uitbreiding Hoofdverdeler | De Hoofdverdeler dient bij oplevering uitgevoerd te zijn met ten minste 20% extra vrije nuttige ruimte voor toekomstige uitbreiding van het aantal verbruikers.
SYS-02111 | Rekening houden met toekomstige uitbreiding Onderverdeler | Een Onderverdeler dient uitgevoerd te zijn met ten minste 20% extra vrije nuttige ruimte voor toekomstige uitbreiding van het aantal verbruikers alsmede gedimensioneerd te zijn op een toekomstig extra energieverbruik van ten minste 20%.
SYS-02113 | Ruimte bieden voor voedingskabels | Een Kast dient voldoende ruimte te bieden bij het aansluiten van voedingskabels zodat geen ontoelaatbare mechanische belasting op de aansluitpunten optreedt alsmede maximaal toegestane buigstralen niet worden overschreden.
SYS-02114 | Selectieve beveiliging Laagspanningsinstallatie | De Laagspanningsinstallatie dient selectief beveiligd te zijn zodat het aanspreken van een beveiligingstoestel niet leidt tot het aanspreken van een beveiligingstoestel stroomopwaarts.
SYS-02115 | Separate inspecties, verificaties en rapportages NEN-EN-IEC 60204-1 en NEN 1010 | De Laagspanningsinstallatie dient bij inspecties, verificaties en rapportages de normen [NEN-EN-IEC 60204-1] en [NEN 1010] uitdrukkelijk separaat van elkaar gescheiden beoordeeld te hebben ondanks de ogenschijnlijke overeenkomsten.
SYS-02116 | Service-WCD in Kast | Een Kast dient uitgevoerd te zijn met een door een aardlekschakelaar beveiligde wandcontactdoos (WCD) die slechts bedoeld is voor servicedoeleinden zoals bijvoorbeeld het voeden van een laptop. (uitdrukkelijk geen gereedschap)
SYS-02117 | Specifieke eisen accupakket | De Noodstroominstallatie (statisch) dient een accupakket te hebben welke opgebouwd is uit separate accu's met de volgende specificaties: - ontwerplevensduur >12 jaar (very long life) bij 20 °C; - onderhoudsvrij; - bestand tegen diepe ontlading; - lage zelfontlading; - breed temperatuurbereik van -20 °C tot +55 °C.
SYS-02118 | Statusmeldingen Noodstroominstallatie (statisch) | De Noodstroominstallatie (statisch) dient de volgende statusinformatie via een netwerkverbinding of potentiaalvrije contacten beschikbaar te stellen aan het Bediening- en Besturingssysteem: - Systeem standby - Systeem actief - Systeem restcapaciteit voldoende (≥ N.T.B. %) - Systeem interne bypass actief - Externe bypass schakeling, scheider inkomende voeding ingeschakeld (potentiaalvrij contact) - Externe bypass schakeling, scheider afgaande voedingzijde ingeschakeld (potentiaalvrij contact) - Externe bypass schakeling, bypass schakelaar ingeschakeld (potentiaalvrij contact) - Actueel verbruik - Historisch verbruik - Restcapaciteit (in uren/minuten) - Temperatuur - Alarmeringen - Signaal uitgeput - Prognose laadtijd tot 100% vol
SYS-02119 | Statusmeldingen Onderverdeler | Een Onderverdeler dient de volgende statusinformatie beschikbaar te stellen aan het Bediening- en Besturingssysteem: - Verzamelmelding: Alle voedingsgroepen ingeschakeld. - Verzamelmelding: Alle overspanningsbeveiligingen bedrijfsgereed.
SYS-02120 | Statusmeldingen op basis potentiaal vrije contacten aan het Bediening- en Besturingssysteem | De Laagspanningsinstallatie dient statusmeldingen welke aangeboden worden aan het Bediening- en Besturingssysteem op basis van potentiaalvrije contacten uitgevoerd te hebben conform de volgende uitgangspunten: - Potentiaalvrije contacten in de installatie uitvoeren als 1M+1V of wisselcontact die een schakelstroom van ten minste 2 A kan voeren. - Voeding vanuit het Bediening- en Besturingssysteem is 24 Vdc. - 24 Vdc representeert de toestand 'ingeschakeld' (standby/actief/bedrijfsgereed/etc.). - 0 Vdc representeert de toestand 'uitgeschakeld' (niet actief/in storing/etc.).
SYS-02121 | Statusmeldingen voeding verbruikers Hoofdverdeler | De Hoofdverdeler dient de volgende statusmeldingen per verbruiker of groepen verbruikers ter beschikking te stellen aan het Bediening- en Besturingssysteem: - per voeding Noodstroominstallatie (statisch) bedrijfsgereed; - per voeding Onderverdeler bedrijfsgereed; - per overige verbruikers >16A bedrijfsgereed; - verzamelmelding: Alle overige verbruikers ≤ 16A bedrijfsgereed; - verzamelmelding: Alle overspanningsbeveiligingen bedrijfsgereed.
SYS-02122 | Synoptisch schema Noodstroominstallatie (statisch) | De Noodstroominstallatie (statisch) dient de status van de lastscheiders behorende tot de Externe bypass schakeling alsmede de bijbehorende energierichting door middel van een synoptisch schema duidelijk te hebben weergegeven.
SYS-02123 | Tekeninghouder in Kast | Een Kast dient uitgevoerd te zijn met een tekeninghouder welke gemonteerd is aan de binnenzijde van een kastdeur.
SYS-02124 | Uitgangspunt aangeboden spanningskarakteristieken Openbare net | De Laagspanningsinstallatie dient veilig te functioneren binnen de aangeboden spanningskarakteristieken conform de [Netcode electriciteit] waaraan het Openbare net voldoet.
SYS-02125 | Uitgangspunten TN-S stelsel | De Laagspanningsinstallatie dient een TN-S stelsel te hebben, er wordt 4-polig geschakeld en de nul heeft nagenoeg aardpotentiaal.
SYS-02126 | Uitvoering Onderverdeler | Een Onderverdeler dient, behoudens een Onderverdeler welke bedoeld is voor bediening door Ondeskundig personeel, opgebouwd te zijn uit een Kast of meerdere Kasten.
SYS-02134 | Veilig opstartgedrag Hoofdverdeler | De Hoofdverdeler dient onafhankelijk van een volledig uitgeputte Noodstroominstallatie (statisch) bij terugkeer van de netspanning in een veilig gedefinieerde modus op te starten.
SYS-02135 | Veiligheidseisen accupakket | De Noodstroominstallatie (statisch) dient betreffende het accupakket de veiligheidseisen conform de [NEN-EN-IEC 62485-2] toegepast te hebben.
SYS-02136 | Voeding leveren aan Kritische verbruikers | Een Onderverdeler welke gevoed wordt door de Noodstroominstallatie (statisch) dient uitsluitend voeding te leveren aan Kritische verbruikers.
SYS-02137 | Voeding leveren aan Onderverdeler voor Kritische verbruikers | De Noodstroominstallatie (statisch) dient voeding te leveren aan de Onderverdeler voor de voeding van Kritische verbruikers.
SYS-02138 | Voeding leveren aan Verbruikers | Een Onderverdeler dient voeding te leveren aan lokale Verbruikers teneinde lange kabels te voorkomen.
SYS-02139 | Voldoen aan NEN 1010 | Het Complex Spooldersluis dient te voldoen aan de [NEN 1010].
SYS-02140 | Voldoende levering energie mobiele Noodstroominstallatie (roterend) | De mobiele Noodstroominstallatie (roterend) dient in Noodbedrijf voldoende energie te kunnen leveren aan de Hoofdverdeler zodat geen performance verlies optreedt ten opzichte van Netbedrijf.
SYS-02141 | Voorkomen blokkering vluchtroute door geopende kastdeuren | Een Kast dient uitgevoerd te zijn met deuren voorzien van 180° scharnieren en deurarretteringen die bij druk op de kastdeur deze automatisch vrijgeeft om te voorkomen dat bij calamiteiten een vluchtroute geblokkeerd wordt.
SYS-02142 | Zwevende nul voorkomen Noodstroominstallatie (statisch) | De Noodstroominstallatie (statisch) dient door middel van een externe bypass schakeling functieloos geschakeld te kunnen worden op een zodanige wijze dat een zwevende nul voorkomen wordt op de inkomende en afgaande voedingszijde van de Noodstroominstallatie (statisch).
SYS-02143 | bevestiging leuningen op Sluisdeuren | De montage van het nieuwe leuningwerk inclusief schopranden uitvoeren met bouten en moeren zodat het leuningwerk inclusief schopranden per Sluisdeur gewisseld kunnen worden.
SYS-02144 | Uitvoering leuningwerk | Leuningwerk uitvoeren conform eis ROK -0465 met een minimale hoogte van 1100 mm, een voetplaat van 15 cm hoog en een knieregel
SYS-02145 | Energievoorziening | De Energievoorziening voor alle verbruikers Complex Spooldersluis, in alle fasen van het project, dient gevoed te worden uit de Hoofdverdeler in het Bediengebouw.
SYS-02146 | Geen frequentie-omvormer voor nivelleerschuiven | Het toepassen van frequentie-omvormers voor aansturing nivelleerschuiven is niet toegestaan
SYS-02147 | Conservering montage vlakken | Alle montage vlakken (staal op staal) die krachten overdragen, stralen en voorzien van ethyl-zinksilicaat conform de [RTD 1032] Eisen Staalconserveren paragraaf 3.5 Specifieke ontwerpbepalingen nieuwbouw en vervanging.
SYS-02149 | Conservering standpijp vervangen | De conservering van de standpijp waterstandmeetpunt Spooldersluis-binnen conform de [RTD-1032] "hoofdstuk 4 Verfsysteem (nieuwbouw en vervanging,)" conserveren. De toe te passen Corrosiecategorie is Im1
SYS-02150 | Conservering frontwanden Binnenhoofd vervangen | De conservering van de damwanden van de kerende constructies van het Binnenhoofd conform de [RTD-1032] "hoofdstuk 4 Verfsysteem (nieuwbouw en vervanging,)" conserveren. De toe te passen Corrosiecategorie is Im1. Het te conserveren deel loopt van bovenzijde damwand tot -0,9 mNAP in het waterlichaam en 0,3 meter onder het maaiveld.
SYS-02152 | Vervangen beugels en bevestigingsmiddelen waterstandmeetpunt Spooldersluis-binnen | Bij verplaatsing alle beugels en bevestigingsmiddelen standpijp vervangen
SYS-02153 | Inmeten waterstandsmeetpunt Spooldersluis-binnen | Na verplaatsing meetpunt Spooldersluis-binnen, dient deze te worden ingemeten t.o.v. NAP. Het referentiepunt is de bovenrand van het vlotterluik
SYS-02154 | NNV verbinding | Daar waar momenteel de twee LMW-meetpunten (Waterstandmeetpunt Katerveer en Peilmeet- en inwinstation Spooldersluis) zijn aangesloten op LMW-eigen vaste verbinding, dient de technische ruimte voorzien te zijn van een NNV-verbinding met voldoende bandbreedte om hier de signalen van de twee meetpunten op aan te sluiten.
SYS-02155 | Verplaatsen schakelkasten Katerveer | De schakelkasten van het Waterstandsmeetpunt Katerveer welke zich momenteel in de 19-inch kast in het Bediengebouw buitenhoofd bevindt, dient te worden ondergebracht in een nieuwe 19-inch kastruimte in de Technische ruimte RWS van het Bediengebouw.
SYS-02159 | Vervangen Standpijp waterstandmeetpunt Katerveer | Een dubbelwandige geïsoleerde en verwarmde standpijp ontwerpen, leveren en aanbrengen conform [bijlage 3 RWS.14 RNM standpijp complete set tekeningen.pdf en bijlage 1 Visio-20211213_SiteSurvey_Katerveer_Situatie van document Ontwerpbesluit Spooldersluis-Katerveer watermeetpunten]
SYS-02160 | Inmeten watermeetpunt Katerveer | Na verplaatsing c.q. realisatie van het nieuwe meetpunt Katerveer, dient deze te worden ingemeten t.o.v. NAP. Het referentiepunt is de hiervoor bedoelde inmeetnok.
SYS-02161 | aanpassen bevestiging aandrijving aan Sluisdeuren | De 6 Sluisdeuren dienen geschikt gemaakt te worden voor de nieuwe mechanische actuatoren.
SYS-02162 | Aanpassen kelder aan nieuwe aandrijving | De 4 kelders geschikt maken voor de 4 nieuwe mechanische actuatoren
SYS-02163 | Optimalisatie aansturing aandrijving Sluisdeuren | Het ontwerp en de aansturing (versnelling, eenparige beweging en vertraging) van de beweging van de Sluisdeuren dient geoptimaliseerd te worden om piekkrachten en energieverbruik zo laag mogelijk te houden.
SYS-02164 | Hanteerbaarheid luiken | De luiken moeten door 1 persoon zonder hulpmiddelen te openen zijn
SYS-02165 | Uitvoering luiken | Na openen luik(en) dienen er geen steunen van de luiken achterblijven die de betreedbaarheid van de kelder beperken (Bukken).
SYS-02166 | Conservering halsbeugel vervangen | De ingebetonneerde onderdelen halsbeugel en toebehoren conform de [RTD-1032] "hoofdstuk 4 Verfsysteem (nieuwbouw en vervanging,)" conserveren. De toe te passen Corrosiecategorie is Im1.
SYS-02167 | Vervangen beweegbare delen boven draaipunten Sluisdeuren | De demontabele delen van de halsbeugels inclusief lagerschalen vervangen en de halspen opzuiveren.
SYS-02168 | Leveren taatskappen en taatskommen draaipunten sluisdeuren | Negen taatskappen (incl. 18 paspennen) en acht taatskommen mutsen leveren conform [paragraaf 3.1.1. en bijlage 2 van "Voorlopige inspectie en vervangingsinstructie schade mangaanstalen onderdelen van onderdraaipunten van punt- en draaideuren"]. 4 taatskappen voor montage, 4 taatskappen als reserve en 1 om te testen. 6 taatskommen voor montage in 6 sluisdeuren en 2 als reserve
SYS-02169 | Vervangen taatskappen en taatskommen | De huidige 4 mangaanstalen taatskappen (incl. paspennen) en 6 taatskommen dienen vervangen te worden door gesmede mangaanstalen.
SYS-02170 | Reparatie/aanpassing taatspennen | De taatspennen dienen gerepareerd en aangepast te worden voor montage nieuwe taatskappen
SYS-02171 | Conservering taatskuip | De taatskuip conserveren conform de [RTD-1032] "hoofdstuk 4 Verfsysteem (nieuwbouw en vervanging,)"]conserveren. De toe te passen Corrosiecategorie is atmosferische belasting.
SYS-02173 | Aanpassen A-frames van de nivelleerschuiven aan nieuwe aandrijving | De 12 A-frame dienen aangepast of vervangen te worden om aangesloten te kunnen worden op de nieuwe aandrijvingen nivelleerschuiven
SYS-02174 | Bedienplek Reguliere bediening op locatie, volumeregelaar luidsprekers (MAP) | Bedienplek Reguliere bediening op locatie dient de Bedienaar in staat te stellen het volume per luidspreker in te stellen vanaf een vast minimum.
SYS-02175 | Bedienplek Reguliere bediening op locatie, maskeren omgevingsgeluid d.m.v. richtmicrofoon (MAP) | Bedienplek Reguliere bediening op locatie dient spreken op twee meter afstand van de microfoon mogelijk te maken d.m.v. een richtmicrofoon, waarbij omgevingsgeluiden geen overlast veroorzaken voor de marifooncommunicatie.
SYS-02176 | Bedienplek, aantal luidsprekers (MAP) | Bedienplek Reguliere Bediening op locatie dient uitgerust te zijn met: - 1 luidspreker voor het spreek-/luisterkanaal (marifoon); - 1 luidspreker voor 2 luisterkanalen (marifoon); - 1 luidspreker voor de overige communicatie(praatpaal, intercom) en geluidssignalen.
SYS-02177 | Uitvoering verlichting exterieur Bediengebouw | De LED lamp in de verlichting exterieur Bediengebouw dient geschikt te zijn voor omgevingsinvloeden en heeft een kleur en volume licht welke gelijk is aan de huidige verlichting.
SYS-02178 | Vorm en kleur verlichting exterieur Bediengebouw | Er dient geen onderscheid te zijn in vorm, kleur en lichtsterkte tussen de Led lampen en armaturen van de verlichting exterieur Bediengebouw onderling.
SYS-02180 | Bediening op Afstand | Complex Spooldersluis dient ten behoeve van de toekomstige aansluiting op een nautische bediencentrale te zijn voorbereid voor bediening op afstand
SYS-02181 | UWN koppelvak Bediening op Afstand | Tussen de besturing en de Uniforme Werkplek Nautisch (UWN) dient een koppelvlak te worden gerealiseerd conform de specificaties in [UKVC koppelvlakspecificaties] en bediening op afstand mogelijk te worden gemaakt zonder dat hiervoor de lokale installaties, bediening, besturing en koppelvlakken van de Complex Spooldersluis moeten worden aangepast. [UKVC koppelvlakspecificaties].
SYS-02182 | Vervangen hout op geleidingen nivelleerschuiven | Vervangen houten stromingsgeleiders van de nivelleerschuiven inclusief bevestigingsmiddelen op de 6 Sluisdeuren
SYS-02183 | Aanleggen verharding voor huur compressor en dieselaggregraat | Voor de tijdelijke compressor en dieselaggregaat op het buitenhoofd aan de bedienzijde een verharde opstelplaats bestaande uit betonplaten van 2 x 2 meter voorzien van stalen rand aanleggen.
SYS-02184 | Afwijking van eis SYS-206 geen gebruik smeermiddelen vrijdraaipunten | In afwijking van SYS-0206 is het gebruik van biologisch afbreekbaar smeervet klasse 1 conform document [PDF-Duurzaamheidseisen-stellen-aan-de-aanschaf-van-biosmeermiddelen.pdf] voor de onder- en bovendraaipunten van de Sluisdeuren toegestaan
SYS-02185 | Opzuiveren passingsgaten halsbeugel | Van de bovenste deurdraaipunten van de Sluisdeuren de passinggaten van de halsbeugel in het ingebetonneerde deel opzuiveren en met nieuwe tapeinden monteren.
SYS-02186 | Objectverlichting - Verlichting geleidewerken fuik IJsselzijde | De Objectverlichting op de geleidewerken van de fuik aan de IJsselzijde moet zijn afgestemd op het drijfvermogen en de (maximale) constructieve belasting van deze geleidewerken.
SYS-02187 | Objectverlichting - Verlichting geleidewerken fuik kanaalzijde | De Objectverlichting op de geleidewerken van de fuik aan de kanaalzijde moet zijn afgestemd op de (maximale) constructieve belasting van deze geleidewerken.
SYS-02188 | Objectverlichting - Hergebruik lichtmasten remmingwerk | De lichtmasten van de huidige Objectverlichting op het Remmingwerk (recreatievaart-, beroepsvaart en het RWS vaartuig) dateren uit 2009 en mogen worden hergebruikt, indien de restlevensduur groter of gelijk is aan 15 jaar. Deze restlevensduur dient bepaald te worden door visuele inspectie, laagdiktemeting, dynamische 3 D meting waarbij representatieve krachten op de mast worden uitgeoefend. De resultaten van de inspecties en metingen dienen schriftelijk gerapporteerd te worden.
SYS-02193 | OTAP systeem | Opdrachtnemer dient een Ontwikkel-, Test-, Acceptatie- en Productieomgeving (OTAP) op te zetten van het Bediening- en Besturingssysteem
SYS-02194 | Schilderen Bediengebouw - Verfsysteem binnen | Het verfsysteem voor binnen toepassing dient, bij een gelijke kleurstelling, glansgraad en afwasbaarheid uitgevoerd te zijn met reukarme en oplosmiddel arme producten.
SYS-02195 | Marifooninstallatie, aansluiten meerdere bedienplekken | Marifooninstallatie dient de aansluiting van minimaal 4 operationele instanties van Marifooninstallatie bedienplek te ondersteunen
SYS-02196 | Marifooninstallatie bedienplek, onafhankelijkeselectie voor gescheiden uitluisteren vanmarifoonkanalen en intercominstallatie | Marifooninstallatie bedienplek dient het gescheiden uitluisteren van het marifoonkanaal en de Intercominstallatie mogelijk te maken door onafhankelijke selectie per luidspreker en/of de headset of telefoonhoorn
SYS-02197 | Marifooninstallatie bedienplek, audio-uitgang | Marifooninstallatie bedienplek dient te beschikken over één audio-uitgang per kanaal, waarbij op de uitgang zowel de verzonden als de ontvangen signalen (inclusief ATIS-code) aangeboden dienen te worden aan Loggingsysteem.
SYS-02198 | Marifooninstallatie bedienplek, gebruik maken van Marifooninstallatie | Marifooninstallatie bedienplek dient gebruik te maken van Marifooninstallatie.
SYS-02199 | Marifooninstallatie bedienplek, gebruik maken van Marifooninstallatîe verkeersbegeleiding | Marifooninstallatie bedienplek dient gebruik te maken van Marifooninstallatie verkeersbegeleiding.
SYS-02201 | Verlichting - Verlichting Complex Spooldersluis | Verlichting dient Complex Spooldersluis te voorzien van de volgende verlichting: - Objectverlichting; - Openbare Verlichting; - Werkplekverlichting binnen; - Werkplekverlichting buiten (Buitenverlichting Bediengebouw); - Noodverlichting; - Terreinverlichting;
SYS-02202 | Objectverlichting - Objectverlichting | Objectverlichting dient Complex Spooldersluis te voorzien van Objectverlichting
SYS-02203 | Objectverlichting - Automatische inschakeling bij duisternis | Objectverlichting dient automatisch ingeschakeld te worden bij duisternis en uitgeschakeld te worden bij licht, waarbij de Bedienaar deze functie handmatig kan overrulen (uit- en inschakelen).
SYS-02204 | Objectverlichting - Lokaal en centraal bedienbaar | Objectverlichting dient te voorzien in een lokaal en centraal bedienbare verlichting van Schutsluis, inclusief de Fuik en de Voorhavens, en de Beweegbare Brug.
SYS-02205 | Objectverlichting - Verlichtingsintensiteit realisatiefase | Objectverlichting dient scheepvaart te informeren over de situatie ter plaatse van de Schutsluis en Voorhavens en Beweegbare Brug conform paragraaf 4.11 [RVW 2020] met een depreciatie kleiner dan of gelijk aan 10%.
SYS-02206 | Onderhoudsregime bestaande installaties | Het onderhoud aan Complex Spooldersluis dient uitgevoerd te worden conform [document Onderhoudsregime LOADERFILE ULTIMO_SPL_DEF_V3.xlsx] vanaf gunning tot dat installaties en onderdelen gerenoveerd zijn.
SYS-02208 | Inbraakinstallatie doormelding | Doormelding naar PAC dient plaats te vinden conform niveau DP3 van de [NEN-EN 50136-1].
SYS-02209 | Inbraakinstallatie voeding | De Inbraakinstallatie met batterijvoeding en draadloze systemen voor transmissie toestandsmelding, zijn niet toegestaan.
SYS-02210 | Inbraakinstallatie installatie | Het inbraakdetectiesysteem dient te worden ontworpen, aangelegd en onderhouden conform de [Installatievoorschriften voor alarmapparatuur, document November 2020, versie 3.0 van Techniek Nederland ¦ Kiwa R2B ¦ Vereniging Erkende Beveiligingsbedrijven (VEB)].
SYS-02211 | Inbraakbeveiligingsinstallatie Kritische verbruiker | De Inbraakbeveiligingsinstallatie dient met betrekking tot de energievoorziening te worden gezien als een Kritische verbruiker.
SYS-02212 | Inbraakdetectie alarm | Een (inbraak)detectie dient als volgt kenbaar te worden gemaakt: - Op een bedienpaneel in het Bediengebouw; - Bij het Bediening- en Besturingssysteem; - Door een akoestisch alarm in het desbetreffende Bediengebouw; - Door een akoestisch alarm bij alle toegangsdeuren; - Door een flitslicht op buitengevel van het desbetreffende Bediengebouw; - Bij een Particuliere Alarm Centrale (PAC).
SYS-02213 | Inbraakdetectie doormelden | Voor doormelding naar een PAC dient gebruik te worden gemaakt van een rechtstreekse verbinding, waarbij voor het doormelden een vertragingstijd kan worden ingesteld tussen 0 en 900 seconden.
SYS-02214 | Inbraakbeveiligingsinstallatie alarmering | Wanneer een deur of hek van de Toegang Dienstgebouw wordt ontgrendeld zonder dat hiertoe een autorisatie is verleend, dient bij de beheerder een inbraakalarm te worden gegenereerd.
SYS-02215 | Inbraakinstallatie beveiligen | Inschakelen en uitschakelen van de alarmering dient alleen mogelijk te zijn met sleutel of pincode.
SYS-02216 | Inbraakbeveiligingsinstallatie melden status | Een statusverandering van de alarmering dient te worden gemeld op het bij de Inbraakbeveiligingsinstallatie behorende bedienpaneel, bij het Bediening- en Besturingssysteem en bij een PAC.
SYS-02217 | Inbraakinstallatie aan/uit zetten | De stand aan/uit kan zowel door het Bediening en besturingssysteem als via een lokale bedieningsconsole worden gezet.
SYS-02218 | Brandmeldinstallatie Bouwbesluit | De Brandmeldinstallatie dient te worden uitgevoerd conform [Bouwbesluit].
SYS-02219 | Brandmeldinstallatie melding ontruiming | Bij detectie van een brand dient de Ontruimingsinstallatie alarm te geven aan personen aanwezig in de ruimtes, met akoestische en/of optische middelen.
SYS-02220 | Brandmeldinstallatie doormelden | Er dient een rechtstreekse verbinding van deze functievervuller met een alarmcentrale te zijn. Ook bij niet-functioneren van het 3B besturingssysteem dient de alarmcentrale bij een brandmelding direct te worden geïnformeerd.
SYS-02221 | Objectverlichting - Verlichten verkeers- en informatieborden | Objectverlichting dient verkeers- en informatieborden zichtbaar te maken voor scheepvaartverkeer door toepassing van een gelijkmatige, niet overstralende verlichting conform de eisen uit [Richtlijn Scheepvaarttekens 2008] paragraaf 2.4.
SYS-02222 | Conservering beschermbuis nulpaal | De beschermbuis voor de Nulpaal conserveren conform de [RTD-1032]"hoofdstuk 4 Verfsysteem (nieuwbouw en vervanging,)". De toe te passen Corrosiecategorie is atmosferische belasting.
SYS-02223 | Plaatsen instructiebord | Op het terrein dienen 3 instructieborden met betrekking van het gebruik van PBM's geplaatst te worden. De locatie en vormgeving in overleg met de opdrachtgever bepalen.
SYS-02224 | Vervangen kitvoegen | De kitvoegen in de Sluiskolk, de dekzerken en de aansluiting tussen de sluishoofden en de Sluiskolk dienen vervangen te zijn.
SYS-02225 | Vervangen Wrijfgordingen Sluiskolk | De wrijfgordingen op het Sluishoofd Buiten en Sluishoofd Binnen van Complex Spooldersluis dienen vervangen te zijn.
SYS-02226 | Betonreparaties bovenzijde dekzerken | Schades aan de bovenzijde van de betonnen looppaden langs de kolk herstellen en het ontstaan van nieuwe schades voorkomen
SYS-02227 | Voorkomen nieuwe schades bovenzijde dekzerken | Bovenzijde van de dekzerk voorzien van een coating die zorgdraagt voor duurzame bescherming van onderliggende betonconstructie. De coating dient veilig belopen te kunnen worden.
SYS-02228 | Openbare Verlichting - Openbare Verlichting | Openbare Verlichting dient Complex Spooldersluis te voorzien van Openbare Verlichting
SYS-02229 | Objectverlichting - Vervangen Bergplaats Reserve deuren | De Objectverlichting nabij de Bergplaats Reservedeuren dient vervangen te worden.
SYS-02230 | het Toegangshek (elektro-mechanisch) | Het Toegangshek (elektro-mechanisch) dient hergebruikt en geintegreerd te worden in de bediening in de MAP.
SYS-02231 | Rekening houden met toekomstige uitbreiding Elektrotechnische installatie | De Elektrische installatie van Complex Spooldersluis dient uitgevoerd te zijn met ten minste 20% extra vrije nuttige ruimte voor toekomstige uitbreiding van het aantal verbruikers alsmede gedimensioneerd te zijn op een toekomstig extra energieverbruik van ten minste 20%.
SYS-02233 | Tijdelijke energievoorziening | Tijdens de renovatie dient de Energievoorziening ongestoord en ononderbroken energie te leveren aan de Kritische verbruikers, tijdelijke Bedienruimte en de bouwaansluiting voor het verrichten van werkzaamheden.
SYS-02234 | Kabels tijdelijke voorzieningen | Kabels en leidingen voor de tijdelijke voorzieningen dienen beschermd, veilig en bedrijfszeker te worden uitgevoerd.
SYS-02235 | Voorzieningen meetapparatuur | Alle apparatuur, besturing, dataverwerking en energievoorziening van Meetvoorzieningen dienen in een kast in de Technische ruimte in het Bediengebouw ondergebracht worden.
SYS-02236 | Voorwaarden koppeling Noodstroominstallatie (statisch) met Hoofdverdeler | De Hoofdverdeler dient slechts noodstroomenergie te kunnen ontvangen van de mobiele Noodstroominstallatie (roterend) indien: 1. geen netspanning wordt gedetecteerd, en; 2. de spanning van de mobiele Noodstroominstallatie (roterend) gedetecteerd en stabiel is, en; 3. de fasevolgorde van de mobiele Noodstroominstallatie (roterend) gedetecteerd en correct is.
SYS-02237 | Verwijderen asbest vlotterbuis | De asbest vlotterbuis rond 450/470mm en lang 7,52 m in de kelder van Bediengebouw buitenhoofd en genoemd in bronnummer 4 van document [Asbestrapportage Spooldersluis] verwijderen.
SYS-02238 | Voorwaarden koppeling Openbare net met Hoofdverdeler | De Hoofdverdeler dient slechts energie te kunnen ontvangen uit het Openbare net indien: 1. de netspanning gedetecteerd en stabiel is, en; 2. geen spanning van de mobiele Noodstroominstallatie (roterend) wordt gedetecteerd.
SYS-02239 | Conditionele voorwaarden voor terugschakelen Nood- naar Netbedrijf | De Hoofdverdeler dient om te kunnen schakelen van Nood- naar Netbedrijf door middel van een commando van de Bedienaar op de MMI applicatie bedienplek op voorwaarde dat tijdens Noodbedrijf de netspanning weer is teruggekeerd en dat sluisdeuren, nivelleermiddelen, afsluitbomen en de brugaandrijving in rust zijn en niet worden aangestuurd. Opmerking: De omschakeling van Nood- naar Netbedrijf vindt plaats door-het-donker, de voeding van niet Kritische verbruikers valt tijdens het omschakelen een moment weg.
SYS-02240 | Meldingen beschikbaar stellen aan Bedienaar | De Hoofdverdeler dient de volgende signalen ter beschikking te stellen aan het Bediening- en Besturingssysteem zodat de Bedienaar de status van de Energievoorziening kan waarnemen op de MMI applicatie bedienplek: - Energievoorziening in Noodbedrijf; - Netspanning weer beschikbaar tijdens Noodbedrijf, waarna de Bedienaar het moment kan bepalen van omschakeling van Nood- naar Netbedrijf.
SYS-02241 | Opstellen asbest beheerplan | Voor de asbest onderdelen uit document [Asbestrapportage Spooldersluis Zwolle] Bronnummers 3, 4, 5 en 6 die niet verwijderd zijn en overige niet eerder geconstateerde locaties een asbestbeheerplan volgens [NEN2991 BijlageE] opstellen.
SYS-02242 | Asbestbeheerplan opnemen in Onderhoudsvoorschriften | Werkzaamheden en beheersactiviteiten uit het asbestbeheerplan opnemen in Onderhoudsvoorschriften voor de gerenoveerde installatie.
SYS-02243 | Energievoorziening; Kleur aansluitpunten noodnet | De aansluitpunten van de Energievoorziening welke gevoed worden vanuit de Onderverdeler voor Kritische verbruikers dienen onderscheidend te zijn van de rest van de installatie door rood gekleurde afdekplaten.
SYS-02244 | Kabelsysteem; Eisen aan toegepaste materialen | Scheidingsschotten, deksels, scheidingsgoten en bevestigingsmaterialen van het Kabelsysteem dienen van tenminste kwalitatief van gelijkwaardig materiaal te zijn vervaardigd als het kabeldraagsysteem waarvoor zij worden toegepast.
SYS-02245 | Kabelsysteem; Afdoppen mantelbuizen | Mantelbuizen van het Kabelsysteem inclusief reserve mantelbuizen en niet afgewerkte mantelbuizen dienen te zijn beschermd tegen het binnentreden van vocht en vuil.
SYS-02246 | Werkplekverlichting - Werkplekverlichting | Complex Spooldersluis dient te zijn voorzien van Werkplekverlichting
SYS-02247 | Sluitplan - Toegangscontrolesysteem | Alle Toegangsdeuren, Hekwerken, Systeemkasten, handgrepen en Luiken alsmede onderdelen van installaties zoals Voedingskasten, Systeemkasten, Verkeersregelinstallaties, Afsluitboominstallaties, Calamiteiten poorten, DVM-system, Camerasystemen, Kasten ten behoeve van (openbare-) verlichtingsinstallaties, (rol-)Poorten, afschroefbaar en afneembaar beslag dienen voorzien te worden van een Medeco XT-toegangscontrolesysteem met een veiligheidsclassificatie SKG***, welke aangeschaft dient te worden uit de batch van Rijkswaterstaat Oost-Nederland.
SYS-02248 | Sluitplan - Toegepaste sloten | De toegepaste sloten dienen zodanig geplaatst te worden dat er een goede en eenvoudige bediening van de sleutels mogelijk is, waarbij de afstand tussen slot en sleutel zo klein mogelijk is voor een optimale werking.
SYS-02249 | Sluitplan - Afschermen tegen vuil | De sloten dienen afgeschermd te zijn middels een beschermings-kapje of slot-afdekplaatje tegen binnendringend stof en vuil. Bij toepassing van een hangslot dient dit een vocht- en vuilbestendig hangslot te zijn.
SYS-02250 | Sluitplan - Sleutels | De inventarisatie van de aan te schaffen sleutels dient te geschieden op basis van de aanwijzingen vanuit de [NEN 3140] en dient in overleg met de installatieverantwoordelijke van Rijkswaterstaat Oost-Nederland plaats te vinden.
SYS-02251 | Reserve onderdelen sluitwerk Sluitplan | Er dienen reserve sloten en sleutels geleverd te worden met een hoeveelheid van 5% van de inventarisatielijst afgerond naar boven per type toegepast slot en sleutel.
SYS-02252 | Sluitplan - Inrichting Medeco XT-toegangscontrolesysteem | De inrichting van het Medeco XT-toegangscontrolesysteem dient in overleg plaats te vinden met de installatieverantwoordelijke van Rijkswaterstaat Oost-Nederland. Afwijkende situaties welke niet beschreven zijn, dienen met de OG overlegd te worden.
SYS-02253 | Beheer en onderhoud Taatskuip Opnemen in onderhoudsvoorschriften | Het in het [Kader Droogzetmiddelen, hoofdstuk 5] voorgeschreven onderhoud, keuringen en herstelwerkzaamheden inclusief rapportages opnemen in de onderhoudsvoorschriften.
SYS-02254 | Afwijking kader droogzetmiddelen | Het in paragraaf 5.2 van het [Kader Droogzetmiddelen] gevraagde (af)dak voor opslag taatskuip komt te vervallen.
SYS-02255 | Verharding opslag taatskuip | Aanbrengen van verharding op sluisterrein (locatie nader te bepalen) bestaande uit betonplaten van 2 x 2 meter voorzien van stalen rand voor opslag taatskuip
SYS-02256 | Oplegging taatskuip | De taatskuip dient in de opslag vrij van de grond te liggen door middel van hardhouten klossen.
SYS-02257 | Elektrische uitrusting Beweegbare brug en Schutsluis aantoonbaar veilig | Het Complex Spooldersluis dient betreffende de elektrische uitrusting van de Beweegbare brug en Schutsluis als aantoonbaar veilig beschouwd te zijn indien conform [NEN-EN-IEC 60204-1]: - alle in Hoofdstuk 18 Verificatie genoemde verificaties, metingen en beproevingen met goed gevolg zijn uitgevoerd; - eventuele defecten en tekortkomingen zijn verholpen. Opgemerkt dient te worden dat RWS de verplichting heeft het (inspectie)resultaat te moeten kunnen onderschrijven. Dit betekent dat zeer gedetailleerd beschreven en traceerbaar dient te zijn hetgeen geverifieerd, gemeten en beproefd is, conform welke betreffende artikel alsmede wat de goed- en afkeurcriteria zijn. Foto's kunnen ondersteunend werken.
SYS-02258 | Metalen delen buitenobjecten aarden/vereffenen | Aarding, Bliksem- en Overspanningsbeveiliging dient alle metalen delen van buitenobjecten binnen Complex Spooldersluis te aarden tegen de gevolgen van blikseminslag alsmede aanvullend potentiaalvereffening toegepast te hebben.
SYS-02259 | Afmonteren aardelektroden op meet-/inspectieput | Aardelektroden van de Aarding, Bliksem- en overspanningsbeveiliging dienen afzonderlijk in een meet-/inspectieput te zijn afgemonteerd en voorzien te zijn van losneembare inspectie-koppelingen. Meet-/inspectieputten dienen te zijn afgevuld met schoon grind.
SYS-02261 | TOPEIS betrouwbaarheid en beschikbaarheid | Complex Spooldersluis dient voor betrouwbaarheid en beschikbaarheid te voldoen aan de SLA/PINS
SYS-02262 | Opslag locatie Taatskuip | De verharding voor de Taatskuip plaatsen nabij de kolk en zodanig uitvoeren dat Taatskuip vanaf het water op zijn verharding geplaatst/verwijderd kan worden.
SYS-02263 | Huisvesting en facilitering mens en middel - Hoofdeis Gebouw | Huisvesting en facilitering mens en middel dient ten behoeve van het (vaar)wegverkeer ruimten te bieden aan bediening en besturing met bijbehorende installaties, waarbij die bouwkundige maatregelen genomen dienen te worden om de primaire processen optimaal doorgang te laten vinden, de gebruikers zich veilig voelen, het gebouw duurzaam (incl. vormgeving) is en goed beheerd en onderhouden kan worden.
SYS-02264 | Complex Spooldersluis - Generieke eisen Electrotechnische Installaties | Complex Spooldersluis dient er in te voorzien dat de electrotechnische installaties veilig en betrouwbaar zijn en efficient en effectief beheerd en onderhoud kunnen worden.
SYS-02265 | Noodstopsysteem - Categorie stopfunctie bij noodstoppen | Noodstopsysteem dient bij het bedienen van een Noodstoptoestel de elektromechanische beweging tot stilstand te brengen volgens Stopfunctie categorie 0 of 1 zoals in de [NEN-EN-IEC 60204-1] zijn gedefinieerd.
SYS-02266 | Noodstopsysteem - Verbinding Noodstop SIL | Noodstopsysteem dient voorzien te zijn van een verbinding tussen het Noodstoptoestel op Bedienplek Reguliere bediening en Noodstopcircuit op Complex Spooldersluis dat minimaal SIL 2 volgens IEC 62061 is uitgevoerd, afhankelijk van de veiligheidsklasse van de Noodstopfunctie op Complex Spooldersluis.
SYS-02268 | Noodstopsysteem - Uitvoeren commando Noodstop | Noodstopsysteem dient bij ontvangst van het commando 'Noodstop' de Noodstopfunctie op zowel Sluis als Brug te activeren.
SYS-02269 | TOPEIS Kabelsysteem | Het Kabelsysteem dient veilig, effectief, efficient energie en data te transporteren.
SYS-02270 | Bieden waterveiligheid | De Schutsluis dient te allen tijde het achterland te beschermen tegen hoog water en de waterveiligheid te garanderen conform de [Legger Rijkswaterstaatswerken].
SYS-02276 | Optimalisatie aansturing aandrijving Beweegbare Brug | Het ontwerp en de aansturing (versnelling, eenparige beweging en vertraging) van de beweging van de Beweegbare Brug dient geoptimaliseerd te worden om piekkrachten en energieverbruik zo laag mogelijk te houden.
SYS-02277 | Routeerbaar Noodstopsysteem (RNSS) - Status noodstopcircuit | Routeerbaar Noodstopsysteem (RNSS) dient de ontvangen status van het Noodstopsysteem op Complex Spooldersluis, met mogelijke waarden wel Noodstop of geen Noodstop, beschikbaar te stellen als nautisch object informatie aan de Bedienplekmanager.
SYS-02278 | Routeerbaar Noodstopsysteem (RNSS) - Signalering uitval gerouteerde noodstop | Routeerbaar Noodstopsysteem (RNSS) dient de gele oplichtende rand te doven indien het Noodstopcircuit is onderbroken voor een duur van langer dan 3 seconden.
SYS-02279 | Routeerbaar Noodstopsysteem (RNSS) - Verbinding opbouwen (Noodstopcircuit) | Routeerbaar Noodstopsysteem (RNSS) dient bij het ontvangen van de aanvraag 'Verbinding opbouwen' vanaf de Bedienplek Nautische Objecten de verbinding met het Noodstoptoestel op deze Bedienplek tot stand te brengen.
SYS-02280 | Routeerbaar Noodstopsysteem (RNSS) - Verbinding Noodstop afsluiten (object) | Routeerbaar Noodstopsysteem (RNSS) dient bij gecontroleerde ontkoppeling van de bedienplek geen Noodstop te genereren
SYS-02281 | Routeerbaar Noodstopsysteem (RNSS) - Signalering kortstondige uitval gerouteerde noodstop | Routeerbaar Noodstopsysteem (RNSS) dient te voorzien in Noodstopknoppen met een gele oplichtende rand die knippert met een frequentie van 3 Hz indien het Noodstopcircuit is onderbroken voor een duur van tussen 0,5 en 3 seconden.
SYS-02282 | Routeerbaar Noodstopsysteem (RNSS) - Uitval verbinding Noodstop | Routeerbaar Noodstopsysteem (RNSS) dient bij een onderbreking van de communicatie in de Noodstopketen langer dan 3 seconden Complex Spooldersluis met een Beschermende stop in een veilige toestand te brengen.
SYS-02283 | Routeerbaar Noodstopsysteem (RNSS) - Verbinding Noodstop opstarttijd | Routeerbaar Noodstopsysteem (RNSS) dient de verbinding tussen het Noodstoptoestel op Bedienplek Nautische Objecten en het Noodstopcircuit op Complex Spooldersluis in 99% van de gevallen binnen 500 ms op te bouwen. In maximaal 1% van de gevallen mag het tussen de 500 ms en 1 sec duren.
SYS-02284 | Routeerbaar Noodstopsysteem (RNSS) - Verbinding Noodstop cardinaliteit | Routeerbaar Noodstopsysteem (RNSS) dient voor een Noodstoptoestel op de Bedienplek Nautische Objecten slechts koppeling met één Noodstopcircuit toe te staan.
SYS-02285 | Routeerbaar Noodstopsysteem (RNSS) - Verbinding Noodstop afsluiten (bedienplek) | Routeerbaar Noodstopsysteem (RNSS) dient om het interface te deactiveren het commando 'Verbinding verbreken' te verzenden naar het Noodstopcircuit op Complex Spooldersluis.
SYS-02286 | Routeerbaar Noodstopsysteem (RNSS) - Koppelen geactiveerd noodstoptoestel | Routeerbaar Noodstopsysteem (RNSS) dient het koppelen aan Complex Spooldersluis toe te staan wanneer een geactiveerd Noodstoptoestel ontgrendeld is wanneer deze Bedienplek actief, of wederom actief is na voorafgaande uitval van de Bedienplek.
SYS-02287 | Routeerbaar Noodstopsysteem (RNSS) - Signalering gerouteerde noodstop actief | Routeerbaar Noodstopsysteem (RNSS) dient de gele rand alleen te laten oplichten indien het Noodstoptoestel actief aan Complex Spooldersluis gekoppeld is.
SYS-02288 | Routeerbaar Noodstopsysteem (RNSS) - Status Noodstop versturen | Routeerbaar Noodstopsysteem (RNSS) dient de status van de Noodstopfunctie, mogelijke waarden wel Noodstop en geen Noodstop, te versturen naar de aangesloten Bedienplekken.
SYS-02289 | Routeerbaar Noodstopsysteem (RNSS) - Uitval verbinding met bedienplek | Routeerbaar Noodstopsysteem (RNSS) dient bij een verstoring van de verbinding met de Bedienplek Nautische Objecten langer dan 3 seconden een Beschermende stop te activeren op Complex Spooldersluis.
SYS-02290 | Routeerbaar Noodstopsysteem (RNSS) - Verbinding Noodstop storing | Routeerbaar Noodstopsysteem (RNSS) dient bij een verstoring in de Noodstopketen, bestaande uit het Noodstoptoestel op Bedienplek Nautische Objecten, het Noodstopcircuit op Complex Spooldersluis alsmede de verbinding hiertussen, langer dan 3 sec op de Bedienplek dit als een storing te melden aan de Bedienaar.
SYS-02291 | Routeerbaar Noodstopsysteem (RNSS) - Verbinding Noodstop herstel | Routeerbaar Noodstopsysteem (RNSS) dient na herstel van de verbinding met het Noodstoptoestel op Bedienplek Nautische Objecten de Noodstopfunctie niet automatisch te deactiveren.
SYS-02292 | Routeerbaar Noodstopsysteem (RNSS) - Versturen commando Reset noodstop | Routeerbaar Noodstopsysteem (RNSS) dient bij ontgrendeling van de Noodstopknop het commando 'Reset noodstop' te verzenden naar het Noodstopcircuit op Complex Spooldersluis.
SYS-02293 | Routeerbaar Noodstopsysteem (RNSS) - Verbinding Noodstop ID | Routeerbaar Noodstopsysteem (RNSS) dient bij het tot stand komen van de verbinding zich te identificeren bij het Noodstopcircuit op Complex Spooldersluis.
SYS-02294 | Routeerbaar Noodstopsysteem (RNSS) - Noodstop check ID bedienplek | Routeerbaar Noodstopsysteem (RNSS) dient bij het tot stand komen van de verbinding de ontvangen identiteit van het Noodstoptoestel op Bedienplek Nautische Objecten te verifieren bij Bediening en Besturingsysteem, waarmee de juiste verbinding kan worden vastgesteld.
SYS-02295 | Routeerbaar Noodstopsysteem (RNSS) - Verbinding opbouwen (Noodstoptoestel) | Routeerbaar Noodstopsysteem (RNSS) dient de aanvraag 'Verbinding opbouwen' te versturen naar het Noodstopcircuit op Complex Spooldersluis.
SYS-02296 | Routeerbaar Noodstopsysteem (RNSS) - Versturen commando Noodstop | Routeerbaar Noodstopsysteem (RNSS) dient bij bediening van de Noodstopknop het commando 'Noodstop' te verzenden naar het Noodstopcircuit op Complex Spooldersluis.
SYS-02297 | Routeerbaar Noodstopsysteem (RNSS) - Verbinding Noodstop heartbeat | Routeerbaar Noodstopsysteem (RNSS) dient de status van de verbinding tussen het Noodstoptoestel op de Bedienplek Nautische Objecten en het Noodstopcircuit op Complex Spooldersluis, op basis van een request & acknowledge protocol, in 99% van de gevallen iedere 200ms te controleren. In maximaal 1% van de gevallen mag het tussen de 200 ms en 400 ms duren.
SYS-02299 | Hergebruik ankers bevestiging Hameistijlen beschouwen | De huidige krulankers van de Hameistijlen dienen ten behoeve van hergebruik door middel van inspectie en herberekening beoordeeld te worden.
SYS-02300 | Bediening als systemen niet gefaald | Reguliere bediening (lokaal of op afstand) is slechts toegestaan indien en voor zover een object niet gefaald is.
SYS-02302 | Flexibel toewijzen objecten aan bedienplekken (NC) | Het systeem dient de bediening van een object dynamisch, op verzoek van een bedienaar, aan de betreffende bedienplek in de Nautische Centrale te koppelen.
SYS-02303 | Herstel verbinding met bedienplek | Het systeem op de bediencentrale dient bij herstel van de verbinding met de Bedienplek de mode “meekijken” beschikbaar te stellen.
SYS-02305 | Keuze bedienplek voor overnemen actieve noodstop | Indien de Noodstopfunctie op afstand geactiveerd is en het niet meer mogelijk is deze via de oorspronkelijke Bedienplek te resetten, dan is het alleen toegestaan om naar een andere Bedienplek over te schakelen indien de nieuwe Bedienplek minstens dezelfde
SYS-02306 | Koppelen geactiveerd noodstoptoestel | Routeerbaar Noodstopsysteem (RNSS) dient geen automatische ontgrendelen uit te voeren bij uitval van de Bedienplek.
SYS-02307 | Koppeling audio conform UKVC | De koppeling met de Communicatiemiddelen dient te voldoen aan UKVC7AUDIO_IRS en UKVC7AUDIO_VOIP_IDD in [UKVC koppelvlakspecificaties], uitgezonderd de koppeling met het Marifoonsysteem.
SYS-02308 | Koppeling Bediensysteem conform UKVC | De koppeling tussen het bediendomein en het nautische object dienen te voldoen aan de vigerende versie van UKVC [UKVC koppelvlakspecificaties].
SYS-02309 | Koppeling PTZ conform UKVC | De koppeling met een bedienbare camera dient voor de bediening (PTZ functies) te voldoen aan UKVC3PTZ_IRS en UKVC3PTZ_ONVIF_IDD in [UKVC koppelvlakspecificaties].
SYS-02310 | Koppeling video conform UKVC | De koppeling met een camera dient te voldoen aan UKVC2VIDEO_IRS en UKVC2VIDEO_H264_IDD in [UKVC koppelvlakspecificaties].
SYS-02311 | Noodstop check ID bedienplek | Routeerbaar Noodstopsysteem (RNSS) dient bij het tot stand komen van de verbinding de ontvangen identiteit van het Noodstoptoestel (op de Bedienplek) te verifiëren bij het Besturingssysteem, waarmee de juiste verbinding kan worden vastgesteld.
SYS-02312 | Noodstop signaal | Routeerbaar Noodstopsysteem (RNSS) dient bij ontgrendeling van de Noodstopknop het signaal 'Reset noodstop' af te geven aan het Noodstopcircuit (op het object).
SYS-02313 | Noodstoptoestel met gele oplichtende rand | Routeerbaar Noodstopsysteem (RNSS) dient voorzien te zijn van een gele oplichtende rand om aan te geven dat er veilig bediend kan worden.
SYS-02314 | Object Status en alarmdata (ODS) | Het Bediening- en Besturingssysteem dient via de Object Data Stekker (ODS) aansluiting actuele status- en alarmdata te verzenden.
SYS-02315 | Objectoverzicht NC (verbinding object) | Het bediensysteem (in de Bediencentrale) dient de data verbinding met het Bedieningssysteem (op het nautisch object) te initiëren.
SYS-02316 | Objectoverzicht NC (verbinding retry) | Het bediensysteem op het nautisch object dient bij het falen van de verbinding met het Besturingssysteem (op het nautisch object) iedere 500msec een verzoek te doen de verbinding op te bouwen, totdat de verbinding weer actief is.
SYS-02317 | Objectoverzicht NC (weergave status object) | Het bediensysteem dient op basis van de ontvangen status van het Besturingssysteem (op het nautisch object) de juistheid en actualiteit van het nautisch object weer te geven via het bediensysteem.
SYS-02318 | Schouwen sluisdeuren | Indien er zich een Vaarweggebruiker onder / tussen een Sluisdeur bevindt mag een Sluisdeur niet gesloten worden.
SYS-02319 | Signalering gerouteerde noodstop actief | Routeerbaar Noodstopsysteem (RNSS) dient de gele rand alleen te laten oplichten indien het Noodstoptoestel actief aan een object gekoppeld is.
SYS-02320 | Signalering kortstondige uitval gerouteerde noodstop | Routeerbaar Noodstopsysteem (RNSS) dient voorzien te zijn van een gele oplichtende rand die knippert met een frequentie van 3 Hz indien het Noodstopcircuit is onderbroken voor een duur van tussen 0,5 en 3 seconden.
SYS-02321 | Signalering reset noodstop | Routeerbaar Noodstopsysteem (RNSS) dient zodra de Noodstopfunctie gereset is, de tekst “Noodstop” op de Bedienplattegrond te verwijderen. Dit geldt voor zowel Bedienplekken als Meekijkplekken.
SYS-02322 | Signalering uitval gerouteerde noodstop | Routeerbaar Noodstopsysteem (RNSS) dient de gele oplichtende rand te doven indien het Noodstopcircuit is onderbroken voor een duur van langer dan 3 seconden.
SYS-02323 | Status Noodstop versturen | Routeerbaar Noodstopsysteem (RNSS) dient de status van de Noodstopfunctie, mogelijke waarden wel noodstop en geen noodstop, te versturen naar de aangesloten Bedienplekken.
SYS-02324 | Status noodstopcircuit | Routeerbaar Noodstopsysteem (RNSS) dient de ontvangen status van het Noodstopcircuit (op het object), met mogelijke waarden wel noodstop of geen noodstop, beschikbaar te stellen als nautisch object informatie aan de Bedienplekmanager.
SYS-02325 | Toepassen LIB/BIV-koppeling | Het Bediening- en Besturingssysteem dient de Maximumsnelheid brugsluiting te activeren via LIB/BIV-koppeling conform WKS IRS Onderstation/OS-applicatie configuratie (WKS_CGGOSALL).
SYS-02326 | Uitval verbinding met bedienplek | Bij een verstoring van de verbinding met de Bedienplek langer dan 3 seconde dient het Bediensysteem een Beschermende stop te activeren op het nautisch object.
SYS-02327 | Uitval verbinding Noodstop | Routeerbaar Noodstopsysteem (RNSS) dient bij een onderbreking van de communicatie in de Noodstopketen langer dan 3 seconden het nautisch object met een Beschermende stop in een veilige toestand te brengen.
SYS-02328 | Uitvoeren Noodstop | Routeerbaar Noodstopsysteem (RNSS) dient bij het signaal 'Noodstop' de Noodstopfunctie op het nautisch object te activeren.
SYS-02329 | Uitvoeren Reset noodstop | Routeerbaar Noodstopsysteem (RNSS) dient bij 'Reset noodstop' indien geen andere Noodstopknoppen van dat nautisch object vergrendeld zijn, de Noodstopfunctie op het object te resetten
SYS-02330 | Uitvoering bedienplek noodbediening-hand | De bedienplek dient te zijn uitgevoerd conform: - NEN-EN 894 deel 1 t/m 4, alle onderdelen die van toepassing zijn; - NEN-EN 1005-1 t/m 5, alle onderdelen die van toepassing zijn.
SYS-02331 | Verbinding Noodstop afsluiten (bedienplek) | Routeerbaar Noodstopsysteem (RNSS) dient om het interface te deactiveren het commando 'Verbinding verbreken' te verzenden naar het Noodstopcircuit (op het nautisch object).
SYS-02332 | Verbinding Noodstop afsluiten (object) | Routeerbaar Noodstopsysteem (RNSS) dient bij gecontroleerde ontkoppeling van de bedienplek geen noodstop te genereren
SYS-02333 | Verbinding Noodstop cardinaliteit | Een Noodstoptoestel (op de Bedienplek)dient slechts verbinding te hebben met één Noodstopcircuit (op het nautisch object).
SYS-02334 | Verbinding Noodstop heartbeat | Het Noodstoptoestel (op de Bedienplek) en het Noodstopcircuit (op het nautisch object) dienen, op basis van een request & acknowledge protocol, in 99% van de gevallen iedere 200ms de status van de verbinding te controleren. In maximaal 1% van de gevallen
SYS-02335 | Verbinding Noodstop herstel | Routeerbaar Noodstopsysteem (RNSS) dient na herstel van de verbinding met het Noodstoptoestel (op de Bedienplek) de Noodstopfunctie niet automatisch te deactiveren.
SYS-02336 | Verbinding Noodstop ID | Routeerbaar Noodstopsysteem (RNSS) dient bij het tot stand komen van de verbinding zich te identificeren bij het Noodstopcircuit (op het nautisch object).
SYS-02337 | Verbinding Noodstop opstarttijd | De verbinding tussen het Noodstoptoestel (op de Bedienplek) en het Noodstopcircuit (op het nautisch object) dient in 99% van de gevallen binnen 500 ms te zijn opgebouwd. In maximaal 1% van de gevallen mag het tussen de 500 ms en 1 sec duren.
SYS-02338 | Verbinding Noodstop SIL | De verbinding tussen het Noodstoptoestel (op de bedienplek) en Noodstopcircuit (op het nautisch object) dient minimaal SIL 2 volgens IEC 62061 te zijn uitgevoerd, afhankelijk van de veiligheidsklasse van de Noodstopfunctie op het object.
SYS-02339 | Verbinding Noodstop storing | Bij een verstoring in de Noodstopketen, bestaande uit het Noodstoptoestel (op de Bedienplek), het Noodstopcircuit (op het object) almede de verbinding hiertussen, langer dan 3 sec dient de Bedienplek dit als een storing te melden aan de Bedienaar.
SYS-02340 | Verbinding opbouwen (Noodstopcircuit) | Routeerbaar Noodstopsysteem (RNSS) dient bij het ontvangen van de aanvraag 'Verbinding opbouwen' vanaf de Bedienplek de verbinding met het Noodstoptoestel op deze Bedienplek tot stand te brengen.
SYS-02341 | Verbinding opbouwen (Noodstoptoestel) | Routeerbaar Noodstopsysteem (RNSS) dient de aanvraag 'Verbinding opbouwen' te versturen naar het Noodstopcircuit op het object.
SYS-02342 | Document Onderhoudsregime aanpassen | Het Document Onderhoudsregime [LOADERFILE ULTIMO_SPL_DEF_V3.xlsx ] dient aangepast te zijn aan de situatie na renovatie van Complex Spooldersluis
SYS-02343 | Uitvoering aandrijving Beweegbare Brug | De nieuwe aandrijving van de Beweegbare Brug dient het uiterlijk van de Beweegbare Brug niet veranderen. Het toepassen van een hydraulische aandrijving of een elektromechanische Actuator is niet toegestaan.
SYS-02344 | Beheersmaatregelen Chroom VI | Bij werkzaamheden aan Chroom VI houdende conserveringen de voorschriften uit [Beheersregime+chroom-6+versie+1.1] volgen. In [Inspectierapport conservering Spooldersluis rev. 2 compleet] zijn de analyses van een groot deel van de conserveringen opgenomen.
SYS-02345 | Hydro -en meteomeetinstallatie vervangen | Opdrachtnemer dient de Hydro -en Meteomeetinstallatie in zijn geheel te vervangen.
SYS-02346 | Geluidsniveau Klimaatinstallatie | Het installatiegeluidsniveau van een Klimaatinstallatie dient kleiner te zijn dan 50 dB(A) .
SYS-02347 | Behouden CV installatie | De CV verwarmingsinstallatie in het Bediengebouw dient behouden te blijven. Toelichting: Deze installatie is recent vervangen en nog niet end of life.
SYS-02348 | Vervangen hekwerk sluiskolk | Het hekwerk aan de zuidzijde van de kolk dient vervangen te zijn. Aan de noordzijde dient nieuw hekwerk langs de kolk geplaatst te zijn.
SYS-02349 | Plaatsen hekwerk sluiskolk | Langs de noord- en zuidzijde van de sluiskolk dient hekwerk geplaatst te zijn
SYS-02350 | Hekwerk sluisklok, locatie | De hekwerken langs de sluiskolk dienen geplaatst te worden volgens het schetsontwerp [Plaatsing Hekwerk Sluiskolk]
SYS-02351 | Hekwerk Sluiskolk, hoogte | Het hekwerk langs de sluiskolk dient 1,10 m hoog te zijn
SYS-02352 | Hekwerk Sluiskolk, looppoorten | Het hekwerk langs de sluiskolk dient voorzien te zijn van looppoorten. Per zijde: - een poort bij elke puntdeur - een poort tussen de puntdeuren halverwege de kolk
SYS-02353 | Hekwerk Sluiskolk, looppoorten zelfsluitend | De aan te brengen looppoorten dienen zelfsluitend te zijn
SYS-02354 | Hekwerk Sluiskolk, looppoorten, sloten | De te plaatsen looppoorten dienen voorzien te zijn van loopsloten
SYS-02355 | Hekwerk Sluiskolk, niet overklimbaar | Het te plaatsen hekwerk langs de sluiskolk dient niet overklimbaar te zijn
SYS-02356 | Hekwerk Sluiskolk, conservering en kleur | Hekwerk conserveren conform duplexsysteem Nieuwbouw en Vervanging van de [RTD-1032]. De toe te passen corrosiecategorie is atmosferische belasting. De kleur van de toplaag dient te zijn RAL 6009, dennengroen
SYS-02357 | Hekwerk Sluiskolk, aanduidingsborden | Ter plaatse van de aan te brtengen looppoorten dient een aanduidingsbord "Reddingsvestplicht" M053 conform NEN-EN-ISO 7010 te zijn aangebracht.
SYS-02358 | Hekwerk Sluiskolk, reddingsmiddelen | Het hekwerk langs de sluiskolk dient voorzien te zijn van 4 reddingsmiddelen verdeeld over beide zijden en de lengte van de sluiskolk.
SYS-02359 | Verlichting Hameistijlen brug | De hameistijlen voorzien van voldoende binnenverlichting, een lichtschakelaar en een wandcontactdoos.
SYS-02362 | Hekwerk Sluiskolk, looppoorten, draairichting | De draairichting van de aan te brengen looppoorten dient van de sluis af te zijn
SYS-02363 | Valbeveiliging luiken | De toegangsluiken van de Aandrijving en bewegingswerk Sluisdeuren dient ten minste aan drie zijden omsloten te zijn om valgevaar in de kelder te voorkomen.
SYS-02364 | Hekwerk Schutsluis, aansluiting op sluisdeuren | Het nieuw te plaatsen hekwerk dient aan te sluiten op de leuningen van de sluisdeuren conform de arbo-wetgeving
SYS-02365 | Verplaatsen watermeetpunt Katerveer; buis dichtzetten | De toevoerbuis van het watermeetpunt "Katerveer" dient duurzaam dichtgezet te zijn aan buitenzijde van de damwand, waarbij de oorspronkelijke sterkte van de damwand hersteld dient te zijn.
SYS-02366 | Voorkomen bouwstof op elektrische installaties | De Elektrische installatie en installaties en apparaten met elektronica en sensoren, dienen beschermd te zijn tegen vocht en bouwstof als gevolg van bouwactiviteiten.
SYS-02367 | Verwijderen bediengebouw buitenhoofd, aanbrengen luik kelder | De kelder onder het te verwijderen bediengebouw op het buitenhoofd dient afgedicht te zijn door middel van een luik
SYS-02368 | Verwijderen bediengebouw buitenhoofd, afwerking betonvloer | De vrijkomende betonvloer dient voorzien te zijn van een bescherming tegen weersinvloeden