# Bijlage 2		Programma van eisen

| Eis | Omschrijving |
| --- | --- |
| E1 | Minimale prestatie eisen verlichtingsinstallatie |
| E2 | Minimale kwaliteitseisen LED systemen |
| E3 | Minimale eisen monitoringssysteem |
| E4 | Minimale eisen onderhoud en beheer |
| E5 | Indieningsvereisten lichtontwerp |

## E1 Lichtontwerp: Minimale prestatie eisen verlichtingsinstallatie

Minimale prestatie eisen armaturen
In dit uitgangspuntendocument wordt de NEN-EN 12464-1:2011 gevolgd. De lichtsterktes, gelijkmatigheid, lichthinder en lichtkleur uit deze norm worden voor de genoemde 20 jaar als ondergrens gehanteerd.

De Inschrijvers worden uitgedaagd om de sociale veiligheid (beleving) in de parkeergarage te vergroten door een goed lichtontwerp waarin onder andere het verhogen van het lichtniveau en het verbeteren van de gelijkmatigheid wordt gewaardeerd. Deze waardering wordt gedaan door de aangeboden inschrijfprijs fictief te verlagen.. Het is de Inschrijver vrij om binnen de gestelde minimale en maximale randvoorwaarden de verschillende waarden te optimaliseren.

| Prestatie eis | eenheid | Minimaal | maximaal |
| --- | --- | --- | --- |
| Gemiddelde verlichtingssterkte - Rijbanen en parkeervakken - In- en uitrit overdag - In- en uitrit s ’nachts - Parkeerdek - Entree - Lifthal - Trappenhuis - beheerdersruimte Gemiddelde verlichtingssterkte rijbanen bij geen aanwezigheid (veiligheidsverlichting) | Em (lux) | - 75 - 300 - 75 - 20 - 300 - 200 - 150 - 300 - 15 |  |
| Gelijkmatigheid | Uo | 0,4 |  |
| Lichtkleur | Tcp (K) | 3.300 | 5.600 |
| Ra waarde | Ra | 60 |  |
| UGR-waarde - Parkeerautomaat - Overige | UGR | 19 25 |  |

Minimale installatie eisen

De armaturen dienen dusdanig gepositioneerd te worden dat de verlichtingsarmaturen evenwijdig aan de rijrichting geplaatst worden.

In de bestaande situatie zijn alle armaturen in één lijn geplaatst. Dit geeft op de begane grond in de bochten het probleem dat hoge auto’s de armaturen kapot rijden. Dit dient in de nieuwe situatie voorkomen te worden door de rij armaturen te onderbreken en de armaturen in de rijrichting naast de rijbaan te monteren. Deze positionering van de verlichtingsarmaturen dient in het lichtplan verwerkt te worden.

De bestaande verlichtingsschakeling is uitgerust met decentraal geplaatst relais op de verdiepingen die de verlichting schakelen, deze bestaande relais zijn niet geschikt voor het schakelen van de huidige armaturen en branden regelmatig door. De inschrijver dient de verlichtingsschakeling met deugdelijke industriële relais uit te voeren. Deze schakeling en de nieuw toegepaste armaturen dient op elkaar afgestemd te zijn.

Voor het vervangen van de verlichting in de beheerdersruimte entree betaalautomaat, trappenhuis en voorruimte liften dient zoveel mogelijk gebruik gemaakt te worden van de bestaande armatuurposities. Wanneer niet mogelijk is of niet wenselijk wordt geacht door de inschrijver dienen de herstelwerkzaamheden aan plafond en wanden voor rekening van de Inschrijver opgenomen te zijn. Bij wijziging van de armatuurposities in de parkeergarage, dient de inschrijver voor zijn rekening herstelwerkzaamheden aan plafond en wanden op te nemen.

Voor het vervangen van de verlichting op het parkeerdek mag de Inschrijver uitgaan van hergebruik van de bestaande masten waarbij alleen de armaturen worden vervangen door LED-armaturen met behuizing. Het verwijderen inclusief afvoeren van de bestaande armaturen, oude schakelingen, bekabeling, buisleidingen en overige toebehoren welke niet hergebruikt wordt, montagebeugels etc. dient in deze inschrijving inbegrepen te zijn.

In de beheerdersruimte dient het bestaande bedieningspaneel van de verlichtingsinstallatie inclusief bekabelingen en schakelingen en overige toebehoren vervangen te worden. De inschrijver zorgt voor de demontage en verwijdering en levert en installeert een nieuw en correct werkend bedieningspaneel. Het ontwerp, de inrichting, lay-out, positie en functies van het nieuwe bedieningspaneel wordt in overleg met de aanbestedende dienst uitgewerkt en na akkoord door aanbestedende dienst door inschrijver uitgevoerd.

Renovatie/vervanging verdeelkasten:

De relais in de bestaande verdeelkasten dienen te worden verwijderd en afgevoerd of indien nog noodzakelijk vervangen te worden door deugdelijke relais. Alle eventueel nieuw te realiseren verdeelkasten, voedingen, sturingen, bekabeling en kabelwegen dienen bij de aanneemsom inbegrepen te zijn. Het tijdelijk buiten gebruik stellen van de parkeergarage en volledig afsluiten van stroom is niet toegestaan. Reden hiervoor is ondermeer borging voor functioneren parkeerapparatuur en verkeerslichten. Afkoppeling stroom per groep kan alleen in goed overleg met de aanbestedende dienst  plaats te vinden. De inschrijver dient bij zijn inschrijving rekening te houden met het treffen van (nood)voorzieningen bij renovatie/vervanging van de verdeelkasten.

Minimale verlichtingsschakelingen

De Inschrijver dient minimaal de volgende verlichtingschakelingen te voorzien.

De verlichting van de parkeerlagen begane grond t/m 5e verdieping dienen minimaal geschakeld te worden;

- op aanwezigheid per bouwlaag.

- bij geen aanwezigheid minimaal 15 lux veiligheidsverlichting.

De verlichting van het parkeerdek 6e verdieping dient minimaal geschakeld te worden;

- Doormiddel van een astronomische tijdschakelklok.

- Op aanwezigheid, bij geen aanwezigheid alle verlichting uit.

De verlichting van de  in- en uitrit dient minimaal geschakeld te worden;

- Op 300 lux overdag.

- Op 75 lux s ‘nachts.

De verlichting entree betaalautomaat, lifthallen, beheerdersruimte en trappenhuis dient altijd op het gewenste lichtniveau te branden.

### Sensoren

Er dient een daglichtregeling toegepast te worden door een sensor te selecteren die automatisch de verlichting dimt bij voldoende daglicht van buitenaf. Het plaatsen van een daglichtregeling dient tevens het gewenste effect te hebben dat de verlichting automatisch verder gedimd wordt wanneer er in de toekomst voor gekozen wordt om het plafond wit te maken. De inschrijver dient per parkeerlaag minimaal 6 sensoren (de 4 gevels en de 2 binnen rijen) te hanteren.

De sensoren voor de aanwezigheidsdetectie voor het uitschakelen of dimmen van de verlichtingsarmaturen, dienen geplaatst te worden voor het oprijden van de te schakelen parkeerlaag en nabij het trappenhuis voor wanneer de parkeerlaag lopend betreden wordt.

Prestatieborging

De Inschrijver kan zelf beslissen om door een onafhankelijke partij gedurende de looptijd van 20 jaar metingen (continu of momentaan) te laten verrichtten naar behoud van verlichtingseisen en kwaliteitseisen. Bij voorkeur wordt de Inschrijver hierbij betrokken. Het niet behalen van deze eisen worden met de aanbieder besproken en door de aanbieder hersteld binnen de afspraken van het contract voor beheer en onderhoud.

## E2 Lichtontwerp: Minimale prestatie- en kwaliteitseisen LED systemen

| Kwaliteitseis | Eenheid | minimaal |
| --- | --- | --- |
| Levensduur | LxFy | L80F10 |
| Branduren | Uur(h) | 50.000 |
| Kleurkwaliteit | MacAdam | 5 |
| Powerfactor (ook bij dimmen) | PF | 0,9 |
| Slagvastheid | IK | 08 |
| Water- en stofdichtheid - Parkeerlagen - Parkeerdek | IP | 55 65 |

## E3 Minimale eisen monitoringssysteem

De inschrijver kiest voor een ( bij voorkeur webbased) monitoringssysteem en dient deze inclusief de programeersoftware en programeercodes correct werkend aan de Aanbestedende Dienst op te leveren. Dit monitoringssysteem is ook voor het bewust maken van het energiegebruik van de parkeergarage voor de bezoekers.

De inschrijver wordt uitgedaagd om een monitoringsysteem aan te bieden waardoor de duurzame uitstraling van de parkeergarage vergroot wordt. Omdat deze parkeergarage een voorbeeld moet worden voor andere parkeergarages in en buiten de gemeente moet van monitoringsgegevens geleerd worden hoe duurzaam deze parkeergarage is, en hoe het wellicht nog beter kan.

Aanvullende functionaliteit van het monitoringssysteem waardoor meer inzicht wordt verkregen in functioneren van de regeling, sensoren, verbruik van verdiepingen, behoud van kwaliteitseisen of verlichtingseisen of armaturen wordt in de beoordeling gewaardeerd

Een selectie van de meetresultaten moet ook weergegeven worden voor bezoekers en andere geïnteresseerden. Deze gegevens (het relevante energiegebruik voor bezoekers) dient zichtbaar gemaakt te worden in de garage. Het scherm waarop dit zichtbaar gemaakt dient te worden, wordt door de gemeente Venlo aangeleverd. Door de Inschrijver dient het monitoringssysteem inclusief programmasoftware gemonteerd en aangesloten te worden. Bij oplevering dienen de energiegebruiken weergegeven te worden.

De gemeente Venlo is gastheer in de parkeergarage en wilt ontzorgt worden. Daarom is het belangrijk dat defecte armaturen en sensoren snel vervangen worden. In de monitoring moet daarom ook een storingsmelding worden opgenomen met logboekfunctie waarin bijgehouden wordt wat de respons-vervangingstijd is. De Inschrijver levert en installeert het monitoringssysteem. De verantwoordelijkheid voor het monitoren en het afhandelen van de storingen ligt gedurende de contractuele beheer en onderhoudstermijn bij de Inschrijver. Hierbij wordt ervan uitgegaan dat de gemeente ontzorgt wordt. De Inschrijver dient jaarlijks aan te tonen dat aan de aangeboden TCO met alle daarbij behorende prestatie-kwaliteit eisen (de basis waarop de opdracht gegund wordt) gehaald worden.

Het monitoringssysteem dient minimaal de volgende functies te bevatten;

Totaalverbruik per 15 min, uur, dag, week, maand en jaar. Dit totaalverbruik over een periode van een dag, week, maand, jaar en meerdere jaren.

Verbruik per verdieping. (gestapeld en los per verdieping)

Branduren armaturen of armatuurgroepen.

Storingsmeldingen met logboek.

Layout van de gemeente Venlo met ruimte voor weergave betrokken bedrijven

## E4: Minimale eisen onderhoud en beheer

Ten behoeve van de gehele verlichtingsinstallatie en bijbehorende elektrotechnische installatie dient er voor de twintig jaren na oplevering onderhoud en beheer aangeboden te worden. Het eerste jaar wordt  benut voor het fine-tunen van de verlichtingsinstallatie door middel van de verschillende instelmogelijkheden. Het eerste jaar zal na afloop geëvalueerd worden met de opdrachtgever en adviseur. Het contract voor het onderhoud en beheer gaat in direct na de gebruiksklare oplevering.

Het onderhoud en beheer dient gedurende de contractuele looptijd van het contract ( twintig jaren na oplevering) te voldoen aan de volgende uitgangspunten:

- De geëiste lichtniveau ’s (conform E1 Minimale prestatie eisen verlichtingsinstallatie en Minimale prestatie- en kwaliteitseisen LED systemen) dienen altijd behaald te worden, uitgezonderd dimbedrijf;

- De geëiste kwaliteitseisen (conform E2) dienen altijd behaald te worden;

- Verdere overeengekomen kwaliteitseisen (zoals bijvoorbeeld innovatieve oplossingen) dienen altijd behaald te worden

- De gemeente kan afwijken van de door de aanbieder aangeboden verlichtingsniveaus (bijvoorbeeld tijdens dimmen) Aanpassingen van instellingen zijn onderdeel van beheer en onderhoud

- Een armatuur of een serie armaturen of monitoringssysteem of lichtregelsysteem dat storing vertoond moet binnen 24 uur na storingsmelding worden gerepareerd of zo nodig vervangen.

- Een armatuur of serie van armaturen die tijdens de gebruiksperiode niet de vereiste prestaties (zie eisen bij  G1 en G2) haalt, moeten binnen 72 uur worden vervangen of opnieuw geprogrammeerd / bijgesteld.

- NEN 3140 keuringen inclusief herstel van alle daaruit voortkomende gebreken;

- Het up-to-date houden van de revisiebescheiden en deze analoog en digitaal verstrekken na doorvoeren van mutaties.

- Bijzondere werkzaamheden zoals tijdelijke demontage, verplaatsing of verbouwing worden uitgevoerd op basis van offerte of openbegroting met behoud van garantie

- Door monitoring worden de energetische prestaties van de installatie bijgehouden. Bij afwijkend energieverbruik is controle, onderzoek en correctie van de installatie onderdeel van het contract voor beheer en onderhoud

Kosten voor energieverbruik maken geen onderdeel uit van het contract voor onderhoud en beheer van de verlichtingsinstallatie.

Indien een reparatie noodzakelijk is waarbij, naar verwachting, een stilstand-tijd binnen een termijn van (24u of 72u) wordt overschreden als gevolg van een onvoorzien en onverwacht defect, klacht, storing, etc., dan dient de inschrijver de gemeente ter stond te informeren. Bij deze melding dient de verwachte stilstand-tijd te worden opgegeven. Tevens dient door de Inschrijver het plan van aanpak te worden overlegd voor de oplossing van dit probleem.

De gemeente Venlo heeft het recht het contract voor onderhoud en beheer van de verlichtingsinstallatie per direct en zonder dat de inschrijver recht heeft op vergoeding te beëindigen indien:

- de bovenstaande uitgangspunten bij herhaling niet worden behaald;

- de gemeente de parkeergarage waarin de verlichtingsinstallatie zich bevind, verkoopt;

- de inschrijver surseance van betaling aanvraagt of deze haar wordt verleend;

- de inschrijver een onderhands akkoord aanbiedt aan diens schuldeisers;

- de inschrijver failliet wordt verklaart;

Bij beëindiging contract levert de inschrijver kosteloos minimaal de volgende zaken aan:

- Revisiebescheiden (tekeningen: 2x analoog en digitaal in PDF en DWG formaat)

- Wachtwoorden van de gebruikte systemen

- Overdracht van eventuele sleutels

Rapportage (contract)

De inschrijver dient jaarlijks een onderhoudsrapportage aan te leveren, in het eerste kwartaal van het daaropvolgende jaar. In deze onderhoudsrapportage dient ook een kopie van het ingevulde logboek opgenomen te worden. Het boetebedrag bij het niet tijdig of volledig aanleveren van een rapportage bedraagt € 50,- per tekortkoming.

## Indexering (contract)
De Inschrijver heeft het recht jaarlijks veranderingen in materiaalkosten en loonkosten door te belasten aan de opdrachtgever. Deze indexering zal plaatsvinden op basis van indexcijfers van het CBS volgens de volgende formule.

O X 80% X (1 + index percentage L) + O X 20% X (1 + index percentage M)

O = Onderhoudsprijs

L = Loonkosten CAO  Metaal en Techniek

M = Materiaalkosten

De Inschrijver heeft de verplichting de hoogte van de indexering voor 1 december voorafgaand aan elk  jaar aan de Inschrijver bekend te maken, onderbouwd door het verloop van de indexcijfers Loonkosten en Materiaalkosten, zoals door het CBS gepubliceerd, waarbij het maandcijfer van de maand voorafgaand aan de inwerkingtreding van de Overeenkomst wordt gesteld op 100%..

## Fabricaten

Van geleverde en gemonteerde materialen tijdens de contractuele looptijd dienen fabricaten en typen overeen te komen met de originele fabricaten en typen welke in de parkeergarage zijn toegepast. Afwijkingen zijn, in verband met consistentie van de installaties en al toegepaste fabricaten, niet toegestaan. Indien materialen niet meer leverbaar zijn dan dient dit schriftelijk gemeld te worden, tevens dient een vergelijkbaar en/ of beter alternatief, voorzien van motivatie,  ter beoordeling en goedkeuring aangeboden te worden aan gemeente Venlo.

## Garanties

De Inschrijver geeft door zijn diensten garantie voor een goed functionerende installatie volgens de beschrijving voor een periode van 1 jaar onder garantie, en van jaar 2 tot 20 door zijn contract voor beheer en onderhoud.

## VERKLARINGEN BETALINGSGEDRAG AANNEMER

De Inschrijver dient na het verstrijken van elk kalenderkwartaal aan de Aanbestedende Dienst de meest recente verklaring van de belastingdienst verstrekken omtrent zijn betalingsgedrag inzake de afdracht van loonbelasting en sociale verzekeringspremies. De Inschrijver moet deze besteksbepaling in eventueel door hem af te sluiten onderaannemingsovereenkomsten opnemen en de onderaannemer verplichten deze bepaling in eventueel door hem af te sluiten onderaannemingsovereenkomsten op te nemen.

## E5 Minimale indieningsvereisten Lichtontwerp

De Inschrijver dient minimaal de volgende documenten te in te dienen:

Bij inschrijving: (bij gunningscriterium G1 Lichtontwerp, zie ook paragraaf 5.5 offerte aanvraag)

- Lichtberekeningen van de verschillende ruimten zoals;

- Parkeerlagen

- Parkeer dek

- In- en uitrit dag- en nacht.

- Entree betaalautomaat.

- Beheerdersruimte

- Trappenhuis met voorruimte lift.

- Lichtberekening met daglichttoetreding van de parkeerlagen

- 3D simulatie vanuit lichtberekeningssoftware

- Plattegronden met armatuurposities

- Omschrijving lichtregeling

- Voorgestelde renovatie/vervanging van de hoofdverdeelkast

- Ingevulde TCO berekening (Hierbij dient gebruik gemaakt te worden van het aangeleverde TCO-model van de gemeente Venlo)

- Open begroting met hierin uitgesplitst de componenten en arbeid met hierbij aangegeven de uurlonen en (materiaal) toeslagen. (conform prijzenblad bijlage 5)

- Bijlage 9 Verklaring aangeboden lichtniveau en kwaliteit (behorend bij G1), 0575575

- Bewijslast kwaliteitseisen armaturen.

- Voor start werkzaamheden:

- Voor de start werkzaamheden dient de Inschrijver de volgende documenten in te dienen;

Definitieve lichtberekeningen

Werktekeningen

VGA, V&G plan

Planning, termijn- en betalingsschema en overige voor documenten benodigd voor een goede uitvoering van het werk

## Gebruiksklare oplevering:

Bij de gebruiksklare oplevering worden de prestaties van armaturen, sensoren, monitoring en regeltechniek en verlichtingseisen en kwaliteitseisen gecontroleerd met een functionele test. Deze test wordt betaald door de Opdrachtgever. Als de installatie niet opgeleverd kan worden door restpunten en het nodig is om testen te herhalen, is deze test voor rekening van de Opdrachtnemer.