## Sheet1
DEEL 4 - Groslijst BBB's Project/Besteknummer Z25237569
Bestek | Objectgegevens SAM |  |  |  |  | onderdeel vervangen J/N ? | [5 empty] | Aanvullende informatie
post-nr. | Code | Omschrijving | Straat | Huisnummer | Plaats | LP | SP | Leidingwerk pompen | BOK | Besturing | Spoelleiding | Omgeving installatie | Opmerking
42 | 4006A | BBB Stevensbeek | Ceresstraat | 41 | Stevensbeek | J | J | J/N | N | J | N
43 | 26001 | BBB Sint Anthonis | De Lange Loop | 39(achter) | Sint Anthonis | J | J | J/N | N | J | N |  | Rioolgemaal RG de Lange Loop 20272 wordt gevoed (E) vanuit de BBB!
44 | 3000A | BBB Ledeacker | Monsigneur Bekkerstraat | 58 | Ledeacker | J | J | J/N | N | J | N
45 | 1018B | BBB Oploo | Grotestraat | 5 | Oploo | J | J | J/N | N | J | N |  | Installatie staat uit. Originele besturing nog aanwezig. LP nog aanwezig SP niet aanwezig.
46 | 5041A | BBB Westerbeek | Van Haandelstraat | 8 | Westerbeek | J | J | J/N | N | J | N
47 | 70049 | BBB Landhorst | De Quayweg | 9 | Landhorst | J | J | J/N | N | J | N
48 | 60469 | BBB Wanroij | Hapseweg | 7 | Wanroij | J | J | J/N | J | J | N |  | Geen BOK meer aanwezig; dus ook geen voeding. Opnieuw aanvragen aansluiting regelen en aftemmen met de Netbeheerder! Locatie heeft geen officieel adres en is lastig te vinden en te benaderen. Globaal te vinden 20 meter recht achter locatie Lijsterbesstraat 9. GPS: 51.6602227 5.8215399 benaderbaar: net na Hapseweg 9 voor de brug linksaf fietspad in, of via Hapseweg 35g pad volgen tot achter Lijsterbesstraat 9 Terrein/MV zal door de # opgeschoond/gemaaid worden tbv benaderbaarheid, werkbaarheid en zichtbaarheid.
49 | 1039 | [G]501 BBB Stoofweg (X) | Stoof | _ | Grave | N | N | N | J | J | N |  | Deze is wel als complete BBB in gebruik! Pompen,leidingwerken en Auma handhaven. BOK vervangen en verplaatsen; ca 4 meter naar achterkant bestrating richting bomen. Verplaatsen aansluiting regelen en afstemmen met de Netbeheerder. Kleinere BOK (DDF o.g.) met nieuwe sokkel toepassen. Nieuwe besturing toepassen. Nu geen externe overstort registratie; toepassen met niveaumeting voor en na de overstortmuur. Nu overstort detectie dmv Sou-sensor; vervangen voor deugdelijke overstortregistratie. Niveaumeting vervangen voor radar C11.
ALGEMEEN:
# = gemeente
LvC = Land van Cuijk
MDV = Muurdoorvoer
BOK = BuitenOpstellingsKast
o.g. = of gelijkwaardig
BBB = BergBezinkBassin
LP = lozingspomp SP= spoelpomp
MV = maaiveld