## Sheet1
DEEL 4C - Groslijst Rioolgemalen Project/BesteknummerZ/25/237569
Bestek | Objectgegevens SAM |  |  |  |  | onderdeel vervangen J/N ? | [5 empty] | Aanvullende informatie
post-nr. | Code | Omschrijving | Straat | Huisnummer | Plaats | P1 | P2 | Leidingwerk pompen | BOK | Besturing | Beluchter | Locatie | Aanpassingen en werkzaamheden
50 | PP105A | 10241 | Kerkplein | 7 | Beugen | N | J | J | N | J | J | adres klopt. De BOK staat tegen de oude kerkmuur. De pompput (vv tranenplaten luik) ligt ca 25 meter verderop in het straatwerk voor de vlonder naar de vijver. Vlak daarvoor ligt de inspectie/lozingsput vv Gy putrand De beluchter ligt bijna aan het einde van de vlonder rechts in het water. | Deze Vijver-installatie heeft 2 functies: 1. pompput tbv niveauregeling van de vijver 2. beluchting van de vijver ter bestrijding van blauwalg 1.: De pompput dient geheel gerenoveerd te worden obv 2" leidingwerk met VB en RVS geleidebuizen. Pomp handhaven. MDV lijkt ok. Pompput afdekplaat vervangen voor deugdelijkere plaat op maat vv van inbouwluik met valrooster. Toevoer schuif (ca 300mm) vervangen. huidige maatvoering: luik 600 x1000 mm, betonput 1000 x1000 x1500mm. 2.: de huidige beluchting vervangen voor professionele beluchting met microbelletjes. Uitvoering daarvan is reeds bepaald door de # en de info hiervoor is bij # beschikbaar. In de huidige BOK de besturingen vervangen voor 1 gecombineerde besturing met PLC voor monitoring en control via de I-View Hoofdpost, zodat de pompput en de beluchting zijn te sturen vanuit de Hoofdpost. Het geheel op locatie opnemen en engineeren door de aannemer
51 | 1054 | [G] 404 Ijsbaan Grave Z25237569 | Arnoud van Gelderweg |  | Grave | N | N | N | N | J | J | locatie hoek Arnoud van Gelderweg / Henri Dunantsingel | Mechanisch blijft hier alles gehandhaaft. Elektrische aanpassingen middels het vervangen van de besturing. De nieuwe besturing dient uitgebreid te worden met aansluiting voor de verlichting van de ijsbaan en voor het toepassen van een beluchter. Tevens te voorzien van een "evenementen-aansluiting" middels een 400V WCD op de zijkant van de BOK. de beluchting van de Gracht/Ijsbaan dient op basis van een professioneel microbellen systeem aangelegd en toegepast te worden. Dit is reeds door de # uitgezocht en deze info is beschikbaar. voor de verankering van het beluchtingsysteem in de gracht/ijsbaan wordt de # graag geadviseerd. ( obv ankergewicht, spankabels of evt een steigertje?) e.e.a. op locatie door de aannemer te schouwen en daarna te engineeren.
52 | 1062 | [G] 411 Maasbrug | Noordeinde | 2 | Grave | J/N | J/N | J | N | J |  | Adres is ongelukkig weergegeven; dit is aan de overkant van het water Graafse Baan. Werkelijke locatie: Arnoud van Gelderweg thv Landbouwstraat in de oever van de Graafse Baan. Te benaderen (ca. 200 meter achteruit) vanaf de rotonde bij Tango tankstation naar beneden het pad op over de oever langs het water Graafse Baan . | Dit is een middelgroot "wijk-gemaal" met 2 pompen beiden van het merk ABS. Maatvoering van de betonput is 1900 x 1900 x 5000mm. Pomp 1 kan gehandhaaft blijven maar dient (volgens laatste BRL rapport) wel gereviseerd te worden. Pomp 2 (oudste) in principe vervangen tenzij revisie mogelijk en economisch verantwoord is. De leidingwerken van beide pompen (DN150) dienen vervangen te worden incl. de voetbochten, de balkeerkleppen, de geleidebuizen en de afsluiters. Toegang tot de put is nu met 2x ingebouwde GY putrand Ø 700mm zwaar verkeer met veiligheidsroosters. De zware GY deksels te vervangen voor lichtgewicht composiet deksels. Ook mag gekozen worden voor aluminium of PE opbouwluiken met veiligheidsroosters. (economische keuze) De toevoerschuif 400 (?) mm in de put dient vervangen te worden. BOK incl. besturing blijven gehandhaaft. Niveauregeling vervangen voor radar-sensor van Vega type C11 o.g.
ALGEMEEN:
# = gemeente
LvC = Land van Cuijk
MDV = Muurdoorvoer
BOK = BuitenOpstellingsKast
WCD = WandContactDoos
o.g. = of gelijkwaardig
RG = RioolGemaal
MV = maaiveld