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[bookmark: _Toc210120380]Noorderpoort 1, Assen - Installatie 11083175

[bookmark: _Toc210120381]Gegevens van de installatie
[bookmark: _Toc198979333][bookmark: _Toc199246270][bookmark: _Toc199246451][bookmark: _Toc206747608][bookmark: _Toc210119615][bookmark: _Toc210120382]	 
	Pand/complex
	Winkelcentrum Kloosterveste Assen
	Aandrijving
	Tractie


	Adres
	Noorderpoort 1, Assen
	Stopplaatsen
	2


	Aanduiding
	Lift naast de rolpaden
	Schachttoegangen
	2


	DLR-nummer
	lift klsv 01
	Kooitoegangen
	2


	Onderhoudsfirma
	KONE B.V.
	Ophanging
	2:1

	Installatienummer
	11083175
	Opstelling
	Binnen

	Keurende instantie
	Liftinstituut B.V.
	Hefhoogte [m]
	4,20 m

	Keurende instantie nr.
	100320931
	Hefsnelheid [m/s]
	1,00 m/s

	Spreek-/luistertype
	Konexion
	Hefvermogen [kg]
	1000 kg

	Bouwjaar
	2010
	
	



1.2 [bookmark: _Toc210120383]L0210 Vervangen van de hoofdstroomrelais	

Specifieke beschrijving
Het leveren en vervangen van hoofdrelais van de besturing. De hoofdrelais dienen te zijn voorzien van aanduidingen gelijk aan die in het elektrisch schema.

1.3 [bookmark: _Toc210120384]L0225 Vervangen van het schachtinfosysteem	

Specifieke beschrijving
Het leveren en vervangen van het huidige systeem ten behoeve van de positiebepaling van de cabine in de schacht. Waar mogelijk dient een ‘exact positioneringsapparaat/AWG systeem’ te worden aangebracht.

1.4 [bookmark: _Toc210120385]L0245 Vervangen van de snelheidsregelaar	

Specifieke beschrijving
Het leveren en vervangen van de snelheidsregelaar, inclusief het leveren en monteren van een snelheidsmeter op de machine. Dit betreft een encoder, tachogenerator of pulsopnemer. Dit inclusief bekabeling en bedrading. De aandrijving gebeurt door middel van geregelde aandrijving type ‘Closed Loop'. De totale aansluitwaarde van de gerenoveerde installatie dient zodanig te zijn dat de huidige maximale aansluitwaarde volstaat.

1.5 [bookmark: _Toc210120386]L0605 Reviseren van de schachtdeuren (slijtende delen)	

Specifieke beschrijving
Onder het reviseren van de slijtende delen van de schachtdeuren wordt het vervangen en reviseren van alle aan slijtage onderhevige onderdelen van de schachtdeuren verstaan.  
De werkzaamheden betreffen, indien aanwezig, het vervangen van: 
- de deurlooprollen, contrarollen en grendelrollen 
- de gelijkloop-koppelkabels met omleidrollen  
- de geleidingssloffen 
- de deur- en grendelcontacten met brugstukjes  
- de sluitgewichtkabel met omleidwiel  
 
Dit inclusief alle noodzakelijke afstellingen.

1.6 [bookmark: _Toc210120387]L0805 Reviseren van de cabinedeur(en)	

Specifieke beschrijving
Onder het reviseren van de slijtende delen van de cabinedeuren wordt het vervangen en reviseren van alle aan slijtage onderhevige onderdelen van de cabinedeuren verstaan.  
De werkzaamheden betreffen, indien aanwezig, het vervangen van: 
- de V-snaren en/of aandrijfband(en) 
- de deurlooprollen en contrarollen 
- de gelijkloopkoppelkabels met omleidrollen 
- de deurgeleidingssloffen 
- de deur- en grendelcontacten met brugstukjes 
- de eindschakelaars en deurstuitbuffers 
 
Dit inclusief alle noodzakelijke afstellingen.

1.7 [bookmark: _Toc210120388]L0810 Vervangen van de cabinedeurmotor	

Specifieke beschrijving
Het leveren en vervangen van de elektromotor van de cabinedeuraandrijving, inclusief alle noodzakelijke afstellingen en aanpassingen.

1.8 [bookmark: _Toc210120389]L0815 Vervangen van de cabinedeurregeling	

Specifieke beschrijving
Het leveren en vervangen van de cabinedeurregeling. Dit inclusief besturingsprinten en alle aanverwante onderdelen, bekabeling/bedrading en noodzakelijke afstellingen.

1.9 [bookmark: _Toc210120390]L0860 Vervangen van de sensorlijst/detectielijst van de cabinedeur	

Specifieke beschrijving
Het leveren en vervangen van de sensorlijst/detectielijst ten behoeve van de cabinedeurbeveiliging. De uitvoering gebeurt d.m.v. een vaste montage aan het cabinemeubel (niet aan cabinedeurvleugel). Dit inclusief alle aanverwante onderdelen, bekabeling/bedrading en noodzakelijke afstellingen en aanpassingen aan cabine en/of cabinedagstuk.



[bookmark: _Toc210120391]Noorderpoort 1, Assen - Installatie A17084

[bookmark: _Toc210120392]Gegevens van de installatie
[bookmark: _Toc198979344][bookmark: _Toc199246281][bookmark: _Toc199246462][bookmark: _Toc206747619][bookmark: _Toc210119626][bookmark: _Toc210120393]	 
	Pand/complex
	Winkelcentrum Kloosterveste Assen
	Aandrijving
	Hydraulisch


	Adres
	Noorderpoort 1, Assen
	Stopplaatsen
	2


	Aanduiding
	Linkerlift parkeergarage AH
	Schachttoegangen
	2


	DLR-nummer
	lift klsv 03
	Kooitoegangen
	1


	Onderhoudsfirma
	SkyLift B.V.
	Ophanging
	2:1

	Installatienummer
	A17084
	Opstelling
	Binnen / Buiten

	Keurende instantie
	Liftinstituut B.V.
	Hefhoogte [m]
	4,20 m

	Keurende instantie nr.
	100321639
	Hefsnelheid [m/s]
	0,40 m/s

	Spreek-/luistertype
	EDNL
	Hefvermogen [kg]
	3000 kg

	Bouwjaar
	2010
	
	



1.10 [bookmark: _Toc210120394]L0360 Vervangen van de leidwielen	

Specifieke beschrijving
Het leveren en vervangen van het (de) leidwiel(en) op de cilinder van de lift. Indien er op de cabine ook leidwielen aanwezig zijn, dienen deze leidwielen ook te worden vervangen. Dit inclusief alle aanverwante onderdelen en noodzakelijke afstellingen.

1.11 [bookmark: _Toc210120395]L0375 Vervangen van de draagmiddelen	

Specifieke beschrijving
Het leveren en vervangen van de draagmiddelen van de aandrijving van de lift. Dit inclusief alle aanverwante onderdelen, noodzakelijke afstellingen en het reinigen. Indien er op de ophanging van de draagmiddelen een weeginrichting aanwezig is, dient deze ook te worden vervangen.

1.12 [bookmark: _Toc210120396]L0750 Vervangen van de cabineslofvoering	

Specifieke beschrijving
Het leveren en vervangen van de slofvoeringen ten behoeve van de geleiding van de cabine. De leiders moeten worden gereinigd.

1.13 [bookmark: _Toc210120397]L0915 Vervangen van de verende stuitingen van de cabine	

Specifieke beschrijving
Het leveren en aanbrengen van de verende stuitingen onder de baan van de liftcabine, geschikt voor (een eventuele nieuwe situatie van) de lift.



[bookmark: _Toc210120398]Noorderpoort 1, Assen - Installatie A17085

[bookmark: _Toc210120399]Gegevens van de installatie
[bookmark: _Toc198979351][bookmark: _Toc199246288][bookmark: _Toc199246469][bookmark: _Toc206747626][bookmark: _Toc210119633][bookmark: _Toc210120400]	 
	Pand/complex
	Winkelcentrum Kloosterveste Assen
	Aandrijving
	Hydraulisch


	Adres
	Noorderpoort 1, Assen
	Stopplaatsen
	2


	Aanduiding
	Rechterlift parkeergarage AH
	Schachttoegangen
	2


	DLR-nummer
	lift klsv 04
	Kooitoegangen
	1


	Onderhoudsfirma
	SkyLift B.V.
	Ophanging
	2:1

	Installatienummer
	A17085
	Opstelling
	Binnen / Buiten

	Keurende instantie
	Liftinstituut B.V.
	Hefhoogte [m]
	4,20 m

	Keurende instantie nr.
	100321641
	Hefsnelheid [m/s]
	0,40 m/s

	Spreek-/luistertype
	EDNL
	Hefvermogen [kg]
	3000 kg

	Bouwjaar
	2010
	
	



1.14 [bookmark: _Toc210120401]L0360 Vervangen van de leidwielen	

Specifieke beschrijving
Het leveren en vervangen van het (de) leidwiel(en) op de cilinder van de lift. Indien er op de cabine ook leidwielen aanwezig zijn, dienen deze leidwielen ook te worden vervangen. Dit inclusief alle aanverwante onderdelen en noodzakelijke afstellingen.

1.15 [bookmark: _Toc210120402]L0375 Vervangen van de draagmiddelen	

Specifieke beschrijving
Het leveren en vervangen van de draagmiddelen van de aandrijving van de lift. Dit inclusief alle aanverwante onderdelen, noodzakelijke afstellingen en het reinigen. Indien er op de ophanging van de draagmiddelen een weeginrichting aanwezig is, dient deze ook te worden vervangen.

1.16 [bookmark: _Toc210120403]L0750 Vervangen van de cabineslofvoering	

Specifieke beschrijving
Het leveren en vervangen van de slofvoeringen ten behoeve van de geleiding van de cabine. De leiders moeten worden gereinigd.

1.17 [bookmark: _Toc210120404]L0915 Vervangen van de verende stuitingen van de cabine	

Specifieke beschrijving
Het leveren en aanbrengen van de verende stuitingen onder de baan van de liftcabine, geschikt voor (een eventuele nieuwe situatie van) de lift.


[bookmark: _Toc206747952][bookmark: _Toc210120405]Schoolstraat 31-35, Assen - Installatie 11083172

[bookmark: _Toc206747953][bookmark: _Toc210120406]Gegevens van de installatie
[bookmark: _Toc198979358][bookmark: _Toc199246295][bookmark: _Toc199246476][bookmark: _Toc206747954][bookmark: _Toc210119640][bookmark: _Toc210120407]	 
	Pand/complex
	MFA Kloosterveste Onderwijs Assen
	Aandrijving
	Tractie


	Adres
	Schoolstraat 31-35, Assen
	Stopplaatsen
	5


	Aanduiding
	Personenlift - IRK Het Sterrenschip
	Schachttoegangen
	5


	DLR-nummer
	lift schst29 01
	Kooitoegangen
	2


	Onderhoudsfirma
	KONE B.V.
	Ophanging
	2:1

	Installatienummer
	11083172
	Opstelling
	Binnen

	Keurende instantie
	Liftinstituut B.V.
	Hefhoogte [m]
	12,10 m

	Keurende instantie nr.
	100323096
	Hefsnelheid [m/s]
	1,00 m/s

	Spreek-/luistertype
	Konexion
	Hefvermogen [kg]
	630 kg

	Bouwjaar
	2010
	
	




1.18 [bookmark: _Toc206747955][bookmark: _Toc210120408]L0375.1 Vervangen van de draagmiddelen	

Specifieke beschrijving
Het leveren en vervangen van de draagmiddelen van de aandrijving van de lift. Dit inclusief alle aanverwante onderdelen, noodzakelijke afstellingen en het reinigen. Indien er op de ophanging van de draagmiddelen een weeginrichting aanwezig is, dient deze ook te worden vervangen.

1.19 [bookmark: _Toc206747956][bookmark: _Toc210120409]L0735 Vervangen van de omleidwiel(en) cabine	

Specifieke beschrijving
Het leveren en compleet vervangen van alle leidwielen (inclusief as en lagers) van de cabine. 
Dit inclusief alle aanverwante onderdelen en noodzakelijke afstellingen.

1.20 [bookmark: _Toc206747957][bookmark: _Toc210120410]L0860 Vervangen van de sensorlijst/detectielijst van de cabinedeur	

Specifieke beschrijving
Het leveren en vervangen van de sensorlijst/detectielijst ten behoeve van de cabinedeurbeveiliging. De uitvoering gebeurt d.m.v. een vaste montage aan het cabinemeubel (niet aan cabinedeurvleugel). Dit inclusief alle aanverwante onderdelen, bekabeling/bedrading en noodzakelijke afstellingen en aanpassingen aan cabine en/of cabinedagstuk.

1.21 [bookmark: _Toc206747958][bookmark: _Toc210120411]L0915 Vervangen van de verende stuitingen van de cabine	

Specifieke beschrijving
Het leveren en aanbrengen van de verende stuitingen onder de baan van de liftcabine, geschikt voor (een eventuele nieuwe situatie van) de lift.

1.22 [bookmark: _Toc206747959][bookmark: _Toc210120412]L1030 Vervangen van de verende stuitingen van het tegengewicht	

Specifieke beschrijving
Het leveren en vervangen van de verende stuitingen onder de baan van het tegengewicht, geschikt voor (een eventuele nieuwe situatie van) de lift.

1.23 [bookmark: _Toc206747960][bookmark: _Toc210120413]L1035 Vervangen van de omleidwielen van het tegengewicht	

Specifieke beschrijving
Het leveren en  vervangen van alle omleidwielen (inclusief as en lagers) van het tegengewicht.
Dit inclusief alle aanverwante onderdelen en noodzakelijke afstellingen.




[bookmark: _Toc114041536][bookmark: _Toc210120414]Installatie(s) per werkomschrijving
L0210 Vervangen van de hoofdstroomrelais
· Installatienummer:  11083175	Noorderpoort 1 te Assen 

L0225 Vervangen van het schachtinfosysteem
· Installatienummer:  11083175	Noorderpoort 1 te Assen 

L0245 Vervangen van de snelheidsregelaar
· Installatienummer:  11083175	Noorderpoort 1 te Assen 

L0360 Vervangen van de leidwielen
· Installatienummer:  A17084	Noorderpoort 1 te Assen 
· Installatienummer:  A17085	Noorderpoort 1 te Assen 

L0375 Vervangen van de draagmiddelen
· Installatienummer:  A17084	Noorderpoort 1 te Assen 
· Installatienummer:  A17085	Noorderpoort 1 te Assen
· Installatienummer:  11083172	Schoolstraat 31-35 te Assen

L0375.1 Vervangen van de omleidwiel(en) cabine
· Installatienummer:  11083172	Schoolstraat 31-35 te Assen

L0510 Vervangen van de schachtverlichting
· Installatienummer:  OK4069	Van Doornestraat 5 te Assen 

L0585 Schacht schoonmaken
· Installatienummer:  10619000	Triade 16 te Assen 

L0605 Reviseren van de schachtdeuren (slijtende delen)
· Installatienummer:  11083175	Noorderpoort 1 te Assen 

L0750 Vervangen van de cabineslofvoering
· Installatienummer:  A17084	Noorderpoort 1 te Assen 
· Installatienummer:  A17085	Noorderpoort 1 te Assen 

L0805 Reviseren van de cabinedeur(en)
· Installatienummer:  11083175	Noorderpoort 1 te Assen 

L0810 Vervangen van de cabinedeurmotor
· Installatienummer:  11083175	Noorderpoort 1 te Assen 

L0815 Vervangen van de cabinedeurregeling
· Installatienummer:  11083175	Noorderpoort 1 te Assen 

L0860 Vervangen van de sensorlijst/detectielijst van de cabinedeur
· Installatienummer:  11083175	Noorderpoort 1 te Assen
· Installatienummer:  11083172	Schoolstraat 31-35 te Assen
 

L0915 Vervangen van de verende stuitingen van de cabine
· Installatienummer:  A17084	Noorderpoort 1 te Assen 
· Installatienummer:  A17085	Noorderpoort 1 te Assen
· Installatienummer:  11083172	Schoolstraat 31-35 te Assen

L1030 Vervangen van de verende stuitingen van het tegengewicht
· Installatienummer:  11083172	Schoolstraat 31-35 te Assen

L1035 Vervangen van de omleidwielen van het tegengewicht
· Installatienummer:  11083172	Schoolstraat 31-35 te Assen
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