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[bookmark: _Toc210119966]Amstelstraat 14, Assen - Installatie OF7214

[bookmark: _Toc210119967]Gegevens van de installatie
[bookmark: _Toc198979259][bookmark: _Toc199246196][bookmark: _Toc199246377][bookmark: _Toc206747880][bookmark: _Toc210119674][bookmark: _Toc210119821][bookmark: _Toc210119968]	 
	Pand/complex
	MFA Pittelo Assen
	Aandrijving
	Tractie


	Adres
	Amstelstraat 14, Assen
	Stopplaatsen
	2


	Aanduiding
	MFA Pittelo
	Schachttoegangen
	2


	DLR-nummer
	lift ams14 01
	Kooitoegangen
	1


	Onderhoudsfirma
	OTIS B.V.
	Ophanging
	2:1

	Installatienummer
	OF7214
	Opstelling
	Binnen

	Keurende instantie
	Liftinstituut B.V.
	Hefhoogte [m]
	3,60 m

	Keurende instantie nr.
	100324570
	Hefsnelheid [m/s]
	1,00 m/s

	Spreek-/luistertype
	Anders
	Hefvermogen [kg]
	1000 kg

	Bouwjaar
	2011
	
	



1.2 [bookmark: _Toc210119969]L0210 Vervangen van de hoofdstroomrelais	

Specifieke beschrijving
Het leveren en vervangen van hoofdrelais van de besturing. De hoofdrelais dienen te zijn voorzien van aanduidingen gelijk aan die in het elektrisch schema.

1.3 [bookmark: _Toc210119970]L0225 Vervangen van het schachtinfosysteem	

Specifieke beschrijving
Het leveren en vervangen van het huidige systeem ten behoeve van de positiebepaling van de cabine in de schacht. Waar mogelijk dient een ‘exact positioneringsapparaat/AWG systeem’ te worden aangebracht.

1.4 [bookmark: _Toc210119971]L0245 Vervangen van de snelheidsregelaar	

Specifieke beschrijving
Het leveren en vervangen van de snelheidsregelaar, inclusief het leveren en monteren van een snelheidsmeter op de machine. Dit betreft een encoder, tachogenerator of pulsopnemer. Dit inclusief bekabeling en bedrading. De aandrijving gebeurt door middel van geregelde aandrijving type ‘Closed Loop'. De totale aansluitwaarde van de gerenoveerde installatie dient zodanig te zijn dat de huidige maximale aansluitwaarde volstaat.

1.5 [bookmark: _Toc210119972]L0345.1 Vervangen van de rem algemeen	

Specifieke beschrijving
Het leveren, vervangen en afstellen van de rem(men). Indien nog niet aanwezig, het aanbrengen van een signalering in de besturing die controleert of de rem is of wordt geopend bij ingeschakelde aandrijving. Tevens worden alle bevestigingsmiddelen vervangen voor nieuwe onderdelen.

1.6 [bookmark: _Toc210119973]L0375.1 Vervangen van de draagmiddelen	

Specifieke beschrijving
Het leveren en vervangen van de draagmiddelen van de aandrijving van de lift. Dit inclusief alle aanverwante onderdelen, noodzakelijke afstellingen en het reinigen. Indien er op de ophanging van de draagmiddelen een weeginrichting aanwezig is, dient deze ook te worden vervangen.

1.7 [bookmark: _Toc210119974]L0415 Vervangen van de snelheidsbegrenzerkabel (cabine) (aanbeveling)	

Specifieke beschrijving
Het leveren en vervangen van de kabel, inclusief aansluiting op de vang aan de cabine.

1.8 [bookmark: _Toc210119975]L0605 Reviseren van de schachtdeuren (slijtende delen)	

Specifieke beschrijving
Onder het reviseren van de slijtende delen van de schachtdeuren wordt het vervangen en reviseren van alle aan slijtage onderhevige onderdelen van de schachtdeuren verstaan.  
De werkzaamheden betreffen, indien aanwezig, het vervangen van: 
- de deurlooprollen, contrarollen en grendelrollen 
- de gelijkloop-koppelkabels met omleidrollen  
- de geleidingssloffen 
- de deur- en grendelcontacten met brugstukjes  
- de sluitgewichtkabel met omleidwiel  
 
Dit inclusief alle noodzakelijke afstellingen.

1.9 [bookmark: _Toc210119976]L0750 Vervangen van de cabineslofvoering	

Specifieke beschrijving
Het leveren en vervangen van de slofvoeringen ten behoeve van de geleiding van de cabine. De leiders moeten worden gereinigd.

1.10 [bookmark: _Toc210119977]L0805 Reviseren van de cabinedeur(en)	

Specifieke beschrijving
Onder het reviseren van de slijtende delen van de cabinedeuren wordt het vervangen en reviseren van alle aan slijtage onderhevige onderdelen van de cabinedeuren verstaan.  
De werkzaamheden betreffen, indien aanwezig, het vervangen van: 
- de V-snaren en/of aandrijfband(en) 
- de deurlooprollen en contrarollen 
- de gelijkloopkoppelkabels met omleidrollen 
- de deurgeleidingssloffen 
- de deur- en grendelcontacten met brugstukjes 
- de eindschakelaars en deurstuitbuffers 
 
Dit inclusief alle noodzakelijke afstellingen.

1.11 [bookmark: _Toc210119978]L0810 Vervangen van de cabinedeurmotor	

Specifieke beschrijving
Het leveren en vervangen van de elektromotor van de cabinedeuraandrijving, inclusief alle noodzakelijke afstellingen en aanpassingen.

1.12 [bookmark: _Toc210119979]L0815 Vervangen van de cabinedeurregeling	

Specifieke beschrijving
Het leveren en vervangen van de cabinedeurregeling. Dit inclusief besturingsprinten en alle aanverwante onderdelen, bekabeling/bedrading en noodzakelijke afstellingen.

1.13 [bookmark: _Toc210119980]L0860 Vervangen van de sensorlijst/detectielijst van de cabinedeur	

Specifieke beschrijving
Het leveren en vervangen van de sensorlijst/detectielijst ten behoeve van de cabinedeurbeveiliging. De uitvoering gebeurt d.m.v. een vaste montage aan het cabinemeubel (niet aan cabinedeurvleugel). Dit inclusief alle aanverwante onderdelen, bekabeling/bedrading en noodzakelijke afstellingen en aanpassingen aan cabine en/of cabinedagstuk.

1.14 [bookmark: _Toc210119981]L0915 Vervangen van de verende stuitingen van de cabine	

Specifieke beschrijving
Het leveren en aanbrengen van de verende stuitingen onder de baan van de liftcabine, geschikt voor (een eventuele nieuwe situatie van) de lift.

1.15 [bookmark: _Toc210119982]L1030 Vervangen van de verende stuitingen van het tegengewicht	

Specifieke beschrijving
Het leveren en vervangen van de verende stuitingen onder de baan van het tegengewicht, geschikt voor (een eventuele nieuwe situatie van) de lift.



[bookmark: _Toc210119983]Apollopad 74, Assen - Installatie 10282246

[bookmark: _Toc210119984]Gegevens van de installatie
[bookmark: _Toc198979276][bookmark: _Toc199246213][bookmark: _Toc199246394][bookmark: _Toc206747897][bookmark: _Toc210119691][bookmark: _Toc210119838][bookmark: _Toc210119985]	 
	Pand/complex
	Parkeergarage Neptunus Assen
	Aandrijving
	Tractie


	Adres
	Apollopad 74, Assen
	Stopplaatsen
	2


	Aanduiding
	Lift Apollopad 74
	Schachttoegangen
	2


	DLR-nummer
	lift ntns16 01
	Kooitoegangen
	1


	Onderhoudsfirma
	KONE B.V.
	Ophanging
	4:1

	Installatienummer
	10282246
	Opstelling
	Binnen

	Keurende instantie
	Liftinstituut B.V.
	Hefhoogte [m]
	3,00 m

	Keurende instantie nr.
	940109401
	Hefsnelheid [m/s]
	0,50 m/s

	Spreek-/luistertype
	Konexion
	Hefvermogen [kg]
	2000 kg

	Bouwjaar
	2003
	
	



1.16 [bookmark: _Toc210119986]L0205 Vervangen van de besturing	

Specifieke beschrijving
Het leveren en vervangen van de complete besturing inclusief bekabeling en bedrading. De aandrijving geschied door middel van een geregelde aandrijving type ‘Closed Loop’. Het maximaal toelaatbare stopverschil is 5 mm.
De nieuwe besturing en snelheidsregelaar dienen te worden uitgevoerd met een energiebesparende stand-by-schakeling. Waar mogelijk moeten de zekeringen met lagere waardes worden toegepast.
De besturing moet zijn uitgevoerd met een nieuwe torn- en inspectiebesturing.

Indien niet nader omschreven dienen alle huidige functies in de bestaande besturing ook in de nieuwe besturing te worden opgenomen. De liftbesturing, inclusief de snelheidsregelaar, dient zonder hulpmiddelen te besturen, te tornen en te programmeren te zijn. Het uitlezen van storingen moet zonder hulpmiddelen mogelijk zijn. 
Eventueel noodzakelijke besturings- en programmeerhulpmiddelen dienen bij de lift te zijn meegeleverd en in de machinekamer te worden achtergelaten als onderdeel van de liftinstallatie. De opdrachtgever wordt eigenaar van deze hulpmiddelen.

1.17 [bookmark: _Toc210119987]L0375.1 Vervangen van de draagmiddelen	

Specifieke beschrijving
Het leveren en vervangen van de draagmiddelen van de aandrijving van de lift. Dit inclusief alle aanverwante onderdelen, noodzakelijke afstellingen en het reinigen. Indien er op de ophanging van de draagmiddelen een weeginrichting aanwezig is, dient deze ook te worden vervangen.

1.18 [bookmark: _Toc210119988]L0410 Vervangen van de snelheidsbegrenzer 1 op 1 (cabine)	

Specifieke beschrijving
Het leveren en vervangen van de snelheidsbegrenzer, inclusief spanwiel en snelheidsbegrenzerkabel van de cabine. 
- op- en neerwaarts werkend 
- voorzien van een elektrisch controlecontact in beide richtingen
- voorzien van afscherming 
- met elektrisch controlecontact op kabelbreuk op het spanwiel.

1.19 [bookmark: _Toc210119989]L0520 Vervangen van de schachttableaus	

Specifieke beschrijving
Het leveren en vervangen van de schachttableaus.  
Het plaatsen en aansluiten van esthetisch verantwoorde schachttableaus en richtingspijlen. De uitvoering van het bedieningspaneel dient te worden voorzien van een dichte achterkast en een RVS dekplaat. Indien van toepassing dienen de oude sparingen te worden afgedekt met RVS blindplaat. Dit alles gebruikmakend van de huidige bouwkundige voorzieningen op de verschillende verdiepingen.  
Alle bestaande functionaliteiten moeten worden behouden.
Normering
NEN-EN 81-70 Toegang gehandicapten  
NEN-EN 81-71 Vandaalbestendige liften klasse 1

1.20 [bookmark: _Toc210119990]L0720 Vervangen van de verlichting/noodverlichting in de liftcabine	

Specifieke beschrijving
Het leveren en aanbrengen van een verlichtingsarmatu(u)r(en) in de liftcabine inclusief noodverlichtingsunit, uitgevoerd in led. De noodverlichting heeft een autonome brandduur van minimaal 1 uur en de lichtopbrengst is minimaal 10 lux. 
De verlichting moet worden uitgevoerd met een automatische in- en uitschakeling waarvan de schakeltijd instelbaar is.

1.21 [bookmark: _Toc210119991]L0735 Vervangen van de omleidwiel(en) cabine	

Specifieke beschrijving
Het leveren en compleet vervangen van alle leidwielen (inclusief as en lagers) van de cabine. 
Dit inclusief alle aanverwante onderdelen en noodzakelijke afstellingen.

1.22 [bookmark: _Toc210119992]L0750 Vervangen van de cabineslofvoering	

Specifieke beschrijving
Het leveren en vervangen van de slofvoeringen ten behoeve van de geleiding van de cabine. De leiders moeten worden gereinigd.

1.23 [bookmark: _Toc210119993]L0760 Vervangen van het cabinetableau (vandaalbestendig)	

Specifieke beschrijving
Het leveren en vervangen van het cabinetableau in RVS. Zo nodig dient de sparing t.b.v. het cabinetableau in de cabinewand te worden aangepast. Indien van toepassing dienen de oude sparingen te worden afgedekt met een RVS blindplaat. 
 
Het nieuwe cabinetableau is voorzien van een optische cabinestandaanwijzer met vertrekrichtingspijlen, een alarmknop, een deur-open knop en een deur-sluiten knop.  Uitvoering met verhoogd schrift. Het tableau moet zijn voorbereid op het toepassen van een spreek-/luisterverbinding.
Normering
NEN-EN 81-70 Toegang gehandicapten 
NEN-EN 81-71 Vandaalbestendige liften klasse 1

1.24 [bookmark: _Toc210119994]L0915 Vervangen van de verende stuitingen van de cabine	

Specifieke beschrijving
Het leveren en aanbrengen van de verende stuitingen onder de baan van de liftcabine, geschikt voor (een eventuele nieuwe situatie van) de lift.

1.25 [bookmark: _Toc210119995]L1030 Vervangen van de verende stuitingen van het tegengewicht	

Specifieke beschrijving
Het leveren en vervangen van de verende stuitingen onder de baan van het tegengewicht, geschikt voor (een eventuele nieuwe situatie van) de lift.

1.26 [bookmark: _Toc210119996]L1035 Vervangen van de omleidwielen van het tegengewicht	

Specifieke beschrijving
Het leveren en  vervangen van alle omleidwielen (inclusief as en lagers) van het tegengewicht.
Dit inclusief alle aanverwante onderdelen en noodzakelijke afstellingen.

1.27 [bookmark: _Toc210119997]L1046 Vervangen van de slofvoeringen van het tegengewicht	

Specifieke beschrijving
Het leveren en vervangen van de slofvoeringen ten behoeve van de geleiding van het tegengewicht. De leiders moeten worden gereinigd.



[bookmark: _Toc210119998]Mercuriusplein 211, Assen - Installatie OK1478

[bookmark: _Toc210119999]Gegevens van de installatie
[bookmark: _Toc198979291][bookmark: _Toc199246228][bookmark: _Toc199246409][bookmark: _Toc206747912][bookmark: _Toc210119706][bookmark: _Toc210119853][bookmark: _Toc210120000]	 
	Pand/complex
	Parkeergarage Mercurius Assen
	Aandrijving
	Tractie


	Adres
	Mercuriusplein 211, Assen
	Stopplaatsen
	4


	Aanduiding
	Lift
	Schachttoegangen
	4


	DLR-nummer
	lift mcrup211 01
	Kooitoegangen
	1


	Onderhoudsfirma
	OTIS B.V.
	Ophanging
	1:1

	Installatienummer
	OK1478
	Opstelling
	Binnen

	Keurende instantie
	Liftinstituut B.V.
	Hefhoogte [m]
	7,95 m

	Keurende instantie nr.
	940103701
	Hefsnelheid [m/s]
	0,49 m/s

	Spreek-/luistertype
	Anders
	Hefvermogen [kg]
	525 kg

	Bouwjaar
	1978
	
	



1.28 [bookmark: _Toc210120001]L0205 Vervangen van de besturing	

Specifieke beschrijving
Het leveren en vervangen van de complete besturing inclusief bekabeling en bedrading. De aandrijving geschied door middel van een geregelde aandrijving type ‘Closed Loop’. Het maximaal toelaatbare stopverschil is 5 mm.
De nieuwe besturing en snelheidsregelaar dienen te worden uitgevoerd met een energiebesparende stand-by-schakeling. Waar mogelijk moeten de zekeringen met lagere waardes worden toegepast.
De besturing moet zijn uitgevoerd met een nieuwe torn- en inspectiebesturing.

Indien niet nader omschreven dienen alle huidige functies in de bestaande besturing ook in de nieuwe besturing te worden opgenomen. De liftbesturing, inclusief de snelheidsregelaar, dient zonder hulpmiddelen te besturen, te tornen en te programmeren te zijn. Het uitlezen van storingen moet zonder hulpmiddelen mogelijk zijn. 
Eventueel noodzakelijke besturings- en programmeerhulpmiddelen dienen bij de lift te zijn meegeleverd en in de machinekamer te worden achtergelaten als onderdeel van de liftinstallatie. De opdrachtgever wordt eigenaar van deze hulpmiddelen.

1.29 [bookmark: _Toc210120002]L0305.1 Reviseren van de machine	

Specifieke beschrijving
Het treffen van alle noodzakelijke maatregelen zodat de machine vrij van belasting ter plaatse kan worden gereviseerd, of indien noodzakelijk, ter revisie naar een specialist kan worden getransporteerd. Dit omvat het vervangen van lagers, olie, oliekeerringen en pakkingen, van zowel de liftmachine en de elektromotor als het uitlijnen. Indien nog niet aanwezig, het aanbrengen van een signalering in de besturing die controleert of de rem is of wordt geopend bij ingeschakelde aandrijving.

1.30 [bookmark: _Toc210120003]L0355.1 Vervangen van de tractieschijf, inclusief draagmiddelen	

Specifieke beschrijving
Het leveren en vervangen van de tractieschijf, inclusief draagmiddelen. Indien er op de ophanging van de draagmiddelen een weeginrichting aanwezig is, dient deze ook te worden vervangen. Dit inclusief alle aanverwante onderdelen, noodzakelijke afstellingen en reinigen.

1.31 [bookmark: _Toc210120004]L0410 Vervangen van de snelheidsbegrenzer 1 op 1 (cabine)	

Specifieke beschrijving
Het leveren en vervangen van de snelheidsbegrenzer, inclusief spanwiel en snelheidsbegrenzerkabel van de cabine. 
- op- en neerwaarts werkend 
- voorzien van een elektrisch controlecontact in beide richtingen
- voorzien van afscherming 
- met elektrisch controlecontact op kabelbreuk op het spanwiel.

1.32 [bookmark: _Toc210120005]L0520 Vervangen van de schachttableaus	

Specifieke beschrijving
Het leveren en vervangen van de schachttableaus.  
Het plaatsen en aansluiten van esthetisch verantwoorde schachttableaus en richtingspijlen. De uitvoering van het bedieningspaneel dient te worden voorzien van een dichte achterkast en een RVS dekplaat. Indien van toepassing dienen de oude sparingen te worden afgedekt met RVS blindplaat. Dit alles gebruikmakend van de huidige bouwkundige voorzieningen op de verschillende verdiepingen.  
Alle bestaande functionaliteiten moeten worden behouden.
Normering
NEN-EN 81-70 Toegang gehandicapten  
NEN-EN 81-71 Vandaalbestendige liften klasse 1

1.33 [bookmark: _Toc210120006]L0605 Reviseren van de schachtdeuren (slijtende delen)	

Specifieke beschrijving
Onder het reviseren van de slijtende delen van de schachtdeuren wordt het vervangen en reviseren van alle aan slijtage onderhevige onderdelen van de schachtdeuren verstaan.  
De werkzaamheden betreffen, indien aanwezig, het vervangen van: 
- de deurlooprollen, contrarollen en grendelrollen 
- de gelijkloop-koppelkabels met omleidrollen  
- de geleidingssloffen 
- de deur- en grendelcontacten met brugstukjes  
- de sluitgewichtkabel met omleidwiel  
 
Dit inclusief alle noodzakelijke afstellingen.

1.34 [bookmark: _Toc210120007]L0720 Vervangen van de verlichting/noodverlichting in de liftcabine	

Specifieke beschrijving
Het leveren en aanbrengen van een verlichtingsarmatu(u)r(en) in de liftcabine inclusief noodverlichtingsunit, uitgevoerd in led. De noodverlichting heeft een autonome brandduur van minimaal 1 uur en de lichtopbrengst is minimaal 10 lux. 
De verlichting moet worden uitgevoerd met een automatische in- en uitschakeling waarvan de schakeltijd instelbaar is.

1.35 [bookmark: _Toc210120008]L0760 Vervangen van het cabinetableau (vandaalbestendig)	

Specifieke beschrijving
Het leveren en vervangen van het cabinetableau in RVS. Zo nodig dient de sparing t.b.v. het cabinetableau in de cabinewand te worden aangepast. Indien van toepassing dienen de oude sparingen te worden afgedekt met een RVS blindplaat. 
 
Het nieuwe cabinetableau is voorzien van een optische cabinestandaanwijzer met vertrekrichtingspijlen, een alarmknop, een deur-open knop en een deur-sluiten knop.  Uitvoering met verhoogd schrift. Het tableau moet zijn voorbereid op het toepassen van een spreek-/luisterverbinding.
Normering
NEN-EN 81-70 Toegang gehandicapten 
NEN-EN 81-71 Vandaalbestendige liften klasse 1

1.36 [bookmark: _Toc210120009]L0805 Reviseren van de cabinedeur(en)	

Specifieke beschrijving
Onder het reviseren van de slijtende delen van de cabinedeuren wordt het vervangen en reviseren van alle aan slijtage onderhevige onderdelen van de cabinedeuren verstaan.  
De werkzaamheden betreffen, indien aanwezig, het vervangen van: 
- de V-snaren en/of aandrijfband(en) 
- de deurlooprollen en contrarollen 
- de gelijkloopkoppelkabels met omleidrollen 
- de deurgeleidingssloffen 
- de deur- en grendelcontacten met brugstukjes 
- de eindschakelaars en deurstuitbuffers 
 
Dit inclusief alle noodzakelijke afstellingen.

1.37 [bookmark: _Toc210120010]L0810 Vervangen van de cabinedeurmotor	

Specifieke beschrijving
Het leveren en vervangen van de elektromotor van de cabinedeuraandrijving, inclusief alle noodzakelijke afstellingen en aanpassingen.

1.38 [bookmark: _Toc210120011]L0860 Vervangen van de sensorlijst/detectielijst van de cabinedeur	

Specifieke beschrijving
Het leveren en vervangen van de sensorlijst/detectielijst ten behoeve van de cabinedeurbeveiliging. De uitvoering gebeurt d.m.v. een vaste montage aan het cabinemeubel (niet aan cabinedeurvleugel). Dit inclusief alle aanverwante onderdelen, bekabeling/bedrading en noodzakelijke afstellingen en aanpassingen aan cabine en/of cabinedagstuk.

1.39 [bookmark: _Toc210120012]L0915 Vervangen van de verende stuitingen van de cabine	

Specifieke beschrijving
Het leveren en aanbrengen van de verende stuitingen onder de baan van de liftcabine, geschikt voor (een eventuele nieuwe situatie van) de lift.

1.40 [bookmark: _Toc210120013]L1030 Vervangen van de verende stuitingen van het tegengewicht	

Specifieke beschrijving
Het leveren en vervangen van de verende stuitingen onder de baan van het tegengewicht, geschikt voor (een eventuele nieuwe situatie van) de lift.



[bookmark: _Toc210120014]Mr. Groen v Prinstererlaan 100, Assen - Installatie 42054865

[bookmark: _Toc210120015]Gegevens van de installatie
[bookmark: _Toc198979307][bookmark: _Toc199246244][bookmark: _Toc199246425][bookmark: _Toc206747928][bookmark: _Toc210119722][bookmark: _Toc210119869][bookmark: _Toc210120016]	 
	Pand/complex
	Sporthal Olympus Assen
	Aandrijving
	Tractie


	Adres
	Mr. Groen v Prinstererlaan 100, Assen
	Stopplaatsen
	3


	Aanduiding
	Lift
	Schachttoegangen
	3


	DLR-nummer
	lift mgvpsll100 01
	Kooitoegangen
	2


	Onderhoudsfirma
	KONE B.V.
	Ophanging
	2:1

	Installatienummer
	42054865
	Opstelling
	Binnen / Buiten

	Keurende instantie
	TÜV Nederland Q A B.V.
	Hefhoogte [m]
	7,00 m

	Keurende instantie nr.
	10000023854
	Hefsnelheid [m/s]
	1,00 m/s

	Spreek-/luistertype
	Konexion
	Hefvermogen [kg]
	1000 kg

	Bouwjaar
	2016
	
	



1.41 [bookmark: _Toc210120017]L0210 Vervangen van de hoofdstroomrelais	

Specifieke beschrijving
Het leveren en vervangen van hoofdrelais van de besturing. De hoofdrelais dienen te zijn voorzien van aanduidingen gelijk aan die in het elektrisch schema.

1.42 [bookmark: _Toc210120018]L0225 Vervangen van het schachtinfosysteem	

Specifieke beschrijving
Het leveren en vervangen van het huidige systeem ten behoeve van de positiebepaling van de cabine in de schacht. Waar mogelijk dient een ‘exact positioneringsapparaat/AWG systeem’ te worden aangebracht.

1.43 [bookmark: _Toc210120019]L0245 Vervangen van de snelheidsregelaar	

Specifieke beschrijving
Het leveren en vervangen van de snelheidsregelaar, inclusief het leveren en monteren van een snelheidsmeter op de machine. Dit betreft een encoder, tachogenerator of pulsopnemer. Dit inclusief bekabeling en bedrading. De aandrijving gebeurt door middel van geregelde aandrijving type ‘Closed Loop'. De totale aansluitwaarde van de gerenoveerde installatie dient zodanig te zijn dat de huidige maximale aansluitwaarde volstaat.

1.44 [bookmark: _Toc210120020]L0415 Vervangen van de snelheidsbegrenzerkabel (cabine) (aanbeveling)	

Specifieke beschrijving
Het leveren en vervangen van de kabel, inclusief aansluiting op de vang aan de cabine.

1.45 [bookmark: _Toc210120021]L0605 Reviseren van de schachtdeuren (slijtende delen)	

Specifieke beschrijving
Onder het reviseren van de slijtende delen van de schachtdeuren wordt het vervangen en reviseren van alle aan slijtage onderhevige onderdelen van de schachtdeuren verstaan.  
De werkzaamheden betreffen, indien aanwezig, het vervangen van: 
- de deurlooprollen, contrarollen en grendelrollen 
- de gelijkloop-koppelkabels met omleidrollen  
- de geleidingssloffen 
- de deur- en grendelcontacten met brugstukjes  
- de sluitgewichtkabel met omleidwiel  
 
Dit inclusief alle noodzakelijke afstellingen.

1.46 [bookmark: _Toc210120022]L0805 Reviseren van de cabinedeur(en)	

Specifieke beschrijving
Onder het reviseren van de slijtende delen van de cabinedeuren wordt het vervangen en reviseren van alle aan slijtage onderhevige onderdelen van de cabinedeuren verstaan.  
De werkzaamheden betreffen, indien aanwezig, het vervangen van: 
- de V-snaren en/of aandrijfband(en) 
- de deurlooprollen en contrarollen 
- de gelijkloopkoppelkabels met omleidrollen 
- de deurgeleidingssloffen 
- de deur- en grendelcontacten met brugstukjes 
- de eindschakelaars en deurstuitbuffers 
 
Dit inclusief alle noodzakelijke afstellingen.

1.47 [bookmark: _Toc210120023]L0810 Vervangen van de cabinedeurmotor	

Specifieke beschrijving
Het leveren en vervangen van de elektromotor van de cabinedeuraandrijving, inclusief alle noodzakelijke afstellingen en aanpassingen.

1.48 [bookmark: _Toc210120024]L0815 Vervangen van de cabinedeurregeling	

Specifieke beschrijving
Het leveren en vervangen van de cabinedeurregeling. Dit inclusief besturingsprinten en alle aanverwante onderdelen, bekabeling/bedrading en noodzakelijke afstellingen.

1.49 [bookmark: _Toc210120025]L0860 Vervangen van de sensorlijst/detectielijst van de cabinedeur	

Specifieke beschrijving
Het leveren en vervangen van de sensorlijst/detectielijst ten behoeve van de cabinedeurbeveiliging. De uitvoering gebeurt d.m.v. een vaste montage aan het cabinemeubel (niet aan cabinedeurvleugel). Dit inclusief alle aanverwante onderdelen, bekabeling/bedrading en noodzakelijke afstellingen en aanpassingen aan cabine en/of cabinedagstuk.



[bookmark: _Toc210120026]Neptunusplein 16, Assen - Installatie 10282247

[bookmark: _Toc210120027]Gegevens van de installatie
[bookmark: _Toc198979319][bookmark: _Toc199246256][bookmark: _Toc199246437][bookmark: _Toc206747940][bookmark: _Toc210119734][bookmark: _Toc210119881][bookmark: _Toc210120028]	 
	Pand/complex
	Parkeergarage Neptunus Assen
	Aandrijving
	Tractie


	Adres
	Neptunusplein 16, Assen
	Stopplaatsen
	2


	Aanduiding
	Lift Triadezijde
	Schachttoegangen
	2


	DLR-nummer
	lift ntns16 02
	Kooitoegangen
	2


	Onderhoudsfirma
	KONE B.V.
	Ophanging
	2:1

	Installatienummer
	10282247
	Opstelling
	Binnen

	Keurende instantie
	Liftinstituut B.V.
	Hefhoogte [m]
	2,40 m

	Keurende instantie nr.
	940109402
	Hefsnelheid [m/s]
	0,50 m/s

	Spreek-/luistertype
	Konexion
	Hefvermogen [kg]
	2000 kg

	Bouwjaar
	2003
	
	



1.50 [bookmark: _Toc210120029]L0205 Vervangen van de besturing	

Specifieke beschrijving
Het leveren en vervangen van de complete besturing inclusief bekabeling en bedrading. De aandrijving geschied door middel van een geregelde aandrijving type ‘Closed Loop’. Het maximaal toelaatbare stopverschil is 5 mm.
De nieuwe besturing en snelheidsregelaar dienen te worden uitgevoerd met een energiebesparende stand-by-schakeling. Waar mogelijk moeten de zekeringen met lagere waardes worden toegepast.
De besturing moet zijn uitgevoerd met een nieuwe torn- en inspectiebesturing.

Indien niet nader omschreven dienen alle huidige functies in de bestaande besturing ook in de nieuwe besturing te worden opgenomen. De liftbesturing, inclusief de snelheidsregelaar, dient zonder hulpmiddelen te besturen, te tornen en te programmeren te zijn. Het uitlezen van storingen moet zonder hulpmiddelen mogelijk zijn. 
Eventueel noodzakelijke besturings- en programmeerhulpmiddelen dienen bij de lift te zijn meegeleverd en in de machinekamer te worden achtergelaten als onderdeel van de liftinstallatie. De opdrachtgever wordt eigenaar van deze hulpmiddelen.

1.51 [bookmark: _Toc210120030]L0375.1 Vervangen van de draagmiddelen	

Specifieke beschrijving
Het leveren en vervangen van de draagmiddelen van de aandrijving van de lift. Dit inclusief alle aanverwante onderdelen, noodzakelijke afstellingen en het reinigen. Indien er op de ophanging van de draagmiddelen een weeginrichting aanwezig is, dient deze ook te worden vervangen.

1.52 [bookmark: _Toc210120031]L0410 Vervangen van de snelheidsbegrenzer 1 op 1 (cabine)	

Specifieke beschrijving
Het leveren en vervangen van de snelheidsbegrenzer, inclusief spanwiel en snelheidsbegrenzerkabel van de cabine. 
- op- en neerwaarts werkend 
- voorzien van een elektrisch controlecontact in beide richtingen
- voorzien van afscherming 
- met elektrisch controlecontact op kabelbreuk op het spanwiel.

1.53 [bookmark: _Toc210120032]L0520 Vervangen van de schachttableaus	

Specifieke beschrijving
Het leveren en vervangen van de schachttableaus.  
Het plaatsen en aansluiten van esthetisch verantwoorde schachttableaus en richtingspijlen. De uitvoering van het bedieningspaneel dient te worden voorzien van een dichte achterkast en een RVS dekplaat. Indien van toepassing dienen de oude sparingen te worden afgedekt met RVS blindplaat. Dit alles gebruikmakend van de huidige bouwkundige voorzieningen op de verschillende verdiepingen.  
Alle bestaande functionaliteiten moeten worden behouden.
Normering
NEN-EN 81-70 Toegang gehandicapten  
NEN-EN 81-71 Vandaalbestendige liften klasse 1

1.54 [bookmark: _Toc210120033]L0735 Vervangen van de omleidwiel(en) cabine	

Specifieke beschrijving
Het leveren en compleet vervangen van alle leidwielen (inclusief as en lagers) van de cabine. 
Dit inclusief alle aanverwante onderdelen en noodzakelijke afstellingen.

1.55 [bookmark: _Toc210120034]L0750 Vervangen van de cabineslofvoering	

Specifieke beschrijving
Het leveren en vervangen van de slofvoeringen ten behoeve van de geleiding van de cabine. De leiders moeten worden gereinigd.

1.56 [bookmark: _Toc210120035]L0760 Vervangen van het cabinetableau (vandaalbestendig)	

Specifieke beschrijving
Het leveren en vervangen van het cabinetableau in RVS. Zo nodig dient de sparing t.b.v. het cabinetableau in de cabinewand te worden aangepast. Indien van toepassing dienen de oude sparingen te worden afgedekt met een RVS blindplaat. 
 
Het nieuwe cabinetableau is voorzien van een optische cabinestandaanwijzer met vertrekrichtingspijlen, een alarmknop, een deur-open knop en een deur-sluiten knop.  Uitvoering met verhoogd schrift. Het tableau moet zijn voorbereid op het toepassen van een spreek-/luisterverbinding.
Normering
NEN-EN 81-70 Toegang gehandicapten 
NEN-EN 81-71 Vandaalbestendige liften klasse 1

1.57 [bookmark: _Toc210120036]L0915 Vervangen van de verende stuitingen van de cabine	

Specifieke beschrijving
Het leveren en aanbrengen van de verende stuitingen onder de baan van de liftcabine, geschikt voor (een eventuele nieuwe situatie van) de lift.

1.58 [bookmark: _Toc210120037]L1030 Vervangen van de verende stuitingen van het tegengewicht	

Specifieke beschrijving
Het leveren en vervangen van de verende stuitingen onder de baan van het tegengewicht, geschikt voor (een eventuele nieuwe situatie van) de lift.

1.59 [bookmark: _Toc210120038]L1035 Vervangen van de omleidwielen van het tegengewicht	

Specifieke beschrijving
Het leveren en  vervangen van alle omleidwielen (inclusief as en lagers) van het tegengewicht.
Dit inclusief alle aanverwante onderdelen en noodzakelijke afstellingen.

1.60 [bookmark: _Toc210120039]L1046 Vervangen van de slofvoeringen van het tegengewicht	

Specifieke beschrijving
Het leveren en vervangen van de slofvoeringen ten behoeve van de geleiding van het tegengewicht. De leiders moeten worden gereinigd.



[bookmark: _Toc210120040]Thorbeckelaan 2, Assen - Installatie OM3543

[bookmark: _Toc210120041]Gegevens van de installatie
[bookmark: _Toc198979372][bookmark: _Toc199246304][bookmark: _Toc199246485][bookmark: _Toc206747963][bookmark: _Toc210119748][bookmark: _Toc210119895][bookmark: _Toc210120042]	 
	Pand/complex
	Sporthal De Timp Assen
	Aandrijving
	Hydraulisch


	Adres
	Thorbeckelaan 2, Assen
	Stopplaatsen
	3


	Aanduiding
	Personenlift
	Schachttoegangen
	3


	DLR-nummer
	lift thorb002 01
	Kooitoegangen
	1


	Onderhoudsfirma
	OTIS B.V.
	Ophanging
	1:1

	Installatienummer
	OM3543
	Opstelling
	Binnen

	Keurende instantie
	Liftinstituut B.V.
	Hefhoogte [m]
	5,45 m

	Keurende instantie nr.
	940200501
	Hefsnelheid [m/s]
	0,63 m/s

	Spreek-/luistertype
	Anders
	Hefvermogen [kg]
	630 kg

	Bouwjaar
	2003
	
	



1.61 [bookmark: _Toc210120043]L0205 Vervangen van de besturing	

Specifieke beschrijving
Het leveren en vervangen van de complete besturing inclusief bekabeling en bedrading. De aandrijving geschied door middel van een geregelde aandrijving type ‘Closed Loop’. Het maximaal toelaatbare stopverschil is 5 mm.
De nieuwe besturing en snelheidsregelaar dienen te worden uitgevoerd met een energiebesparende stand-by-schakeling. Waar mogelijk moeten de zekeringen met lagere waardes worden toegepast.
De besturing moet zijn uitgevoerd met een nieuwe torn- en inspectiebesturing.

Indien niet nader omschreven dienen alle huidige functies in de bestaande besturing ook in de nieuwe besturing te worden opgenomen. De liftbesturing, inclusief de snelheidsregelaar, dient zonder hulpmiddelen te besturen, te tornen en te programmeren te zijn. Het uitlezen van storingen moet zonder hulpmiddelen mogelijk zijn. 
Eventueel noodzakelijke besturings- en programmeerhulpmiddelen dienen bij de lift te zijn meegeleverd en in de machinekamer te worden achtergelaten als onderdeel van de liftinstallatie. De opdrachtgever wordt eigenaar van deze hulpmiddelen.

1.62 [bookmark: _Toc210120044]L0520 Vervangen van de schachttableaus	

Specifieke beschrijving
Het leveren en vervangen van de schachttableaus.  
Het plaatsen en aansluiten van esthetisch verantwoorde schachttableaus en richtingspijlen. De uitvoering van het bedieningspaneel dient te worden voorzien van een dichte achterkast en een RVS dekplaat. Indien van toepassing dienen de oude sparingen te worden afgedekt met RVS blindplaat. Dit alles gebruikmakend van de huidige bouwkundige voorzieningen op de verschillende verdiepingen.  
Alle bestaande functionaliteiten moeten worden behouden.
Normering
NEN-EN 81-70 Toegang gehandicapten  
NEN-EN 81-71 Vandaalbestendige liften klasse 1

1.63 [bookmark: _Toc210120045]L0605 Reviseren van de schachtdeuren (slijtende delen)	

Specifieke beschrijving
Onder het reviseren van de slijtende delen van de schachtdeuren wordt het vervangen en reviseren van alle aan slijtage onderhevige onderdelen van de schachtdeuren verstaan.  
De werkzaamheden betreffen, indien aanwezig, het vervangen van: 
- de deurlooprollen, contrarollen en grendelrollen 
- de gelijkloop-koppelkabels met omleidrollen  
- de geleidingssloffen 
- de deur- en grendelcontacten met brugstukjes  
- de sluitgewichtkabel met omleidwiel  
 
Dit inclusief alle noodzakelijke afstellingen.

1.64 [bookmark: _Toc210120046]L0760 Vervangen van het cabinetableau (vandaalbestendig)	

Specifieke beschrijving
Het leveren en vervangen van het cabinetableau in RVS. Zo nodig dient de sparing t.b.v. het cabinetableau in de cabinewand te worden aangepast. Indien van toepassing dienen de oude sparingen te worden afgedekt met een RVS blindplaat. 
 
Het nieuwe cabinetableau is voorzien van een optische cabinestandaanwijzer met vertrekrichtingspijlen, een alarmknop, een deur-open knop en een deur-sluiten knop.  Uitvoering met verhoogd schrift. Het tableau moet zijn voorbereid op het toepassen van een spreek-/luisterverbinding.
Normering
NEN-EN 81-70 Toegang gehandicapten 
NEN-EN 81-71 Vandaalbestendige liften klasse 1

1.65 [bookmark: _Toc210120047]L0805 Reviseren van de cabinedeur(en)	

Specifieke beschrijving
Onder het reviseren van de slijtende delen van de cabinedeuren wordt het vervangen en reviseren van alle aan slijtage onderhevige onderdelen van de cabinedeuren verstaan.  
De werkzaamheden betreffen, indien aanwezig, het vervangen van: 
- de V-snaren en/of aandrijfband(en) 
- de deurlooprollen en contrarollen 
- de gelijkloopkoppelkabels met omleidrollen 
- de deurgeleidingssloffen 
- de deur- en grendelcontacten met brugstukjes 
- de eindschakelaars en deurstuitbuffers 
 
Dit inclusief alle noodzakelijke afstellingen.

1.66 [bookmark: _Toc210120048]L0810 Vervangen van de cabinedeurmotor	

Specifieke beschrijving
Het leveren en vervangen van de elektromotor van de cabinedeuraandrijving, inclusief alle noodzakelijke afstellingen en aanpassingen.

1.67 [bookmark: _Toc210120049]L0815 Vervangen van de cabinedeurregeling	

Specifieke beschrijving
Het leveren en vervangen van de cabinedeurregeling. Dit inclusief besturingsprinten en alle aanverwante onderdelen, bekabeling/bedrading en noodzakelijke afstellingen.

1.68 [bookmark: _Toc210120050]L0860 Aanbrengen van een sensorlijst/detectielijst (aanbeveling)	

Specifieke beschrijving
Het leveren en aanbrengen van de sensorlijst/detectielijst ten behoeve van de cabinedeurbeveiliging. De uitvoering gebeurt d.m.v. een vaste montage aan het cabinemeubel (niet aan cabinedeurvleugel). Dit inclusief alle aanverwante onderdelen, bekabeling/bedrading en noodzakelijke afstellingen en aanpassingen aan cabine en/of cabinedagstuk.



[bookmark: _Toc210120051]Torenstraat 20a, Assen - Installatie OM2766

[bookmark: _Toc210120052]Gegevens van de installatie
[bookmark: _Toc198979383][bookmark: _Toc199246315][bookmark: _Toc199246496][bookmark: _Toc206747974][bookmark: _Toc210119759][bookmark: _Toc210119906][bookmark: _Toc210120053]	 
	Pand/complex
	Parkeergarage Drents Museum Assen
	Aandrijving
	Hydraulisch


	Adres
	Torenstraat 20a, Assen
	Stopplaatsen
	5


	Aanduiding
	Lift
	Schachttoegangen
	5


	DLR-nummer
	lift tor20a 01
	Kooitoegangen
	2


	Onderhoudsfirma
	OTIS B.V.
	Ophanging
	1:1

	Installatienummer
	OM2766
	Opstelling
	Binnen

	Keurende instantie
	Liftinstituut B.V.
	Hefhoogte [m]
	8,80 m

	Keurende instantie nr.
	940100501
	Hefsnelheid [m/s]
	0,50 m/s

	Spreek-/luistertype
	Anders
	Hefvermogen [kg]
	630 kg

	Bouwjaar
	1998
	
	



1.69 [bookmark: _Toc210120054]L0305 Vervangen van het aggregaat	

Specifieke beschrijving
Het leveren en vervangen van het complete hydraulisch aggregaat en het aansluiten aan de slang naar de cilinder van de lift, waarbij de bestaande specificaties, zoals hefvermogen, snelheid, vermogen e.d. in stand moeten worden gehouden.
Dit inclusief motor-pomp combinatie, stuurblok, nieuwe olie, aanverwante onderdelen, montage en noodzakelijke afstellingen.

1.70 [bookmark: _Toc210120055]L0805 Vervangen van de cabinedeur(en) (vandaalbestendig)	

Specifieke beschrijving
Het leveren en vervangen van de cabinedeur, inclusief cabinedeuraandrijving, deurmotor en het aanbrengen van een snelheidsregelaar. Dit inclusief een cabinedeurgrendel (indien noodzakelijk) en een sensorlijst/detectielijst (vaste montage aan de cabine). De deurafwerking aan de cabinezijde dient in RVS te zijn.
De uitvoering dient geschikt te zijn voor het ontgrendelen van de huidige schachtdeuren.
Normering
NEN-EN 81-71 Vandaalbestendige liften klasse 1



[bookmark: _Toc210120056]Triade 16, Assen - Installatie 10619000

[bookmark: _Toc210120057]Gegevens van de installatie
[bookmark: _Toc198979388][bookmark: _Toc199246320][bookmark: _Toc199246501][bookmark: _Toc206747979][bookmark: _Toc210119764][bookmark: _Toc210119911][bookmark: _Toc210120058]	 
	Pand/complex
	Parkeergarage Triade Assen
	Aandrijving
	Tractie


	Adres
	Triade 16, Assen
	Stopplaatsen
	4


	Aanduiding
	Lift 630kg
	Schachttoegangen
	4


	DLR-nummer
	lift tri16 01
	Kooitoegangen
	1


	Onderhoudsfirma
	KONE B.V.
	Ophanging
	2:1

	Installatienummer
	10619000
	Opstelling
	Binnen

	Keurende instantie
	Liftinstituut B.V.
	Hefhoogte [m]
	11,50 m

	Keurende instantie nr.
	100306333
	Hefsnelheid [m/s]
	1,00 m/s

	Spreek-/luistertype
	Konexion
	Hefvermogen [kg]
	630 kg

	Bouwjaar
	2007
	
	



1.71 [bookmark: _Toc210120059]L0205 Vervangen van de besturing	

Specifieke beschrijving
Het leveren en vervangen van de complete besturing inclusief bekabeling en bedrading. De aandrijving geschied door middel van een geregelde aandrijving type ‘Closed Loop’. Het maximaal toelaatbare stopverschil is 5 mm.
De nieuwe besturing en snelheidsregelaar dienen te worden uitgevoerd met een energiebesparende stand-by-schakeling. Waar mogelijk moeten de zekeringen met lagere waardes worden toegepast.
De besturing moet zijn uitgevoerd met een nieuwe torn- en inspectiebesturing.

Indien niet nader omschreven dienen alle huidige functies in de bestaande besturing ook in de nieuwe besturing te worden opgenomen. De liftbesturing, inclusief de snelheidsregelaar, dient zonder hulpmiddelen te besturen, te tornen en te programmeren te zijn. Het uitlezen van storingen moet zonder hulpmiddelen mogelijk zijn. 
Eventueel noodzakelijke besturings- en programmeerhulpmiddelen dienen bij de lift te zijn meegeleverd en in de machinekamer te worden achtergelaten als onderdeel van de liftinstallatie. De opdrachtgever wordt eigenaar van deze hulpmiddelen.

1.72 [bookmark: _Toc210120060]L0375.1 Vervangen van de draagmiddelen	

Specifieke beschrijving
Het leveren en vervangen van de draagmiddelen van de aandrijving van de lift. Dit inclusief alle aanverwante onderdelen, noodzakelijke afstellingen en het reinigen. Indien er op de ophanging van de draagmiddelen een weeginrichting aanwezig is, dient deze ook te worden vervangen.

1.73 [bookmark: _Toc210120061]L0410 Vervangen van de snelheidsbegrenzer 1 op 1 (cabine)	

Specifieke beschrijving
Het leveren en vervangen van de snelheidsbegrenzer, inclusief spanwiel en snelheidsbegrenzerkabel van de cabine. 
- op- en neerwaarts werkend 
- voorzien van een elektrisch controlecontact in beide richtingen
- voorzien van afscherming 
- met elektrisch controlecontact op kabelbreuk op het spanwiel.

1.74 [bookmark: _Toc210120062]L0520 Vervangen van de schachttableaus	

Specifieke beschrijving
Het leveren en vervangen van de schachttableaus.  
Het plaatsen en aansluiten van esthetisch verantwoorde schachttableaus en richtingspijlen. De uitvoering van het bedieningspaneel dient te worden voorzien van een dichte achterkast en een RVS dekplaat. Indien van toepassing dienen de oude sparingen te worden afgedekt met RVS blindplaat. Dit alles gebruikmakend van de huidige bouwkundige voorzieningen op de verschillende verdiepingen.  
Alle bestaande functionaliteiten moeten worden behouden.
Normering
NEN-EN 81-70 Toegang gehandicapten  
NEN-EN 81-71 Vandaalbestendige liften klasse 1

1.75 [bookmark: _Toc210120063]L0585 Schacht schoonmaken	

Specifieke beschrijving
Alle liggende delen ontdoen van stof, vuil en vet.

1.76 [bookmark: _Toc210120064]L0605 Reviseren van de schachtdeuren (slijtende delen)	

Specifieke beschrijving
Onder het reviseren van de slijtende delen van de schachtdeuren wordt het vervangen en reviseren van alle aan slijtage onderhevige onderdelen van de schachtdeuren verstaan.  
De werkzaamheden betreffen, indien aanwezig, het vervangen van: 
- de deurlooprollen, contrarollen en grendelrollen 
- de gelijkloop-koppelkabels met omleidrollen  
- de geleidingssloffen 
- de deur- en grendelcontacten met brugstukjes  
- de sluitgewichtkabel met omleidwiel  
 
Dit inclusief alle noodzakelijke afstellingen.

1.77 [bookmark: _Toc210120065]L0735 Vervangen van de omleidwiel(en) cabine	

Specifieke beschrijving
Het leveren en compleet vervangen van alle leidwielen (inclusief as en lagers) van de cabine. 
Dit inclusief alle aanverwante onderdelen en noodzakelijke afstellingen.

1.78 [bookmark: _Toc210120066]L0750 Vervangen van de cabineslofvoering	

Specifieke beschrijving
Het leveren en vervangen van de slofvoeringen ten behoeve van de geleiding van de cabine. De leiders moeten worden gereinigd.

1.79 [bookmark: _Toc210120067]L0760 Vervangen van het cabinetableau (vandaalbestendig)	

Specifieke beschrijving
Het leveren en vervangen van het cabinetableau in RVS. Zo nodig dient de sparing t.b.v. het cabinetableau in de cabinewand te worden aangepast. Indien van toepassing dienen de oude sparingen te worden afgedekt met een RVS blindplaat. 
 
Het nieuwe cabinetableau is voorzien van een optische cabinestandaanwijzer met vertrekrichtingspijlen, een alarmknop, een deur-open knop en een deur-sluiten knop.  Uitvoering met verhoogd schrift. Het tableau moet zijn voorbereid op het toepassen van een spreek-/luisterverbinding.
Normering
NEN-EN 81-70 Toegang gehandicapten 
NEN-EN 81-71 Vandaalbestendige liften klasse 1

1.80 [bookmark: _Toc210120068]L0805 Reviseren van de cabinedeur(en)	

Specifieke beschrijving
Onder het reviseren van de slijtende delen van de cabinedeuren wordt het vervangen en reviseren van alle aan slijtage onderhevige onderdelen van de cabinedeuren verstaan.  
De werkzaamheden betreffen, indien aanwezig, het vervangen van: 
- de V-snaren en/of aandrijfband(en) 
- de deurlooprollen en contrarollen 
- de gelijkloopkoppelkabels met omleidrollen 
- de deurgeleidingssloffen 
- de deur- en grendelcontacten met brugstukjes 
- de eindschakelaars en deurstuitbuffers 
 
Dit inclusief alle noodzakelijke afstellingen.

1.81 [bookmark: _Toc210120069]L0810 Vervangen van de cabinedeurmotor	

Specifieke beschrijving
Het leveren en vervangen van de elektromotor van de cabinedeuraandrijving, inclusief alle noodzakelijke afstellingen en aanpassingen.

1.82 [bookmark: _Toc210120070]L0815 Vervangen van de cabinedeurregeling	

Specifieke beschrijving
Het leveren en vervangen van de cabinedeurregeling. Dit inclusief besturingsprinten en alle aanverwante onderdelen, bekabeling/bedrading en noodzakelijke afstellingen.

1.83 [bookmark: _Toc210120071]L0915 Vervangen van de verende stuitingen van de cabine	

Specifieke beschrijving
Het leveren en aanbrengen van de verende stuitingen onder de baan van de liftcabine, geschikt voor (een eventuele nieuwe situatie van) de lift.

1.84 [bookmark: _Toc210120072]L1030 Vervangen van de verende stuitingen van het tegengewicht	

Specifieke beschrijving
Het leveren en vervangen van de verende stuitingen onder de baan van het tegengewicht, geschikt voor (een eventuele nieuwe situatie van) de lift.

1.85 [bookmark: _Toc210120073]L1035 Vervangen van de omleidwielen van het tegengewicht	

Specifieke beschrijving
Het leveren en  vervangen van alle omleidwielen (inclusief as en lagers) van het tegengewicht.
Dit inclusief alle aanverwante onderdelen en noodzakelijke afstellingen.

1.86 [bookmark: _Toc210120074]L1046 Vervangen van de slofvoeringen van het tegengewicht	

Specifieke beschrijving
Het leveren en vervangen van de slofvoeringen ten behoeve van de geleiding van het tegengewicht. De leiders moeten worden gereinigd.



[bookmark: _Toc210120075]Van Doornestraat 5, Assen - Installatie OK4069

[bookmark: _Toc210120076]Gegevens van de installatie
[bookmark: _Toc198979407][bookmark: _Toc199246339][bookmark: _Toc199246520][bookmark: _Toc206747998][bookmark: _Toc210119783][bookmark: _Toc210119930][bookmark: _Toc210120077]	 
	Pand/complex
	Duurzaamheidscentrum Buitenzorg Assen
	Aandrijving
	Hydraulisch


	Adres
	Van Doornestraat 5, Assen
	Stopplaatsen
	2


	Aanduiding
	Lift
	Schachttoegangen
	2


	DLR-nummer
	lift vdrns05 01
	Kooitoegangen
	1


	Onderhoudsfirma
	OTIS B.V.
	Ophanging
	1:1

	Installatienummer
	OK4069
	Opstelling
	Binnen

	Keurende instantie
	Liftinstituut B.V.
	Hefhoogte [m]
	3,40 m

	Keurende instantie nr.
	940300901
	Hefsnelheid [m/s]
	0,60 m/s

	Spreek-/luistertype
	
	Hefvermogen [kg]
	630 kg

	Bouwjaar
	1994
	
	



1.87 [bookmark: _Toc210120078]L0205 Vervangen van de besturing	

Specifieke beschrijving
Het leveren en vervangen van de complete besturing inclusief bekabeling en bedrading. De aandrijving geschied door middel van een geregelde aandrijving type ‘Closed Loop’. Het maximaal toelaatbare stopverschil is 5 mm.
De nieuwe besturing en snelheidsregelaar dienen te worden uitgevoerd met een energiebesparende stand-by-schakeling. Waar mogelijk moeten de zekeringen met lagere waardes worden toegepast.
De besturing moet zijn uitgevoerd met een nieuwe torn- en inspectiebesturing.

Indien niet nader omschreven dienen alle huidige functies in de bestaande besturing ook in de nieuwe besturing te worden opgenomen. De liftbesturing, inclusief de snelheidsregelaar, dient zonder hulpmiddelen te besturen, te tornen en te programmeren te zijn. Het uitlezen van storingen moet zonder hulpmiddelen mogelijk zijn. 
Eventueel noodzakelijke besturings- en programmeerhulpmiddelen dienen bij de lift te zijn meegeleverd en in de machinekamer te worden achtergelaten als onderdeel van de liftinstallatie. De opdrachtgever wordt eigenaar van deze hulpmiddelen.

1.88 [bookmark: _Toc210120079]L0305 Vervangen van het aggregaat	

Specifieke beschrijving
Het leveren en vervangen van het complete hydraulisch aggregaat en het aansluiten aan de slang naar de cilinder van de lift, waarbij de bestaande specificaties, zoals hefvermogen, snelheid, vermogen e.d. in stand moeten worden gehouden.
Dit inclusief motor-pomp combinatie, stuurblok, nieuwe olie, aanverwante onderdelen, montage en noodzakelijke afstellingen.

1.89 [bookmark: _Toc210120080]L0510 Vervangen van de schachtverlichting	

Specifieke beschrijving
Het leveren en vervangen van de schachtverlichting met een gezamenlijke lichtopbrengst van 50 lux op 1 meter boven het cabinedak en in de put, op willekeurige positie van de cabine in de schacht. De uitvoering als ledverlichting, slagvast en minimaal IP 44. De schachtverlichting moet op elke willekeurige stopplaats aan- en uitschakelbaar zijn. Indien niet aanwezig moet een wandcontactdoos worden aangebracht in de schachtput nabij de stopknop.

1.90 [bookmark: _Toc210120081]L0520 Vervangen van de schachttableaus	

Specifieke beschrijving
Het leveren en vervangen van de schachttableaus.  
Het plaatsen en aansluiten van esthetisch verantwoorde schachttableaus en richtingspijlen. De uitvoering van het bedieningspaneel dient te worden voorzien van een dichte achterkast en een RVS dekplaat. Indien van toepassing dienen de oude sparingen te worden afgedekt met RVS blindplaat. Dit alles gebruikmakend van de huidige bouwkundige voorzieningen op de verschillende verdiepingen.  
Alle bestaande functionaliteiten moeten worden behouden.
Normering
NEN-EN 81-70 Toegang gehandicapten  
NEN-EN 81-71 Vandaalbestendige liften klasse 1

1.91 [bookmark: _Toc210120082]L0720 Vervangen van de verlichting/noodverlichting in de liftcabine	

Specifieke beschrijving
Het leveren en aanbrengen van een verlichtingsarmatu(u)r(en) in de liftcabine inclusief noodverlichtingsunit, uitgevoerd in led. De noodverlichting heeft een autonome brandduur van minimaal 1 uur en de lichtopbrengst is minimaal 10 lux. 
De verlichting moet worden uitgevoerd met een automatische in- en uitschakeling waarvan de schakeltijd instelbaar is.

1.92 [bookmark: _Toc210120083]L0760 Vervangen van het cabinetableau (vandaalbestendig)	

Specifieke beschrijving
Het leveren en vervangen van het cabinetableau in RVS. Zo nodig dient de sparing t.b.v. het cabinetableau in de cabinewand te worden aangepast. Indien van toepassing dienen de oude sparingen te worden afgedekt met een RVS blindplaat. 
 
Het nieuwe cabinetableau is voorzien van een optische cabinestandaanwijzer met vertrekrichtingspijlen, een alarmknop, een deur-open knop en een deur-sluiten knop.  Uitvoering met verhoogd schrift. Het tableau moet zijn voorbereid op het toepassen van een spreek-/luisterverbinding.
Normering
NEN-EN 81-70 Toegang gehandicapten 
NEN-EN 81-71 Vandaalbestendige liften klasse 1



[bookmark: _Toc210120084]Witterhoofdweg 1A-G, Assen - Installatie 11098153

[bookmark: _Toc210120085]Gegevens van de installatie
[bookmark: _Toc198979416][bookmark: _Toc199246348][bookmark: _Toc199246529][bookmark: _Toc206748007][bookmark: _Toc210119792][bookmark: _Toc210119939][bookmark: _Toc210120086]	 
	Pand/complex
	MFA Schakelveld Assen
	Aandrijving
	Tractie


	Adres
	Witterhoofdweg 1A-G, Assen
	Stopplaatsen
	2


	Aanduiding
	Personenlift
	Schachttoegangen
	2


	DLR-nummer
	lift wthw001 01
	Kooitoegangen
	1


	Onderhoudsfirma
	KONE B.V.
	Ophanging
	2:1

	Installatienummer
	11098153
	Opstelling
	Binnen

	Keurende instantie
	TÜV Nederland Q A B.V.
	Hefhoogte [m]
	3,50 m

	Keurende instantie nr.
	10000019089
	Hefsnelheid [m/s]
	1,00 m/s

	Spreek-/luistertype
	Konexion
	Hefvermogen [kg]
	1000 kg

	Bouwjaar
	2009
	
	



1.93 [bookmark: _Toc210120087]L0210 Vervangen van de hoofdstroomrelais	

Specifieke beschrijving
Het leveren en vervangen van hoofdrelais van de besturing. De hoofdrelais dienen te zijn voorzien van aanduidingen gelijk aan die in het elektrisch schema.

1.94 [bookmark: _Toc210120088]L0225 Vervangen van het schachtinfosysteem	

Specifieke beschrijving
Het leveren en vervangen van het huidige systeem ten behoeve van de positiebepaling van de cabine in de schacht. Waar mogelijk dient een ‘exact positioneringsapparaat/AWG systeem’ te worden aangebracht.

1.95 [bookmark: _Toc210120089]L0245 Vervangen van de snelheidsregelaar	

Specifieke beschrijving
Het leveren en vervangen van de snelheidsregelaar, inclusief het leveren en monteren van een snelheidsmeter op de machine. Dit betreft een encoder, tachogenerator of pulsopnemer. Dit inclusief bekabeling en bedrading. De aandrijving gebeurt door middel van geregelde aandrijving type ‘Closed Loop'. De totale aansluitwaarde van de gerenoveerde installatie dient zodanig te zijn dat de huidige maximale aansluitwaarde volstaat.

1.96 [bookmark: _Toc210120090]L0375.1 Vervangen van de draagmiddelen	

Specifieke beschrijving
Het leveren en vervangen van de draagmiddelen van de aandrijving van de lift. Dit inclusief alle aanverwante onderdelen, noodzakelijke afstellingen en het reinigen. Indien er op de ophanging van de draagmiddelen een weeginrichting aanwezig is, dient deze ook te worden vervangen.

1.97 [bookmark: _Toc210120091]L0415 Vervangen van de snelheidsbegrenzerkabel (cabine) (aanbeveling)	

Specifieke beschrijving
Het leveren en vervangen van de kabel, inclusief aansluiting op de vang aan de cabine.

1.98 [bookmark: _Toc210120092]L0605 Reviseren van de schachtdeuren (slijtende delen)	

Specifieke beschrijving
Onder het reviseren van de slijtende delen van de schachtdeuren wordt het vervangen en reviseren van alle aan slijtage onderhevige onderdelen van de schachtdeuren verstaan.  
De werkzaamheden betreffen, indien aanwezig, het vervangen van: 
- de deurlooprollen, contrarollen en grendelrollen 
- de gelijkloop-koppelkabels met omleidrollen  
- de geleidingssloffen 
- de deur- en grendelcontacten met brugstukjes  
- de sluitgewichtkabel met omleidwiel  
 
Dit inclusief alle noodzakelijke afstellingen.

1.99 [bookmark: _Toc210120093]L0735 Vervangen van de omleidwiel(en) cabine	

Specifieke beschrijving
Het leveren en compleet vervangen van alle leidwielen (inclusief as en lagers) van de cabine. 
Dit inclusief alle aanverwante onderdelen en noodzakelijke afstellingen.

1.100 [bookmark: _Toc210120094]L0805 Reviseren van de cabinedeur(en)	

Specifieke beschrijving
Onder het reviseren van de slijtende delen van de cabinedeuren wordt het vervangen en reviseren van alle aan slijtage onderhevige onderdelen van de cabinedeuren verstaan.  
De werkzaamheden betreffen, indien aanwezig, het vervangen van: 
- de V-snaren en/of aandrijfband(en) 
- de deurlooprollen en contrarollen 
- de gelijkloopkoppelkabels met omleidrollen 
- de deurgeleidingssloffen 
- de deur- en grendelcontacten met brugstukjes 
- de eindschakelaars en deurstuitbuffers 
 
Dit inclusief alle noodzakelijke afstellingen.

1.101 [bookmark: _Toc210120095]L0810 Vervangen van de cabinedeurmotor	

Specifieke beschrijving
Het leveren en vervangen van de elektromotor van de cabinedeuraandrijving, inclusief alle noodzakelijke afstellingen en aanpassingen.

1.102 [bookmark: _Toc210120096]L0815 Vervangen van de cabinedeurregeling	

Specifieke beschrijving
Het leveren en vervangen van de cabinedeurregeling. Dit inclusief besturingsprinten en alle aanverwante onderdelen, bekabeling/bedrading en noodzakelijke afstellingen.

1.103 [bookmark: _Toc210120097]L0860 Vervangen van de sensorlijst/detectielijst van de cabinedeur	

Specifieke beschrijving
Het leveren en vervangen van de sensorlijst/detectielijst ten behoeve van de cabinedeurbeveiliging. De uitvoering gebeurt d.m.v. een vaste montage aan het cabinemeubel (niet aan cabinedeurvleugel). Dit inclusief alle aanverwante onderdelen, bekabeling/bedrading en noodzakelijke afstellingen en aanpassingen aan cabine en/of cabinedagstuk.

1.104 [bookmark: _Toc210120098]L0915 Vervangen van de verende stuitingen van de cabine	

Specifieke beschrijving
Het leveren en aanbrengen van de verende stuitingen onder de baan van de liftcabine, geschikt voor (een eventuele nieuwe situatie van) de lift.

1.105 [bookmark: _Toc210120099]L1030 Vervangen van de verende stuitingen van het tegengewicht	

Specifieke beschrijving
Het leveren en vervangen van de verende stuitingen onder de baan van het tegengewicht, geschikt voor (een eventuele nieuwe situatie van) de lift.

1.106 [bookmark: _Toc210120100]L1035 Vervangen van de omleidwielen van het tegengewicht	

Specifieke beschrijving
Het leveren en  vervangen van alle omleidwielen (inclusief as en lagers) van het tegengewicht.
Dit inclusief alle aanverwante onderdelen en noodzakelijke afstellingen.



[bookmark: _Toc74920320][bookmark: _Toc114041530][bookmark: _Hlk75858619][bookmark: _Toc210120101]Zuidhaege 2, Assen - Installatie OM1714

[bookmark: _Toc114041531][bookmark: _Toc210120102]Gegevens van de installatie
[bookmark: _Toc198979433][bookmark: _Toc199246365][bookmark: _Toc199246546][bookmark: _Toc206748024][bookmark: _Toc210119809][bookmark: _Toc210119956][bookmark: _Toc210120103]	 
	Pand/complex
	Podium Zuidhaege Assen
	Aandrijving
	Hydraulisch


	[bookmark: _Hlk75955106]Adres
	Zuidhaege 2, Assen
	Stopplaatsen
	3


	Aanduiding
	Lift
	Schachttoegangen
	3


	DLR-nummer
	lift zdhg002 01
	Kooitoegangen
	1


	Onderhoudsfirma
	OTIS B.V.
	Ophanging
	1:1

	Installatienummer
	OM1714
	Opstelling
	Binnen

	Keurende instantie
	Liftinstituut B.V.
	Hefhoogte [m]
	8,40 m

	Keurende instantie nr.
	940106801
	Hefsnelheid [m/s]
	0,56 m/s

	Spreek-/luistertype
	Anders
	Hefvermogen [kg]
	1000 kg

	[bookmark: _Hlk75954568]Bouwjaar
	1994
	
	



1.107 [bookmark: _Toc210120104]L0205 Vervangen van de besturing	

Specifieke beschrijving
Het leveren en vervangen van de complete besturing inclusief bekabeling en bedrading. De aandrijving geschied door middel van een geregelde aandrijving type ‘Closed Loop’. Het maximaal toelaatbare stopverschil is 5 mm.
De nieuwe besturing en snelheidsregelaar dienen te worden uitgevoerd met een energiebesparende stand-by-schakeling. Waar mogelijk moeten de zekeringen met lagere waardes worden toegepast.
De besturing moet zijn uitgevoerd met een nieuwe torn- en inspectiebesturing.

Indien niet nader omschreven dienen alle huidige functies in de bestaande besturing ook in de nieuwe besturing te worden opgenomen. De liftbesturing, inclusief de snelheidsregelaar, dient zonder hulpmiddelen te besturen, te tornen en te programmeren te zijn. Het uitlezen van storingen moet zonder hulpmiddelen mogelijk zijn. 
Eventueel noodzakelijke besturings- en programmeerhulpmiddelen dienen bij de lift te zijn meegeleverd en in de machinekamer te worden achtergelaten als onderdeel van de liftinstallatie. De opdrachtgever wordt eigenaar van deze hulpmiddelen.

1.108 [bookmark: _Toc210120105]L0305 Vervangen van het aggregaat	

Specifieke beschrijving
Het leveren en vervangen van het complete hydraulisch aggregaat en het aansluiten aan de slang naar de cilinder van de lift, waarbij de bestaande specificaties, zoals hefvermogen, snelheid, vermogen e.d. in stand moeten worden gehouden.
Dit inclusief motor-pomp combinatie, stuurblok, nieuwe olie, aanverwante onderdelen, montage en noodzakelijke afstellingen.

1.109 [bookmark: _Toc210120106]L0370 Vervangen van de cilinderpakking - hydraulisch	

Specifieke beschrijving
Het leveren en vervangen van de cilinderpakking(en). Eventuele onregelmatigheden op de plunjer worden op voorhand op professionele wijze behandeld, zodat deze geen oorzaak kunnen zijn voor beschadiging van de nieuw aan te brengen pakkingen. De cilinder uitwendig reinigen, inclusief het legen van de lekolie-opvangkan. De uitlijning van de cilinder controleren en indien nodig aanpassen. Dit inclusief montage, aanverwante onderdelen en noodzakelijke afstellingen.

1.110 [bookmark: _Toc210120107]L0520 Vervangen van de schachttableaus	

Specifieke beschrijving
Het leveren en vervangen van de schachttableaus.  
Het plaatsen en aansluiten van esthetisch verantwoorde schachttableaus en richtingspijlen. De uitvoering van het bedieningspaneel dient te worden voorzien van een dichte achterkast en een RVS dekplaat. Indien van toepassing dienen de oude sparingen te worden afgedekt met RVS blindplaat. Dit alles gebruikmakend van de huidige bouwkundige voorzieningen op de verschillende verdiepingen.  
Alle bestaande functionaliteiten moeten worden behouden.
Normering
NEN-EN 81-70 Toegang gehandicapten  
NEN-EN 81-71 Vandaalbestendige liften klasse 1

1.111 [bookmark: _Toc210120108]L0605 Reviseren van de schachtdeuren (slijtende delen)	

Specifieke beschrijving
Onder het reviseren van de slijtende delen van de schachtdeuren wordt het vervangen en reviseren van alle aan slijtage onderhevige onderdelen van de schachtdeuren verstaan.  
De werkzaamheden betreffen, indien aanwezig, het vervangen van: 
- de deurlooprollen, contrarollen en grendelrollen 
- de gelijkloop-koppelkabels met omleidrollen  
- de geleidingssloffen 
- de deur- en grendelcontacten met brugstukjes  
- de sluitgewichtkabel met omleidwiel  
 
Dit inclusief alle noodzakelijke afstellingen.

1.112 [bookmark: _Toc210120109]L0710 Vervangen van de cabinebekleding	

Specifieke beschrijving
Het leveren en vervangen van de cabinebekleding. Het betreft de wanden, de vloer en het plafond, inclusief ledverlichting. De oude wandbekleding en vloerbedekking dient te worden verwijderd en indien noodzakelijk moet de ondervloer worden hersteld of verstevigd.
De wanden en plafond dienen krasbestendig te zijn en de vloerbedekking dient slijtvast te zijn uitgevoerd. De huidige ventilatie van de cabine moet worden gewaarborgd. 
De cabinebekleding dient geschikt te zijn voor de huidige toepassing. Het definitieve ontwerp wordt in overleg met de opdrachtgever bepaald.

Na het aanbrengen van de cabinebekleding dienen de cabine en het tegengewicht van tractieliften te worden gebalanceerd. Indien noodzakelijk dient de massa van het tegengewicht te worden aangepast.

1.113 [bookmark: _Toc210120110]L0760 Vervangen van het cabinetableau (vandaalbestendig)	

Specifieke beschrijving
Het leveren en vervangen van het cabinetableau in RVS. Zo nodig dient de sparing t.b.v. het cabinetableau in de cabinewand te worden aangepast. Indien van toepassing dienen de oude sparingen te worden afgedekt met een RVS blindplaat. 
 
Het nieuwe cabinetableau is voorzien van een optische cabinestandaanwijzer met vertrekrichtingspijlen, een alarmknop, een deur-open knop en een deur-sluiten knop.  Uitvoering met verhoogd schrift. Het tableau moet zijn voorbereid op het toepassen van een spreek-/luisterverbinding.
Normering
NEN-EN 81-70 Toegang gehandicapten 
NEN-EN 81-71 Vandaalbestendige liften klasse 1

1.114 [bookmark: _Toc74780515][bookmark: _Toc114041532][bookmark: _Toc210120111]L0805 Vervangen van de cabinedeur(en) (vandaalbestendig)	
[bookmark: _Toc74780517]
Specifieke beschrijving
Het leveren en vervangen van de cabinedeur, inclusief cabinedeuraandrijving, deurmotor en het aanbrengen van een snelheidsregelaar. Dit inclusief een cabinedeurgrendel (indien noodzakelijk) en een sensorlijst/detectielijst (vaste montage aan de cabine). De deurafwerking aan de cabinezijde dient in RVS te zijn.
De uitvoering dient geschikt te zijn voor het ontgrendelen van de huidige schachtdeuren.
[bookmark: _Toc114041535]Normering
NEN-EN 81-71 Vandaalbestendige liften klasse 1



[bookmark: _Toc114041536][bookmark: _Toc210120112]Installatie(s) per werkomschrijving
L0205 Vervangen van de besturing
· Installatienummer:  10282246	Apollopad 74 te Assen 
· Installatienummer:  OK1478	Mercuriusplein 211 te Assen 
· Installatienummer:  OM3543	Thorbeckelaan 2 te Assen 
· Installatienummer:  OK4069	Van Doornestraat 5 te Assen 
· Installatienummer:  OM1714	Zuidhaege 2 te Assen 
· Installatienummer:  10282247	Neptunusplein 16 te Assen 
· Installatienummer:  10619000	Triade 16 te Assen 

L0210 Vervangen van de hoofdstroomrelais
· Installatienummer:  42054865	Mr. Groen v Prinstererlaan 100 te Assen 
· Installatienummer:  11098153	Witterhoofdweg 1A-G te Assen 
· Installatienummer:  OF7214	Amstelstraat 14 te Assen 

L0225 Vervangen van het schachtinfosysteem
· Installatienummer:  42054865	Mr. Groen v Prinstererlaan 100 te Assen 
· Installatienummer:  11098153	Witterhoofdweg 1A-G te Assen 
· Installatienummer:  OF7214	Amstelstraat 14 te Assen 

L0245 Vervangen van de snelheidsregelaar
· Installatienummer:  42054865	Mr. Groen v Prinstererlaan 100 te Assen 
· Installatienummer:  11098153	Witterhoofdweg 1A-G te Assen 
· Installatienummer:  OF7214	Amstelstraat 14 te Assen 

L0305 Vervangen van het aggregaat
· Installatienummer:  OK4069	Van Doornestraat 5 te Assen 
· Installatienummer:  OM1714	Zuidhaege 2 te Assen 
· Installatienummer:  OM2766	Torenstraat 20a te Assen 

L0305.1 Reviseren van de machine
· Installatienummer:  OK1478	Mercuriusplein 211 te Assen 

L0345.1 Vervangen van de rem algemeen
· Installatienummer:  OF7214	Amstelstraat 14 te Assen 

L0355.1 Vervangen van de tractieschijf, inclusief draagmiddelen
· Installatienummer:  OK1478	Mercuriusplein 211 te Assen 

L0370 Vervangen van de cilinderpakking - hydraulisch
· Installatienummer:  OM1714	Zuidhaege 2 te Assen 

L0375.1 Vervangen van de draagmiddelen
· Installatienummer:  10282246	Apollopad 74 te Assen 
· Installatienummer:  11098153	Witterhoofdweg 1A-G te Assen 
· Installatienummer:  10282247	Neptunusplein 16 te Assen 
· Installatienummer:  OF7214	Amstelstraat 14 te Assen 
· Installatienummer:  10619000	Triade 16 te Assen 

L0410 Vervangen van de snelheidsbegrenzer 1 op 1 (cabine)
· Installatienummer:  OK1478	Mercuriusplein 211 te Assen 
· Installatienummer:  10282247	Neptunusplein 16 te Assen 
· Installatienummer:  10282246	Apollopad 74 te Assen 
· Installatienummer:  10619000	Triade 16 te Assen 

L0415 Vervangen van de snelheidsbegrenzerkabel (cabine) (aanbeveling)
· Installatienummer:  42054865	Mr. Groen v Prinstererlaan 100 te Assen 
· Installatienummer:  11098153	Witterhoofdweg 1A-G te Assen 
· Installatienummer:  OF7214	Amstelstraat 14 te Assen 

L0510 Vervangen van de schachtverlichting
· Installatienummer:  OK4069	Van Doornestraat 5 te Assen 

L0520 Vervangen van de schachttableaus
· Installatienummer:  10282246	Apollopad 74 te Assen 
· Installatienummer:  OK1478	Mercuriusplein 211 te Assen 
· Installatienummer:  OM3543	Thorbeckelaan 2 te Assen 
· Installatienummer:  OK4069	Van Doornestraat 5 te Assen 
· Installatienummer:  OM1714	Zuidhaege 2 te Assen 
· Installatienummer:  10282247	Neptunusplein 16 te Assen 
· Installatienummer:  10619000	Triade 16 te Assen 

L0585 Schacht schoonmaken
· Installatienummer:  10619000	Triade 16 te Assen 

L0605 Reviseren van de schachtdeuren (slijtende delen)
· Installatienummer:  OK1478	Mercuriusplein 211 te Assen 
· Installatienummer:  42054865	Mr. Groen v Prinstererlaan 100 te Assen 
· Installatienummer:  11083172	Schoolstraat 31-35 te Assen 
· Installatienummer:  OM3543	Thorbeckelaan 2 te Assen 
· Installatienummer:  11098153	Witterhoofdweg 1A-G te Assen 
· Installatienummer:  OM1714	Zuidhaege 2 te Assen 
· Installatienummer:  OF7214	Amstelstraat 14 te Assen 
· Installatienummer:  10619000	Triade 16 te Assen 

L0710 Vervangen van de cabinebekleding
· Installatienummer:  OM1714	Zuidhaege 2 te Assen 

L0720 Vervangen van de verlichting/noodverlichting in de liftcabine
· Installatienummer:  OK1478	Mercuriusplein 211 te Assen 
· Installatienummer:  10282246	Apollopad 74 te Assen 
· Installatienummer:  OK4069	Van Doornestraat 5 te Assen 

L0735 Vervangen van de omleidwiel(en) cabine
· Installatienummer:  10282246	Apollopad 74 te Assen 
· Installatienummer:  11098153	Witterhoofdweg 1A-G te Assen 
· Installatienummer:  10282247	Neptunusplein 16 te Assen 
· Installatienummer:  10619000	Triade 16 te Assen 

L0750 Vervangen van de cabineslofvoering
· Installatienummer:  10282246	Apollopad 74 te Assen 
· Installatienummer:  10282247	Neptunusplein 16 te Assen 
· Installatienummer:  OF7214	Amstelstraat 14 te Assen 
· Installatienummer:  10619000	Triade 16 te Assen 

L0760 Vervangen van het cabinetableau (vandaalbestendig)
· Installatienummer:  10282246	Apollopad 74 te Assen 
· Installatienummer:  OK1478	Mercuriusplein 211 te Assen 
· Installatienummer:  OM3543	Thorbeckelaan 2 te Assen 
· Installatienummer:  OK4069	Van Doornestraat 5 te Assen 
· Installatienummer:  OM1714	Zuidhaege 2 te Assen 
· Installatienummer:  10282247	Neptunusplein 16 te Assen 
· Installatienummer:  10619000	Triade 16 te Assen 

L0805 Reviseren van de cabinedeur(en)
· Installatienummer:  OK1478	Mercuriusplein 211 te Assen 
· Installatienummer:  42054865	Mr. Groen v Prinstererlaan 100 te Assen 
· Installatienummer:  OM3543	Thorbeckelaan 2 te Assen 
· Installatienummer:  11098153	Witterhoofdweg 1A-G te Assen 
· Installatienummer:  OF7214	Amstelstraat 14 te Assen 
· Installatienummer:  10619000	Triade 16 te Assen 

L0805 Vervangen van de cabinedeur(en) (vandaalbestendig)
· Installatienummer:  OM2766	Torenstraat 20a te Assen 
· Installatienummer:  OM1714	Zuidhaege 2 te Assen 

L0810 Vervangen van de cabinedeurmotor
· Installatienummer:  OK1478	Mercuriusplein 211 te Assen 
· Installatienummer:  42054865	Mr. Groen v Prinstererlaan 100 te Assen 
· Installatienummer:  OM3543	Thorbeckelaan 2 te Assen 
· Installatienummer:  11098153	Witterhoofdweg 1A-G te Assen 
· Installatienummer:  OF7214	Amstelstraat 14 te Assen 
· Installatienummer:  10619000	Triade 16 te Assen 

L0815 Vervangen van de cabinedeurregeling
· Installatienummer:  42054865	Mr. Groen v Prinstererlaan 100 te Assen 
· Installatienummer:  OM3543	Thorbeckelaan 2 te Assen 
· Installatienummer:  11098153	Witterhoofdweg 1A-G te Assen 
· Installatienummer:  OF7214	Amstelstraat 14 te Assen 
· Installatienummer:  10619000	Triade 16 te Assen 

L0860 Vervangen van de sensorlijst/detectielijst van de cabinedeur
· Installatienummer:  OK1478	Mercuriusplein 211 te Assen 
· Installatienummer:  42054865	Mr. Groen v Prinstererlaan 100 te Assen 
· Installatienummer:  11098153	Witterhoofdweg 1A-G te Assen 
· Installatienummer:  OF7214	Amstelstraat 14 te Assen 

L0860 Aanbrengen van een sensorlijst/detectielijst (aanbeveling)
· Installatienummer:  OM3543	Thorbeckelaan 2 te Assen 

L0915 Vervangen van de verende stuitingen van de cabine
· Installatienummer:  10282246	Apollopad 74 te Assen 
· Installatienummer:  OK1478	Mercuriusplein 211 te Assen 
· Installatienummer:  11098153	Witterhoofdweg 1A-G te Assen 
· Installatienummer:  10282247	Neptunusplein 16 te Assen 
· Installatienummer:  OF7214	Amstelstraat 14 te Assen 
· Installatienummer:  10619000	Triade 16 te Assen 

L1030 Vervangen van de verende stuitingen van het tegengewicht
· Installatienummer:  10282246	Apollopad 74 te Assen 
· Installatienummer:  OK1478	Mercuriusplein 211 te Assen 
· Installatienummer:  11098153	Witterhoofdweg 1A-G te Assen 
· Installatienummer:  10282247	Neptunusplein 16 te Assen 
· Installatienummer:  OF7214	Amstelstraat 14 te Assen 
· Installatienummer:  10619000	Triade 16 te Assen 

L1035 Vervangen van de omleidwielen van het tegengewicht
· Installatienummer:  10282246	Apollopad 74 te Assen 
· Installatienummer:  11098153	Witterhoofdweg 1A-G te Assen 
· Installatienummer:  10282247	Neptunusplein 16 te Assen 
· Installatienummer:  10619000	Triade 16 te Assen 

L1046 Vervangen van de slofvoeringen van het tegengewicht
· Installatienummer:  10282246	Apollopad 74 te Assen 
· Installatienummer:  10282247	Neptunusplein 16 te Assen 
· Installatienummer:  10619000	Triade 16 te Assen 
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