## toelichting
Algemeen / disclaimer:
● | dit overzicht is bedoeld om een zo compleet en actueel mogelijk beeld te geven van de op dit moment aanwezige E-installaties;
● | hoeveelheden zijn indicatief en bouwjaren zijn, indien bekend, vermeld;
● | indien een cel leeg is, betekent dit dat de betreffende waarde niet (precies) bekend is;
● | daar waar 'verdeelkast' staat, kan ook 'verdeelinrichting' gelezen worden;
● | ruimtenummers zijn als volgt opgebouwd: [gebouw] + [bouwdeel, mits van toepassing] + [verdieping] + [ruimtenummer];
● | Horizon (voorheen K-gebouw) bestaat uit bouwdelen Noord/North, Zuid/South en Bisschopshuis;
● | Frontier (voorheen N-gebouw) bestaat uit bouwdelen Zuid/South en Oost/East;
● | PV-installatie Ocean (voorheen H-gebouw) wordt gevoed door de installatie in een van de verdeelkasten op de begane grond.

## componenten, algemeen
gebouw | component | locatie | aantal | eenheid | merk/type | bouwjaar | toelichting/ verwijzing | versie: 11-3-2026
alle | verdeelkasten |  | 52 | stuk(s) |  |  | zie tabblad Verdeelkasten
alle | binnenverlichting, incl. schakelaars/sensoren |  | 1 | post
alle | wandcontactdozen (wcd) |  | 1 | post |  |  | zie E-tekeningen
Horizon | PV-installatie: zonnepanelen | daken boven atria | 263 | stuk(s) | Canadian Solar CS6K-275P | 2018 | vermogen per paneel: 275 Wp
Horizon | PV-installatie: omvormers 1+2 | zolder Noord, vak 3.11 | 2 | stuk(s) | SolarEdge 27.6K | 2018
Horizon | PV-installatie: omvormer 3 | zolder Zuid, vak 3.79 | 1 | stuk(s) | SolarEdge 8K | 2018
Horizon | PV-installatie: power optimizers |  | 263 | stuk(s) | P300 | 2018
Horizon | PV-installatie: PV-verdeelkast | zolder | 2 | stuk(s) |  | 2018 | zie tabblad Verdeelkasten, regel 50 (LKB 3-1) en regel 51 (LKB 3-3)
Horizon | PV-installatie: montagesysteem | daken boven atria | 1 | post | FlatFix Fusion (Esdec) | 2018
Horizon | PV-installatie: app(licatie) |  |  |  | SolarEdge |  | incl. SolarBoulevard monitoring met gekalibreerde BPM meter (Fudura)
Ocean | PV-installatie: zonnepanelen | dak | 100 | stuk(s) | Trina Solar TSM-310DD05A | 2019 | vermogen per paneel: 310 Wp
Ocean | PV-installatie: omvormer | dak | 1 | stuk(s) | SolarEdge 27.6K | 2025
Ocean | PV-installatie: power optimizers |  | 52 | stuk(s) | P650 | 2019
Ocean | PV-installatie: PV-verdeelkast | begane grond | 1 | stuk(s) |  | 2019
Ocean | PV-installatie: montagesysteem | dak | 1 | post | FlatFix Fusion (Esdec)
Ocean | PV-installatie: app(licatie) |  |  |  | SolarEdge
Horizon | noodverlichtingsinstallatie, centraal |  | 1 | post
Ocean | noodverlichtingsinstallatie, decentraal |  | 1 | post |  |  | 102 armaturen (totaal ANV + NU)
Frontier | noodverlichtingsinstallatie, centraal |  | 1 | post
alle | Helvar: kast met daarin gateway |  | 1 | post
alle | Helvar: DALI Designer software |  | 1 | post
alle | Helvar: centrale weerstation | Horizon | 1 | stuk(s)
alle | Helvar: drivers en overige componenten |  | 1 | post
alle | niet-gebouwgebonden componenten |  | 1 | post
Horizon | Helvar: hoofdscherm conciergerie | Hn0.001 | 1 | stuk(s)
Horizon | Helvar: scherm Boardroom | Hs0.020 | 1 | stuk(s)
Horizon | Helvar: scherm atrium Zuid | Hs0.031 | 1 | stuk(s)
Alle | Helvar routers |  | 32 | stuk(s)
terrein | buitenverlichting |  | 1 | post |  |  | zie tekeningen
terrein | (grond)bekabeling |  | 1 | post
terrein | laadpalen |  | 1 | post

## verdeelkasten
gebouw | component | ruimtenummer | bouwdeel / plaatsaanduiding | verdieping | kastnaam | type | functie | aanleg | uitbreiding | spanning | Hz | draaiveld | beveiliging | kabel | stelsel | merk | IP | versie: 11-3-2026
Frontier | hoofdverdeelkast | Fe0.721 | Oost, technische ruimte | 00 begane grond | HVK 1 | Hoofdverdeler | Krachtinstallatie | 2019 | 2025 | 400V | 50Hz | L | 3x1600A | 3x4x150 YMVK | TN-C-S | LeGrand | IP41
Frontier | hoofdverdeelkast | Fe0.721 | Oost, technische ruimte | 00 begane grond | HVK 2 | Hoofdverdeler | Krachtinstallatie | 2019 |  | 400V | 50Hz | L | 3x1600A | 3x4x95 YMVK | TN-C-S | LeGrand | IP41
Frontier | verdeelkast | Fe0.033 | Oost, Hive, trap bovenin, via begane grond | 01 eerste verdieping | L19 (L15) | Onderverdeelkast | Krachtinstallatie | 1994 |  | 230/400V | 50Hz | R | 125A | 5G25 YMvK | TN-S | Eaton-Holec | IP56
Frontier | verdeelkast | Fe0.721 | Oost | 00 begane grond | LKA 0-1 | Onderverdeelkast | Gecombineerde licht-krachtinstallatie | 2019 |  | 230/400V | 50Hz | L | 3x63A | 2x5G70 YMVK | TN-S | LeGrand | IP41
Frontier | verdeelkast | nabij ruimte Fe1.031 | Oost, achter lift | 01 eerste verdieping | LKA 1-1 | Onderverdeelkast | Gecombineerde licht-krachtinstallatie | 2019 |  | 230/400V | 50Hz | L | 3x63A | 5G70 YMVK | TN-S | LeGrand | IP41
Frontier | verdeelkast | Fe1.711 | Oost, trappenhuis | 01 eerste verdieping | LKA 1-2 | Onderverdeelkast | Gecombineerde licht-krachtinstallatie | 2019 |  | 230/400V | 50Hz | R | 3x63A | 5G70 YMVK | TN-S | LeGrand | IP41
Frontier | verdeelkast | Nabij ruimte Fe2.026 (achter lift) | Oost | 02 tweede verdieping | LKA 2-1 | Onderverdeelkast | Lichtinstallatie | 1994 | 2018 | 230/400V | 50Hz | L | 63A | 5G95 YMvK | TN-S | LeGrand | IP41
Frontier | verdeelkast | Fe2.711 | Oost, trappenhuis | 02 tweede verdieping | LKA 2-2 | Onderverdeelkast | Lichtinstallatie | 1994 | 2018 | 230/400V | 50Hz | R | 63A | 5G95 YMvK | TN-S | LeGrand | IP41
Frontier | verdeelkast | Nabij ruimte Fe3.023 (achter lift) | Oost | 03 derde verdieping | LKA 3-1 | Onderverdeelkast | Gecombineerde licht-krachtinstallatie | 1994 | 2018 | 230/400V | 50Hz | L | 100A | 5G95 YMvK | TT | LeGrand | IP41
Frontier | verdeelkast | Fe3.712 | Oost, trappenhuis | 03 derde verdieping | LKA 3-2 | Onderverdeelkast | Lichtinstallatie | 1994 | 2018 | 230/400V | 50Hz | R | 100A | 5G95 YMvK | TN-S | LeGrand | IP41
Frontier | verdeelkast | Fe0.718 | Oost, trappenhuis | 00 begane grond | LKA 0-2 | Onderverdeelkast | Gecombineerde licht-krachtinstallatie | 2018 |  | 230/400V | 50Hz | L | 3x63A | 2x5G70 YMVK | TN-S | LeGrand | IP41
Frontier | verdeelkast | Fs1.707 | Zuid, pantry 1.015b | 01 eerste verdieping | LKAB 1-1 (LKB 1-1) | Onderverdeelkast | Gecombineerde licht-krachtinstallatie | 2019 |  | 230/400V | 50Hz | L | 3x63A | 2x5G95 YMVK | TN-S | LeGrand | IP41
Frontier | verdeelkast | Fs0.713 | Zuid | 00 begane grond | LKB 0-1 | Onderverdeelkast | Gecombineerde licht-krachtinstallatie | 2019 |  | 230/400V | 50Hz | L | 3x100A | 2x5G95 YMVK | TN-S | LeGrand | IP41
Frontier | verdeelkast | Catering begane grond (kantine) | Zuid | 00 begane grond | LKB 0-3 | Onderverdeelkast | Gecombineerde licht-krachtinstallatie | 2019 |  | 230/400V | 50Hz | L | 3x160A | 5G120 YMVK | TN-S | LeGrand | IP41
Frontier | verdeelkast | Fs0.713 |  | 00 begane grond | LKB 0-4 | Onderverdeelkast | Gecombineerde licht-krachtinstallatie | 2019 |  | 230/400V | 50Hz | R | 3x63A | 5G25 YMVK | TN-S | LeGrand | IP41
Frontier | verdeelkast | Fs1.701 | Zuid | 01 eerste verdieping | LKB 1-2 | Onderverdeelkast | Gecombineerde licht-krachtinstallatie | 2019 |  | 230/400V | 50Hz | L | 3x50A | 5G95 YMVK | TN-S | LeGrand | IP31
Frontier | verdeelkast | Fs1.701 | Zuid, achter gesloten, aangrenzende deur | 01 eerste verdieping | LKB 1-2-2 (LKB 1-3? | Onderverdeelkast | Gecombineerde licht-krachtinstallatie | 2019 |  | 230/400V | 50Hz | L | 3x32A | 5G2.5 YMVK | TN-S | LeGrand | IP41
Frontier | verdeelkast | Fs2.708 |  | 02 tweede verdieping | LKB 2-1 | Onderverdeelkast | Gecombineerde licht-krachtinstallatie | 1994 | 2019 | 230/400V | 50Hz | L | 125A | 5G95 YMvK | TN-S | LeGrand | IP41
Frontier | verdeelkast | Fs2.903/ Fs2.702 | Zuid, bij nooduitgang, achterin | 02 tweede verdieping | LKB 2-2 | Onderverdeelkast | Lichtinstallatie | 1994 | 2019 | 230/400V | 50Hz | L | 63A | 5G25 YMvK | TN-S | LeGrand | IP41
Frontier | verdeelkast | Fs3.015 | Zuid, nabij pantry | 03 derde verdieping | LKB 3-1 | Onderverdeelkast | Lichtinstallatie | 1994 | 2019 | 230/400V | 50Hz | L | 100A | 5G95 YMvK | TN-S | LeGrand | IP41
Frontier | verdeelkast | Fe3.702 | Oost, t.b.v. Fe3.006 (audio studio) | 03 derde verdieping | LKB 3-2 | Onderverdeelkast | Gecombineerde licht-krachtinstallatie | 1994 | 2019 | 230/400V | 50Hz | L | 3x35A | 5G95 YMvK | TN-S | LeGrand | IP41
Frontier | verdeelkast | Fs4.704/Fs4.703 | Zuid, Mac lab | 04 vierde verdieping | LKB 4-1 | Onderverdeelkast | Lichtinstallatie | 1994 | 2019 | 230/400V | 50Hz | L | 3x63A | 5G95 YMvK | TN-S | LeGrand | IP41
Ocean | hoofdverdeelkast | Oc0.707 | achter pantry | 00 begane grond | HVK | Hoofdverdeler | Gecombineerde licht-krachtinstallatie | 2019 |  | 230/400V | 50Hz | L | 3x260A | 5x95 YMvK | TN-S | Schneider | IP41
Ocean | verdeelkast | Oc0.707 | achter pantry | 00 begane grond | LK1 | Onderverdeelkast | Gecombineerde licht-krachtinstallatie | 2019 |  | 230/400V | 50Hz | L | 3x63A | 5x16 YMvK | TN-S | Schneider | IP41
Ocean | verdeelkast |  | kast naast SER Oc0.702 (in buurt van Oc0.007) | 00 begane grond | LK2 | Onderverdeelkast | Gecombineerde licht-krachtinstallatie | 2003 | 2021 | 230/400V | 50Hz | R | 3x50A | 5x10 YMvK | TN-S | Odink & Koenderink | IP41
Ocean | verdeelkast | Oc1.705 | trappenhuis naast herentoilet | 01 eerste verdieping | LK3 | Onderverdeelkast | Lichtinstallatie | 2019 |  | 230/400V | 50Hz | L | 3x50A | 5x10 YMvK | TN-S | Schneider | IP41
Ocean | verdeelkast | Oc2.705 | trappenhuis naast herentoilet | 02 tweede verdieping | LK4 | Onderverdeelkast | Lichtinstallatie | 2019 |  | 230/400V | 50Hz | L | 3x50A | 5x10 YMvK | TN-S | Schneider | IP41
Ocean | verdeelkast | Oc0.705 |  | 00 begane grond | LKN | Onderverdeelkast | Gecombineerde licht-krachtinstallatie | 2019 |  | 230/400V | 50Hz | L | C32A | 5x6 YMvK | TN-S | Schneider | IP41
Ocean | verdeelkast | Oc0.705 |  | 00 begane grond | OVK TRAPPE | Onderverdeelkast | Lichtinstallatie | [onbekend] |  | - | 50Hz | - | - | 5G6 YMVK | - | - | IP31
Horizon | hoofdverdeelkast | Hn0.702 | Noord | 00 begane grond | HVK | Hoofdverdeler | Krachtinstallatie | 2018 |  | 400V | 50Hz | - | 3x1600A | 2x5G70 YMVK | TN-C-S | LeGrand | IP41
Horizon | verdeelkast | Hs0.708 | Zuid | 00 begane grond | LKA 0-1 | Onderverdeelkast | Gecombineerde licht-krachtinstallatie | 2019 |  | 230/400V | 50Hz | L | 3x125A | 5G70 YMVK | TN-S | LeGrand | IP41
Horizon | verdeelkast | Hs0.025A | Zuid | 00 begane grond | LKA 0-2 | Onderverdeelkast | Gecombineerde licht-krachtinstallatie | 2016 |  | 230/400V | 50Hz | L | 3x160A | 5G95 YMVK | TN-S | LeGrand | IP41
Horizon | verdeelkast | HsC7.02 | Zuid | -1 Kelder | LKA 1-1 | Onderverdeelkast | Gecombineerde licht-krachtinstallatie | 2019 |  | 230/400V | 50Hz | L | 3x160A | 5G95 YMVK | TN-S | LeGrand | IP41
Horizon | verdeelkast | HsC7.02 | Zuid | -1 Kelder | LKA 1-2 | Onderverdeelkast | Gecombineerde licht-krachtinstallatie | 2019 |  | 230/400V | 50Hz | L | 3x25A | 5G6 YMVK | TN-S | LeGrand | IP41
Horizon | verdeelkast | HsC7.02 | Zuid, wasruimte | -1 Kelder | LKA 1-2-k2 | Onderverdeelkast | Gecombineerde licht-krachtinstallatie | 2019 |  | 230V | 50Hz | L | 16A | 5x6 | TN-S | Hager | IP31
Horizon | verdeelkast | Hs2.023 | Zuid | 02 tweede verdieping | LKA 2-1 | Onderverdeelkast | Lichtinstallatie | 2019 |  | 230/400V | 50Hz | L | 3x80A | 2x5G95 YMVK | TN-S | LeGrand | IP41
Horizon | verdeelkast | Hs3.913 | Zuid | 03 zolder | LKA 3-1 | Onderverdeelkast | Gecombineerde licht-krachtinstallatie | 2019 |  | 230/400V | 50Hz | L | 3x25A | 5G95 YMVK | TN-S | LeGrand | IP41
Horizon | verdeelkast | Hn3.908 | Noord, nabij SER | 03 zolder | LKA 3-2 | Onderverdeelkast | Krachtinstallatie | 2019 |  | 400V | 50Hz | L | 3x125A | 5G70 YMVK | TN-S | LeGrand | IP41
Horizon | verdeelkast | Hn3.908 | Noord, nabij SER | 03 zolder | LKA 3-3 | Onderverdeelkast | Lichtinstallatie | 2019 |  | 230/400V | 50Hz | L | 3x50A | 5G16 YMVK | TN-S | LeGrand | IP41
Horizon | verdeelkast | Hs1.706 | Zuid | 01 eerste verdieping | LKA-1-1 | Onderverdeelkast | Gecombineerde licht-krachtinstallatie | 2019 |  | 230/400V | 50Hz | L | 3x80A | 5G95 YMVK | TN-S | LeGrand | IP41
Horizon | verdeelkast | Hn0.702 | Noord | 00 begane grond | LKB 0-1 | Onderverdeelkast | Lichtinstallatie | 2018 |  | 230/400V | 50Hz | L | 2x125A | 2x5G70 YMvK | TN-S | LeGrand | IP41
Horizon | verdeelkast | Hn0.009 | Noord | 00 begane grond | LKB 0-2 | Onderverdeelkast | Lichtinstallatie | 2019 |  | 230/400V | 50Hz | L | 63A | 2x5G70 YMvK | TN-S | LeGrand | IP41
Horizon | verdeelkast | Hn0.017 | Noord, onder trap | 00 begane grond | LKB 0-3 | Onderverdeelkast | Gecombineerde licht-krachtinstallatie | 2019 |  | 230/400V | 50Hz | L | 3x250A | 2x5G95 YMvK | TN-S | LeGrand | IP41
Horizon | verdeelkast | Hn0.702 | Noord | 00 begane grond | LKB 0-4 | Onderverdeelkast | Gecombineerde licht-krachtinstallatie | 2019 |  | 230/400V | 50Hz | L | 3x63A | 5x16 YMvK | TN-S | LeGrand | IP41
Horizon | verdeelkast | Hn1.701 | Noord | 01 eerste verdieping | LKB 1-1 | Onderverdeelkast | Lichtinstallatie | 2019 |  | 230/400V | 50Hz | L | 63A | 5x70 YMvK | TN-S | LeGrand | IP41
Horizon | verdeelkast | Hn1.910/Hn1.013 | Noord | 01 eerste verdieping | LKB 1-2 | Onderverdeelkast | Gecombineerde licht-krachtinstallatie | 2019 |  | 230/400V | 50Hz | L | 80A | 5G70 YMvK | TN-S | LeGrand | IP41
Horizon | verdeelkast | Hn2.701 | Noord | 02 tweede verdieping | LKB 2-1 | Onderverdeelkast | Gecombineerde licht-krachtinstallatie | 2019 |  | 230/400V | 50Hz | L | 50A | 5G25 YMvK | TN-S | LeGrand | IP42
Horizon | verdeelkast | Hn2.703 | Noord | 02 tweede verdieping | LKB 2-2 | Onderverdeelkast | Gecombineerde licht-krachtinstallatie | 2019 |  | 230/400V | 50Hz | L | 63A | 5G25 YMvK | TN-S | LeGrand | IP41
Horizon | verdeelkast | Hn3.001 | Noord | 03 zolder | LKB 3-1 | Onderverdeelkast | Lichtinstallatie | 2019 |  | 230/400V | 50Hz | L | 32A | 5G25 YMvK | TN-S | LeGrand | IP41
Horizon | verdeelkast | Hn3.001 | Noord | 03 zolder | LKB 3-3 | Onderverdeelkast | Krachtinstallatie / PV-installatie | 2019 |  | 230/400V | 50Hz | L | 100A | 5G70 YMvK | TN-S | LeGrand | IP41
Horizon | verdeelkast | Hn3.703 | Noord | 03 zolder | LKB 3-2 | Onderverdeelkast | Lichtinstallatie | 2019 |  | 230/400V | 50Hz | L | 32A | 5G25 YMvK | TN-S | LeGrand | IP41