## 1. Technische eisen
| Type: | Saneringsconstructie Aansluitleiding gas op basis van meerlagen buis inclusief bijbehorende overgangskoppelingen
| Requestor: | Enexis Netbeheer B.V.
Tenderer:
| Registered internally under number: | Definitief
Version:
Date:
| Completed by: | Pieter Oosterloo
| Assessed by: | Andre Gerritsen Mulkes
| Doc. owner: | Pieter Oosterloo
In dit document worden de technische specificaties beschreven waaraan saneringsconstructies op basis van multilayerbuis moeten voldoen ten behoeve van de inzet bij Enexis. Afwijkingen van deze set van Specificaties, zoals hieronder beschreven, is enkel mogelijk op basis van een gegronde onderbouwing (innovatie - efficientie - veiligheid - economisch - technisch) in overleg met en op basis van een schriftelijke bevestiging van Enexis. |  |  | eis | uitvoeringseis | wens
DEFINITIES
| Aanbieder | De partij die op basis van dit document een aanbieding maakt
| Enexis | Enexis Netbeheer B.V.
| Meerlagenbuis | Nederlandse vertaling van Multilayerbuis
1 | PRODUCT EISEN
Voor gestelde normen, richtlijnen, voorschriften en of bepalingen geldt, dat bij wijziging of vernieuwing de dan in de plaats tredende norm, richtlijn, voorschrift of bepaling van toepassing is.
1.1 | NORMEN ,RICHTLIJNEN,VOORSCHRIFTEN en of BEPALINGEN
1.1.1 | NEN 7244-1 | Gasvoorzieningsystemen - Leidingen voor maximale bedrijfsdruk tot en met 16 bar - Deel 1: Nederlandse editie op basis van NEN-EN 12007-1 | X
1.1.2 | NEN 7244-6 | Gasvoorzieningsystemen - Leidingen voor maximale bedrijfsdruk tot en met 16 bar - Deel 6: Specifieke functionele eisen voor aansluitleidingen | X
1.1.3 | ISO 9001 | Kwaliteitsmanagementsystemen - Eisen | X
1.1.4 | NEN-ISO 17484-1 | Kunststofleidingsystemen - Meerlaagse gelaagde leidingsystemen voor gasinstallaties binnenshuis met een maximum bedrijfsdruk tot en met 5 bar - Deel 1: Specificaties voor systemen | X
1.1.5 | ISO 17885 | Plastics piping systems — Mechanical fittings for pressure piping systems — Specifications | X
1.1.6 | NEN-EN 1555-1 | Kunststofleidingsystemen voor gasvoorziening - Polyetheen (PE) - Deel 1: Algemeen | X
1.1.7 | NEN-EN 1555-2 | Kunststofleidingsystemen voor gasvoorziening - Polyetheen (PE) - Deel 2: Buizen | X
1.1.8 | NEN-EN-ISO 6708 | Pijpleidingcomponenten. Definitie en keuze van DN (nominale middellijn) | X
1.1.9 | NEN-EN 10226-1 | Afdichtende pijpschroefdraad - Deel 1: Conische buitendraad en cilindrische binnendraad - Afmetingen, toleranties en aanduiding | X
1.1.10 | Gastec QA keurinseis KE 70 | Mechanische koppelingen voor kunststofleidingsystemen | X
1.1.11 | Gastec QA keuringseis KE 198 | Meerlaagse kunststofleidingsystemen voor gasinstallaties binnenshuis | X
1.1.12 | Gastec QA keuringseis KE 201 | Aansluitleidingen voor woningen en gebouwen | X
1.1.13 | Gastec QA keuringseis KE 214 | Geschiktheid voor bijmenging tot en met 100% waterstofgas | X
2 | ALGEMENE EISEN
2.1 | De saneringsconstructie dient bestemd te zijn voor de distributie van het huidige Nederlandse aardgas/groen gas (gas dat voldoet aan de op het voorblad genoemde datum fungerende Ministeriële Regeling van Economische Zaken, nr. WJZ/15079642) en in de toekomst tot en met 100% waterstof. |  | X
2.2 | Alle saneringscontructies moeten voldoen aan de eisen zoals gesteld in deze specificatie. |  | X
2.3 | Leverancier en fabrikant dienen in het bezit te zijn van ISO 9001 certificaat. |  | X
2.4 | Alle in assortiment overzicht vermelde artikelen (bijlage) moeten geleverd kunnen worden. |  | X
2.5 | De saneringsconstructie met al zijn onderdelen moet onderhoudsvrij zijn. |  | X
2.6 | Materialen moeten dusdanig zijn gekozen dat deze tijdens een gebruiksduur van ten minste 50 jaar bij normale belasting/bedrijfsomstandigheden deugdelijk functioneren. |  | X
2.7 | AIle materialen moeten voor de toepassing in alle type grondsoorten corrosievast zijn. |  | X
2.8 | Daar waar een keuringseis verrmeld wordt geldt het volgende: Inschrijver moet voldoen aan de keuringseis zelf of een gelijkwaardijge keuringseis. Deze gelijkwaardigheid dient te worden aangetoond door de inschrijver en is ter beoordeling van de aanbestedende dienst. |  | X
2.9 | Alle componenten waaruit de saneringsconstructie bestaat moeten geschikt zijn voor een werkdruk tot en met 200 mbar en een testdruk van 1 bar. |  | X
2.10 | De saneringsconstructie bestaat uit meerdere onderdelen, die samen een systeem vormen. In bijlage 2 staan de afzonderlijke onderdelen waaruit de saneringsconstructie bestaat opgesomd. |  | X
3. | EISEN AAN DE KOPPELING VAN PE-BUIS (PE80 MDPE) NAAR MEERLAGENBUIS
3.1 | De koppeling moet voldoen aan de eisen zoals gesteld in ISO 17885 en KE 70 |  |  | X
3.2 | De testen zoals gesteld in KE 70 moeten worden uitgevoerd voor elk van de koppelingen zoals omschreven in tabblad 2, onder de noemer ''koppeling PE naar meerlagenbuis.'' |  |  | X
3.3 | Bij de testen volgens ISO 17885 waarbij aan elke zijde van de koppeling een buis moet wordt aangesloten geldt dat dit aan de ene zijde een meerlagenbuis volgens paragraaf 4 van dit document. Aan de andere zijde is dat een PE80 buis met de volgende specificaties: -Het materiaal waaruit de buis is vervaardigd bestaat uit cadmiumvrij polyetheen met een MRS van 8,0 MPa (PE80, MDPE) conform de eisen gesteld in NEN-EN 1555-1. -De PE80 buizen (MDPE) moeten voldoen aan NEN-EN 1555-2, specfiek "type 1 PE pipes" -De wanddikte van de buizen is conform SDR 17,6 zoals aangegeven in tabel 2 van NEN-EN 1555-2, versie 2010 De maximale onrondheid van PE buizen op rol/haspel (gemeten direct na afwikkelen) moet voldoen aan onderstaande eisen (uitgangspunt 10 ᵒC): dn [mm] max. ovaliteit [mm] 25 1,5 32 2,0 |  | X
3.4 | De koppeling moet tevens voldoen aan de op de NEN-ISO 17484-1 aanvullend gestelde eisen in de Gasteq QA keuringseis KE-198. Daar waar de keuringseis KE 198 tegenstrijdig is met NEN-EN-ISO 17885 prevaleert keuringseis KE-198 |  |  | X
3.5 | De koppeling moet '' full end load resisitant'' zijn volgens paragraaf 3.1.2. van ISO 17885 en KE 70 |  | X
3.6 | Indien de koppeling is voorzien van losse steunbussen, dan moeten deze worden meegeleverd met de koppeling in 1 verpakking. |  | X
3.7 | Alle in tabblad 2 vermelde koppelingen van PE naar meerlagenbuis moeten geleverd kunnen worden. Daarnaast moeten deze van één en dezelfde Fabrikant zijn. Er dient eenheid van uitvoering te zijn. Er mogen geen verschillen zijn in montagemethodiek. |  | X
3.8 | Elke fitting moet voorzien zijn van een QR-code waarmee via een device, bijvoorbeeld een smartphone of tablet, inzage kan worden verkregen in de voorschriften voor montage. De Inschrijver maakt schriftelijk aan Aanbestedende Dienst bekend op welke wijze dit is c.q. kan worden gerealiseerd. De code mag ook op de verpakking worden aangebracht. |  | X
3.9 | De koppeling moet voorzien zijn van het Gasteq QA keurmerk volgens keuringseis KE-70 of gelijkwaardig en KE 214 of gelijkwaardig |  |  | X
4. | EISEN AAN DE MEERLAGENBUIS
4.1 | De buis moet voldoen aan de eisen volgens NEN-ISO 17484-1 |  | X
4.2 | De buis moet tevens voldoen aan de op de NEN-ISO 17484-1 aanvullend gestelde eisen in de Gasteq QA keuringseis KE-198. Daar waar de keuringseis KE 198 tegenstrijdig is met NEN-EN-ISO 17484-1 prevaleert keuringseis KE-198 |  |  | X
4.3 | De buis dient voorzien te zijn van een aluminium inlage en wordt daarmee geclassificeerd als ''M-pipe'' volgens NEN-ISO 17484-1 |  | X
4.4 | Aanvullend op de testeisen vanuit NEN-EN-ISO 17484-1 moet voldaan worden aan paragraaf 4.10.1 van Gasteq QA keuringseis KE 201 (zoutsproeitest) |  | X
4.5 | De buis moet voorzien zijn van een Gasteq QA keurmerk volgens keuringseis KE-214 of vergelijkbaar. |  | X
4.6 | De buis moet voorzien zijn van een Gasteq QA keurmerk volgens keuringseis KE-198 of vergelijkbaar. |  | X
4.7 | Alle in tabblad 2 vermelde meerlagen buizen moeten geleverd kunnen worden en van één en dezelfde Fabrikant en type zijn |  | X
4.8 | Het is gewenst dat de buis zo buigbaar mogelijk is De mate van buigzaamheid zal worden beoordeeld door middel van een proefmontage, uitgevoerd door een expertpanel. De details van deze proefmontage zij beschreven in een apart met deze aanbesteding meegeleverd document. |  |  |  | X
4.9 | De meerlagenbuis zal ter hoogte van de meteropstelling worden gemonteerd aan de wand middels een trekontlasting. Deze trekontlasting maakt geen onderdeel uit van de aanbesteding. |  | X
5. | EISEN AAN DE KOPPELING VAN MEERLAGENBUIS NAAR HOOFDKRAAN METEROPSTELLING
5.1 | De inschrijver moet een ontwerp voorschrijven voor de verbinding tussen de meerlagenbuis en de hoofdkraan in de gasmeteropstelling. Hierbij staat vast dat de afdichting tussen de meerlagenbuis en de koppeling aan de binnenzijde van de buis moet afdichten. De benodigde koppeling en de wijze van monteren dient door de inschrijver te worden beschreven. De koppeling zal deel uitmaken van het aansluitpakket van de gasmeterbeugel en zal door een derde partij worden voorgemonteerd in de gasmeterbeugel.Het ontwerp zal door de aanbestedende dienst worden beoordeeld op deugdelijkheid. Hert ontwerp dient onderbouwd te worden met een schets en eventueel met foto's. |  | X
5.2 | De verbinding tussen de in 5.1 beschreven koppeling moet aan de zijde waarin deze aan de hoofdkraan bevestigd zal worden voorzien zijn van uitwendig conisch schroefdraad BSPT-R volgens EN 10226-1 |  | X
6. | EISEN M.B.T. DOCUMENTATIE
6.1 | De inschrijver dient bij de te leveren producten zowel de gebruiksaanwijzing, montage- en verwerking instructies (bijv. temperatuur, testdrukken, aanhaalmoment, enz) in de Nederlandse taal en of tekening mee te leveren bij het component. |  | X
6.2 | Montage-instructie is dusdanig aangebracht op de productverpakking dat een papieren handleiding overbodig is. Hierbij kan ook gebruik worden gemaakt van digitale hulpmiddelen (bijv QR-code). |  | X
6.3 | Het is wens dat de montageinstructies zijn opgesteld in zowel afbeeldingen en ondersteunende tekst en eventuelee een video. Een voorbeeld van de montageinstructie in digitale vorm dient te worden aangeleverd bij het indienen van de offerte. Deze zal door een expert-panel van de aanbestedende dienst worden beoordeeld. |  |  |  | X
7. | PRINCIPESCHETSEN
Bovenstaande schets illustreert de toepassing van de saneringsconstructie voor aansluitleidingen gas. De aansluitleiding takt af van de hoofdleiding die meestal in de stoep is gelegen. Vanuit daar loopt de aansluitleiding dan wel door de gevel heen, of onder de fundering door. Vervolgens loopt de leiding door een kruipruimte (indien aanwezig) en komt vervolgens uit in de meteropstellingsruimte. Vlak voordat de aansluitleiding de gevel binnenkomt wordt de overgangskoppeling geplaatst. Deze vormt de verbinding tussen de PE80 buis vanaf de hoofdleiding en de meerlagenbuis. In de meteropstellingsruimte wordt de verbinding gemaakt tussen de meerlagenbuis en de meteropstelling middels een daarvoor bestemde koppeling. Zowel de meerlagenbuis als de overgangskoppeling aan de buitenzijde van de gevel en de koppeling aan de meteropstelling maken deel uit van de aanbesteding.
trekontlasting

## 2.assortiment overzicht
onderdeel | artikelnummer | omschrijving artikel
buis |  | Buis ML DN 25 rol ca. 50 meter
Buis ML DN 32 rol ca. 25 meter
koppeling PE naar meerlagenbuis |  | koppeling PE naar ML DN25
koppeling PE naar ML DN32
koppeling PE DN32 naar ML DN25
koppeling PE DN40 naar ML DN32
koppeling meerlagenbuis-hoofdkraan meteropstelling |  | koppeling ML DN25 naar 1'' buitendraad
koppeling ML DN32 naar 1'' buitendraad

## 3. Logistieke eisen
Logistieke Eisen
1. | Eisen verpakking
De verpakking dient aan de volgende eisen te voldoen:
1.1 | De verpakking is waterdicht en UV-bestendig
1.2 | De verpakking beschermt de meerlagenbuis tegen: direct zonlicht, neerslag en langdurige blootstelling aan weersinvloeden.
1.3 | De verpakking is geschikt voor zowel: binnenopslag (overdekte opslaglocaties), als buitenopslag (niet-overdekte opslaglocaties).
1.4 | De verpakking is voorzien van herkenbare labeling per rol (barcode, artikelnummer, batch/ lotnummer, productiedatum en lengte).
Denk hierbij aan: UV-bestendige folie, directe beschermhoezen of andere gelijkwaardige beschermende verpakkingsoplossingen, mits aantoonbaar geschikt voor buitenopslag.
2. | Eisen aanlevering
2.1 | Aanlevering op europallet is vereist. Zie ook paragraaf 3.9 in bijlage “ENEXIS SUPPLY CHAIN BESTELORDER-, AFLEVERINGS- & VERPAKKINGSEISEN”. Het is daarbij niet toegestaan dat de rollen en/of verpakking buiten de pallet uitsteken.
2.2 | Hoogte pallets: maximaal 1,20M hoog.
2.3 | Gewicht pallets: maximaal 750KG per pallet. Dit in verband de draagkracht van onze leggers in het LOC.
2.4 | Verpakking moet intact zijn bij aflevering (geen scheuren, gaten, vervuiling).
3. | Aanlevering masterdata t.b.v. artikelen
3.1 | De leverancier zal de benodigde masterdata t.b.v. de compleet aanleveren 6 weken na behalen certificering.