## Alle vragen
Ref. Nr. | Onderwerp | Vraag | Antwoord
1 | Herverzekering garantie PV-panelen | In §4.3 wordt geëist dat de garantie op PV-panelen 'herverzekerd' moet worden. Kunt u verduidelijken wat u verstaat onder 'herverzekerd'? Betreft dit een product warranty insurance bij een externe verzekeraar, of volstaat een bankgarantie of escrow-constructie van de fabrikant? | De bedoeling is dat garanties op de PV-panelen bij faillissement van de fabrikant overgenomen worden door een andere partij. De aannemer zal deze regeling moeten voorbereiden.
2 | Minimale SLA-kaders ontbreken in PvE | Art. 24 van de DBMO-overeenkomst bepaalt dat de SLA als onderdeel van het Projectplan in de Ontwerpfase wordt opgesteld. Het PvE bevat wel minimale monitoringseisen (§3.5), maar geen concrete minimale prestatie-indicatoren voor de Operatiefase (bijv. beschikbaarheidspercentage PV-systeem, maximale hersteltijd). Kunt u minimale SLA-kaders opnemen in het PvE, zodat inschrijvers bij het prijzen van de operatie een gelijkwaardig uitgangspunt hanteren? | Ja, dat wordt aangepast in het PvE en dit aangepaste PvE wordt gedeeld op 1 juni 2026 met de partijen die geselecteerd zijn voor de Gunningsfase.
3 | Tijdelijke parkeerterreinen P1/P2 | Uit de schematische weergave blijkt dat parkeerterreinen P1 (De Groene Afslag) en P2 t/m 2029 beschikbaar zijn. De DBMO-overeenkomst heeft een initiële looptijd van 3 jaar met verlengingsmogelijkheid tot 7 jaar. Wat zijn de gevolgen voor laadpalen die op de tijdelijke parkeerterreinen worden geplaatst na 2029? Worden deze verplaatst, en wie draagt de kosten daarvan? | De parkeerterreinen P1 en P2 worden verwijderd, op het moment dat het Entreegebouw met daarin de parkeerfaciliteiten gereed is. Dat is naar verwachting begin 2029. Op dat moment kunnen de laadpalen op P1 en P2 ook worden verwijderd. Idealiter worden deze verplaatst naar de parkeergarage in het Entreegebouw. Maar veiligheidshalve dient u er rekening mee te houden dat de laadpalen op P1 en P2 verwijderd en afgevoerd worden. Als daar kosten mee gemoeid zijn, dan dient u hiermee rekening te houden in uw aanbieding.
4 | Haalbaarheid oplevering Q2 2027 | De beoogde oplevering is Q2 2027. Gunning is voorzien op 29 september 2026. Na gunning volgt de Ontwerpfase (twee ontwikkelfasen met goedkeuringsmomenten door Kwaliteitsteam en GEM Crailo), vergunningaanvraag en vergunningprocedure, gevolgd door de Realisatiefase. Kunt u een indicatieve doorlooptijd geven per fase (ontwerp, vergunning, realisatie) zodat de haalbaarheid van Q2 2027 beoordeeld kan worden? Toelichting: De termijn tussen gunning (sept 2026) en beoogde oplevering (Q2 2027, ca. 9 maanden) lijkt krap voor een DBMO-traject inclusief ontwerp, vergunning en realisatie. | Een oplevering in Q2 2027 is bij nader inzien te optimistisch. De intentie is om onderstaande planning te hanteren, waarmee de oplevering uitkomt in Q3 2027. - eind sept. '26: definitieve gunning - medio okt. '26: ondertekenen DBMO-overeenkomst - medio okt. '26 t/m eind nov. '26: opstellen VO - dec. '26: besluitvorming VO en start DO - jan. - feb. '27: opstellen DO - maart '27: besluitvorming over DO - april t/m juni '27: vergunningprocedure - eind juni '27: start werkzaamheden - juli - sept.'27: uitvoeren werkzaamheden - 1 juli '28: start operatiefase
5 | Betaaltermijn | In art. 12.3 is het betaalschema opgenomen, maar er is geen betaaltermijn vermeld (bijv. 30 dagen na factuurdatum). Kunt u een betaaltermijn van maximaal 30 dagen opnemen, conform de Wet betalingsachterstanden? | Ja, er zal een betaaltermijn van maximaal 30 dagen opgenomen worden in de DBMO-overeenkomst.
6 | Indexering | Art. 33 bepaalt dat de jaarlijkse indexering 3% bedraagt, tenzij de CPI-index voor Bouwinstallatie lager uitvalt. Dit betekent dat de indexering neerwaarts wordt afgetopt (nooit meer dan 3%), maar wel lager kan zijn. Kunt u bevestigen dat de indexering symmetrisch wordt toegepast, dus dat bij een CPI-index boven 3% ook het werkelijke percentage wordt gehanteerd? | Nee, de indexering zal ieder jaar maximaal 3% zijn. Ook bij een hogere CPI zal 3% de bovengrens zijn. Echter indien de CPI-index voor Bouwinstallatie met betrekking tot lonen en materialen lager uitvalt wordt het percentage van de CPI-index voor de Bouwinstallatie met betrekking tot lonen en materialen voor de jaarlijkse indexering gebruikt. Let op: artikel 33 DBMO overeenkomst wordt aangepast. ZIe daarvoor NvI nummer 41 van deze NvI
7 | Aansprakelijkheid verborgen/constructieve gebreken | Art. 18.1 bepaalt dat Opdrachtnemer 5 jaar aansprakelijk is voor verborgen gebreken en 20 jaar voor ernstige constructieve gebreken. De FGC Openbare delen betreffen overwegend installatietechnische assets (PV, laadpalen, batterij) met een gangbare levensduur van 10-15 jaar. Kunt u bevestigen dat de termijn van 20 jaar voor constructieve gebreken alleen ziet op het bouwkundig deel van de solar carports (de draagconstructie) en niet op de installatietechnische onderdelen? | Ja, GEM Crailo bevestigt dat de aansprakelijkheidstermijn van 20 jaar voor verborgen gebreken ten aanzien van ernstige constructieve gebreken alleen ziet op het bouwkundige deel van de solar carports (de draagconstructie) en niet op de installatietechnische onderdelen. Ten aanzien van verborgen gebreken aan de installatietechnische gedeelten geldt de aansprakelijkheidstermijn van 5 jaar.
8 | Groene stroom/verantwoordelijkheid energieleverancier | Eis 22 van de Basisset AC verplicht de 'Concessiehouder' (lees: Opdrachtnemer) tot stroomlevering met in Nederland opgewekte groene stroom. In art. 22.1 van de DBMO-overeenkomst staat echter dat GEM Crailo verantwoordelijk is voor het afsluiten van energieovereenkomsten en het bepalen van de laadtarieven. Kunt u bevestigen dat de verantwoordelijkheid voor eis 22 bij GEM Crailo ligt en niet bij de Opdrachtnemer? | Ja, GEM Crailo sluit de energieovereenkomsten af en bepaalt de laadtarieven. Dus de verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de Opdrachtgever zijnde GEM Crailo.
9 | Verwacht aantal cycli per jaar | Kunt u aangeven hoeveel laad-/ontlaadcycli per dag en per jaar u verwacht gedurende de contractperiode, en in welke verhouding het gebruik zal plaatsvinden (zelfgebruik zonne-energie, piekafvlakking, netondersteuning)? Dit is van belang voor de garantievoorwaarden op de cellen. | Nee, in de ontwerpfase dient dit door de aannemer verder te worden uitgewerkt. Zie ook het antwoord op vraag 32 waarin wordt aangegeven dat het PvE ten aanzien van de DOD wordt aangepast.
10 | Degradatietest Aviloo/Moba voor stationaire batterij | In §4.5 wordt geëist dat de degradatie wordt aangetoond met een Aviloo-flashtest of Moba-test. Deze testmethoden zijn primair ontwikkeld voor EV-batterijen (tweedehands auto-accu's). Kunt u bevestigen dat deze eis ook geldt voor een nieuw stationair batterijsysteem? Zo ja, wat is de alternatieve meetmethode indien de leverancier van het stationaire systeem een eigen degradatiemeetprotocol hanteert? Toelichting: Gangbare stationaire batterijleveranciers hanteren doorgaans eigen degradatiemonitoringsystemen conform IEC 62620 of fabrieksprotocollen. | GEM Crailo bevestigt dat ze het Degradatiemonitoringssysteem volgens IEC 62620 gaat hanteren.
11 | Eis leveranciers gevestigd in Nederland | In §2.2 wordt geëist dat alle producten en componenten afkomstig zijn van leveranciers die in Nederland gevestigd zijn. Kunt u bevestigen dat hiermee bedoeld wordt dat de leverancier een vestiging of vertegenwoordiging in Nederland heeft (voor service en garantie), en niet dat de productie in Nederland plaatsvindt? Toelichting: Een eis dat leveranciers fysiek in Nederland gevestigd moeten zijn, zou de beschikbare markt sterk inperken, met name voor PV-panelen, omvormers en batterijsystemen. | Naar aanleiding van deze vraag wordt §2.2 van het PvE aangepast. Daarin zal staan dat de producten en componenten afkomstig moeten zijn van in Europa gevestigde partijen en dat die producten en componenten in Europa geproduceerd moeten zijn.
12 | PFAS-vrij PV-panelen | In §4.3 wordt geëist dat PV-panelen PFAS-vrij zijn. Kunt u verduidelijken welke definitie van PFAS-vrij u hanteert? Worden alle poly- en perfluoralkylverbindingen bedoeld, of enkel de stoffen die onder de voorgestelde ECHA-restrictie vallen? Veel gangbare PV-componenten (backsheets, junction boxes) bevatten momenteel PFAS-houdende materialen. Toelichting: De huidige marktbeschikbaarheid van volledig PFAS-vrije PV-panelen (conform de brede ECHA-definitie) is beperkt. Een te strikte interpretatie kan het aantal geschikte producten onnodig inperken. | Het PvE wordt aangepast en daarin zal dit worden gespecificeerd, waarbij GEM Crailo rekening houdt met de gegeven toelichting. Het aangepaste PvE wordt op 1 juni 2026 gedeeld met de partijen die geselecteerd zijn voor de Gunningsfase.
13 | Definitie 'Europees fabricaat' PV-panelen | In §4.3 wordt een 'Europees fabricaat' PV-paneel geëist. Kunt u specificeren wat hieronder wordt verstaan? Betreft dit productie van de cellen in Europa, assemblage van de modules in Europa, of volstaat het dat het hoofdkantoor van de fabrikant in Europa is gevestigd? | Nee, dit volstaat niet. De producten en componenten moeten afkomstig zijn van in Europa gevestigde partijen en de producten en componenten moeten in Europa geproduceerd zijn.
14 | PvE 2.2: Generieke uitgangspunten | De in §2.2 genoemde uitgangspunten (opgewekte stroom 91 MWh, laadvolumes 240 MWh, batterijcapaciteit 80 kWh) dienen door de inschrijver getoetst te worden. Kunt u de achterliggende businesscase of de uitgangspunten hiervan (zoals het aantal verwachte laadsessies per dag, het verwachte aandeel deelauto's vs. particulieren, en de aannames over zelfgebruik) beschikbaar stellen? | Nee, GEM Crailo deelt de achterliggende businesscase niet. Het prijzenblad, waarin de als uitgangspunt gehanteerde hoeveelheden zijn benoemd en toegelicht, wordt wel gedeeld. Het in te vullen prijzenblad wordt op 1 juni 2026 gedeeld met de partijen die geselecteerd zijn voor de Gunningsfase.
15 | Carport | Zijn er welstandsrichtlijnen of materiaalvoorschriften waarmee bij het ontwerp van de ZonneCarport rekening moet worden gehouden, en zo ja, welke? | Ja, in de gunningsfase wordt een Beeldkwaliteitplan (BKP) meegestuurd. Deze wordt op 1 juni 2026 gedeeld met de partijen die geselecteerd zijn voor de Gunningsfase. Dit BKP beschrijft de ruimtelijke kwaliteit waar de solar carports aan moeten voldoen. Dit vereiste is ook omschreven in artikel 8.3 en 8.4 van de DBMO-overeenkomst.
16 | Carport | Dient er signalering te worden aangebracht met betrekking tot de maximale doorrijhoogte? | Nee, dat hoeft niet.
17 | Carport | Zijn er sonderingsgegevens beschikbaar van de locatie van de ZonneCarport, of dient opdrachtnemer dit mee te nemen in de aanbieding? | Ja, er is een sonderingsrapport bekend en die wordt gedeeld op 1 juni 2026 met de partijen die geselecteerd zijn voor de Gunningsfase. U dient zelf te beoordelen of dit voldoende is en anders dient u in uw aanbieding rekening te houden met eigen sondering.
18 | Demarcatie | Tot waar loopt de verantwoordelijkheid van de aannemer binnen het vergunningsproces? | De opdrachtnemer (de partij met wie GEM Crailo de DBMO-overeenkomst sluit) is ervoor verantwoordelijk een ontvankelijke omgevingsvergunning voor de FGC Openbare delen aan te vragen bij de gemeente. Wat betekent dat de opdrachtnemer ervoor verantwoordelijk is dat er een omgevingsvergunning door de gemeente wordt verleend. Indien na vergunningverlening bezwaar en beroep wordt ingediend met vertraging van de uitvoering van de DBMO-overeenkomst tot gevolg, dan is die vertraging niet de opdrachtnemer toe te rekenen.
19 | Carport | Moet de laadvoorziening aan de kolom worden bevestigd, of is de aannemer vrij in deze keuze? | Dit is de vrije keuze van de aannemer, wel rekening houdend met het beeldkwaliteitplan (BKP).
20 | Carport | Dient de aannemer rekening te houden met goten en hemelwaterafvoer (HWA) tot maaiveldhoogte? | Ja, hier dient de aannemer rekening mee te houden.
21 | Carport | Vanuit gebruik en functionaliteit is het aan te raden dat parkeerplaatsen niet worden belemmerd door de constructie. Ons advies is daarom om uit te gaan van een oplossing met constructieve kolommen zonder aanvullende schoren | GEM Crailo neemt uw advies ter kennisgeving aan. In de ontwerpfase neemt zij dit mee met de dan gekozen partij.
22 | Carport | Dienen we rekening te houden met inschuifprofielen of met een constructieve dakplaat? | Er zijn wat dat betreft geen voorschriften, u dient het ontwerp vorm te geven volgens het Beeldkwaliteitsplan (BKP) en de kwaliteitseisen. Dit BKP wordt gedeeld op 1 juni 2026 met de partijen die geselecteerd zijn voor de Gunningsfase.
23 | Parkeerterrein | Wat wordt de breedte van de nieuwe parkeervakken? | Vooralsnog gaat GEM Crailo uit van een breedte van 2,55 meter.
24 | Parkeerterrein | Kunnen er aanvullende tekeningen worden gedeeld van het toekomstige parkeerterrein? | Ja, deze worden gedeeld op 1 juni 2026 met de partijen die geselecteerd zijn voor de Gunningsfase.
25 | Carport | Wat is de gewenste doorrijhoogte van de ZonneCarport? | De solarcarports moeten voor iedereen toegangkelijk zijn. Dit maakt dat de doorrijhoogte dusdanig hoog moet zijn dat hier bijvoorbeeld ook een bestelbus kan parkeren.
26 | PvE - Energiemanagementsysteem | Is het de bedoeling dat er een overkoepelend EMS geplaatst wordt, welke de integrale koppeling van de solar carports, laadpalen en batterij voor zijn rekening neemt, of kunnen de losse assets ook individueel aangestuurd worden? Advies is om er een integraal geheel van de maken, zodat de verschillende assets zo goed als mogelijk op elkaar afgestemd worden en er zich geen 'meerdere kapiteins op één schip' situatie voordoet. | Het is inderdaad de bedoeling dat de assets integraal worden aangestuurd.
27 | PvE - Batterijsystemen | Kunt u specifieker aangegeven wat bedoeld wordt met modulaire uitbreiding? Dit kan in de praktijk ook het bijplaatsen van een nieuwe kast zijn, maar dit lijkt ons onwenselijk vanwege de impact en kosten die het opnieuw openbreken van locatie met zich meebrengen. Gaat dit om modulair uitbreiden zonder extra batterijkasten, kabels, nieuwe onderverdeelkasten, etc? Ons voorstel is om modulariteit voor te schrijven op zowel de capaciteit als het vermogen van de batterij. | GEM Crailo heeft een maximale batterijcapaciteit ingeschat en deze mag gefaseerd geinstalleerd worden. Het is aan de opdrachtnemer om te bepalen hoe zij die fasering invult.
28 | PvE - Batterijsystemen | Er wordt in het PvE niet gesproken over up-time, maar dit lijkt ons een belangrijk onderdeel. Kunt u aangeven wat u hiervan verwacht? Hoe redundant en betrouwbaar moet het systeem zijn? Hoe vertaalt dit zich in storingen en responstijden? Dit lijkt ons een kritiek onderdeel omdat we hier te maken hebben met een kleine netaansluiting voor de hoeveelheid laadpalen. Bij het wegvallen van het batterijvermogen, valt ook het laadvermogen weg. | Zie antwoord op vraag 2.
29 | PvE - Batterijsystemen | Ons voorstel is om naast Modbus ook MQTT voor te schrijven voor de batterij. Gaat u hiermee akkoord? | Ja, mits deze aansturing door OM ¦ Nieuwe energie wordt gefaciliteerd. Het is de bedoeling dat via OM ¦ Nieuwe energie de leden van de energiegemeenschap energie met elkaar delen. De openbare assets zullen via lidmaadschap van GEM Crailo aan de energiegemeenschap deelnemen en dienen qua communicatieprotocol geschikt te zijn om door OM te worden aangestuurd. U mag elk protocol wat aan deze eis voldoet toepassen.
30 | PvE - Batterijsystemen | Hoe kijkt opdrachtgever naar dataveiligheid en cybersecurity als de batterij fabrikant niet in Europa gevestigd is? Ons voorstel is om voor te schrijven dat zowel het EMS als de batterij van een Europese leverancier afkomstig moeten zijn, waarbij data in Europa wordt opgeslagen. | GEM Crailo is het eens met dit voorstel en verwerkt dit in het PvE. Het aangepaste PvE wordt op 1 juni 2026 gedeeld met de partijen die geselecteerd zijn voor de Gunningsfase.
31 | PvE - Elektrakasten | U geeft aan dat er reeds kasten zijn geplaatst ten behoeve van de twee 3x 80A netaansluitingen. Bevatten deze kasten alleen de netaansluiting of ook andere componenten? Kunt u het ontwerp van deze kasten delen? | In de kasten zit een netaansluiting met een verdeelinrichting. Het ontwerp van deze kasten deelt GEM Crailo op 1 juni 2026 met de partijen die geselecteerd zijn voor de Gunningsfase.
32 | PvE - Degradatie | In onze optiek is de gevraagde levensduur van 15 jaar met gemiddeld 0,6% per jaar degradatie is niet marktconform. Daarnaast hangt dit sterk af met het aantal cycli en de DOD dat wordt gedraaid. De EOL van een batterij met 90% DOD is ergens tussen de 70% en 80% na 8000 cycli. Is opdrachtgever bereid deze eis aan te passen? | Ja, het PvE wordt aangepast en dan zal deze eis geherdefinieërd worden. Het aangepaste PvE wordt op 1 juni 2026 gedeeld met de partijen die geselecteerd zijn voor de Gunningsfase.
33 | Selectieleidraad - Aantal laadpalen | In de selectieleidraad wordt gesproken over 22 laadpalen. In bijlage 3 zijn echter 42 laadpalen binnen scope aanbesteding aangegeven. Wat is juist? | In bijlage 3 wordt het aantal laadpunten aangegeven, niet het aantal laadpalen. In de selectieleidraad is op pagina 8 aangegeven dat sprake is van 22 laadpalen met elk 2 sockets (10 voor deelauto’s en 12 voor openbare parkeerplekken). Dit is onjuist, deze tekst wordt aangepast in de Gunningsleidraad naar 21 laadpunten met elk 2 sockets (zie bijlage 3). De Gunningsleidraad wordt op 1 juni 2026 gedeeld met de partijen die geselecteerd zijn voor de Gunningsfase.
34 | Selectieleidraad - Beeldkwaliteitplan | In het PvE wordt gesproken over "Beeldkwaliteitplan solar carports Kazernekwartier". Klopt het dat dit document nog niet is bijgevoegd? | Ja, dat is juist. Het Beeldkwaliteitplan is nog niet bij de aanbestedingsdocumenten toegevoegd, deze wordt op 1 juni 2026 gedeeld met de partijen die geselecteerd zijn voor de Gunningsfase.
35 | PvE - PV-panelen | Er wordt gevraagd om een PV-paneel met een Categorie 1 milieuverklaring. Voor zover ons bekend is er momenteel geen paneel verkrijgbaar dat deze verklaring heeft en ook aan de overige eisen kan voldoen. Wanneer dient deze milieuverklaring beschikbaar te zijn? | Om de leverancierskeuze te verruimen is naast Cat 1 kaart ook een EPD-verklaring toegestaan. Goedkeuring projectplan is onderdeel van ontwikkelfase 2, dan moet het duidelijk zijn om wat voor type het gaat.
36 | PvE - Generieke uitgangspunten | Er wordt gesteld dat inschrijver dient te toetsen of de uitgangspunten, waaronder de batterijcapaciteit, haalbaar en realistisch zijn. Om te komen tot goed vergelijkbare inschrijvingen, is ons voorstel om vanuit opdrachtgever een batterijcapaciteit voor te schrijven. Gaat u hiermee akkoord? | Nee, de uitgangspunten voor de assets deelt GEM Crailo met u in dit proces, van de Inschrijver wordt verwacht dat zij met voorstellen komt die het geheel optimaliseren.
37 | Selectieleidraad - Selectiecriterium wijkbatterij | Kan een decentraal batterijsysteem voor woningbouw ook worden opgevoerd als ervaring met een wijkbatterij? | Nee, dat kan niet.
38 | Selectieleidraad - Selectiecriterium wijkbatterij | Kan een batterijsysteem voor utiliteitsbouw ook worden opgevoerd als ervaring met een wijkbatterij? | Ja, mits deze onderdeel is van een energiesysteem en opgenomen is in een managementsysteem.
39 | BPKV Gunningsfase | U hanteert in de gunningsfase als gunningscriterium de Beste Prijs-Kwaliteit Verhouding (BPKV). Mogelijk hebben wij het gemist, maar we lezen niet wèlke verhouding tussen Prijs en Kwaliteit u in de gunningsfase wilt hanteren. Graag krijgen we voorafgaand aan de selectiefase ook al meer inzicht in de BPKV-gunningscriteria en de wijze van beoordelen van de inschrijvingen (punten per criterium). Gezien de huidige hoge werkdruk in de energietransitie is dit voor ons relevante informatie voor onze commerciële afweging om (al dan niet) tijd en energie te steken in de selectie- en gunningsfase van deze uitvraag. Kunt u ons hier nu al meer inzicht in geven zodat wij deze afweging aan de voorkant goed kunnen maken? | Tijdens de selectiefase worden de gunningscriteria nog niet gedeeld. Deze worden thans nog uitgewerkt. De uitwerking van de gunningscriteria wordt opgenomen in de Gunningsleidraad, welke GEM Crailo (na het bekend maken van de definitieve selectiebeslissing) op 1 juni 2026 deelt met de partijen die geselecteerd zijn voor de Gunningsfase.
40 | Aansprakelijkheid | U geeft aan dat een verzekering tot 1 miljoen noodzakelijk is, dit beschrijft echter niet die omgang met directe en indirecte aansprakelijkheid. Kunt u, gelet op de niet-verzekerbaarheid in onze branche van indirecte schade (waaronder zuivere vermogensschade, gevolgschade) akkoord gaan met de volgende afspraken over aansprakelijkheid?: Behoudens in het geval van opzet of bewuste roekeloosheid van Leverancier, is Leverancier altijd uitsluitend aansprakelijk voor directe, materiële schade waaronder wordt verstaan de zaakschade die onmiddellijk en rechtstreeks ontstaat, waaronder de kosten van herstel van het gebrek, door een toerekenbare tekortkoming van Leverancier in de nakoming van haar verplichtingen uit de Overeenkomst. Leverancier is dus in geen geval gehouden tot vergoeding van indirecte schade, zoals gevolgschade en bedrijfsschade, productieverlies, omzet- of winstderving en gemiste besparingen. Onvermindend bovenstaande geldt dat de aansprakelijkheid van Leverancier tegenover Koper in alle gevallen beperkt is tot het bedrag dat wordt uitgekeerd onder de aansprakelijkheidspolissen van Leverancier. Voor zover om welke reden dan ook de verzekeraar van Leverancier niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid van Leverancier in het geval van periodieke werkzaamheden (i.e. service en onderhoud) beperkt tot ten hoogste tweemaal de jaarsom die Koper voor de periodieke werkzaamheden aan Leverancier verschuldigd is, en in het geval van eenmalige werkzaamheden/koop/levering beperkt tot de in de Overeenkomst vastgelegde prijs voor de Producten. | De contractant dient zich te verzekeren conform de bepaling in de DBMO-overeenkomst (artikel 30). Hiermee komt de eis van het minimaal te verzekeren bedrag van EUR 1 miljoen zoals vermeld in de Selectieleidraad te vervallen. Wel is het van belang dat zoals vermeld in artikel 30 DBMO-overeenkomst de opdrachtnemen dient te zorgen voor een adequate verzekering voor zowel directe schade als gevolgsschade. Beperking van de aansprakelijkheid zoals voorgesteld is niet akkoord.
41 | Aanpassingen DBMO | Dit betreft geen vraag, maar een mededeling vanuit GEM Crailo. GEM Crailo zal in aanvulling op de hiervoor gegegven antoorden de DBMO-overeenkomst op een paar onderdelen wijzigen. Op welke onderdelen dat is, staat vermeld in de cel / het antwoord hiernaast | * In artikel 6 wordt vermeld dat onderdeel van het ontwikkelkader de DBMO-overeenkomst is. Tevens wordt een rangorde vermeld bij tegenstrijdigheden tussen de door GEM Crailo gestelde kaders. * Aanpassing in artikel 33: indexering per 1 januari van ieder kalenderjaar. Voor het eerst op 1 januari 2027. Indexering is conform de in artikel 33 genoemde index van het voorafgaande kalenderjaar (met een max van 3%)