## Voorblad
Componentenanalyse
Project: | Vervangen LBK's PI Hoogvliet
Projectnr.: | 46175
Object: | PI Hoogvliet
Objectcode: | 100152G01
Bouwerkcode | 3194K100
Bouwjaar | 2000
Datum: | 2026-02-02
Bron: | BOEI
Objectmanager: | V. Poeran
IV-er | M. Weerheim
Noot:

## LBH
Overzicht LBK's
Ventilatie & luchtbehandeling
Project: | Vervangen LBK's PI Hoogvliet
Projectnr.: | 46175
Datum: | 2026-04-20
Pos. | Code | Element | Component | Aantal | Fabricaat | Type | Bouwjaar | Capaciteit | T.b.v. | Componenten | Samenstelling | WTW aanwezig | locatie | Levensduur | Einde levensduur | BOEI | Inspectie | Status verval medio | Componentnr. | Regelkast | Opmerkingen | Tek. Nr. | Foto | Bijzonderheden | Advies | EML-plichtig | BOEI inspectie 2024 | Tijdsprogramma
|  |  |  | stuks |  |  |  | m3/s | [5 empty] | [jaar] | [min. tot 2030] |  | RVB | 2025 |  | (locatie RK)
1 | LBK 211.01 | Ventilatie luchtbehandeling-opwekken en omzetten | LBK toevoer | 1 | Wolf | KG250 | 2000 | 14600 bij 225Pa | Vlak HVB (C) | klep/filter/verwarmer/ventilator/demper | Zie specs. | Nee | TR C3-80 | 25 | 2025 | 3: redelijk | 3 | Gevorderd | LBK 211.01 | RK5 (C3-80) | Ordernr. 622043/01 | 100152G01_WGB000_0073 TR C3-80 |  | Corrosie zichtbaar (onder filter). Druppelvanger voorzien, inclusief afvoer naar afvoerput. | Renoveren |  | rgl 69 | Ja, RTO RK5, geprogrammeerd: Altijd aan.
2 | LBK 212.01 | Ventilatie luchtbehandeling-opwekken en omzetten | LBK toevoer | 1 | Wolf | KG160 | 2000 | 9990 m3/h, 200Pa | Vlak SOV (D) | klep/filter/verwarmer/ventilator/demper | Zie specs. | Nee | TR D0-84 | 25 | 2025 | 3: redelijk | 3 | Gevorderd | LBK 212.01 | RK4 (D0-84) | Ordernr. 622043/02 | 100152G01_WGB000_0071 TR D0-84 |  |  | Renoveren |  | rgl 84 | Ja, RTO RK4, geprogrammeerd: Altijd aan.
3 | LBK 213.01 | Ventilatie luchtbehandeling-opwekken en omzetten | LBK toevoer | 1 | Wolf | KG40 | 2000 | 1110 m3/h, 200Pa | Statische post | klep/filter/wtw (twincoil)/verwarmer/koeler/ventilator | Zie specs. | JA | TR C0-80 | 25 | 2025 | 3: redelijk |  | Gevorderd | LBK 213.01 | RK2 (C0-80) | Ordernr. 622043/03 | 100152G01_WGB000_0070 TR B0-80 |  | Tijdelijke voorzieningen gewenst | Renoveren |  | rgl 225 | Ja, RTO RK2
4 | LAK 213.01 | Ventilatie luchtbehandeling-opwekken en omzetten | LAK lucht afvoer/retour | 1 | Wolf | KG40 | 2000 | 1110 m3/h, 200Pa | Statische post | klep/filter/wtw (twincoil)/demper/ventilator | Zie specs. | JA | TR C0-80 | 25 | 2025 | 3: redelijk |  | Gevorderd | LAK 213.01 | RK2 (C0-80) | Ordernr. 622044/03 | 100152G01_WGB000_0070 TR B0-80 |  | Tijdelijke voorzieningen gewenst | Renoveren |  | rgl 28 | Ja, RTO RK2
5 | LBK 214.01 | Ventilatie luchtbehandeling-opwekken en omzetten | LBK toevoer/retour | 1 | Wolf | KG40 / KG40 | 2000 | 1200 m3/h | Centrale post | kleppen/filters/wtw (twincoil)/ verwarmer/koeler/ ventilatoren/demper | Zie specs. | JA | TR B0-81 | 25 | 2025 | 3: redelijk | 3 | Gevorderd | LBK 214.01 | RK3 (B0-81) | Ordernr. 622043/04 | 100152G01_WGB000_0069 TR B0-81 |  | Tijdelijke voorzieningen gewenst. Kan niet zonder, want 24-uursfunctie. | Renoveren |  | rgl 180 | Ja, RTO RK3.
6 | LBK 215.01 | Ventilatie luchtbehandeling-opwekken en omzetten | LBK toevoer/retour | 1 | Wolf | KG40 / KG40 | 2000 | 1500 /1500m3/h, 200Pa | Receptie (isoleer)cellen | kleppen/filters/wtw (kruiswisselaar)/ventilatoren | Zie specs. | JA | TR C3-80 | 25 | 2025 | 3: redelijk | 3 | Gevorderd | LBK 215.01 | RK5 (C3-80) | Ordernr. 622043/05 | 100152G01_WGB000_0073 TR C3-80 |  | Tijdelijke voorzieningen gewenst. Geen condensafvoer aanwezig (wel lekbakken aanwezig). Nodig/voorzien? | Renoveren |  | rgl 210 | ?
7 | LBK 216.01 | Ventilatie luchtbehandeling-opwekken en omzetten | LBK toevoer | 1 | Wolf | KG100 | 2000 | 6090 m3/h, 200Pa | Arbeid HVB | filters/wtw (twincoil)/verwarmer/ventilator/demper | Zie specs. | JA | TR C0-80 | 25 | 2025 | 3: redelijk |  | Gevorderd | LBK 216.01 | RK2 (C0-80) | Ordernr. 622043/06 | 100152G01_WGB000_0070 TR B0-80 |  |  | Renoveren |  | rgl 114 | Ja, RTO RK2
8 | LAK 216.01 | Ventilatie luchtbehandeling-opwekken en omzetten | LAK lucht afvoer/retour | 1 | Wolf | KG100 | 2000 | 6090 m3/h, 200Pa | Arbeid HVB | klep/filter/wtw (twincoil)/demper/ventilator | Zie specs. | JA | TR C0-80 | 25 | 2025 | 3: redelijk |  | Gevorderd | LAK 216.01 | RK2 (C0-80) | Ordernr. 622044/04 | 100152G01_WGB000_0070 TR B0-80 |  |  | Renoveren |  | rgl 28 | Ja, RTO RK2
9 | LBK 217.01 | Ventilatie luchtbehandeling-opwekken en omzetten | LBK toevoer/retour | 1 | Wolf | KG40 / KG40 | 2000 | 2360 / 2360m3/h, 200Pa | Arbeid SOV | kleppen/filters/wtw (twincoil)/ verwarmen/ ventilatoren/dempers | Zie specs. | JA | TR D0-84 | 25 | 2025 | 3: redelijk | 3 | Gevorderd | LBK 217.01 | RK4 (D0-84) | Ordernr. 622043/07 | 100152G01_WGB000_0071 TR D0-84 |  |  | Renoveren |  | rgl 165 | Ja, RTO RK4
10 | LBK 218.01 | Ventilatie luchtbehandeling-opwekken en omzetten | LBK toevoer | 1 | Wolf | KG100 | 2000 | 8075 m3/h, bij 200Pa | Sportzaal | klep/filter/wtw (twincoil)/verwarmer/ventilator/demper | Zie specs. | JA | TR B0-81 | 25 | 2025 | 3: redelijk | 3 | Gevorderd | LBK 218.01 | RK3 (B0-81) | Ordernr. 622043/08 | 100152G01_WGB000_0069 TR B0-81 |  | Corrosie (in aanzuig). | Renoveren |  | rgl 270 | Ja, RTO RK3
11 | LAK 218.01 | Ventilatie luchtbehandeling-opwekken en omzetten | LAK lucht afvoer/retour | 1 | Wolf | KG40 | 2000 | 1785 m3/h, bij 200Pa | Sportzaal | klep/filter/wtw (twincoil)/demper/ventilator | Zie specs. | JA | TR B0-81 | 25 | 2025 | 3: redelijk | 3 | Gevorderd | LAK 218.01 | RK3 (B0-81) | Ordernr. 622044/05 | 100152G01_WGB000_0069 TR B0-81 |  |  | Renoveren |  | rgl 270 | Ja, RTO RK3
12 | LBK 219.01 | Ventilatie luchtbehandeling-opwekken en omzetten | LBK toevoer/retour | 1 | Wolf | KG100 | 2000 | 5120m3/h, 200Pa | Algemeen | klep/filter/wtw (twincoil)/verwarmer/ventilator/demper | Zie specs. | JA | TR D0-84 | 25 | 2025 | 3: redelijk | 3 | Gevorderd | LBK 219.01 | RK4 (D0-84) | Ordernr. 622043/09 | 100152G01_WGB000_0071 TR D0-84 |  | Hier is (bij het openen van de LBK) een penetrante sigarettenrooklucht waarneembaar. Waar komt deze vandaan? LBK219 toevoer en retourdebieten controleren met inregelrapport | Renoveren |  | rgl 195 | Ja, RTO RK4
13 | LAK 219.01 | Ventilatie luchtbehandeling-opwekken en omzetten | LAK lucht afvoer/retour | 1 | Wolf | KG100 | 2000 | 6550m3/h, 200Pa | Algemeen | klep/filter/wtw (twincoil)/demper/ventilator | Zie specs. | JA | TR D0-84 | 25 | 2025 | 3: redelijk | 3 | Gevorderd | LAK 219.01 | RK4 (D0-84) | Ordernr. 622044/06 | 100152G01_WGB000_0071 TR D0-84 |  | LBK219 toevoer en retourdebieten controleren met inregelrapport | Renoveren |  | rgl 195 | Ja, RTO RK4 & RK2
14 | LBK 220.01 | Ventilatie luchtbehandeling-opwekken en omzetten | LBK toevoer | 1 | Wolf | KG63 | 2000 | 5627 m3/h | Keuken | klep/filter/wtw (twincoil)/verwarmer/ventilator/demper | Zie specs. | JA | TR C2-80 | 25 | 2025 | 3: redelijk | 3 | Gevorderd | LBK 220.01 | RK5 (C3-80) | Ordernr. 622043/10 | 100152G01_WGB000_0072 TR C2-80 |  | Muffe sanitairgeur waarneembaar in ruimtes. Buitenkant LBK is geoxideerd > herstellen CV toevoer is gecorrodeerd + klep dient te worden vervangen en de leidingen (opnieuw) geisoleerd. | Renoveren |  | rgl 240 | Ja, RTO RK5
15 | LAK 220.01 | Ventilatie luchtbehandeling-opwekken en omzetten | LAK lucht afvoer/retour | 1 | Wolf | KG100 | 2000 | 5625 m3/h, 200Pa | Keuken | klep/filter/wtw (twincoil)/demper/ventilator | Zie specs. | JA | TR C3-80 | 25 | 2025 | 3: redelijk | 3 | Gevorderd | LAK 220.01 | RK5 (C3-80) | Ordernr. 622044/07 | 100152G01_WGB000_0073 TR C3-80 |  |  | Renoveren |  | rgl 28 | Ja, RTO RK5
16 | LBK 220.02 | Ventilatie luchtbehandeling-opwekken en omzetten | LBK toevoer | 1 | Wolf | KG40 | 2000 | 1850 m3/h, 300Pa | Inductiekap keuken | filter/ventilator/demper | Zie specs. | Nee | TR C2-80 | 25 | 2025 | 3: redelijk | 3 | Gevorderd | LBK 220.02 | RK5? (C3-80) | Ordernr. 622043/11 | 100152G01_WGB000_0072 TR C2-80 |  |  | Renoveren |  | rgl 28
17 | LBK 221.01 | Ventilatie luchtbehandeling-opwekken en omzetten | LBK toevoer/retour | 1 | Wolf | KG40 / KG40 | 2000 | 1380 / 1380 m3/h, 200Pa | Portiersloge | kleppen/filters/wtw (twincoil)/verwarmer/koeler/ventilatoren/demper | Zie specs. | JA | TR A0-88 | 25 | 2025 | 3: redelijk |  | Gevorderd | LBK 221.01 | RK1 (A0-85) | Ordernr. 622043/12 | 100152G01_WGB000_0067 TR A0-88 |  | Tijdelijke voorzieningen gewenst | Renoveren |  | rgl 132 | Ja, RTO RK1
18 | LBK 222.01 | Ventilatie luchtbehandeling-opwekken en omzetten | LBK toevoer | 1 | Wolf | KG63 | 2000 | 3380 / 3380 m3/h, 200Pa | Bezoekzaal | klep/filter/wtw (twincoil)/verwarmer/ventilator | Zie specs. | JA | TR A0-88 | 25 | 2025 | 3: redelijk |  | Gevorderd | LBK 222.01 | RK1 (A0-85) | Ordernr. 622043/13 | 100152G01_WGB000_0067 TR A0-88 |  | Tijdelijke voorzieningen gewenst en geluidsgevoelig. | Renoveren |  | rgl 147 | Ja, RTO RK1
19 | LAK 222.01 | Ventilatie luchtbehandeling-opwekken en omzetten | LAK lucht afvoer/retour | 1 | Wolf | KG63 | 2000 | 3380 m3/h, 200Pa | Bezoekzaal | klep/filter/wtw (twincoil)/demper/ventilator | Zie specs. | JA | TR A0-88 | 25 | 2025 | 3: redelijk |  | Gevorderd | LAK 222.01 | RK1 (A0-85) | Ordernr. 622044/08 | 100152G01_WGB000_0067 TR A0-88 |  | Tijdelijke voorzieningen gewenst en geluidsgevoelig. | Renoveren |  | rgl 147 | Ja, RTO RK1
20 | LBK 223.01 | Ventilatie luchtbehandeling-opwekken en omzetten | LBK toevoer/retour | 1 | Wolf | KG40 / KG40 | 2000 | 2000 / 2000 m3/h, 200Pa | Kantine | kleppen/filters/wtw (twincoil)/verwarmer/ventilatoren/dempers | Zie specs. | JA | TR A0-86 | 25 | 2025 | 3: redelijk |  | Gevorderd | LBK 223.01 | RK1 (A0-85) | Ordernr. 622044/01 | 100152G01_WGB000_0066 TR A0-86 |  |  | Renoveren |  | rgl 291 | Ja, RTO RK1
21 | LAK 224.01 | Ventilatie luchtbehandeling-opwekken en omzetten | LAK lucht afvoer/retour | 1 | Wolf | KG40 | 2000 | 2175 m3/h, 200Pa | Toiletten | klep/filter/demper/ventilator | Zie specs. | Nee | TR D0-84 | 25 | 2025 | 3: redelijk | 3 | Gevorderd | LAK 224.01 | RK1 (A0-85) | Ordernr. 622044/09 | 100152G01_WGB000_0071 TR D0-84 |  |  | Renoveren |  | rgl 28 | Ja, RTO RK1
22 | WTW 225.01 | Ventilatie luchtbehandeling-opwekken en omzetten | WTW-unit | 1 | Exhausto | EVR57-3 / VEX 2.5 | 2006 | 700m3/h | F&G (voorheen Bad) | Filters/wtw (kruisstroom)/electrische verwarmer/ventilatoren | Geen specs beschikbaar | JA | C0-23 (boven plafond) | 25 | 2031 | 3: redelijk |  | Gevorderd | WTW 225.01 | Stand alone (RK op unit) |  |  | #VALUE! | Geen tekening + specs beschikbaar | Behouden |  | rgl 255 | Onbekend
23 | LBK 226.01 | Ventilatie luchtbehandeling-opwekken en omzetten | LBK toevoer/retour | 1 | Wolf | KG40 / KG40 | 2000 | 1900 /2200m3/h, 200Pa | Keuken HOI | kleppen/filters/wtw (twincoil)/ verwarmer/ ventilatoren/dempers | Zie specs. | JA | TR D0-84 | 25 | 2025 | 3: redelijk | 3 | Gevorderd | LBK 226.01 | RK4 (D0-84) | Ordernr. 622044/02 | 100152G01_WGB000_0071 TR D0-84 |  |  | Renoveren |  | rgl 99 | Ja, RTO RK4
Rood = aanname
Note on S6: Coesel, Tim: Meetjaar 2020 < 50% levensduur: geen = 50-75% levensduur: begin > 75% levensduur: gevorderd
Note on G8: Coesel, Tim: vlgns BOIE: KG100
Note on I8: Coesel, Tim: vlgns BOEI 5120m3/h
Note on I12: Coesel, Tim: vlgns tek: 960/960m3/h bij 200Pa
Note on I21: Coesel, Tim: vlgns tek: 3775m3/h bij 375Pa
Note on G25: Coesel, Tim: vlgns tek KG100/KG100