## Blad1
Onderwerp | Vragen | Antwoorden
Bijlage 1 vragenlijst MC GACS | Vraag 7: Wat wordt precies met deze vraag bedoelt, of je de zaken die voor de GACS nodig zijn kan invoeren in de EML? Mogelijk een voorbeeld noemen. | Wanneer jullie tijdens de inventarisatie/implementatie fase zaken tegen komen die EML plichtig zijn, en dus nog niet inzichtelijk/uitgevoerd zijn, dan graag bij ons melden zodat we dit uit kunnen voeren.
Bijlage 1 vragenlijst MC GACS | Vraag 15 en 29: Om een duidelijker antwoord te krijgen op deze vraag zou ik concreter vragen wat in gedachtte is. Iedereen kan koppelen met een API maar de vraag is wat je ermee wil kunnen. | We vragen dit omdat er bijvoorbeeld hardware (zonwering, regeltechniek, sensoren etc.) in gebouwen wordt toegevoegd. Dit moet onderhouden worden en hier is budget voor nodig, daarom is het van belang dat dit direct in ons onderhoudsprogramma planon terecht komt. Daarnaast geeft planon een overzicht van alle gebouwen, zo weten we dat de GACS in alle gebouwen geborgd is. Verder is het fijn dat wij een totaaloverzicht hebben van alle regeltechniek en sensoren er allemaal in de gebouwen zitten, met daaraan gekoppeld ook alle software abonnementen. Ook zou het mooi zijn als er een koppeling opgezet kan worden om oude beschikbare (energie)data in te lezen voor trend analyse, en sturing op basis daarvan.
Bijlage 1 vragenlijst MC GACS | Vraag 25: Kan u specificeren hoe u de factuur controle/validatie voor zich ziet. Gaat dit om m3 of kWh vergelijken of verschillende tarieven e.d. | Mooi als beide mogelijk is, maar dit is niet de belangrijkste focus van de marktconsultatie. We zijn gewoon benieuwd wat de markt kan. Het gaat erom dat de meterstanden overeenkomen met de facturen, en daarnaast ook dat de juiste tarieven uit de verschillende belastingschalen correct worden toegepast.
Bijlage 1 vragenlijst MC GACS | Vraag 58: Gefasseerd aanpakken met een voorbeeld verhaal of pilot. Probeer duidelijk aan te geven hoe de engineering en uitwerking van prijzen moet plaatsvinden. Het detecteren of iets niet voldoet aan de GACS en daar een technische oplossing voor bedenken zijn twee verschillende dingen. Vaak is een vervanging voor GACS een engineering over meerdere disciplines | Dank voor deze feedback. Allereerst beginnen we met een onderzoekfase om te bekijken wat er moet gebeuren met onze gebouwen om aan de GACS te voldoen. De vervolgfase is het uitvoeren van deze maatregelen. Dit zal bijvoorbeeld gebeuren op natuurlijke momenten of tijdens verduurzamingsprojecten.
Algemeen | Mogen wij in een aanbesteding met andere partijen samenwerken om een goed en volledig EMS en GACS te implementeren | Ja
Algemeen | Voor de gestelde functinaliteit zijn de gestelde ICT eisen best uitgebreidt gezien de eisen in ISO 27001 en het technische architectuur document. Mogelijk is het een idee om kritisch naar de eisen te kijken gezien de gewenste funtionaliteit, zoals het niet verwerken van persoonsgegevens. Om de response op uw aanbesteding te vergroten denk ik dat te zware eisen, veel partijen uitsluit. | We stellen aan leveranciers eigenlijk altijd ISO 27001 verplicht. En de eisen in de TA zorgen ervoor dat we systemen op een veilige, passende wijze kunnen aanbieden. Als we hier teveel van afwijken kan dat links- of rechtsom op termijn problemen opleveren.
| Onder monitoring en beheer: wat wordt er bedoeld met conformiteitscheck? | Een jaarlijks feedback moment waarop we bespreken wat er allemaal goed gaat, en waar er verbeterpunten zitten
| Onder monitoring en beheer: Periodieke metingen voor comfort welke specifieke vereisten zijn er aan deze meting gesteld? | Hier willen we een overzicht of er wordt voldaan aan bepaalde comfort setpoints (Temperatuur, Luchtvochtigheid, CO2 etc.)
| Onder monitoring en beheer: predictief onderhoud daar waar mogelijk. Wordt hier het onderhoud aan de assets bedoeld? | Correct. Wij willen graag vanuit de data preventief meldingen krijgen wanneer een installatie niet goed loopt. Zodat hier preventief onderhoud aan verricht kan worden voordat de installatie defect raakt.
| Onder technische eisen hebben we aanvullende informatie nodig om een antwoord te kunnen geven, we zouden graag de volgende informatie ontvangen over welke systemen de uitvraag in deze tender gaat. Er worden verschillende termen door elkaar gebruikt en we zouden graag exact willen weten wat voor systeem er in deze uitvraag wordt bedoeld. Een korte toelichting van de verschillende systemen: -EBS Energieregistratie- en bewakingssysteem volgens de erkende maatregelenlijst. Bestaat uit hardware en jaarlijkse activiteiten. -EMS Energiemanagementsysteem is de softwaremodule die samenwerkt met een GBS. Met een EMS kan data gelogd worden en kan data geanalyseerd worden. - EnMS Energiemanagementsysteem is het organisatorische systeem in een organisatie om structureel en planmatig het energiegebruik te verminderen. EnMS houdt in dat een bedrijf haar complete bedrijfsvoering analyseert en monitort en zo het energiegebruik minimaliseert. Medewerkers hebben structureel aandacht voor de energiecomponent in hun dagelijkse werkzaamheden, verbeteren voortdurend en houden die verbeteringen ook vast. | Wanneer we jullie terminologie aanhouden, dan hebben we het over een EMS. Het moet dus een systeem zijn dat het EMS met het GBS bidirectioneel laat communiceren. Zie afbeelding. Daarnaast willen wij met deze vraag de markt bevragen is het mogelijk is tussen GACS en EMS dat we inzoomen in de energiedata op gebouw niveau en over de gebouwen heen. Zie hiervoor ook onze andere marktconsultatie die uitstaat op Tenderned: Marktconsultatie Energie Monitoring Systeem
| Onder beoogd eindresultaat punt 2: Alle gebouwen >290 kw voldoen eind 2026 aan de GACS verplichting. We hebben hier nog geen lijst ontvangen wat de leeftijd van de gebouwen is. Inventarisatie klinkt als realistisch. Realisatie van alle GACS audits voor alle panden, lijkt gezien het GACS Mark consultatie uitdagend. Het gaat om 20 gebouwen, we hebben geen idee hoe oud of wat de status van deze gebouwen zijn. Het is eerder een opmerking tbv het proces en welke verwachtingen er zijn omtrent de haalbaarheid. | Wanneer we verder in deze aanbesteding zijn zullen marktpartijen een lijst ontvangen met de GACS-plichtige panden en de leeftijd van deze gebouwen. Klopt inderdaad, we hebben het doel hier ambitieus gesteld. Het gaat er hier specifiek om dat de GACS inventarisatie van circa 20 panden (290kw) gereed is, de maatregelen die hier uit komen zullen op natuurlijke momenten in de tijd opgepakt worden. Als de 290 kw klaar is wordt gestart met de inventaristatie van de 70Kw, met daaropvolgende de implementatiefase.
| Onder beoogd eindresultaat bij punt 3, wordt hier de Europese Energie Audit bedoeld? Hier kan namelijk niet met een GACS compliant systeem invulling aan gegeven worden. Of wordt hier de EBS verplichting vanuit de Energiebesparingsplicht bedoeld? | Ja, dat we vanuit de software makkelijk de EED en EBS rapportage kunnen genereren, dan wel makkelijk de data daarvoor verkrijgen. Het zou handig zijn als we die RVO rapportages makkelijk kunnen vullen vanuit de data(exports).
1. Scope & afbakening | Hoe ziet de gemeente de verhouding tussen vastgoed (gebouwen) en overige aansluitingen zoals openbare verlichting en verkeersinstallaties binnen deze opdracht? | Dit gedeelte gaat over het eventuele gemeentebrede energiemonitoringsdahboard. Wij willen de markt bevragen of dat dit 'hoog over' dashboard goed te combineren is met de GACS monitoring. In het geval dat we deze dus gaan combineren, willen we éérst alle vastgoed gebouwen in het monitoringssysteem. De stap hierna zal zijn dat we ter monitoring ook alle overige aansluitingen in het dashboard willen hebben, zoals openbare verlichting. Deze mogelijkheid moet het dashboard dus hebben. Wanneer u zich álleen op monitoring van de GACS plichtige panden in combinatie met de GACS eisen kan richten, horen wij dit graag.
1. Scope & afbakening | Is het de bedoeling dat alle typen objecten op hetzelfde detailniveau worden gemonitord, of wordt hierin onderscheid gemaakt? | De GACS plichtige panden zullen gedetailleerder worden gemonitord om aan de eisen van de GACS te voldoen. Panden/ aansluitingen die niet GACS plichtig zijn, zullen alleen op hoofdaansluiting worden gemonitord. Hierbij is het vervolgens wel wenselijk dat alle beschreven mogelijkheden van het monitoren kunnen worden toegepast.
3. Submetering & gebruik | In hoeverre verwacht de gemeente dat submeters worden ingezet voor analyse op gebouw- of installatieniveau? | Er zullen zeker tussenmeters/submeters/warmtemeters/productiemeters geplaats gaan worden om goed functioneren van installaties te beoordelen. Of om het energieverbruik van een deel van het pand te kunnen monitoren. In aantallen is dit nog lastig te zeggen.
3. Submetering & gebruik | Wordt submetering ook ingezet voor toerekening van verbruik aan gebruikers, of primair voor technische analyse en optimalisatie? | Zie vorige vraag. Er zullen langzaam aan, buiten de eisen van de GACS, ook submeters worden geplaats om een pand beter te kunnen monitoren in energieverbruik.
3. Submetering & gebruik | Hoe gaat de gemeente om met situaties waarin exacte toerekening van verbruik aan gebruikers niet volledig mogelijk is? | Hier zit een verdeelsleutel op adhv m2
4. Gebruikers (huurders / sportverenigingen) | We begrijpen dat externe gebruikers (zoals sportverenigingen) toegang moeten krijgen tot inzicht in hun energieverbruik. Klopt het dat dit betekent dat het systeem zowel gebouwbeheer (gemeente) als gebruikersniveau (huurders) moet ondersteunen? | Ja
4. Gebruikers (huurders / sportverenigingen) | Welke inzichten mogen gebruikers precies zien: alleen eigen verbruik, of ook vergelijking met andere gebruikers/gebouwen? | Eigengebruik, en gebruik tov geannonimiseerde vergelijkbare gebouwen, benchmarks (parisproof)
4. Gebruikers (huurders / sportverenigingen) | Hoe ziet de gemeente dit bij locaties met wisselend of gedeeld gebruik (bijv. verschillende gebruikers per dag/week)? | Trend analyse over de dagen van de week, en vaak is er een hoofd huurder / pandverantwoordelijke
5. Assets & MJOP administratie | Beschikt de gemeente momenteel over een actueel assetmanagementsysteem (bijv. voor gebouwen en installaties)? | Planon
5. Assets & MJOP administratie | In hoeverre wordt verwacht dat dit bestaande systeem leidend is voor de inrichting van het EMS/GACS-platform? | Er moet een koppeling mogelijk zijn tot planon en het GACS platform
8. AI / Agents | Heeft de gemeente al beleid of visie ten aanzien van het inzetten van AI en/of autonome agents binnen gebouwbeheer, energiemanagement of GACS? | Het gebruik van AI en autonome agents binnen de GACS moet met de interne ICT afdeling verder afgestemd worden. Wat betreft ons AI-beleid is dat we de AI-verordening als Europese wet volgen hierin, waarin als belangrijkste bepaalde verboden en Hoog-risico AI toepassingen zijn beschreven. Verboden toepassingen zijn helemaal niet toegestaan, terwijl er eisen aan transparantie, documentatie, toezicht en menselijke controle zijn voor hoog-risico AI toepassingen. Verder blijft ook bij lage risico AI toepassingen transparantie en verantwoord gebruik belangrijk.
8. AI / Agents | In hoeverre verwacht de gemeente dat toekomstige oplossingen voorbereid zijn op inzet van AI, bijvoorbeeld voor analyse, voorspelling of optimalisatie? | Zie vorige vraag. Maar mooi als analyse, voorspelling en optimalisatie door middel van software en data-analyse mogelijk is. Mits dit transperant en veilig gebeurd.
9. Regie & governance | Hoe ziet de gemeente idealiter de rolverdeling tussen GACS-leverancier, installateurs en EMS-leveranciers gedurende de looptijd van het contract? | Deze werken goed en nauw samen, en ondersteunen / adviseren elkaar. De GACS adviseur levert advies over GACS maatregelen. Deze worden doorgespeeld naar de installateurs. Daarnaast is er een koppeling met EMS leverancier. Wanneer hier zaken opvallen van uit de data worden deze ook doorgespeeld aan het GACS -systeem en de installateur. Op basis van deze samenwerking worden de maatregelen / verbetervoorstellen uitgevoerd.
10. Openheid & overdraagbaarheid | Verwacht de gemeente dat er gewerkt wordt met open datamodellen en gedocumenteerde interfaces? | Ja, de gemeente ’s‑Hertogenbosch verwacht dat oplossingen aansluiten bij open datamodellen en gebruikmaken van gedocumenteerde interfaces. Open standaarden en datamodellen, zodat gegevens uitwisselbaar en toekomstbestendig zijn en niet gebonden raken aan één leverancier. Goed gedocumenteerde (bij voorkeur API‑gebaseerde) interfaces, waarmee integratie met andere systemen binnen het gemeentelijk landschap mogelijk is. Daarnaast moet het Interoperabel en herbruikbaar zijn. Transparantie, zodat beheer, doorontwikkeling en eventuele vervanging van de oplossing beheersbaar blijven.
11. Architectuur & koppelingen | Welke eisen stelt de gemeente aan de koppelbaarheid en openheid van de oplossing richting andere systemen? | Een vereiste van de GACS is dat : "Communicatie met verbonden technische bouwsystemen en andere apparaten in het gebouw mogelijk te maken, en interoperabel te zijn met technische bouwsystemen van verschillende soorten eigendomstechnologieën, toestellen en fabrikanten. " Wij volgen hierin de eisen van de overheid.
11. Architectuur & koppelingen | In hoeverre moeten EMS- en GACS-componenten los van elkaar vervangbaar zijn? | Ja de systemen moeten los van elkaar vervangbaar zijn. Zie daarnaast ook vorige vraag en daarnaast verwijzen wij naar de EU Data Act (verordening). Overstap tussen systemen moet binnen 30 dagen mogelijk zijn
12. Automatiseringsniveau | Welk niveau van automatisering verwacht de gemeente binnen GACS: signalerend, adviserend of (deels) automatisch sturend | Idealiter automatisch sturend zodat wij zoveel als mogelijk ontzorgd worden door het systeem, daarnaast werkt het systeem adviserend en signalerend. Wat de gebruiker de mogelijkheid geeft om het handmatig te overrullen.
13. GACS als strategisch instrument | Ziet de gemeente GACS primair als compliance-instrument, of ook als strategisch middel voor vastgoed- en duurzaamheidsbeleid? | Beide
13. GACS als strategisch instrument | Welke managementinformatie verwacht de gemeente uit GACS te halen op portefeuille- en gebouwniveau (bijv. KPI’s, risico’s, compliance-status)? | Voldoen aan GACS wetgeving. Weii score versus energielabel, Slechte functionerende installatie onderdelen detecteren, predicitive maintenance, goed binnen klimaat en comfort borgen, afstoten vastgoed, verduurzamingstrategie
13. GACS als strategisch instrument | Heeft de gemeente de ambitie om (deels) vooruit te lopen op deze regelgeving door nu al toe te werken naar GACS‑klasse B of A? | Wij willen eerst voldoen aan de wetgeving, vervolgens mogelijk stappen zetten naar B of A. Tenzij het geen extra financiele middelen kost om direct naar een hoger niveau te stappen