## 1
BIJLAGE 2: STAAT VAN ONTLEDING INSCHRIJVINGSSOM
EUROPESE OPENBARE AANBESTEDING LEVERING EN PLAATSING PV-INSTALLATIES
TERREINEN VOORMALIG BAGGERDEPOT OOSTOEVER, BALGZAND, RWZI DEN HELDER
Tabblad: | 1
Onderwerp: | Tarievenblad
Status: | Concept
Versie: | 0.7
Datum: | 2026-04-03
Inschrijver: | Naam inschrijver
Locatie | Input ten behoeve van berekening minimum opbrengstgarantie | [13 empty] | Prijs investering
| (1) Aantal pv-panelen | (2) Vermogen per pv-paneel [Wp, STC] | (3) Vermogen installatie [Wp, STC] | (4) Minimaal gevraagde totaal vermogen, [Wp, STC] | (5) Totaal te plaatsen vermogen >= Min. gevraagde totaal vermogen? | (6) Oriëntatie panelen | (7) Helling [°] | (8) Instraling plat vlak op locatie [kWh/m2/jr] | (9) Instraling paneelvlak helling graden en azimut [kWh/m2/jr] | (10) Verwachte kWh/kWp in jaar 1 [kWh/kWp/jr] | (11) Verwachte opbrengst-garantie per jaar gemiddeld [kWh] | (12) Verwachte opbrengst-garantie over 15 jaar [kWh] | (13) Aangeboden opbrengst-garantie over 15 jaar (tabblad 2 + 3) [kWh] | (14) Aangeboden opbrengst-garantie >= verwachte opbrengst-garantie? | (15) Investering excl. BTW [€]
PV Oostoever 1 (VD-7) | 2112 | 510 | 1077120 | 1077120 | Ja | Zuid | 38 | 1075 | 1225 | 1020 | 894328.9303 | 13414933.955 | 13622629.3221 | Ja | 1800000 | Ja
PV Oostoever 2 (VD-8) | 2112 | 510 | 1077120 | 1077120 | Ja | Zuid | 38 | 1075 | 1225 | 1020 | 894328.9303 | 13414933.955 | 13622629.3221 | Ja |  | Ja
PV rwzi Den Helder (VD-3) | 1060 | 510 | 540600 | 540600 | Ja | Oost/West | 10 | 1075 | 1025 | 950 | 418054.271 | 6270814.0656 | 6367901.3143 | Ja | 450000 | Ja
PV Balgzand 1 (VD-4) | 2266 | 510 | 1155660 | 1155660 | Ja | Zuid | 38 | 1075 | 1225 | 1020 | 959540.4148 | 14393106.2226 | 14615946.0435 | Ja | 4077000 | Ja
PV Balgzand 2 (VD-5), Zuid | 2264 | 510 | 1154640 | 1154640 | Ja | Zuid | 38 | 1075 | 1225 | 1020 | 958693.5124 | 14380402.6866 | 14603045.8264 | Ja |  | Ja
PV Balgzand 2 (VD-5), West | 156 | 510 | 79560 | 79560 | Ja | West | 38 | 1075 | 1225 | 980 | 63467.8619 | 952017.9288 | 966757.4508 | Ja |  | Ja
PV Balgzand 3 (VD-9) | 2266 | 510 | 1155660 | 1155660 | Ja | Zuid | 38 | 1075 | 1225 | 1020 | 959540.4148 | 14393106.2226 | 14615946.0435 | Ja |  | Ja
Totaal | 12236 |  | 6240360 | 6240360 | [8 empty] | 78414855.3227 |  | 6327000
| 80.6862 | €/MWh (totaal over 15 jaar)
| 19 | Punten
Toelichting
De blauwe cellen zijn verplicht in te vullen velden door ON (OpdrachtNemer).
1076020 | Berekende waarden.
Nee | Ziet u een rode cel? Uw aanbod voldoet niet aan de minimumeisen en wordt terzijde gelegd.
Ja | Ziet u een groene cel? Uw aanbod voldoet aan de mimimum eisen en wordt beoordeeld.
Dit is de door u aangeboden €/Mwh over 15 jaar, wordt automatisch berekend als alle tabbladen zijn ingevuld.
Dit is het aantal afgeronde punten wat u scoort met uw aangeboden €/Mwh: minimaal 0 punten, maximaal 60 punten. Zie § 5 in bijlage 4 van de Inschrijvingsleidraad voor de berekeningswijze.
Dit is de aanneemsom voor levering en realisatie van de PV-installaties en moet gelijk zijn aan de inschrijvingssom die op het inschrijvingsbiljet wordt ingevuld.
(1) | Aantal pv-panelen door ON op een locatie te plaatsen.
(2) | Het vermogen per paneel in Wp.
(3) | Het totaal vermogen wat ON gaat plaatsen.
(4) | Dit is het minimaal totaal te plaatsen vermogen waarvoor OG een SDE+ subsidie heeft aangevraagd.
(5) | Is het totaal te plaatsen vermogen groter dan of gelijk aan het minimaal totaal gevraagde vermogen? In de cel verschijnt "Ja" en de cel kleurt groen.
Is het totaal te plaatsen vermogen kleiner dan het mimimaal totaal gevraagde vermogen? In de cel verschijnt "Nee" en de cel kleurt rood.
(6) | De oriëntatie Oost/West (RWZI Den Helder) en Zuid (Oostoever en Balgzandkanaal) is voorgeschreven. Klein aantal PV-panelen krijgen oriëntatie West (Balgzandkanaal).
(7) | De hellingshoek 10 graden (RWZI Den Helder) en de hellingshoek 38 graden (Oostoever en Balgzandkanaal) is voorgeschreven.
(8) | Instraling per locatie (horizontaal vlak).
(9) | Instraling per locatie, gecorrigeerd voor opstelling en hellingshoek.
(10) | Dit is de kWh/kWp opbrengst voor jaar 1 die OG verwacht bij normale instraling.
(11) | De minimale opbrengstgarantie in kWh die OG per jaar van ON verwacht.
Daarbij gaat OG uit van een garantie op de kWh/kWp-verwachting van 95% en een jaarlijkse vermogensdegradatie van voor een kunststof glasloos paneel.
(12) | De minimale opbrengstgarantie in kWh die OG van ON verwacht over een periode van 15 jaar.
(13) | De opbrengstgarantie van ON over 15 jaar, hiervoor moeten tabblad 2 en 3 ingevuld worden.
(14) | Is de aangeboden opbrengstgarantie groter dan of gelijk aan de verwachte opbrengstgarantie? In de cel verschijnt "Ja" en de cel kleurt groen.
Is de aangeboden opbrengstgarantie lager de verwachte opbrengstgarantie? In de cel verschijnt "Nee" en de cel kleurt rood.
(15) | Aanneemsom voor levering en realisatie van de pv-installaties.

## 2
BIJLAGE 2: STAAT VAN ONTLEDING INSCHRIJVINGSSOM
EUROPESE OPENBARE AANBESTEDING LEVERING EN PLAATSING PV-INSTALLATIES
TERREINEN VOORMALIG BAGGERDEPOT OOSTOEVER, BALGZAND, RWZI DEN HELDER
Tabblad: | 2
Onderwerp: | Invulblad technische eigenschappen pv-systeem
Status: | Concept
Versie: | 0.7
Datum: | 2026-04-03
Inschrijver: | Naam inschrijver
PV-systeem rendement | PV Oostoever 1 (VD-7) | PV Oostoever 2 (VD-8) | PV rwzi Den Helder (VD-3) | PV Balgzand 1 (VD-4) | PV Balgzand 2 (VD-5), Zuid | PV Balgzand 2 (VD-5), West | PV Balgzand 3 (VD-9)
Reflectiefactor (1)
Reductie mismatch (2) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Reductie lage lichtintensiteit (3) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Reductie verhoogde (NOTC) temperatuur (4) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Reductie vervuiling (5) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Reductie beschaduwing (6) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
DC-kabelverliezen (7) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
MPP verliezen (8) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Inverterverliezen (9) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
AC-kabelverliezen (10) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Overige verliezen (11) | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8%
Totaal PV-systeem rendement (12) | 92% | 92% | 92% | 92% | 92% | 92% | 92%
Locatie | Opbrengstgarantie over 15 jaar
| Productie - Jaar 1 | Productie - Jaar 2 | Productie - Jaar 3 | Productie - Jaar 4 | Productie - Jaar 5 | Productie - Jaar 6 | Productie - Jaar 7 | Productie - Jaar 8 | Productie - Jaar 9 | Productie - Jaar 10 | Productie - Jaar 11 | Productie - Jaar 12 | Productie - Jaar 13 | Productie - Jaar 14 | Productie - Jaar 15
| [%] | [%] | [%] | [%] | [%] | [%] | [%] | [%] | [%] | [%] | [%] | [%] | [%] | [%] | [%]
PV Oostoever 1 (VD-7)
PV-modulen degeneratie percentage per jaar (13) | 0.7% | 0.7% | 0.7% | 0.7% | 0.7% | 0.7% | 0.7% | 0.7% | 0.7% | 0.7% | 0.7% | 0.7% | 0.7% | 0.7% | 0.7%
Gegarandeerde Performance Ratio per jaar (14) | 95% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Totaal Rendement | 86.79% | 86.18% | 85.58% | 84.98% | 84.38% | 83.79% | 83.21% | 82.62% | 82.05% | 81.47% | 80.9% | 80.33% | 79.77% | 79.21% | 78.66%
PV Oostoever 2 (VD-8)
PV-modulen degeneratie percentage per jaar (13) | 0.7% | 0.7% | 0.7% | 0.7% | 0.7% | 0.7% | 0.7% | 0.7% | 0.7% | 0.7% | 0.7% | 0.7% | 0.7% | 0.7% | 0.7%
Gegarandeerde Performance Ratio per jaar (14) | 95% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Totaal Rendement | 86.79% | 86.18% | 85.58% | 84.98% | 84.38% | 83.79% | 83.21% | 82.62% | 82.05% | 81.47% | 80.9% | 80.33% | 79.77% | 79.21% | 78.66%
PV rwzi Den Helder (VD-3)
PV-modulen degeneratie percentage per jaar (13) | 0.7% | 0.7% | 0.7% | 0.7% | 0.7% | 0.7% | 0.7% | 0.7% | 0.7% | 0.7% | 0.7% | 0.7% | 0.7% | 0.7% | 0.7%
Gegarandeerde Performance Ratio per jaar (14) | 95% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Totaal Rendement | 86.79% | 86.18% | 85.58% | 84.98% | 84.38% | 83.79% | 83.21% | 82.62% | 82.05% | 81.47% | 80.9% | 80.33% | 79.77% | 79.21% | 78.66%
PV Balgzand 1 (VD-4)
PV-modulen degeneratie percentage per jaar (13) | 0.7% | 0.7% | 0.7% | 0.7% | 0.7% | 0.7% | 0.7% | 0.7% | 0.7% | 0.7% | 0.7% | 0.7% | 0.7% | 0.7% | 0.7%
Gegarandeerde Performance Ratio per jaar (14) | 95% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Totaal Rendement | 86.79% | 86.18% | 85.58% | 84.98% | 84.38% | 83.79% | 83.21% | 82.62% | 82.05% | 81.47% | 80.9% | 80.33% | 79.77% | 79.21% | 78.66%
PV Balgzand 2 (VD-5), Zuid
PV-modulen degeneratie percentage per jaar (13) | 0.7% | 0.7% | 0.7% | 0.7% | 0.7% | 0.7% | 0.7% | 0.7% | 0.7% | 0.7% | 0.7% | 0.7% | 0.7% | 0.7% | 0.7%
Gegarandeerde Performance Ratio per jaar (14) | 95% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Totaal Rendement | 86.79% | 86.18% | 85.58% | 84.98% | 84.38% | 83.79% | 83.21% | 82.62% | 82.05% | 81.47% | 80.9% | 80.33% | 79.77% | 79.21% | 78.66%
PV Balgzand 2 (VD-5), West
PV-modulen degeneratie percentage per jaar (13) | 0.7% | 0.7% | 0.7% | 0.7% | 0.7% | 0.7% | 0.7% | 0.7% | 0.7% | 0.7% | 0.7% | 0.7% | 0.7% | 0.7% | 0.7%
Gegarandeerde Performance Ratio per jaar (14) | 95% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Totaal Rendement | 86.79% | 86.18% | 85.58% | 84.98% | 84.38% | 83.79% | 83.21% | 82.62% | 82.05% | 81.47% | 80.9% | 80.33% | 79.77% | 79.21% | 78.66%
PV Balgzand 3 (VD-9)
PV-modulen degeneratie percentage per jaar (13) | 0.7% | 0.7% | 0.7% | 0.7% | 0.7% | 0.7% | 0.7% | 0.7% | 0.7% | 0.7% | 0.7% | 0.7% | 0.7% | 0.7% | 0.7%
Gegarandeerde Performance Ratio per jaar (14) | 95% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Totaal Rendement | 86.79% | 86.18% | 85.58% | 84.98% | 84.38% | 83.79% | 83.21% | 82.62% | 82.05% | 81.47% | 80.9% | 80.33% | 79.77% | 79.21% | 78.66%
Toelichting
De blauwe cellen moeten ingevuld worden.
90% | Berekende waarde
(1) | % verlies aan licht door reflectie op de panelen |  |  |  |  | 99.3%
(2) | % verlies door verschillen tussen gekoppelde panelen
(3) | % verlies aan opbrengst doordat het systeem bij lage lichtintensiteit niet opwekt
(4) | % verlies door temperatuurstijging van de panelen
(5) | % verlies door vervuiling van de panelen
(6) | % verlies door beschaduwing
(7) | % verliezen in de gelijkspanningskabels (DC)
(8) | % verliezen door niet-optimaal power point tracking
(9) | % verliezen in de PV-omvormers
(10) | % verliezen in de AC-bekabeling
(11) | % overige gesommeerde verliezen in PV-systeem, die niet zijn benoemd bij (1) t/m (10)
(12) | % het totale PV-systeem rendement is berekend uit alle bovenstaande (technische) verliezen, uitgezonderd de degeneratie van de PV-modulen
(13) | % degeneratie van PV-modulen in percentage per jaar (werken cumulatief door), de ingevoerde waarden voor het eerste PV-systeem gelden voor alle overige PV-systemen
(14) | % de Performance Ratio (PR) door inschrijver per jaar gegarandeerd (werken cumulatief door), in te vullen voor 1e tot 15e jaar.

## 3
BIJLAGE 2: STAAT VAN ONTLEDING INSCHRIJVINGSSOM
EUROPESE OPENBARE AANBESTEDING LEVERING EN PLAATSING PV-INSTALLATIES
TERREINEN VOORMALIG BAGGERDEPOT OOSTOEVER, BALGZAND, RWZI DEN HELDER
Tabblad: | 3
Onderwerp: | Rekenblad opbrengstgarantie over 15 jaar
Status: | Concept
Versie: | 0.7
Datum: | 2026-04-03
Inschrijver: | Naam inschrijver
Locatie | Opbrengstgarantie over 15 jaar
| Productie - Jaar 1 | Productie - Jaar 2 | Productie - Jaar 3 | Productie - Jaar 4 | Productie - Jaar 5 | Productie - Jaar 6 | Productie - Jaar 7 | Productie - Jaar 8 | Productie - Jaar 9 | Productie - Jaar 10 | Productie - Jaar 11 | Productie - Jaar 12 | Productie - Jaar 13 | Productie - Jaar 14 | Productie - Jaar 15 | Totaal Jaar 1 t/m 15
| [kWh] | [kWh] | [kWh] | [kWh] | [kWh] | [kWh] | [kWh] | [kWh] | [kWh] | [kWh] | [kWh] | [kWh] | [kWh] | [kWh] | [kWh] | [kWh]
PV Oostoever 1 (VD-7) | 953509.321 | 946834.7558 | 940206.9125 | 933625.4641 | 927090.0859 | 920600.4553 | 914156.2521 | 907757.1583 | 901402.8582 | 895093.0382 | 888827.3869 | 882605.5952 | 876427.3561 | 870292.3646 | 864200.318 | 13622629.3221
PV Oostoever 2 (VD-8) | 953509.321 | 946834.7558 | 940206.9125 | 933625.4641 | 927090.0859 | 920600.4553 | 914156.2521 | 907757.1583 | 901402.8582 | 895093.0382 | 888827.3869 | 882605.5952 | 876427.3561 | 870292.3646 | 864200.318 | 13622629.3221
PV rwzi Den Helder (VD-3) | 445718.1587 | 442598.1316 | 439499.9447 | 436423.4451 | 433368.481 | 430334.9016 | 427322.5573 | 424331.2994 | 421360.9803 | 418411.4534 | 415482.5733 | 412574.1953 | 409686.1759 | 406818.3727 | 403970.644 | 6367901.3143
PV Balgzand 1 (VD-4) | 1023036.0424 | 1015874.7901 | 1008763.6665 | 1001702.3209 | 994690.4046 | 987727.5718 | 980813.4788 | 973947.7844 | 967130.1499 | 960360.2389 | 953637.7172 | 946962.2532 | 940333.5174 | 933751.1828 | 927214.9245 | 14615946.0435
PV Balgzand 2 (VD-5), Zuid | 1022133.0979 | 1014978.1662 | 1007873.3191 | 1000818.2058 | 993812.4784 | 986855.7911 | 979947.8005 | 973088.1659 | 966276.5488 | 959512.6129 | 952796.0246 | 946126.4525 | 939503.5673 | 932927.0423 | 926396.553 | 14603045.8264
PV Balgzand 2 (VD-5), West | 67667.7181 | 67194.0441 | 66723.6857 | 66256.6199 | 65792.8236 | 65332.2738 | 64874.9479 | 64420.8233 | 63969.8775 | 63522.0884 | 63077.4338 | 62635.8917 | 62197.4405 | 61762.0584 | 61329.724 | 966757.4508
PV Balgzand 3 (VD-9) | 1023036.0424 | 1015874.7901 | 1008763.6665 | 1001702.3209 | 994690.4046 | 987727.5718 | 980813.4788 | 973947.7844 | 967130.1499 | 960360.2389 | 953637.7172 | 946962.2532 | 940333.5174 | 933751.1828 | 927214.9245 | 14615946.0435

## 4
BIJLAGE 2: STAAT VAN ONTLEDING INSCHRIJVINGSSOM
EUROPESE OPENBARE AANBESTEDING LEVERING EN PLAATSING PV-INSTALLATIES
TERREINEN VOORMALIG BAGGERDEPOT OOSTOEVER, BALGZAND, RWZI DEN HELDER
Tabblad: | 4
Onderwerp: | Rekenblad punten.
Status: | Concept
Versie: | 0.7
Datum: | 2026-04-03
Inschrijver: | Naam inschrijver
Grenswaarden beoordelingsformule
|  | X-as | Y-as
| P1 (X1,Y1)= | 40 | 60
| P2 (X2,Y2)= | 100 | 0
| x | 80.6862 | /MWh
testwaarde
| xcalc | 80.6862 |  | 80.6862
| a=RC | -1
| b | 100
| Y = a * X + b | 19.3138 |  | 19.3138
| Limiet | 19.3138 |  | 19.3138
| Punten | 19 |  | 19
Dit is een cel met berekende waarde (tussen) voor het punten systeem.
Dit is de door u aangeboden €/Mwh over 15 jaar, wordt automatisch berekend als alle tabbladen zijn ingevuld.
Dit is het aantal afgeronde punten wat u scoort met uw aangeboden €/Mwh: minimaal 0 punten, maximaal 60 punten. Zie § 5 in bijlage 4 van de Inschrijvingsleidraad voor de berekeningswijze.
Dit zijn door OG in te stellen invoervelden met normwaarden.
OG = OpdrachtGever
ON = OpdrachtNemer