## Geluidsdempende container

De volledige DeNOx dient te worden opgesteld in een container geschikt voor buitenopstelling. De container moet voldoen aan de volgende uitgangspunten:

- geluidsdempende wand- en dakbekleding uitgevoerd in 100 mm dikke minerale wol, beschermvlies en geperforeerde plaat;

- Container uitvoeren als opvangbak;

- Container dient vorstvrij te worden uitgevoerd;

- De container dient te zijn voorzien van alle noodzakelijke aansluitingen;

- De container voorzien van een scheidingswand voor scheiding tussen de ureum opslagruimte en DeNOx ruimte, verder dient de container te zijn voorzien van de volgende toegangsdeuren:

twee toegangsdeuren waarvan één stuks met een dagmaatbreedte van circa 1,7 m in de zijkant en één stuks met een dagmaat van circa 1 m aan de kopzijde van de container;

een toegangsdeur met een dagmaat van circa 1 m, aan de zijkant van de container voor toegang naar de DeNOx ruimte;

een toegangsdeur met een dagmaat van circa 1 m, aan de zijkant van de container voor toegang naar de ureum opslagruimte.

## Ventilatiesysteem

De -container uitvoeren met een ventilatievoorzienig bestaande uit:

- een naar beneden gericht aanzuigrooster met coulissendemper en, monteren waarbij een geluidsdemping van ca. 25 dB(A) wordt bereikt;

- een axiaalventilator die onder een hoek op de DeNOx installatie is gericht zodat warmte effectief wordt afgevoerd.

- een uitblaasrooster, in het dak van de container, met hieraan gekoppeld een coullissedemper en een horizontaal gericht uitblaasrooster.

## Verlichtingsinstallatie

De container voorzien van verlichting. Tevens in container twee 230V-wcd’s installeren. De 230V-wcd’s leveren in dubbele uitvoering met randaarde. Tevens in de container de benodigde decentrale noodverlichting en vluchtweg aanduiding installeren (minimaal elke toegangsdeur voorzien van vluchtrouteverlichting). Deze noodverlichting en vluchtrouteverlichting dienen te beschikken over een autonomietijd van minimaal 30 minuten.

## Kabels en kabelwegen

Alle bekabeling in de container geleiden door middel van kabelgoten of door middel van kabel in buis met open bochten. Voedingsbekabeling en signaalbekabeling gescheiden leggen in de kabel(draag)goten. Kabelgoten voorzien van deksels en scheidingsschotten.