## Blad1
Symbol | Omschrijving Apparaten/Variabelen | Tagnaam | Typical | Adres | Bit | Var type | Mode | Eenheid | PLC Zero | PLC Full | BBS Zero | BBS Full | Opmerkingen
Gasreiniging
| Noodstop gasreiniging | EOHZ-5301
EOHZ5301_Opr | Bediening (operation) |  | Dig | Scheemda2.EOHZ5301_Opr |  | WORD | RW | [5 empty] | Format = '#'
EOHZ5301_OprStat | Bedieningsstatus (operation status) |  | Dig | Scheemda2.EOHZ5301_OprStat |  | WORD | R | [5 empty] | Format = '#'
EOHZ5301_RunStat | Bedrijfsstatus (running status) |  | Dig | Scheemda2.EOHZ5301_RunStat |  | WORD | R | [5 empty] | Format = '#'
EOHZ5301_Det | Detecties |  | Dig | Scheemda2.EOHZ5301_Det |  | WORD | R | [5 empty] | Format = '#'
EOHZ5301_AlmAc | Alarmen geaccepteerd |  | Dig | Scheemda2.EOHZ5301_AlmAc |  | WORD | R | [5 empty] | Format = '#'
EOHZ5301_AlmBl | Alarmen blokkering |  | Dig | Scheemda2.EOHZ5301_AlmBl |  | WORD | RW | [5 empty] | Format = '#'
EOHZ5301_Alm | Alarmen |  | Dig | Scheemda2.EOHZ5301_Alm |  | WORD | R | [5 empty] | Format = '#'
| noodstop |  |  |  | 3
| Tracing gasreiniging condensleiding zuigzijde blowers | EOvwe5101
EOvwe5101_Opr | Bediening (operation) |  | Dol | Scheemda2.EOvwe5101_Opr |  | WORD | RW | [5 empty] | Format = '#'
EOvwe5101_OprStat | Bedieningsstatus (operation status) |  | Dol | Scheemda2.EOvwe5101_OprStat |  | WORD | R | [5 empty] | Format = '#'
EOvwe5101_RunStat | Bedrijfsstatus (running status) |  | Dol | Scheemda2.EOvwe5101_RunStat |  | WORD | R | [5 empty] | Format = '#'
EOvwe5101_Det | Detecties |  | Dol | Scheemda2.EOvwe5101_Det |  | WORD | R | [5 empty] | Format = '#'
EOvwe5101_AlmAc | Alarmen geaccepteerd |  | Dol | Scheemda2.EOvwe5101_AlmAc |  | WORD | R | [5 empty] | Format = '#'
EOvwe5101_AlmBl | Alarmen blokkering |  | Dol | Scheemda2.EOvwe5101_AlmBl |  | WORD | RW | [5 empty] | Format = '#'
EOvwe5101_Alm | Alarmen |  | Dol | Scheemda2.EOvwe5101_Alm |  | WORD | R | [5 empty] | Format = '#'
| storing hoofdstroom |  |  |  | 0
| Tracing gasreiniging analyseleiding 1 | EOvwe5102
EOvwe5102_Opr | Bediening (operation) |  | Dol | Scheemda2.EOvwe5102_Opr |  | WORD | RW | [5 empty] | Format = '#'
EOvwe5102_OprStat | Bedieningsstatus (operation status) |  | Dol | Scheemda2.EOvwe5102_OprStat |  | WORD | R | [5 empty] | Format = '#'
EOvwe5102_RunStat | Bedrijfsstatus (running status) |  | Dol | Scheemda2.EOvwe5102_RunStat |  | WORD | R | [5 empty] | Format = '#'
EOvwe5102_Det | Detecties |  | Dol | Scheemda2.EOvwe5102_Det |  | WORD | R | [5 empty] | Format = '#'
EOvwe5102_AlmAc | Alarmen geaccepteerd |  | Dol | Scheemda2.EOvwe5102_AlmAc |  | WORD | R | [5 empty] | Format = '#'
EOvwe5102_AlmBl | Alarmen blokkering |  | Dol | Scheemda2.EOvwe5102_AlmBl |  | WORD | RW | [5 empty] | Format = '#'
EOvwe5102_Alm | Alarmen |  | Dol | Scheemda2.EOvwe5102_Alm |  | WORD | R | [5 empty] | Format = '#'
| storing hoofdstroom |  |  |  | 0
| Tracing gasreiniging condensleiding perszijde blowers | EOvwe5103
EOvwe5103_Opr | Bediening (operation) |  | Dol | Scheemda2.EOvwe5103_Opr |  | WORD | RW | [5 empty] | Format = '#'
EOvwe5103_OprStat | Bedieningsstatus (operation status) |  | Dol | Scheemda2.EOvwe5103_OprStat |  | WORD | R | [5 empty] | Format = '#'
EOvwe5103_RunStat | Bedrijfsstatus (running status) |  | Dol | Scheemda2.EOvwe5103_RunStat |  | WORD | R | [5 empty] | Format = '#'
EOvwe5103_Det | Detecties |  | Dol | Scheemda2.EOvwe5103_Det |  | WORD | R | [5 empty] | Format = '#'
EOvwe5103_AlmAc | Alarmen geaccepteerd |  | Dol | Scheemda2.EOvwe5103_AlmAc |  | WORD | R | [5 empty] | Format = '#'
EOvwe5103_AlmBl | Alarmen blokkering |  | Dol | Scheemda2.EOvwe5103_AlmBl |  | WORD | RW | [5 empty] | Format = '#'
EOvwe5103_Alm | Alarmen |  | Dol | Scheemda2.EOvwe5103_Alm |  | WORD | R | [5 empty] | Format = '#'
| storing hoofdstroom |  |  |  | 0
| Tracing gasreiniging analyseleiding 2 | EOvwe5104
EOvwe5104_Opr | Bediening (operation) |  | Dol | Scheemda2.EOvwe5104_Opr |  | WORD | RW | [5 empty] | Format = '#'
EOvwe5104_OprStat | Bedieningsstatus (operation status) |  | Dol | Scheemda2.EOvwe5104_OprStat |  | WORD | R | [5 empty] | Format = '#'
EOvwe5104_RunStat | Bedrijfsstatus (running status) |  | Dol | Scheemda2.EOvwe5104_RunStat |  | WORD | R | [5 empty] | Format = '#'
EOvwe5104_Det | Detecties |  | Dol | Scheemda2.EOvwe5104_Det |  | WORD | R | [5 empty] | Format = '#'
EOvwe5104_AlmAc | Alarmen geaccepteerd |  | Dol | Scheemda2.EOvwe5104_AlmAc |  | WORD | R | [5 empty] | Format = '#'
EOvwe5104_AlmBl | Alarmen blokkering |  | Dol | Scheemda2.EOvwe5104_AlmBl |  | WORD | RW | [5 empty] | Format = '#'
EOvwe5104_Alm | Alarmen |  | Dol | Scheemda2.EOvwe5104_Alm |  | WORD | R | [5 empty] | Format = '#'
| storing hoofdstroom |  |  |  | 0
| Tracing gasreiniging condensleiding condensput | EOvwe5105
EOvwe5105_Opr | Bediening (operation) |  | Dol | Scheemda2.EOvwe5105_Opr |  | WORD | RW | [5 empty] | Format = '#'
EOvwe5105_OprStat | Bedieningsstatus (operation status) |  | Dol | Scheemda2.EOvwe5105_OprStat |  | WORD | R | [5 empty] | Format = '#'
EOvwe5105_RunStat | Bedrijfsstatus (running status) |  | Dol | Scheemda2.EOvwe5105_RunStat |  | WORD | R | [5 empty] | Format = '#'
EOvwe5105_Det | Detecties |  | Dol | Scheemda2.EOvwe5105_Det |  | WORD | R | [5 empty] | Format = '#'
EOvwe5105_AlmAc | Alarmen geaccepteerd |  | Dol | Scheemda2.EOvwe5105_AlmAc |  | WORD | R | [5 empty] | Format = '#'
EOvwe5105_AlmBl | Alarmen blokkering |  | Dol | Scheemda2.EOvwe5105_AlmBl |  | WORD | RW | [5 empty] | Format = '#'
EOvwe5105_Alm | Alarmen |  | Dol | Scheemda2.EOvwe5105_Alm |  | WORD | R | [5 empty] | Format = '#'
| storing hoofdstroom |  |  |  | 0
| Flowbewaking biogas | EOFS-5301
EOFS5301_Opr | Bediening (operation) |  | Dig | Scheemda2.EOFS5301_Opr |  | WORD | RW | [5 empty] | Format = '#'
EOFS5301_OprStat | Bedieningsstatus (operation status) |  | Dig | Scheemda2.EOFS5301_OprStat |  | WORD | R | [5 empty] | Format = '#'
EOFS5301_RunStat | Bedrijfsstatus (running status) |  | Dig | Scheemda2.EOFS5301_RunStat |  | WORD | R | [5 empty] | Format = '#'
EOFS5301_Det | Detecties |  | Dig | Scheemda2.EOFS5301_Det |  | WORD | R | [5 empty] | Format = '#'
EOFS5301_AlmAc | Alarmen geaccepteerd |  | Dig | Scheemda2.EOFS5301_AlmAc |  | WORD | R | [5 empty] | Format = '#'
EOFS5301_AlmBl | Alarmen blokkering |  | Dig | Scheemda2.EOFS5301_AlmBl |  | WORD | RW | [5 empty] | Format = '#'
EOFS5301_Alm | Alarmen |  | Dig | Scheemda2.EOFS5301_Alm |  | WORD | R | [5 empty] | Format = '#'
| storing stuurstroom |  |  |  | 1
| geen flow |  |  |  | 13
EOFS5301a_SpVtIn | Setpoint tijd inschakelvertraging |  | InUit | Scheemda2.EOFS5301a_SpVtIn |  | INT | RW | sec | 0 | 9999 | 0 | 9999 | Format = '# EU'. Vertragingstijd bewaking meting
EOFS5301a_CnVt | Teller tijd vertraging |  | InUit | Scheemda2.EOFS5301a_CnVt |  | INT | R | sec | 0 | 9999 | 0 | 9999 | Format = '#'. Vertragingstijd bewaking meting
EOFS5301a_RunStat | Bedrijfsstatus (running status) |  | InUit | Scheemda2.EOFS5301a_RunStat |  | WORD | R | [5 empty] | Format = '#'. Vertragingstijd bewaking meting
| Temperatuur biogas aanvoer gaskoeler | EOTT-5301
EOTT5301_WrdHH | Schakelpunt HH |  | Ana | Scheemda2.EOTT5301_WrdHH |  | INT | RW | °C | -100 | 800 | -10 | 80 | Format = '#.# EU'
EOTT5301_WrdLL | Schakelpunt LL |  | Ana | Scheemda2.EOTT5301_WrdLL |  | INT | RW | °C | -100 | 800 | -10 | 80 | Format = '#.# EU'
EOTT5301_Opr | Bediening (operation) |  | Ana | Scheemda2.EOTT5301_Opr |  | WORD | RW | [5 empty] | Format = '#'
EOTT5301_OprStat | Bedieningsstatus (operation status) |  | Ana | Scheemda2.EOTT5301_OprStat |  | WORD | R | [5 empty] | Format = '#'
EOTT5301_RunStat | Bedrijfsstatus (running status) |  | Ana | Scheemda2.EOTT5301_RunStat |  | WORD | R | [5 empty] | Format = '#'
EOTT5301_Det | Detecties |  | Ana | Scheemda2.EOTT5301_Det |  | WORD | R | [5 empty] | Format = '#'
EOTT5301_AlmAc | Alarmen geaccepteerd |  | Ana | Scheemda2.EOTT5301_AlmAc |  | WORD | R | [5 empty] | Format = '#'
EOTT5301_AlmBl | Alarmen blokkering |  | Ana | Scheemda2.EOTT5301_AlmBl |  | WORD | RW | [5 empty] | Format = '#'
EOTT5301_Alm | Alarmen |  | Ana | Scheemda2.EOTT5301_Alm |  | WORD | R | [5 empty] | Format = '#'
| storing meetwaarde laag |  |  |  | 1
| storing meetwaarde hoog |  |  |  | 2
| alarm hoog hoog |  |  |  | 7
| alarm laag laag |  |  |  | 10
EOTT5301_Wrd | Analoge waarde |  | Ana | Scheemda2.EOTT5301_Wrd |  | INT | R | °C | -100 | 800 | -10 | 80 | Format = '#.# EU'. Trend variabele
EOTT5301b_Min | Minimum |  | MinMaxGem | Scheemda2.EOTT5301b_Min |  | INT | R | °C | -100 | 800 | -10 | 80 | Format = '#.# EU'
EOTT5301b_Max | Maximum |  | MinMaxGem | Scheemda2.EOTT5301b_Max |  | INT | R | °C | -100 | 800 | -10 | 80 | Format = '#.# EU'
EOTT5301b_Gem | Gemiddelde |  | MinMaxGem | Scheemda2.EOTT5301b_Gem |  | INT | R | °C | -100 | 800 | -10 | 80 | Format = '#.# EU'
| Druk biogas aanvoer gasconditionering | EOPT-5301
EOPT5301_WrdHH | Schakelpunt HH |  | Ana | Scheemda2.EOPT5301_WrdHH |  | INT | RW | mbar | 0 | 2500 | 0 | 250 | Format = '#.# EU'
EOPT5301_WrdLL | Schakelpunt LL |  | Ana | Scheemda2.EOPT5301_WrdLL |  | INT | RW | mbar | 0 | 2500 | 0 | 250 | Format = '#.# EU'
EOPT5301_Opr | Bediening (operation) |  | Ana | Scheemda2.EOPT5301_Opr |  | WORD | RW | [5 empty] | Format = '#'
EOPT5301_OprStat | Bedieningsstatus (operation status) |  | Ana | Scheemda2.EOPT5301_OprStat |  | WORD | R | [5 empty] | Format = '#'
EOPT5301_RunStat | Bedrijfsstatus (running status) |  | Ana | Scheemda2.EOPT5301_RunStat |  | WORD | R | [5 empty] | Format = '#'
EOPT5301_Det | Detecties |  | Ana | Scheemda2.EOPT5301_Det |  | WORD | R | [5 empty] | Format = '#'
EOPT5301_AlmAc | Alarmen geaccepteerd |  | Ana | Scheemda2.EOPT5301_AlmAc |  | WORD | R | [5 empty] | Format = '#'
EOPT5301_AlmBl | Alarmen blokkering |  | Ana | Scheemda2.EOPT5301_AlmBl |  | WORD | RW | [5 empty] | Format = '#'
EOPT5301_Alm | Alarmen |  | Ana | Scheemda2.EOPT5301_Alm |  | WORD | R | [5 empty] | Format = '#'
| storing meetwaarde laag |  |  |  | 1
| storing meetwaarde hoog |  |  |  | 2
| alarm hoog hoog |  |  |  | 7
| alarm laag laag |  |  |  | 10
EOPT5301_Wrd | Analoge waarde |  | Ana | Scheemda2.EOPT5301_Wrd |  | INT | R | mbar | 0 | 2500 | 0 | 250 | Format = '#.# EU'. Trend variabele
EOPT5301b_Min | Minimum |  | MinMaxGem | Scheemda2.EOPT5301b_Min |  | INT | R | mbar | 0 | 2500 | 0 | 250 | Format = '#.# EU'
EOPT5301b_Max | Maximum |  | MinMaxGem | Scheemda2.EOPT5301b_Max |  | INT | R | mbar | 0 | 2500 | 0 | 250 | Format = '#.# EU'
EOPT5301b_Gem | Gemiddelde |  | MinMaxGem | Scheemda2.EOPT5301b_Gem |  | INT | R | mbar | 0 | 2500 | 0 | 250 | Format = '#.# EU'
| Systeemdruk biogaskoeler | EOPT-5302
EOPT5302_WrdHH | Schakelpunt HH |  | Ana | Scheemda2.EOPT5302_WrdHH |  | INT | RW | bar | 0 | 400 | 0 | 4 | Format = '#.## EU'
EOPT5302_WrdLL | Schakelpunt LL |  | Ana | Scheemda2.EOPT5302_WrdLL |  | INT | RW | bar | 0 | 400 | 0 | 4 | Format = '#.## EU'
EOPT5302_Opr | Bediening (operation) |  | Ana | Scheemda2.EOPT5302_Opr |  | WORD | RW | [5 empty] | Format = '#'
EOPT5302_OprStat | Bedieningsstatus (operation status) |  | Ana | Scheemda2.EOPT5302_OprStat |  | WORD | R | [5 empty] | Format = '#'
EOPT5302_RunStat | Bedrijfsstatus (running status) |  | Ana | Scheemda2.EOPT5302_RunStat |  | WORD | R | [5 empty] | Format = '#'
EOPT5302_Det | Detecties |  | Ana | Scheemda2.EOPT5302_Det |  | WORD | R | [5 empty] | Format = '#'
EOPT5302_AlmAc | Alarmen geaccepteerd |  | Ana | Scheemda2.EOPT5302_AlmAc |  | WORD | R | [5 empty] | Format = '#'
EOPT5302_AlmBl | Alarmen blokkering |  | Ana | Scheemda2.EOPT5302_AlmBl |  | WORD | RW | [5 empty] | Format = '#'
EOPT5302_Alm | Alarmen |  | Ana | Scheemda2.EOPT5302_Alm |  | WORD | R | [5 empty] | Format = '#'
| storing meetwaarde laag |  |  |  | 1
| storing meetwaarde hoog |  |  |  | 2
| alarm hoog hoog |  |  |  | 7
| alarm laag laag |  |  |  | 10
EOPT5302_Wrd | Analoge waarde |  | Ana | Scheemda2.EOPT5302_Wrd |  | INT | R | bar | 0 | 400 | 0 | 4 | Format = '#.## EU'. Trend variabele
EOPT5302b_Min | Minimum |  | MinMaxGem | Scheemda2.EOPT5302b_Min |  | INT | R | bar | 0 | 400 | 0 | 4 | Format = '#.## EU'
EOPT5302b_Max | Maximum |  | MinMaxGem | Scheemda2.EOPT5302b_Max |  | INT | R | bar | 0 | 400 | 0 | 4 | Format = '#.## EU'
EOPT5302b_Gem | Gemiddelde |  | MinMaxGem | Scheemda2.EOPT5302b_Gem |  | INT | R | bar | 0 | 400 | 0 | 4 | Format = '#.## EU'
| Biogaskoeler unit | Eoke-5301
EOXXX5301_Opr | Bediening (operation) |  | Dol | Scheemda2.EOXXX5301_Opr |  | WORD | RW | [5 empty] | Format = '#'
EOXXX5301_OprStat | Bedieningsstatus (operation status) |  | Dol | Scheemda2.EOXXX5301_OprStat |  | WORD | R | [5 empty] | Format = '#'
EOXXX5301_RunStat | Bedrijfsstatus (running status) |  | Dol | Scheemda2.EOXXX5301_RunStat |  | WORD | R | [5 empty] | Format = '#'
EOXXX5301_Det | Detecties |  | Dol | Scheemda2.EOXXX5301_Det |  | WORD | R | [5 empty] | Format = '#'
EOXXX5301_AlmAc | Alarmen geaccepteerd |  | Dol | Scheemda2.EOXXX5301_AlmAc |  | WORD | R | [5 empty] | Format = '#'
EOXXX5301_AlmBl | Alarmen blokkering |  | Dol | Scheemda2.EOXXX5301_AlmBl |  | WORD | RW | [5 empty] | Format = '#'
EOXXX5301_Alm | Alarmen |  | Dol | Scheemda2.EOXXX5301_Alm |  | WORD | R | [5 empty] | Format = '#'
| storing hoofdstroom |  |  |  | 0
| storing stuurstroom |  |  |  | 1
| verzamelstoring |  |  |  | 13
| Verschildruk koeler | EOPDY5301
EOPDY5301_WrdHH | Schakelpunt HH |  | Ana | Scheemda2.EOPDY5301_WrdHH |  | INT | RW | mbar | -2500 | 2500 | -250 | 250 | Format = '#.# EU'
EOPDY5301_WrdLL | Schakelpunt LL |  | Ana | Scheemda2.EOPDY5301_WrdLL |  | INT | RW | mbar | -2500 | 2500 | -250 | 250 | Format = '#.# EU'
EOPDY5301_Opr | Bediening (operation) |  | Ana | Scheemda2.EOPDY5301_Opr |  | WORD | RW | [5 empty] | Format = '#'
EOPDY5301_OprStat | Bedieningsstatus (operation status) |  | Ana | Scheemda2.EOPDY5301_OprStat |  | WORD | R | [5 empty] | Format = '#'
EOPDY5301_RunStat | Bedrijfsstatus (running status) |  | Ana | Scheemda2.EOPDY5301_RunStat |  | WORD | R | [5 empty] | Format = '#'
EOPDY5301_Det | Detecties |  | Ana | Scheemda2.EOPDY5301_Det |  | WORD | R | [5 empty] | Format = '#'
EOPDY5301_AlmAc | Alarmen geaccepteerd |  | Ana | Scheemda2.EOPDY5301_AlmAc |  | WORD | R | [5 empty] | Format = '#'
EOPDY5301_AlmBl | Alarmen blokkering |  | Ana | Scheemda2.EOPDY5301_AlmBl |  | WORD | RW | [5 empty] | Format = '#'
EOPDY5301_Alm | Alarmen |  | Ana | Scheemda2.EOPDY5301_Alm |  | WORD | R | [5 empty] | Format = '#'
| alarm hoog hoog |  |  |  | 7
| alarm laag laag |  |  |  | 10
EOPDY5301_Wrd | Analoge waarde |  | Ana | Scheemda2.EOPDY5301_Wrd |  | INT | R | mbar | -2500 | 2500 | -250 | 250 | Format = '#.# EU'. Trend variabele
| Temperatuur biogas aanvoer naverwarmer | EOTT-5302
EOTT5302_WrdHH | Schakelpunt HH |  | Ana | Scheemda2.EOTT5302_WrdHH |  | INT | RW | °C | -100 | 800 | -10 | 80 | Format = '#.# EU'
EOTT5302_WrdLL | Schakelpunt LL |  | Ana | Scheemda2.EOTT5302_WrdLL |  | INT | RW | °C | -100 | 800 | -10 | 80 | Format = '#.# EU'
EOTT5302_Opr | Bediening (operation) |  | Ana | Scheemda2.EOTT5302_Opr |  | WORD | RW | [5 empty] | Format = '#'
EOTT5302_OprStat | Bedieningsstatus (operation status) |  | Ana | Scheemda2.EOTT5302_OprStat |  | WORD | R | [5 empty] | Format = '#'
EOTT5302_RunStat | Bedrijfsstatus (running status) |  | Ana | Scheemda2.EOTT5302_RunStat |  | WORD | R | [5 empty] | Format = '#'
EOTT5302_Det | Detecties |  | Ana | Scheemda2.EOTT5302_Det |  | WORD | R | [5 empty] | Format = '#'
EOTT5302_AlmAc | Alarmen geaccepteerd |  | Ana | Scheemda2.EOTT5302_AlmAc |  | WORD | R | [5 empty] | Format = '#'
EOTT5302_AlmBl | Alarmen blokkering |  | Ana | Scheemda2.EOTT5302_AlmBl |  | WORD | RW | [5 empty] | Format = '#'
EOTT5302_Alm | Alarmen |  | Ana | Scheemda2.EOTT5302_Alm |  | WORD | R | [5 empty] | Format = '#'
| storing meetwaarde laag |  |  |  | 1
| storing meetwaarde hoog |  |  |  | 2
| alarm hoog hoog |  |  |  | 7
| alarm laag laag |  |  |  | 10
EOTT5302_Wrd | Analoge waarde |  | Ana | Scheemda2.EOTT5302_Wrd |  | INT | R | °C | -100 | 800 | -10 | 80 | Format = '#.# EU'. Trend variabele
EOTT5302b_Min | Minimum |  | MinMaxGem | Scheemda2.EOTT5302b_Min |  | INT | R | °C | -100 | 800 | -10 | 80 | Format = '#.# EU'
EOTT5302b_Max | Maximum |  | MinMaxGem | Scheemda2.EOTT5302b_Max |  | INT | R | °C | -100 | 800 | -10 | 80 | Format = '#.# EU'
EOTT5302b_Gem | Gemiddelde |  | MinMaxGem | Scheemda2.EOTT5302b_Gem |  | INT | R | °C | -100 | 800 | -10 | 80 | Format = '#.# EU'
| Druk biogas aanvoer naverwarmer | EOPT-5303
EOPT5303_WrdHH | Schakelpunt HH |  | Ana | Scheemda2.EOPT5303_WrdHH |  | INT | RW | mbar | 0 | 2500 | 0 | 250 | Format = '#.# EU'
EOPT5303_WrdLL | Schakelpunt LL |  | Ana | Scheemda2.EOPT5303_WrdLL |  | INT | RW | mbar | 0 | 2500 | 0 | 250 | Format = '#.# EU'
EOPT5303_Opr | Bediening (operation) |  | Ana | Scheemda2.EOPT5303_Opr |  | WORD | RW | [5 empty] | Format = '#'
EOPT5303_OprStat | Bedieningsstatus (operation status) |  | Ana | Scheemda2.EOPT5303_OprStat |  | WORD | R | [5 empty] | Format = '#'
EOPT5303_RunStat | Bedrijfsstatus (running status) |  | Ana | Scheemda2.EOPT5303_RunStat |  | WORD | R | [5 empty] | Format = '#'
EOPT5303_Det | Detecties |  | Ana | Scheemda2.EOPT5303_Det |  | WORD | R | [5 empty] | Format = '#'
EOPT5303_AlmAc | Alarmen geaccepteerd |  | Ana | Scheemda2.EOPT5303_AlmAc |  | WORD | R | [5 empty] | Format = '#'
EOPT5303_AlmBl | Alarmen blokkering |  | Ana | Scheemda2.EOPT5303_AlmBl |  | WORD | RW | [5 empty] | Format = '#'
EOPT5303_Alm | Alarmen |  | Ana | Scheemda2.EOPT5303_Alm |  | WORD | R | [5 empty] | Format = '#'
| storing meetwaarde laag |  |  |  | 1
| storing meetwaarde hoog |  |  |  | 2
| alarm hoog hoog |  |  |  | 7
| alarm laag laag |  |  |  | 10
EOPT5303_Wrd | Analoge waarde |  | Ana | Scheemda2.EOPT5303_Wrd |  | INT | R | mbar | 0 | 2500 | 0 | 250 | Format = '#.# EU'. Trend variabele
EOPT5303b_Min | Minimum |  | MinMaxGem | Scheemda2.EOPT5303b_Min |  | INT | R | mbar | 0 | 2500 | 0 | 250 | Format = '#.# EU'
EOPT5303b_Max | Maximum |  | MinMaxGem | Scheemda2.EOPT5303b_Max |  | INT | R | mbar | 0 | 2500 | 0 | 250 | Format = '#.# EU'
EOPT5303b_Gem | Gemiddelde |  | MinMaxGem | Scheemda2.EOPT5303b_Gem |  | INT | R | mbar | 0 | 2500 | 0 | 250 | Format = '#.# EU'
| Naverwarming biogas | EOvwe5302
EOvwe5301_Opr | Bediening (operation) |  | Dig | Scheemda2.EOvwe5301_Opr |  | WORD | RW | [5 empty] | Format = '#'
EOvwe5301_OprStat | Bedieningsstatus (operation status) |  | Dig | Scheemda2.EOvwe5301_OprStat |  | WORD | R | [5 empty] | Format = '#'
EOvwe5301_RunStat | Bedrijfsstatus (running status) |  | Dig | Scheemda2.EOvwe5301_RunStat |  | WORD | R | [5 empty] | Format = '#'
EOvwe5301_Det | Detecties |  | Dig | Scheemda2.EOvwe5301_Det |  | WORD | R | [5 empty] | Format = '#'
EOvwe5301_AlmAc | Alarmen geaccepteerd |  | Dig | Scheemda2.EOvwe5301_AlmAc |  | WORD | R | [5 empty] | Format = '#'
EOvwe5301_AlmBl | Alarmen blokkering |  | Dig | Scheemda2.EOvwe5301_AlmBl |  | WORD | RW | [5 empty] | Format = '#'
EOvwe5301_Alm | Alarmen |  | Dig | Scheemda2.EOvwe5301_Alm |  | WORD | R | [5 empty] | Format = '#'
| storing hoofdstroom |  |  |  | 0
| Systeemdruk naverwarmer | EOPT-5304
EOPT5304_WrdHH | Schakelpunt HH |  | Ana | Scheemda2.EOPT5304_WrdHH |  | INT | RW | bar | 0 | 400 | 0 | 4 | Format = '#.## EU'
EOPT5304_WrdLL | Schakelpunt LL |  | Ana | Scheemda2.EOPT5304_WrdLL |  | INT | RW | bar | 0 | 400 | 0 | 4 | Format = '#.## EU'
EOPT5304_Opr | Bediening (operation) |  | Ana | Scheemda2.EOPT5304_Opr |  | WORD | RW | [5 empty] | Format = '#'
EOPT5304_OprStat | Bedieningsstatus (operation status) |  | Ana | Scheemda2.EOPT5304_OprStat |  | WORD | R | [5 empty] | Format = '#'
EOPT5304_RunStat | Bedrijfsstatus (running status) |  | Ana | Scheemda2.EOPT5304_RunStat |  | WORD | R | [5 empty] | Format = '#'
EOPT5304_Det | Detecties |  | Ana | Scheemda2.EOPT5304_Det |  | WORD | R | [5 empty] | Format = '#'
EOPT5304_AlmAc | Alarmen geaccepteerd |  | Ana | Scheemda2.EOPT5304_AlmAc |  | WORD | R | [5 empty] | Format = '#'
EOPT5304_AlmBl | Alarmen blokkering |  | Ana | Scheemda2.EOPT5304_AlmBl |  | WORD | RW | [5 empty] | Format = '#'
EOPT5304_Alm | Alarmen |  | Ana | Scheemda2.EOPT5304_Alm |  | WORD | R | [5 empty] | Format = '#'
| storing meetwaarde laag |  |  |  | 1
| storing meetwaarde hoog |  |  |  | 2
| alarm hoog hoog |  |  |  | 7
| alarm laag laag |  |  |  | 10
EOPT5304_Wrd | Analoge waarde |  | Ana | Scheemda2.EOPT5304_Wrd |  | INT | R | bar | 0 | 400 | 0 | 4 | Format = '#.## EU'. Trend variabele
| Temperatuur biogas afvoer naverwarmer | EOTT-5303
EOTT5303_WrdHH | Schakelpunt HH |  | Ana | Scheemda2.EOTT5303_WrdHH |  | INT | RW | °C | -100 | 800 | -10 | 80 | Format = '#.# EU'
EOTT5303_WrdLL | Schakelpunt LL |  | Ana | Scheemda2.EOTT5303_WrdLL |  | INT | RW | °C | -100 | 800 | -10 | 80 | Format = '#.# EU'
EOTT5303_Opr | Bediening (operation) |  | Ana | Scheemda2.EOTT5303_Opr |  | WORD | RW | [5 empty] | Format = '#'
EOTT5303_OprStat | Bedieningsstatus (operation status) |  | Ana | Scheemda2.EOTT5303_OprStat |  | WORD | R | [5 empty] | Format = '#'
EOTT5303_RunStat | Bedrijfsstatus (running status) |  | Ana | Scheemda2.EOTT5303_RunStat |  | WORD | R | [5 empty] | Format = '#'
EOTT5303_Det | Detecties |  | Ana | Scheemda2.EOTT5303_Det |  | WORD | R | [5 empty] | Format = '#'
EOTT5303_AlmAc | Alarmen geaccepteerd |  | Ana | Scheemda2.EOTT5303_AlmAc |  | WORD | R | [5 empty] | Format = '#'
EOTT5303_AlmBl | Alarmen blokkering |  | Ana | Scheemda2.EOTT5303_AlmBl |  | WORD | RW | [5 empty] | Format = '#'
EOTT5303_Alm | Alarmen |  | Ana | Scheemda2.EOTT5303_Alm |  | WORD | R | [5 empty] | Format = '#'
| storing meetwaarde laag |  |  |  | 1
| storing meetwaarde hoog |  |  |  | 2
| alarm hoog hoog |  |  |  | 7
| alarm laag laag |  |  |  | 10
EOTT5303_Wrd | Analoge waarde |  | Ana | Scheemda2.EOTT5303_Wrd |  | INT | R | °C | -100 | 800 | -10 | 80 | Format = '#.# EU'. Trend variabele
EOTT5303b_Min | Minimum |  | MinMaxGem | Scheemda2.EOTT5303b_Min |  | INT | R | °C | -100 | 800 | -10 | 80 | Format = '#.# EU'
EOTT5303b_Max | Maximum |  | MinMaxGem | Scheemda2.EOTT5303b_Max |  | INT | R | °C | -100 | 800 | -10 | 80 | Format = '#.# EU'
EOTT5303b_Gem | Gemiddelde |  | MinMaxGem | Scheemda2.EOTT5303b_Gem |  | INT | R | °C | -100 | 800 | -10 | 80 | Format = '#.# EU'
| Druk biogas afvoer naverwarmer | EOPT-5305
EOPT5305_WrdHH | Schakelpunt HH |  | Ana | Scheemda2.EOPT5305_WrdHH |  | INT | RW | mbar | 0 | 2500 | 0 | 250 | Format = '#.# EU'
EOPT5305_WrdLL | Schakelpunt LL |  | Ana | Scheemda2.EOPT5305_WrdLL |  | INT | RW | mbar | 0 | 2500 | 0 | 250 | Format = '#.# EU'
EOPT5305_Opr | Bediening (operation) |  | Ana | Scheemda2.EOPT5305_Opr |  | WORD | RW | [5 empty] | Format = '#'
EOPT5305_OprStat | Bedieningsstatus (operation status) |  | Ana | Scheemda2.EOPT5305_OprStat |  | WORD | R | [5 empty] | Format = '#'
EOPT5305_RunStat | Bedrijfsstatus (running status) |  | Ana | Scheemda2.EOPT5305_RunStat |  | WORD | R | [5 empty] | Format = '#'
EOPT5305_Det | Detecties |  | Ana | Scheemda2.EOPT5305_Det |  | WORD | R | [5 empty] | Format = '#'
EOPT5305_AlmAc | Alarmen geaccepteerd |  | Ana | Scheemda2.EOPT5305_AlmAc |  | WORD | R | [5 empty] | Format = '#'
EOPT5305_AlmBl | Alarmen blokkering |  | Ana | Scheemda2.EOPT5305_AlmBl |  | WORD | RW | [5 empty] | Format = '#'
EOPT5305_Alm | Alarmen |  | Ana | Scheemda2.EOPT5305_Alm |  | WORD | R | [5 empty] | Format = '#'
| storing meetwaarde laag |  |  |  | 1
| storing meetwaarde hoog |  |  |  | 2
| alarm hoog hoog |  |  |  | 7
| alarm laag laag |  |  |  | 10
EOPT5305_Wrd | Analoge waarde |  | Ana | Scheemda2.EOPT5305_Wrd |  | INT | R | mbar | 0 | 2500 | 0 | 250 | Format = '#.# EU'. Trend variabele
EOPT5305b_Min | Minimum |  | MinMaxGem | Scheemda2.EOPT5305b_Min |  | INT | R | mbar | 0 | 2500 | 0 | 250 | Format = '#.# EU'
EOPT5305b_Max | Maximum |  | MinMaxGem | Scheemda2.EOPT5305b_Max |  | INT | R | mbar | 0 | 2500 | 0 | 250 | Format = '#.# EU'
EOPT5305b_Gem | Gemiddelde |  | MinMaxGem | Scheemda2.EOPT5305b_Gem |  | INT | R | mbar | 0 | 2500 | 0 | 250 | Format = '#.# EU'
| Verschildruk naverwarmer | EOPDY5302
EOPDY5302_WrdHH | Schakelpunt HH |  | Ana | Scheemda2.EOPDY5302_WrdHH |  | INT | RW | mbar | -2500 | 2500 | -250 | 250 | Format = '#.# EU'
EOPDY5302_WrdLL | Schakelpunt LL |  | Ana | Scheemda2.EOPDY5302_WrdLL |  | INT | RW | mbar | -2500 | 2500 | -250 | 250 | Format = '#.# EU'
EOPDY5302_Opr | Bediening (operation) |  | Ana | Scheemda2.EOPDY5302_Opr |  | WORD | RW | [5 empty] | Format = '#'
EOPDY5302_OprStat | Bedieningsstatus (operation status) |  | Ana | Scheemda2.EOPDY5302_OprStat |  | WORD | R | [5 empty] | Format = '#'
EOPDY5302_RunStat | Bedrijfsstatus (running status) |  | Ana | Scheemda2.EOPDY5302_RunStat |  | WORD | R | [5 empty] | Format = '#'
EOPDY5302_Det | Detecties |  | Ana | Scheemda2.EOPDY5302_Det |  | WORD | R | [5 empty] | Format = '#'
EOPDY5302_AlmAc | Alarmen geaccepteerd |  | Ana | Scheemda2.EOPDY5302_AlmAc |  | WORD | R | [5 empty] | Format = '#'
EOPDY5302_AlmBl | Alarmen blokkering |  | Ana | Scheemda2.EOPDY5302_AlmBl |  | WORD | RW | [5 empty] | Format = '#'
EOPDY5302_Alm | Alarmen |  | Ana | Scheemda2.EOPDY5302_Alm |  | WORD | R | [5 empty] | Format = '#'
| alarm hoog hoog |  |  |  | 7
| alarm laag laag |  |  |  | 10
EOPDY5302_Wrd | Analoge waarde |  | Ana | Scheemda2.EOPDY5302_Wrd |  | INT | R | mbar | -2500 | 2500 | -250 | 250 | Format = '#.# EU'. Trend variabele
| Toerbeurtregeling zuurstofdosering | TbZuurstfDs
TbZuurstfDs_WisModus | Wisselmodus: 0=Auto, 1=Voorkeuze, 2=Bedrijfsuren |  | TbReg3 | Scheemda2.TbZuurstfDs_WisModus |  | INT | RW | [5 empty] | Format = '#'. 0=Automatisch, 1=Voorkeuze, 2=Bedrijfsuren
TbZuurstfDs_1eKz | 1e keuze |  | TbReg3 | Scheemda2.TbZuurstfDs_1eKz |  | INT | RW | [5 empty] | Format = '#'
TbZuurstfDs_2eKz | 2e keuze |  | TbReg3 | Scheemda2.TbZuurstfDs_2eKz |  | INT | RW | [5 empty] | Format = '#'
TbZuurstfDs_Opr | Bediening (operation) |  | Dig | Scheemda2.TbZuurstfDs_Opr |  | WORD | RW | [5 empty] | Format = '#'
TbZuurstfDs_OprStat | Bedieningsstatus (operation status) |  | Dig | Scheemda2.TbZuurstfDs_OprStat |  | WORD | R | [5 empty] | Format = '#'
TbZuurstfDs_RunStat | Bedrijfsstatus (running status) |  | Dig | Scheemda2.TbZuurstfDs_RunStat |  | WORD | R | [5 empty] | Format = '#'
TbZuurstfDs_Det | Detecties |  | Dig | Scheemda2.TbZuurstfDs_Det |  | WORD | R | [5 empty] | Format = '#'
TbZuurstfDs_AlmAc | Alarmen geaccepteerd |  | Dig | Scheemda2.TbZuurstfDs_AlmAc |  | WORD | R | [5 empty] | Format = '#'
TbZuurstfDs_AlmBl | Alarmen blokkering |  | Dig | Scheemda2.TbZuurstfDs_AlmBl |  | WORD | RW | [5 empty] | Format = '#'
TbZuurstfDs_Alm | Alarmen |  | Dig | Scheemda2.TbZuurstfDs_Alm |  | WORD | R | [5 empty] | Format = '#'
| 2 werktuigen niet paraat |  |  |  | 13
| Blower 1 zuurstofdosering | EOcp-5201
EOcp5201_Opr | Bediening (operation) |  | Dol | Scheemda2.EOcp5201_Opr |  | WORD | RW | [5 empty] | Format = '#'
EOcp5201_OprStat | Bedieningsstatus (operation status) |  | Dol | Scheemda2.EOcp5201_OprStat |  | WORD | R | [5 empty] | Format = '#'
EOcp5201_RunStat | Bedrijfsstatus (running status) |  | Dol | Scheemda2.EOcp5201_RunStat |  | WORD | R | [5 empty] | Format = '#'
EOcp5201_Det | Detecties |  | Dol | Scheemda2.EOcp5201_Det |  | WORD | R | [5 empty] | Format = '#'
EOcp5201_AlmAc | Alarmen geaccepteerd |  | Dol | Scheemda2.EOcp5201_AlmAc |  | WORD | R | [5 empty] | Format = '#'
EOcp5201_AlmBl | Alarmen blokkering |  | Dol | Scheemda2.EOcp5201_AlmBl |  | WORD | RW | [5 empty] | Format = '#'
EOcp5201_Alm | Alarmen |  | Dol | Scheemda2.EOcp5201_Alm |  | WORD | R | [5 empty] | Format = '#'
| storing hoofdstroom |  |  |  | 0
| storing hoofdstroom kast |  |  |  | 13
EOcp5201b_MinPer | Bedrijfsminuten periode |  | Reg | Scheemda2.EOcp5201b_MinPer |  | INT | R | min |  |  |  |  | Format = '# EU'
EOcp5201b_SchakPer | Schakelingen periode |  | Reg | Scheemda2.EOcp5201b_SchakPer |  | INT | R | schak |  |  |  |  | Format = '# EU'
EOcp5201b_MinTot | Bedrijfsminuten totaal |  | Reg | Scheemda2.EOcp5201b_MinTot |  | DINT | R | min |  |  |  |  | Format = '# EU'
EOcp5201b_SchakTot | Schakelingen totaal |  | Reg | Scheemda2.EOcp5201b_SchakTot |  | DINT | R | schak |  |  |  |  | Format = '# EU'
| Flowbewaking zuurstofdosering blowers | EOFS-5201
EOFS5201_Opr | Bediening (operation) |  | Dig | Scheemda2.EOFS5201_Opr |  | WORD | RW | [5 empty] | Format = '#'
EOFS5201_OprStat | Bedieningsstatus (operation status) |  | Dig | Scheemda2.EOFS5201_OprStat |  | WORD | R | [5 empty] | Format = '#'
EOFS5201_RunStat | Bedrijfsstatus (running status) |  | Dig | Scheemda2.EOFS5201_RunStat |  | WORD | R | [5 empty] | Format = '#'
EOFS5201_Det | Detecties |  | Dig | Scheemda2.EOFS5201_Det |  | WORD | R | [5 empty] | Format = '#'
EOFS5201_AlmAc | Alarmen geaccepteerd |  | Dig | Scheemda2.EOFS5201_AlmAc |  | WORD | R | [5 empty] | Format = '#'
EOFS5201_AlmBl | Alarmen blokkering |  | Dig | Scheemda2.EOFS5201_AlmBl |  | WORD | RW | [5 empty] | Format = '#'
EOFS5201_Alm | Alarmen |  | Dig | Scheemda2.EOFS5201_Alm |  | WORD | R | [5 empty] | Format = '#'
| storing stuurstroom |  |  |  | 1
| geen flow |  |  |  | 13
| terugstroombewaking |  |  |  | 14
EOFS5201a_SpVtIn | Setpoint tijd inschakelvertraging |  | InUit | Scheemda2.EOFS5201a_SpVtIn |  | INT | RW | sec | 0 | 9999 | 0 | 9999 | Format = '# EU'. Vertragingstijd geen flow
EOFS5201a_CnVt | Teller tijd vertraging |  | InUit | Scheemda2.EOFS5201a_CnVt |  | INT | R |  | 0 | 9999 | 0 | 9999 | Format = '#'. Vertragingstijd gwwn flow
EOFS5201a_RunStat | Bedrijfsstatus (running status) |  | InUit | Scheemda2.EOFS5201a_RunStat |  | WORD | R | [5 empty] | Format = '#'. Vertragingstijd gwwn flow
EOFS5201c_SpVtIn | Setpoint tijd inschakelvertraging |  | InUit | Scheemda2.EOFS5201c_SpVtIn |  | INT | RW | sec | 0 | 9999 | 0 | 9999 | Format = '# EU'. Vertragingstijd terugstroombewaking
EOFS5201c_CnVt | Teller tijd vertraging |  | InUit | Scheemda2.EOFS5201c_CnVt |  | INT | R |  | 0 | 9999 | 0 | 9999 | Format = '#'. Vertragingstijd terugstroombewaking
EOFS5201c_RunStat | Bedrijfsstatus (running status) |  | InUit | Scheemda2.EOFS5201c_RunStat |  | WORD | R | [5 empty] | Format = '#'. Vertragingstijd terugstroombewaking
| Blower 2 zuurstofdosering | EOcp-5202
EOcp5202_Opr | Bediening (operation) |  | Dol | Scheemda2.EOcp5202_Opr |  | WORD | RW | [5 empty] | Format = '#'
EOcp5202_OprStat | Bedieningsstatus (operation status) |  | Dol | Scheemda2.EOcp5202_OprStat |  | WORD | R | [5 empty] | Format = '#'
EOcp5202_RunStat | Bedrijfsstatus (running status) |  | Dol | Scheemda2.EOcp5202_RunStat |  | WORD | R | [5 empty] | Format = '#'
EOcp5202_Det | Detecties |  | Dol | Scheemda2.EOcp5202_Det |  | WORD | R | [5 empty] | Format = '#'
EOcp5202_AlmAc | Alarmen geaccepteerd |  | Dol | Scheemda2.EOcp5202_AlmAc |  | WORD | R | [5 empty] | Format = '#'
EOcp5202_AlmBl | Alarmen blokkering |  | Dol | Scheemda2.EOcp5202_AlmBl |  | WORD | RW | [5 empty] | Format = '#'
EOcp5202_Alm | Alarmen |  | Dol | Scheemda2.EOcp5202_Alm |  | WORD | R | [5 empty] | Format = '#'
| storing hoofdstroom |  |  |  | 0
| storing hoofdstroom kast |  |  |  | 13
EOcp5202b_MinPer | Bedrijfsminuten periode |  | Reg | Scheemda2.EOcp5202b_MinPer |  | INT | R | min |  |  |  |  | Format = '# EU'
EOcp5202b_SchakPer | Schakelingen periode |  | Reg | Scheemda2.EOcp5202b_SchakPer |  | INT | R | schak |  |  |  |  | Format = '# EU'
EOcp5202b_MinTot | Bedrijfsminuten totaal |  | Reg | Scheemda2.EOcp5202b_MinTot |  | DINT | R | min |  |  |  |  | Format = '# EU'
EOcp5202b_SchakTot | Schakelingen totaal |  | Reg | Scheemda2.EOcp5202b_SchakTot |  | DINT | R | schak |  |  |  |  | Format = '# EU'
| Toerbeurtregeling gasboosters biogas | TbGasBooster
TbGasBooster_WisModus | Wisselmodus: 0=Auto, 1=Voorkeuze, 2=Bedrijfsuren |  | TbReg3 | Scheemda2.TbGasBooster_WisModus |  | INT | RW | [5 empty] | Format = '#'. 0=Automatisch, 1=Voorkeuze, 2=Bedrijfsuren
TbGasBooster_1eKz | 1e keuze |  | TbReg3 | Scheemda2.TbGasBooster_1eKz |  | INT | RW | [5 empty] | Format = '#'
TbGasBooster_2eKz | 2e keuze |  | TbReg3 | Scheemda2.TbGasBooster_2eKz |  | INT | RW | [5 empty] | Format = '#'
TbGasBooster_Opr | Bediening (operation) |  | Dig | Scheemda2.TbGasBooster_Opr |  | WORD | RW | [5 empty] | Format = '#'
TbGasBooster_OprStat | Bedieningsstatus (operation status) |  | Dig | Scheemda2.TbGasBooster_OprStat |  | WORD | R | [5 empty] | Format = '#'
TbGasBooster_RunStat | Bedrijfsstatus (running status) |  | Dig | Scheemda2.TbGasBooster_RunStat |  | WORD | R | [5 empty] | Format = '#'
TbGasBooster_Det | Detecties |  | Dig | Scheemda2.TbGasBooster_Det |  | WORD | R | [5 empty] | Format = '#'
TbGasBooster_AlmAc | Alarmen geaccepteerd |  | Dig | Scheemda2.TbGasBooster_AlmAc |  | WORD | R | [5 empty] | Format = '#'
TbGasBooster_AlmBl | Alarmen blokkering |  | Dig | Scheemda2.TbGasBooster_AlmBl |  | WORD | RW | [5 empty] | Format = '#'
TbGasBooster_Alm | Alarmen |  | Dig | Scheemda2.TbGasBooster_Alm |  | WORD | R | [5 empty] | Format = '#'
| 2 werktuigen niet paraat |  |  |  | 13
| Drukregeling gasboosters biogas | EOPC-5102
EOPC5102_Opr | Bediening (operation) |  | Pid | Scheemda2.EOPC5102_Opr |  | WORD | RW | [5 empty] | Format = '#'
EOPC5102_OprStat | Bedieningsstatus (operation status) |  | Pid | Scheemda2.EOPC5102_OprStat |  | WORD | R | [5 empty] | Format = '#'
EOPC5102_RunStat | Bedrijfsstatus (running status) |  | Pid | Scheemda2.EOPC5102_RunStat |  | WORD | R | [5 empty] | Format = '#'
EOPC5102_SampCyc | Ts, cyclus voor PID loop |  | Pid | Scheemda2.EOPC5102_SampCyc |  | INT | RW | sec | 1 | 6000 | 0.01 | 60 | Format = '#.## EU'
EOPC5102_Kp | Kp, proportionele constante |  | Pid | Scheemda2.EOPC5102_Kp |  | INT | RW |  | 1 | 10000 | 0.01 | 100 | Format = '#.## EU'
EOPC5102_Ti | Ti, integrerende constante |  | Pid | Scheemda2.EOPC5102_Ti |  | INT | RW | sec | 1 | 30000 | 0.1 | 3000 | Format = '#.# EU'
EOPC5102_Td | Td, differentiërende constante |  | Pid | Scheemda2.EOPC5102_Td |  | INT | RW | sec | 0 | 30000 | 0 | 300 | Format = '#.## EU'
EOPC5102_Filter | Filter coëfficiënt |  | Pid | Scheemda2.EOPC5102_Filter |  | INT | RW | % | 0 | 100 | 0 | 100 | Format = '# EU'
EOPC5102_DeadZone | Dode band setpoint |  | Pid | Scheemda2.EOPC5102_DeadZone |  | INT | RW | mbar | 0 | 2500 | 0 | 250 | Format = '#.# EU'
EOPC5102_MinOut | Min. uitgangswaarde |  | Pid | Scheemda2.EOPC5102_MinOut |  | INT | RW | % | 0 | 1000 | 0 | 100 | Format = '#.# EU'
EOPC5102_MaxOut | Max. uitgangswaarde |  | Pid | Scheemda2.EOPC5102_MaxOut |  | INT | RW | % | 0 | 1000 | 0 | 100 | Format = '#.# EU'
EOPC5102_MaxStijgingOut | Max. stijging uitgang |  | Pid | Scheemda2.EOPC5102_MaxStijgingOut |  | REAL | RW | %/sec | 0 | 100 | 0 | 100 | Format = '#.## EU'
EOPC5102_MaxDalingOut | Max. daling uitgang |  | Pid | Scheemda2.EOPC5102_MaxDalingOut |  | REAL | RW | %/sec | 0 | 100 | 0 | 100 | Format = '#.## EU'
EOPC5102_Sp | Setpoint regelaar |  | Pid | Scheemda2.EOPC5102_Sp |  | INT | RW | mbar | 0 | 2500 | 0 | 250 | Format = '#.# EU'. Trend variabele
EOPC5102_Pv | Proceswaarde (gemeten waarde) |  | Pid | Scheemda2.EOPC5102_Pv |  | INT | R | mbar | 0 | 2500 | 0 | 250 | Format = '#.# EU'. Trend variabele
EOPC5102_Out | Uitgangswaarde regelaar |  | Pid | Scheemda2.EOPC5102_Out |  | INT | R | % | 0 | 1000 | 0 | 100 | Format = '#.# EU'. Trend variabele
| Gasbooster 1 biogas | EOgcp5101
EOgcp5101_RwCn | Regelwaarde centraal |  | Fo | Scheemda2.EOgcp5101_RwCn |  | INT | RW | % | 0 | 1000 | 0 | 100 | Format = '#.# EU'
EOgcp5101_Opr | Bediening (operation) |  | Fo | Scheemda2.EOgcp5101_Opr |  | WORD | RW | [5 empty] | Format = '#'
EOgcp5101_OprStat | Bedieningsstatus (operation status) |  | Fo | Scheemda2.EOgcp5101_OprStat |  | WORD | R | [5 empty] | Format = '#'
EOgcp5101_RunStat | Bedrijfsstatus (running status) |  | Fo | Scheemda2.EOgcp5101_RunStat |  | WORD | R | [5 empty] | Format = '#'
EOgcp5101_Det | Detecties |  | Fo | Scheemda2.EOgcp5101_Det |  | WORD | R | [5 empty] | Format = '#'
EOgcp5101_AlmAc | Alarmen geaccepteerd |  | Fo | Scheemda2.EOgcp5101_AlmAc |  | WORD | R | [5 empty] | Format = '#'
EOgcp5101_AlmBl | Alarmen blokkering |  | Fo | Scheemda2.EOgcp5101_AlmBl |  | WORD | RW | [5 empty] | Format = '#'
EOgcp5101_Alm | Alarmen |  | Fo | Scheemda2.EOgcp5101_Alm |  | WORD | R | [5 empty] | Format = '#'
| storing hoofdstroom |  |  |  | 0
| storing stuurstroom |  |  |  | 1
| storing terugmelding aanst. rechts |  |  |  | 2
| storing motortemperatuur |  |  |  | 4
| storing frequentie omvormer |  |  |  | 5
| storing communicatie |  |  |  | 6
EOgcp5101b_MinPer | Bedrijfsminuten periode |  | Reg | Scheemda2.EOgcp5101b_MinPer |  | INT | R | min |  |  |  |  | Format = '# EU'
EOgcp5101b_SchakPer | Schakelingen periode |  | Reg | Scheemda2.EOgcp5101b_SchakPer |  | INT | R | schak |  |  |  |  | Format = '# EU'
EOgcp5101b_MinTot | Bedrijfsminuten totaal |  | Reg | Scheemda2.EOgcp5101b_MinTot |  | DINT | R | min |  |  |  |  | Format = '# EU'
EOgcp5101b_SchakTot | Schakelingen totaal |  | Reg | Scheemda2.EOgcp5101b_SchakTot |  | DINT | R | schak |  |  |  |  | Format = '# EU'
EOgcp5101c_Stroom | Actuele motorstroom |  | InvertekCom | Scheemda2.EOgcp5101c_Stroom |  | INT | R | A | 0 | 1000 | 0 | 100 | Format = '#.## EU'. Trend variabele
EOgcp5101c_Freq | Actuele frequentie |  | InvertekCom | Scheemda2.EOgcp5101c_Freq |  | INT | R | Hz | 0 | 600 | 0 | 60 | Format = '#.## EU'. Trend variabele
EOgcp5101c_Vermogen | Actuele vermogen |  | InvertekCom | Scheemda2.EOgcp5101c_Vermogen |  | INT | R | kW | 0 | 6000 | 0 | 60 | Format = '#.## EU'. Trend variabele
EOgcp5101_DagEnergie | Dag energie |  | InvertekCom | Scheemda2.EOgcp5101c_DagEnergie |  | REAL | R | kWh |  |  |  |  | Format = '# EU'
EOgcp5101_TotalizerEnergie | Totalizer energie |  | InvertekCom | Scheemda2.EOgcp5101c_TotalizerEnergie |  | REAL | R | kWh |  |  |  |  | Format = '# EU'
| Flowbewaking gasbooster 1 biogas | EOFS-5101
EOFS5101_Opr | Bediening (operation) |  | Dig | Scheemda2.EOFS5101_Opr |  | WORD | RW | [5 empty] | Format = '#'
EOFS5101_OprStat | Bedieningsstatus (operation status) |  | Dig | Scheemda2.EOFS5101_OprStat |  | WORD | R | [5 empty] | Format = '#'
EOFS5101_RunStat | Bedrijfsstatus (running status) |  | Dig | Scheemda2.EOFS5101_RunStat |  | WORD | R | [5 empty] | Format = '#'
EOFS5101_Det | Detecties |  | Dig | Scheemda2.EOFS5101_Det |  | WORD | R | [5 empty] | Format = '#'
EOFS5101_AlmAc | Alarmen geaccepteerd |  | Dig | Scheemda2.EOFS5101_AlmAc |  | WORD | R | [5 empty] | Format = '#'
EOFS5101_AlmBl | Alarmen blokkering |  | Dig | Scheemda2.EOFS5101_AlmBl |  | WORD | RW | [5 empty] | Format = '#'
EOFS5101_Alm | Alarmen |  | Dig | Scheemda2.EOFS5101_Alm |  | WORD | R | [5 empty] | Format = '#'
| geen flow |  |  |  | 13
| terugstroombewaking |  |  |  | 14
EOFS5101a_SpVtIn | Setpoint tijd inschakelvertraging |  | InUit | Scheemda2.EOFS5101a_SpVtIn |  | INT | RW | sec | 0 | 9999 | 0 | 9999 | Format = '# EU'. Vertragingstijd bewaking meting
EOFS5101a_CnVt | Teller tijd vertraging |  | InUit | Scheemda2.EOFS5101a_CnVt |  | INT | R |  | 0 | 9999 | 0 | 9999 | Format = '#'. Vertragingstijd bewaking meting
EOFS5101a_RunStat | Bedrijfsstatus (running status) |  | InUit | Scheemda2.EOFS5101a_RunStat |  | WORD | R | [5 empty] | Format = '#'. Vertragingstijd bewaking meting
EOFS5101c_SpVtIn | Setpoint tijd inschakelvertraging |  | InUit | Scheemda2.EOFS5101c_SpVtIn |  | INT | RW | sec | 0 | 9999 | 0 | 9999 | Format = '# EU'. Vertragingstijd terugstroombewaking
EOFS5101c_CnVt | Teller tijd vertraging |  | InUit | Scheemda2.EOFS5101c_CnVt |  | INT | R |  | 0 | 9999 | 0 | 9999 | Format = '#'. Vertragingstijd terugstroombewaking
EOFS5101c_RunStat | Bedrijfsstatus (running status) |  | InUit | Scheemda2.EOFS5101c_RunStat |  | WORD | R | [5 empty] | Format = '#'. Vertragingstijd terugstroombewaking
| Gasbooster 2 biogas | EOgcp5102
EOgcp5102_RwCn | Regelwaarde centraal |  | Fo | Scheemda2.EOgcp5102_RwCn |  | INT | RW | % | 0 | 1000 | 0 | 100 | Format = '#.# EU'
EOgcp5102_Opr | Bediening (operation) |  | Fo | Scheemda2.EOgcp5102_Opr |  | WORD | RW | [5 empty] | Format = '#'
EOgcp5102_OprStat | Bedieningsstatus (operation status) |  | Fo | Scheemda2.EOgcp5102_OprStat |  | WORD | R | [5 empty] | Format = '#'
EOgcp5102_RunStat | Bedrijfsstatus (running status) |  | Fo | Scheemda2.EOgcp5102_RunStat |  | WORD | R | [5 empty] | Format = '#'
EOgcp5102_Det | Detecties |  | Fo | Scheemda2.EOgcp5102_Det |  | WORD | R | [5 empty] | Format = '#'
EOgcp5102_AlmAc | Alarmen geaccepteerd |  | Fo | Scheemda2.EOgcp5102_AlmAc |  | WORD | R | [5 empty] | Format = '#'
EOgcp5102_AlmBl | Alarmen blokkering |  | Fo | Scheemda2.EOgcp5102_AlmBl |  | WORD | RW | [5 empty] | Format = '#'
EOgcp5102_Alm | Alarmen |  | Fo | Scheemda2.EOgcp5102_Alm |  | WORD | R | [5 empty] | Format = '#'
| storing hoofdstroom |  |  |  | 0
| storing stuurstroom |  |  |  | 1
| storing terugmelding aanst. rechts |  |  |  | 2
| storing motortemperatuur |  |  |  | 4
| storing frequentie omvormer |  |  |  | 5
| storing communicatie |  |  |  | 6
EOgcp5102b_MinPer | Bedrijfsminuten periode |  | Reg | Scheemda2.EOgcp5102b_MinPer |  | INT | R | min |  |  |  |  | Format = '# EU'
EOgcp5102b_SchakPer | Schakelingen periode |  | Reg | Scheemda2.EOgcp5102b_SchakPer |  | INT | R | schak |  |  |  |  | Format = '# EU'
EOgcp5102b_MinTot | Bedrijfsminuten totaal |  | Reg | Scheemda2.EOgcp5102b_MinTot |  | DINT | R | min |  |  |  |  | Format = '# EU'
EOgcp5102b_SchakTot | Schakelingen totaal |  | Reg | Scheemda2.EOgcp5102b_SchakTot |  | DINT | R | schak |  |  |  |  | Format = '# EU'
EOgcp5102c_Stroom | Actuele motorstroom |  | InvertekCom | Scheemda2.EOgcp5102c_Stroom |  | INT | R | A | 0 | 1000 | 0 | 100 | Format = '#.## EU'. Trend variabele
EOgcp5102c_Freq | Actuele frequentie |  | InvertekCom | Scheemda2.EOgcp5102c_Freq |  | INT | R | Hz | 0 | 600 | 0 | 60 | Format = '#.## EU'. Trend variabele
EOgcp5102c_Vermogen | Actuele vermogen |  | InvertekCom | Scheemda2.EOgcp5102c_Vermogen |  | INT | R | kW | 0 | 6000 | 0 | 60 | Format = '#.## EU'. Trend variabele
EOgcp5102_DagEnergie | Dag energie |  | InvertekCom | Scheemda2.EOgcp5102c_DagEnergie |  | REAL | R | kWh |  |  |  |  | Format = '# EU'
EOgcp5102_TotalizerEnergie | Totalizer energie |  | InvertekCom | Scheemda2.EOgcp5102c_TotalizerEnergie |  | REAL | R | kWh |  |  |  |  | Format = '# EU'
| Flowbewaking gasbooster 2 biogas | EOFS-5102
EOFS5102_Opr | Bediening (operation) |  | Dig | Scheemda2.EOFS5102_Opr |  | WORD | RW | [5 empty] | Format = '#'
EOFS5102_OprStat | Bedieningsstatus (operation status) |  | Dig | Scheemda2.EOFS5102_OprStat |  | WORD | R | [5 empty] | Format = '#'
EOFS5102_RunStat | Bedrijfsstatus (running status) |  | Dig | Scheemda2.EOFS5102_RunStat |  | WORD | R | [5 empty] | Format = '#'
EOFS5102_Det | Detecties |  | Dig | Scheemda2.EOFS5102_Det |  | WORD | R | [5 empty] | Format = '#'
EOFS5102_AlmAc | Alarmen geaccepteerd |  | Dig | Scheemda2.EOFS5102_AlmAc |  | WORD | R | [5 empty] | Format = '#'
EOFS5102_AlmBl | Alarmen blokkering |  | Dig | Scheemda2.EOFS5102_AlmBl |  | WORD | RW | [5 empty] | Format = '#'
EOFS5102_Alm | Alarmen |  | Dig | Scheemda2.EOFS5102_Alm |  | WORD | R | [5 empty] | Format = '#'
| geen flow |  |  |  | 13
| terugstroombewaking |  |  |  | 14
EOFS5102a_SpVtIn | Setpoint tijd inschakelvertraging |  | InUit | Scheemda2.EOFS5102a_SpVtIn |  | INT | RW | sec | 0 | 9999 | 0 | 9999 | Format = '# EU'. Vertragingstijd geen flow
EOFS5102a_CnVt | Teller tijd vertraging |  | InUit | Scheemda2.EOFS5102a_CnVt |  | INT | R |  | 0 | 9999 | 0 | 9999 | Format = '#'. Vertragingstijd geen flow
EOFS5102a_RunStat | Bedrijfsstatus (running status) |  | InUit | Scheemda2.EOFS5102a_RunStat |  | WORD | R | [5 empty] | Format = '#'. Vertragingstijd geen flow
EOFS5102c_SpVtIn | Setpoint tijd inschakelvertraging |  | InUit | Scheemda2.EOFS5102c_SpVtIn |  | INT | RW | sec | 0 | 9999 | 0 | 9999 | Format = '# EU'. Vertragingstijd terugstroombewaking
EOFS5102c_CnVt | Teller tijd vertraging |  | InUit | Scheemda2.EOFS5102c_CnVt |  | INT | R |  | 0 | 9999 | 0 | 9999 | Format = '#'. Vertragingstijd terugstroombewaking
EOFS5102c_RunStat | Bedrijfsstatus (running status) |  | InUit | Scheemda2.EOFS5102c_RunStat |  | WORD | R | [5 empty] | Format = '#'. Vertragingstijd terugstroombewaking
| Driewegklep condensafvoer | EOa--5128
EOa5126_Opr | Bediening (operation) |  | Magnv | Scheemda2.EOa5128_Opr |  | WORD | RW | [5 empty] | Format = '#'
EOa5126_OprStat | Bedieningsstatus (operation status) |  | Magnv | Scheemda2.EOa5128_OprStat |  | WORD | R | [5 empty] | Format = '#'
EOa5126_RunStat | Bedrijfsstatus (running status) |  | Magnv | Scheemda2.EOa5128_RunStat |  | WORD | R | [5 empty] | Format = '#'
EOa5126_Det | Detecties |  | Magnv | Scheemda2.EOa5128_Det |  | WORD | R | [5 empty] | Format = '#'
EOa5126_AlmAc | Alarmen geaccepteerd |  | Magnv | Scheemda2.EOa5128_AlmAc |  | WORD | R | [5 empty] | Format = '#'
EOa5126_AlmBl | Alarmen blokkering |  | Magnv | Scheemda2.EOa5128_AlmBl |  | WORD | RW | [5 empty] | Format = '#'
EOa5126_Alm | Alarmen |  | Magnv | Scheemda2.EOa5128_Alm |  | WORD | RW | [5 empty] | Format = '#'
| storing stuurstroom |  |  |  | 1
| Druk biogas afvoer gasboosters | EOPT-5101
EOPT5101_WrdHH | Schakelpunt HH |  | Ana | Scheemda2.EOPT5101_WrdHH |  | INT | RW | mbar | 0 | 2500 | 0 | 250 | Format = '#.# EU'
EOPT5101_WrdLL | Schakelpunt LL |  | Ana | Scheemda2.EOPT5101_WrdLL |  | INT | RW | mbar | 0 | 2500 | 0 | 250 | Format = '#.# EU'
EOPT5101_Opr | Bediening (operation) |  | Ana | Scheemda2.EOPT5101_Opr |  | WORD | RW | [5 empty] | Format = '#'
EOPT5101_OprStat | Bedieningsstatus (operation status) |  | Ana | Scheemda2.EOPT5101_OprStat |  | WORD | R | [5 empty] | Format = '#'
EOPT5101_RunStat | Bedrijfsstatus (running status) |  | Ana | Scheemda2.EOPT5101_RunStat |  | WORD | R | [5 empty] | Format = '#'
EOPT5101_Det | Detecties |  | Ana | Scheemda2.EOPT5101_Det |  | WORD | R | [5 empty] | Format = '#'
EOPT5101_AlmAc | Alarmen geaccepteerd |  | Ana | Scheemda2.EOPT5101_AlmAc |  | WORD | R | [5 empty] | Format = '#'
EOPT5101_AlmBl | Alarmen blokkering |  | Ana | Scheemda2.EOPT5101_AlmBl |  | WORD | RW | [5 empty] | Format = '#'
EOPT5101_Alm | Alarmen |  | Ana | Scheemda2.EOPT5101_Alm |  | WORD | R | [5 empty] | Format = '#'
| storing meetwaarde laag |  |  |  | 1
| storing meetwaarde hoog |  |  |  | 2
| alarm hoog hoog |  |  |  | 7
| alarm laag laag |  |  |  | 10
EOPT5101_Wrd | Analoge waarde |  | Ana | Scheemda2.EOPT5101_Wrd |  | INT | R | mbar | 0 | 2500 | 0 | 250 | Format = '#.# EU'. Trend variabele
EOPT5101b_Min | Minimum |  | MinMaxGem | Scheemda2.EOPT5101b_Min |  | INT | R | mbar | 0 | 2500 | 0 | 250 | Format = '#.# EU'
EOPT5101b_Max | Maximum |  | MinMaxGem | Scheemda2.EOPT5101b_Max |  | INT | R | mbar | 0 | 2500 | 0 | 250 | Format = '#.# EU'
EOPT5101b_Gem | Gemiddelde |  | MinMaxGem | Scheemda2.EOPT5101b_Gem |  | INT | R | mbar | 0 | 2500 | 0 | 250 | Format = '#.# EU'
| Temperatuur biogas afvoer gasboosters | EOTT-5101
EOTT5101_WrdHH | Schakelpunt HH |  | Ana | Scheemda2.EOTT5101_WrdHH |  | INT | RW | °C | -100 | 800 | -10 | 80 | Format = '#.# EU'
EOTT5101_WrdLL | Schakelpunt LL |  | Ana | Scheemda2.EOTT5101_WrdLL |  | INT | RW | °C | -100 | 800 | -10 | 80 | Format = '#.# EU'
EOTT5101_Opr | Bediening (operation) |  | Ana | Scheemda2.EOTT5101_Opr |  | WORD | RW | [5 empty] | Format = '#'
EOTT5101_OprStat | Bedieningsstatus (operation status) |  | Ana | Scheemda2.EOTT5101_OprStat |  | WORD | R | [5 empty] | Format = '#'
EOTT5101_RunStat | Bedrijfsstatus (running status) |  | Ana | Scheemda2.EOTT5101_RunStat |  | WORD | R | [5 empty] | Format = '#'
EOTT5101_Det | Detecties |  | Ana | Scheemda2.EOTT5101_Det |  | WORD | R | [5 empty] | Format = '#'
EOTT5101_AlmAc | Alarmen geaccepteerd |  | Ana | Scheemda2.EOTT5101_AlmAc |  | WORD | R | [5 empty] | Format = '#'
EOTT5101_AlmBl | Alarmen blokkering |  | Ana | Scheemda2.EOTT5101_AlmBl |  | WORD | RW | [5 empty] | Format = '#'
EOTT5101_Alm | Alarmen |  | Ana | Scheemda2.EOTT5101_Alm |  | WORD | R | [5 empty] | Format = '#'
| storing meetwaarde laag |  |  |  | 1
| storing meetwaarde hoog |  |  |  | 2
| alarm hoog hoog |  |  |  | 7
| alarm laag laag |  |  |  | 10
EOTT5101_Wrd | Analoge waarde |  | Ana | Scheemda2.EOTT5101_Wrd |  | INT | R | °C | -100 | 800 | -10 | 80 | Format = '#.# EU'. Trend variabele
EOTT5101b_Min | Minimum |  | MinMaxGem | Scheemda2.EOTT5101b_Min |  | INT | R | °C | -100 | 800 | -10 | 80 | Format = '#.# EU'
EOTT5101b_Max | Maximum |  | MinMaxGem | Scheemda2.EOTT5101b_Max |  | INT | R | °C | -100 | 800 | -10 | 80 | Format = '#.# EU'
EOTT5101b_Gem | Gemiddelde |  | MinMaxGem | Scheemda2.EOTT5101b_Gem |  | INT | R | °C | -100 | 800 | -10 | 80 | Format = '#.# EU'
| Luchtvochtigheid biogas afvoer gasboosters | EOQY-5101
EOQY5101_WrdHH | Schakelpunt HH |  | Ana | Scheemda2.EOQY5101_WrdHH |  | INT | RW | % | 0 | 1000 | 0 | 100 | Format = '#.# EU'
EOQY5101_WrdLL | Schakelpunt LL |  | Ana | Scheemda2.EOQY5101_WrdLL |  | INT | RW | % | 0 | 1000 | 0 | 100 | Format = '#.# EU'
EOQY5101_Opr | Bediening (operation) |  | Ana | Scheemda2.EOQY5101_Opr |  | WORD | RW | [5 empty] | Format = '#'
EOQY5101_OprStat | Bedieningsstatus (operation status) |  | Ana | Scheemda2.EOQY5101_OprStat |  | WORD | R | [5 empty] | Format = '#'
EOQY5101_RunStat | Bedrijfsstatus (running status) |  | Ana | Scheemda2.EOQY5101_RunStat |  | WORD | R | [5 empty] | Format = '#'
EOQY5101_Det | Detecties |  | Ana | Scheemda2.EOQY5101_Det |  | WORD | R | [5 empty] | Format = '#'
EOQY5101_AlmAc | Alarmen geaccepteerd |  | Ana | Scheemda2.EOQY5101_AlmAc |  | WORD | R | [5 empty] | Format = '#'
EOQY5101_AlmBl | Alarmen blokkering |  | Ana | Scheemda2.EOQY5101_AlmBl |  | WORD | RW | [5 empty] | Format = '#'
EOQY5101_Alm | Alarmen |  | Ana | Scheemda2.EOQY5101_Alm |  | WORD | R | [5 empty] | Format = '#'
| alarm hoog hoog |  |  |  | 7
| alarm laag laag |  |  |  | 10
EOQY5101_Wrd | Analoge waarde |  | Ana | Scheemda2.EOQY5101_Wrd |  | INT | R | % | 0 | 1000 | 0 | 100 | Format = '#.# EU'. Trend variabele
| Biogasanalyzer | EOQT-5101
EOQT5101_Opr | Bediening (operation) |  | Dig | Scheemda2.EOQT5101_Opr |  | WORD | RW | [5 empty] | Format = '#'
EOQT5101_OprStat | Bedieningsstatus (operation status) |  | Dig | Scheemda2.EOQT5101_OprStat |  | WORD | R | [5 empty] | Format = '#'
EOQT5101_RunStat | Bedrijfsstatus (running status) |  | Dig | Scheemda2.EOQT5101_RunStat |  | WORD | R | [5 empty] | Format = '#'
EOQT5101_Det | Detecties |  | Dig | Scheemda2.EOQT5101_Det |  | WORD | R | [5 empty] | Format = '#'
EOQT5101_AlmAc | Alarmen geaccepteerd |  | Dig | Scheemda2.EOQT5101_AlmAc |  | WORD | R | [5 empty] | Format = '#'
EOQT5101_AlmBl | Alarmen blokkering |  | Dig | Scheemda2.EOQT5101_AlmBl |  | WORD | RW | [5 empty] | Format = '#'
EOQT5101_Alm | Alarmen |  | Dig | Scheemda2.EOQT5101_Alm |  | WORD | R | [5 empty] | Format = '#'
| storing hoofdstroom |  |  |  | 0
| storing stuurstroom |  |  |  | 1
| storing apparaat |  |  |  | 5
| cyclustijd wisseling overschreden |  |  |  | 13
| storing communicatie |  |  |  | 14
| lokaal uit |  |  |  | 15
EOQT5101c_SpWisseltijd | Setpoint cyclustijd wisseling bemonsteringspunt gasanalyzer |  | SPECIAL | Scheemda2.EOQT5101c_SpWisseltijd |  | INT | RW | sec | 0 | 3600 | 0 | 3600 | Format = '# EU'
| H2S voor filter | EOQT-5111
EOQT5111_WrdHH | Schakelpunt HH |  | Ana | Scheemda2.EOQT5111_WrdHH |  | INT | RW | ppm | 0 | 10000 | 0 | 10000 | Format = '# EU'
EOQT5111_Opr | Bediening (operation) |  | Ana | Scheemda2.EOQT5111_Opr |  | WORD | RW | [5 empty] | Format = '#'
EOQT5111_OprStat | Bedieningsstatus (operation status) |  | Ana | Scheemda2.EOQT5111_OprStat |  | WORD | R | [5 empty] | Format = '#'
EOQT5111_RunStat | Bedrijfsstatus (running status) |  | Ana | Scheemda2.EOQT5111_RunStat |  | WORD | R | [5 empty] | Format = '#'
EOQT5111_Det | Detecties |  | Ana | Scheemda2.EOQT5111_Det |  | WORD | R | [5 empty] | Format = '#'
EOQT5111_AlmAc | Alarmen geaccepteerd |  | Ana | Scheemda2.EOQT5111_AlmAc |  | WORD | R | [5 empty] | Format = '#'
EOQT5111_AlmBl | Alarmen blokkering |  | Ana | Scheemda2.EOQT5111_AlmBl |  | WORD | RW | [5 empty] | Format = '#'
EOQT5111_Alm | Alarmen |  | Ana | Scheemda2.EOQT5111_Alm |  | WORD | R | [5 empty] | Format = '#'
| storing meting |  |  |  | 5
| alarm hoog hoog |  |  |  | 7
EOQT5111_Wrd | Analoge waarde |  | Ana | Scheemda2.EOQT5111_Wrd |  | INT | R | ppm | 0 | 10000 | 0 | 10000 | Format = '# EU'. Trend variabele
| CO2 voor filter | EOQT-5112
EOQT5112_WrdHH | Schakelpunt HH |  | Ana | Scheemda2.EOQT5112_WrdHH |  | INT | RW | vol.-% | 0 | 1000 | 0 | 100 | Format = '#.# EU'
EOQT5112_Opr | Bediening (operation) |  | Ana | Scheemda2.EOQT5112_Opr |  | WORD | RW | [5 empty] | Format = '#'
EOQT5112_OprStat | Bedieningsstatus (operation status) |  | Ana | Scheemda2.EOQT5112_OprStat |  | WORD | R | [5 empty] | Format = '#'
EOQT5112_RunStat | Bedrijfsstatus (running status) |  | Ana | Scheemda2.EOQT5112_RunStat |  | WORD | R | [5 empty] | Format = '#'
EOQT5112_Det | Detecties |  | Ana | Scheemda2.EOQT5112_Det |  | WORD | R | [5 empty] | Format = '#'
EOQT5112_AlmAc | Alarmen geaccepteerd |  | Ana | Scheemda2.EOQT5112_AlmAc |  | WORD | R | [5 empty] | Format = '#'
EOQT5112_AlmBl | Alarmen blokkering |  | Ana | Scheemda2.EOQT5112_AlmBl |  | WORD | RW | [5 empty] | Format = '#'
EOQT5112_Alm | Alarmen |  | Ana | Scheemda2.EOQT5112_Alm |  | WORD | R | [5 empty] | Format = '#'
| storing meting |  |  |  | 5
| alarm hoog hoog |  |  |  | 7
EOQT5112_Wrd | Analoge waarde |  | Ana | Scheemda2.EOQT5112_Wrd |  | INT | R | vol.-% | 0 | 1000 | 0 | 100 | Format = '#.# EU'. Trend variabele
| O2 voor filter | EOQT-5113
EOQT5113_WrdHH | Schakelpunt HH |  | Ana | Scheemda2.EOQT5113_WrdHH |  | INT | RW | vol.-% | 0 | 2500 | 0 | 25 | Format = '#.## EU'
EOQT5113_Opr | Bediening (operation) |  | Ana | Scheemda2.EOQT5113_Opr |  | WORD | RW | [5 empty] | Format = '#'
EOQT5113_OprStat | Bedieningsstatus (operation status) |  | Ana | Scheemda2.EOQT5113_OprStat |  | WORD | R | [5 empty] | Format = '#'
EOQT5113_RunStat | Bedrijfsstatus (running status) |  | Ana | Scheemda2.EOQT5113_RunStat |  | WORD | R | [5 empty] | Format = '#'
EOQT5113_Det | Detecties |  | Ana | Scheemda2.EOQT5113_Det |  | WORD | R | [5 empty] | Format = '#'
EOQT5113_AlmAc | Alarmen geaccepteerd |  | Ana | Scheemda2.EOQT5113_AlmAc |  | WORD | R | [5 empty] | Format = '#'
EOQT5113_AlmBl | Alarmen blokkering |  | Ana | Scheemda2.EOQT5113_AlmBl |  | WORD | RW | [5 empty] | Format = '#'
EOQT5113_Alm | Alarmen |  | Ana | Scheemda2.EOQT5113_Alm |  | WORD | R | [5 empty] | Format = '#'
| storing meting |  |  |  | 5
| alarm hoog hoog |  |  |  | 7
EOQT5113_Wrd | Analoge waarde |  | Ana | Scheemda2.EOQT5113_Wrd |  | INT | R | vol.-% | 0 | 2500 | 0 | 25 | Format = '#.## EU'. Trend variabele
| CH4 voor filter | EOQT-5114
EOQT5114_WrdHH | Schakelpunt HH |  | Ana | Scheemda2.EOQT5114_WrdHH |  | INT | RW | vol.-% | 0 | 1000 | 0 | 100 | Format = '#.# EU'
EOQT5114_WrdLL | Schakelpunt LL |  | Ana | Scheemda2.EOQT5114_WrdLL |  | INT | RW | vol.-% | 0 | 1000 | 0 | 100 | Format = '#.# EU'
EOQT5114_Opr | Bediening (operation) |  | Ana | Scheemda2.EOQT5114_Opr |  | WORD | RW | [5 empty] | Format = '#'
EOQT5114_OprStat | Bedieningsstatus (operation status) |  | Ana | Scheemda2.EOQT5114_OprStat |  | WORD | R | [5 empty] | Format = '#'
EOQT5114_RunStat | Bedrijfsstatus (running status) |  | Ana | Scheemda2.EOQT5114_RunStat |  | WORD | R | [5 empty] | Format = '#'
EOQT5114_Det | Detecties |  | Ana | Scheemda2.EOQT5114_Det |  | WORD | R | [5 empty] | Format = '#'
EOQT5114_AlmAc | Alarmen geaccepteerd |  | Ana | Scheemda2.EOQT5114_AlmAc |  | WORD | R | [5 empty] | Format = '#'
EOQT5114_AlmBl | Alarmen blokkering |  | Ana | Scheemda2.EOQT5114_AlmBl |  | WORD | RW | [5 empty] | Format = '#'
EOQT5114_Alm | Alarmen |  | Ana | Scheemda2.EOQT5114_Alm |  | WORD | R | [5 empty] | Format = '#'
| storing meting |  |  |  | 5
| alarm hoog hoog |  |  |  | 7
| alarm laag laag |  |  |  | 10
EOQT5114_Wrd | Analoge waarde |  | Ana | Scheemda2.EOQT5114_Wrd |  | INT | R | vol.-% | 0 | 1000 | 0 | 100 | Format = '#.# EU'. Trend variabele
| H2S na filter | EOQT-5121
EOQT5121_WrdHH | Schakelpunt HH |  | Ana | Scheemda2.EOQT5121_WrdHH |  | INT | RW | ppm | 0 | 10000 | 0 | 10000 | Format = '# EU'
EOQT5121_Opr | Bediening (operation) |  | Ana | Scheemda2.EOQT5121_Opr |  | WORD | RW | [5 empty] | Format = '#'
EOQT5121_OprStat | Bedieningsstatus (operation status) |  | Ana | Scheemda2.EOQT5121_OprStat |  | WORD | R | [5 empty] | Format = '#'
EOQT5121_RunStat | Bedrijfsstatus (running status) |  | Ana | Scheemda2.EOQT5121_RunStat |  | WORD | R | [5 empty] | Format = '#'
EOQT5121_Det | Detecties |  | Ana | Scheemda2.EOQT5121_Det |  | WORD | R | [5 empty] | Format = '#'
EOQT5121_AlmAc | Alarmen geaccepteerd |  | Ana | Scheemda2.EOQT5121_AlmAc |  | WORD | R | [5 empty] | Format = '#'
EOQT5121_AlmBl | Alarmen blokkering |  | Ana | Scheemda2.EOQT5121_AlmBl |  | WORD | RW | [5 empty] | Format = '#'
EOQT5121_Alm | Alarmen |  | Ana | Scheemda2.EOQT5121_Alm |  | WORD | R | [5 empty] | Format = '#'
| storing meting |  |  |  | 5
| alarm hoog hoog |  |  |  | 7
EOQT5121_Wrd | Analoge waarde |  | Ana | Scheemda2.EOQT5121_Wrd |  | INT | R | ppm | 0 | 10000 | 0 | 10000 | Format = '# EU'. Trend variabele
| CO2 na filter | EOQT-5122
EOQT5122_WrdHH | Schakelpunt HH |  | Ana | Scheemda2.EOQT5122_WrdHH |  | INT | RW | vol.-% | 0 | 1000 | 0 | 100 | Format = '#.# EU'
EOQT5122_Opr | Bediening (operation) |  | Ana | Scheemda2.EOQT5122_Opr |  | WORD | RW | [5 empty] | Format = '#'
EOQT5122_OprStat | Bedieningsstatus (operation status) |  | Ana | Scheemda2.EOQT5122_OprStat |  | WORD | R | [5 empty] | Format = '#'
EOQT5122_RunStat | Bedrijfsstatus (running status) |  | Ana | Scheemda2.EOQT5122_RunStat |  | WORD | R | [5 empty] | Format = '#'
EOQT5122_Det | Detecties |  | Ana | Scheemda2.EOQT5122_Det |  | WORD | R | [5 empty] | Format = '#'
EOQT5122_AlmAc | Alarmen geaccepteerd |  | Ana | Scheemda2.EOQT5122_AlmAc |  | WORD | R | [5 empty] | Format = '#'
EOQT5122_AlmBl | Alarmen blokkering |  | Ana | Scheemda2.EOQT5122_AlmBl |  | WORD | RW | [5 empty] | Format = '#'
EOQT5122_Alm | Alarmen |  | Ana | Scheemda2.EOQT5122_Alm |  | WORD | R | [5 empty] | Format = '#'
| storing meting |  |  |  | 5
| alarm hoog hoog |  |  |  | 7
EOQT5122_Wrd | Analoge waarde |  | Ana | Scheemda2.EOQT5122_Wrd |  | INT | R | vol.-% | 0 | 1000 | 0 | 100 | Format = '#.# EU'. Trend variabele
| O2 na filter | EOQT-5123
EOQT5123_WrdHH | Schakelpunt HH |  | Ana | Scheemda2.EOQT5123_WrdHH |  | INT | RW | vol.-% | 0 | 2500 | 0 | 25 | Format = '#.## EU'
EOQT5123_Opr | Bediening (operation) |  | Ana | Scheemda2.EOQT5123_Opr |  | WORD | RW | [5 empty] | Format = '#'
EOQT5123_OprStat | Bedieningsstatus (operation status) |  | Ana | Scheemda2.EOQT5123_OprStat |  | WORD | R | [5 empty] | Format = '#'
EOQT5123_RunStat | Bedrijfsstatus (running status) |  | Ana | Scheemda2.EOQT5123_RunStat |  | WORD | R | [5 empty] | Format = '#'
EOQT5123_Det | Detecties |  | Ana | Scheemda2.EOQT5123_Det |  | WORD | R | [5 empty] | Format = '#'
EOQT5123_AlmAc | Alarmen geaccepteerd |  | Ana | Scheemda2.EOQT5123_AlmAc |  | WORD | R | [5 empty] | Format = '#'
EOQT5123_AlmBl | Alarmen blokkering |  | Ana | Scheemda2.EOQT5123_AlmBl |  | WORD | RW | [5 empty] | Format = '#'
EOQT5123_Alm | Alarmen |  | Ana | Scheemda2.EOQT5123_Alm |  | WORD | R | [5 empty] | Format = '#'
| storing meting |  |  |  | 5
| alarm hoog hoog |  |  |  | 7
EOQT5123_Wrd | Analoge waarde |  | Ana | Scheemda2.EOQT5123_Wrd |  | INT | R | vol.-% | 0 | 2500 | 0 | 25 | Format = '#.## EU'. Trend variabele
| CH4 na filter | EOQT-5124
EOQT5124_WrdHH | Schakelpunt HH |  | Ana | Scheemda2.EOQT5124_WrdHH |  | INT | RW | vol.-% | 0 | 1000 | 0 | 100 | Format = '#.# EU'
EOQT5124_WrdLL | Schakelpunt LL |  | Ana | Scheemda2.EOQT5124_WrdLL |  | INT | RW | vol.-% | 0 | 1000 | 0 | 100 | Format = '#.# EU'
EOQT5124_Opr | Bediening (operation) |  | Ana | Scheemda2.EOQT5124_Opr |  | WORD | RW | [5 empty] | Format = '#'
EOQT5124_OprStat | Bedieningsstatus (operation status) |  | Ana | Scheemda2.EOQT5124_OprStat |  | WORD | R | [5 empty] | Format = '#'
EOQT5124_RunStat | Bedrijfsstatus (running status) |  | Ana | Scheemda2.EOQT5124_RunStat |  | WORD | R | [5 empty] | Format = '#'
EOQT5124_Det | Detecties |  | Ana | Scheemda2.EOQT5124_Det |  | WORD | R | [5 empty] | Format = '#'
EOQT5124_AlmAc | Alarmen geaccepteerd |  | Ana | Scheemda2.EOQT5124_AlmAc |  | WORD | R | [5 empty] | Format = '#'
EOQT5124_AlmBl | Alarmen blokkering |  | Ana | Scheemda2.EOQT5124_AlmBl |  | WORD | RW | [5 empty] | Format = '#'
EOQT5124_Alm | Alarmen |  | Ana | Scheemda2.EOQT5124_Alm |  | WORD | R | [5 empty] | Format = '#'
| storing meting |  |  |  | 5
| alarm hoog hoog |  |  |  | 7
| alarm laag laag |  |  |  | 10
EOQT5124_Wrd | Analoge waarde |  | Ana | Scheemda2.EOQT5124_Wrd |  | INT | R | vol.-% | 0 | 1000 | 0 | 100 | Format = '#.# EU'. Trend variabele
| Druk 1 biogas na filters | EOPT-5102
EOPT5102_Opr | Bediening (operation) |  | Ana | Scheemda2.EOPT5102_Opr |  | WORD | RW | [5 empty] | Format = '#'
EOPT5102_OprStat | Bedieningsstatus (operation status) |  | Ana | Scheemda2.EOPT5102_OprStat |  | WORD | R | [5 empty] | Format = '#'
EOPT5102_RunStat | Bedrijfsstatus (running status) |  | Ana | Scheemda2.EOPT5102_RunStat |  | WORD | R | [5 empty] | Format = '#'
EOPT5102_Det | Detecties |  | Ana | Scheemda2.EOPT5102_Det |  | WORD | R | [5 empty] | Format = '#'
EOPT5102_AlmAc | Alarmen geaccepteerd |  | Ana | Scheemda2.EOPT5102_AlmAc |  | WORD | R | [5 empty] | Format = '#'
EOPT5102_AlmBl | Alarmen blokkering |  | Ana | Scheemda2.EOPT5102_AlmBl |  | WORD | RW | [5 empty] | Format = '#'
EOPT5102_Alm | Alarmen |  | Ana | Scheemda2.EOPT5102_Alm |  | WORD | R | [5 empty] | Format = '#'
| storing meetwaarde laag |  |  |  | 1
| storing meetwaarde hoog |  |  |  | 2
EOPT5102_Wrd | Analoge waarde |  | Ana | Scheemda2.EOPT5102_Wrd |  | INT | R | mbar | 0 | 2500 | 0 | 250 | Format = '#.# EU'. Trend variabele
EOPT5102b_Min | Minimum |  | MinMaxGem | Scheemda2.EOPT5102b_Min |  | INT | R | mbar | 0 | 2500 | 0 | 250 | Format = '#.# EU'
EOPT5102b_Max | Maximum |  | MinMaxGem | Scheemda2.EOPT5102b_Max |  | INT | R | mbar | 0 | 2500 | 0 | 250 | Format = '#.# EU'
EOPT5102b_Gem | Gemiddelde |  | MinMaxGem | Scheemda2.EOPT5102b_Gem |  | INT | R | mbar | 0 | 2500 | 0 | 250 | Format = '#.# EU'
| Druk 2 biogas na filters | EOPT-5103
EOPT5103_Opr | Bediening (operation) |  | Ana | Scheemda2.EOPT5103_Opr |  | WORD | RW | [5 empty] | Format = '#'
EOPT5103_OprStat | Bedieningsstatus (operation status) |  | Ana | Scheemda2.EOPT5103_OprStat |  | WORD | R | [5 empty] | Format = '#'
EOPT5103_RunStat | Bedrijfsstatus (running status) |  | Ana | Scheemda2.EOPT5103_RunStat |  | WORD | R | [5 empty] | Format = '#'
EOPT5103_Det | Detecties |  | Ana | Scheemda2.EOPT5103_Det |  | WORD | R | [5 empty] | Format = '#'
EOPT5103_AlmAc | Alarmen geaccepteerd |  | Ana | Scheemda2.EOPT5103_AlmAc |  | WORD | R | [5 empty] | Format = '#'
EOPT5103_AlmBl | Alarmen blokkering |  | Ana | Scheemda2.EOPT5103_AlmBl |  | WORD | RW | [5 empty] | Format = '#'
EOPT5103_Alm | Alarmen |  | Ana | Scheemda2.EOPT5103_Alm |  | WORD | R | [5 empty] | Format = '#'
| storing meetwaarde laag |  |  |  | 1
| storing meetwaarde hoog |  |  |  | 2
EOPT5103_Wrd | Analoge waarde |  | Ana | Scheemda2.EOPT5103_Wrd |  | INT | R | mbar | 0 | 2500 | 0 | 250 | Format = '#.# EU'. Trend variabele
EOPT5103b_Min | Minimum |  | MinMaxGem | Scheemda2.EOPT5103b_Min |  | INT | R | mbar | 0 | 2500 | 0 | 250 | Format = '#.# EU'
EOPT5103b_Max | Maximum |  | MinMaxGem | Scheemda2.EOPT5103b_Max |  | INT | R | mbar | 0 | 2500 | 0 | 250 | Format = '#.# EU'
EOPT5103b_Gem | Gemiddelde |  | MinMaxGem | Scheemda2.EOPT5103b_Gem |  | INT | R | mbar | 0 | 2500 | 0 | 250 | Format = '#.# EU'
| Afgeleide druk biogas afvoer gasboosters | EOPDY5102
EOPDY5102_WrdHH | Schakelpunt HH |  | Ana | Scheemda2.EOPDY5102_WrdHH |  | INT | RW | mbar | 0 | 2500 | 0 | 250 | Format = '#.# EU'
EOPDY5102_WrdLL | Schakelpunt LL |  | Ana | Scheemda2.EOPDY5102_WrdLL |  | INT | RW | mbar | 0 | 2500 | 0 | 250 | Format = '#.# EU'
EOPDY5102_Opr | Bediening (operation) |  | Ana | Scheemda2.EOPDY5102_Opr |  | WORD | RW | [5 empty] | Format = '#'
EOPDY5102_OprStat | Bedieningsstatus (operation status) |  | Ana | Scheemda2.EOPDY5102_OprStat |  | WORD | R | [5 empty] | Format = '#'
EOPDY5102_RunStat | Bedrijfsstatus (running status) |  | Ana | Scheemda2.EOPDY5102_RunStat |  | WORD | R | [5 empty] | Format = '#'
EOPDY5102_Det | Detecties |  | Ana | Scheemda2.EOPDY5102_Det |  | WORD | R | [5 empty] | Format = '#'
EOPDY5102_AlmAc | Alarmen geaccepteerd |  | Ana | Scheemda2.EOPDY5102_AlmAc |  | WORD | R | [5 empty] | Format = '#'
EOPDY5102_AlmBl | Alarmen blokkering |  | Ana | Scheemda2.EOPDY5102_AlmBl |  | WORD | RW | [5 empty] | Format = '#'
EOPDY5102_Alm | Alarmen |  | Ana | Scheemda2.EOPDY5102_Alm |  | WORD | R | [5 empty] | Format = '#'
| alarm hoog hoog |  |  |  | 7
| alarm laag laag |  |  |  | 10
| storing beide metingen |  |  |  | 13
| max. afwijking meetwaarden |  |  |  | 14
EOPDY5102_Wrd | Analoge waarde |  | Ana | Scheemda2.EOPDY5102_Wrd |  | INT | R | mbar | 0 | 2500 | 0 | 250 | Format = '#.# EU'. Trend variabele
EOPDY5102b_SpVt | Setpoint vertragingstijd |  | DigVt | Scheemda2.EOPDY5102b_SpVt |  | INT | RW | sec | 0 | 9999 | 0 | 9999 | Format = '# EU'. Storing beide metingen
EOPDY5102b_CnVt | Teller vertragingstijd |  | DigVt | Scheemda2.EOPDY5102b_CnVt |  | INT | R | sec | 0 | 9999 | 0 | 9999 | Format = '# EU'. Storing beide metingen
EOPDY5102c_SpVt | Setpoint vertragingstijd |  | DigVt | Scheemda2.EOPDY5102c_SpVt |  | INT | RW | sec | 0 | 9999 | 0 | 9999 | Format = '# EU'. Max. afwijking meetwaarden
EOPDY5102c_CnVt | Teller vertragingstijd |  | DigVt | Scheemda2.EOPDY5102c_CnVt |  | INT | R | sec | 0 | 9999 | 0 | 9999 | Format = '# EU'. Max. afwijking meetwaarden
EOPDY5102z_MaxAfwijkWrd | Setpoint Max. afwijking meetwaarden |  | SPECIAL | Scheemda2.EOPDY5102z_MaxAfwijkWrd |  | INT | RW | mbar | 0 | 2500 | 0 | 250 | Format = '#.# EU'.
EOPDY5102z_MetKz | Meting keuze |  | SPECIAL | Scheemda2.EOPDY5102z_MetKz |  | INT | RW | [5 empty] | Format = '#'. Instelbaar in instellingenvenster. Meting keuze. 0=Gemiddeld, 1=EOPT-5102, 2=EOPT-5103
EOPDY5102z_MetAct | Meting werkelijk |  | SPECIAL | Scheemda2.EOPDY5102z_MetAct |  | INT | R | [5 empty] | Format = '#'. Presentatie in instellingenvenster. Meting werkelijk 0=Gemiddeld, 1=EOPT-5102, 2=EOPT-5103
| Verschildruk filters | EOPDY5101
EOPDY5101_WrdHH | Schakelpunt HH |  | Ana | Scheemda2.EOPDY5101_WrdHH |  | INT | RW | mbar | -2500 | 2500 | -250 | 250 | Format = '#.# EU'
EOPDY5101_WrdLL | Schakelpunt LL |  | Ana | Scheemda2.EOPDY5101_WrdLL |  | INT | RW | mbar | -2500 | 2500 | -250 | 250 | Format = '#.# EU'
EOPDY5101_Opr | Bediening (operation) |  | Ana | Scheemda2.EOPDY5101_Opr |  | WORD | RW | [5 empty] | Format = '#'
EOPDY5101_OprStat | Bedieningsstatus (operation status) |  | Ana | Scheemda2.EOPDY5101_OprStat |  | WORD | R | [5 empty] | Format = '#'
EOPDY5101_RunStat | Bedrijfsstatus (running status) |  | Ana | Scheemda2.EOPDY5101_RunStat |  | WORD | R | [5 empty] | Format = '#'
EOPDY5101_Det | Detecties |  | Ana | Scheemda2.EOPDY5101_Det |  | WORD | R | [5 empty] | Format = '#'
EOPDY5101_AlmAc | Alarmen geaccepteerd |  | Ana | Scheemda2.EOPDY5101_AlmAc |  | WORD | R | [5 empty] | Format = '#'
EOPDY5101_AlmBl | Alarmen blokkering |  | Ana | Scheemda2.EOPDY5101_AlmBl |  | WORD | RW | [5 empty] | Format = '#'
EOPDY5101_Alm | Alarmen |  | Ana | Scheemda2.EOPDY5101_Alm |  | WORD | R | [5 empty] | Format = '#'
| alarm hoog hoog |  |  |  | 7
| alarm laag laag |  |  |  | 10
EOPDY5101_Wrd | Analoge waarde |  | Ana | Scheemda2.EOPDY5101_Wrd |  | INT | R | mbar | -2500 | 2500 | -250 | 250 | Format = '#.# EU'. Trend variabele