## Blad1
Inschrijfstaat - Groot onderhoud rioolgemalen 2026-2028
|  |  | Datum: | 2026-02-09
|  |  | Behorende bij het programma van eisen: | 2026-009 | Renovatie rioolgemalen |  | Gemeente Lelystad
Alle benodigde werkzaamheden en leveringen benoemd in het programma van eisen inclusief bijlagen dienen opgenomen te zijn in de eenheidsprijzen. Uitgangspunt is dat elke installatie volledig operationeel en gebruiksklaar opgeleverd wordt.
Alle genoemde eenheidsprijzen in de directieraming zijn inclusief algemene bouwplaatskosten en (algemene) uitvoeringskosten. De algemene kosten, winst en risico worden apart opgegegeven in de inschrijfstaat.
EUR 0,- posten zijn toegestaan. Dit kan voorkomen bij posten zoals "Reinigen installatie en dichtzetten aanvoer t.b.v. uitvoeren werkzaamheden" en "Garanderen afvoer (afval)water"
De inschrijver dient alleen kolom H met de kleur beige in te vullen.
Aanpassingen in de inschrijfstaat tot die van invloed zijn op de prijsvorming leiden tot uitsluiting.
Post nr. |  |  | Omschrijving | Aantal | Eenheid | V/N | Prijs per eenheid | Prijs totaal
OG77 - Artemis 77 - hoofdgemaal met 1-pomp
1 | 2 | 1 | Vervangen pomp incl. hijsketting | 1 | stuk | V |  | 0
Bestaand: Landustrie DEC 20-8 2,2 kW
1 | 3 | 1 | Vervangen leidingwerk in de put | 1 | set | V |  | 0
Maatvoering: ø90mm/DN80 Aantal muurdoorvoerstukken: 1 Broekstuk toepassen: Nee Persafsluiter toepassen in de put: Nee
1 | 4 | 1 | Vervangen van compleet schakel- en besturingsinstallatie voor een 1-pomps installatie | 1 | stuk | V |  | 0
Inschakeling - enkel direct Functionaliteit en software - standaard 1-pomps hoofdgemaal
1 | 4 | 2 | Integratie met hoofpost | 1 | post | N |  | 0
1 | 4 | 3 | Vervangen niveausensor + HW-vlotter | 1 | set | V |  | 0
1 | 5 | 1 | Reinigen installatie en dichtzetten aanvoer t.b.v. uitvoeren werkzaamheden | 1 | post | N |  | 0
OG77.1 - Zeuslaan 100 - hoofdgemaal met 1-pomp
2 | 2 | 1 | Vervangen pomp incl. hijsketting | 1 | stuk | V |  | 0
Bestaand: Landustrie DEC 20-8 2,2 kW
2 | 3 | 1 | Vervangen leidingwerk in de put | 1 | set | V |  | 0
Maatvoering: ø90mm/DN80 Aantal muurdoorvoerstukken: 1 Broekstuk toepassen: Nee Persasluiter toepassen in de put: Nee
2 | 4 | 1 | Vervangen van compleet schakel- en besturingsinstallatie voor een 1-pomps installatie | 1 | stuk | V |  | 0
Inschakeling - enkel direct Rekening houden met afmetingen bestaande buitenkast. Functionaliteit en software - betreft een oppervlaktewater gemaal om de blusleiding te vullen.
2 | 4 | 2 | Integratie met hoofpost | 1 | post | N |  | 0
2 | 4 | 3 | Vervangen niveausensor + HW-vlotter | 1 | set | V |  | 0
2 | 5 | 1 | Reinigen installatie en dichtzetten aanvoer t.b.v. uitvoeren werkzaamheden | 1 | post | N |  | 0
RG15.1 - Schieveen - hoofdgemaal - 2-pomps
3 | 3 | 1 | Leveren en aanbrengen doorspuitpunt, uitvoering volgens PVE | 1 | set | V |  | 0
Maatvoering: DN150 Uitvoeren met één persafsluiter na het doorspuitpunt
3 | 4 | 1 | Vervangen van compleet schakel- en besturingsinstallatie voor een 2-pomps installatie | 1 | stuk | V |  | 0
|  |  | Inschakeling - dubbel softstarter Functionaliteit en software - standaard 2-pomps hoofdgemaal |  |  |  |  | 0
3 | 4 | 2 | Integratie met hoofpost | 1 | post | N |  | 0
3 | 4 | 3 | Vervangen niveausensoren + HW-vlotter | 1 | set | V |  | 0
3 | 5 | 1 | Reinigen installatie en dichtzetten aanvoer t.b.v. uitvoeren werkzaamheden | 1 | post | N |  | 0
3 | 5 | 2 | Garanderen afvoer (afval)water | 1 | post | N |  | 0
RG12.1 - Serpeling / Oostervaart - RWA/DWA gemaal - 3-pomps
Info: in de nieuwe situatie vervalt de RWA functie van het gemaal
4 | 2 | 1 | Vervangen pomp incl. hijsketting | 2 | stuk | V |  | 0
Bestaand: 2x Landustrie DEC 20-8F 3 kW (DWA).
4 | 3 | 1 | Vervangen leidingwerk in de put | 2 | set | V |  | 0
Maatvoering: ø110mm/DN100 Aantal muurdoorvoerstukken: 1 Broekstuk toepassen: JA Persasluiter toepassen in de put: JA
4 | 3 | 2 | Leveren en aanbrengen doorspuitpunt | 1 | set | V |  | 0
Maatvoering: DN150 Uitvoeren volgens PVE Uitvoeren met één persafsluiter na het doorspuitpunt
4 | 4 | 1 | Vervangen buitenopstellingskast incl. sokkel | 1 | stuk | V |  | 0
4 | 4 | 2 | Vervangen van compleet schakel- en besturingsinstallatie voor een 2-pomps installatie | 1 | stuk | V |  | 0
|  |  | Inschakeling - uitgangspunt dubbel softstarter Functionaliteit en software - standaard 2-pomps hoofdgemaal Bestaande debietmeter aanwezig, aansluiten op nieuwe besturing. |  |  |  |  | 0
4 | 4 | 3 | Integratie met hoofpost | 1 | post | N |  | 0
4 | 4 | 4 | Vervangen niveausensor + HW-vlotter | 1 | set | V |  | 0
4 | 5 | 1 | Reinigen installatie en dichtzetten aanvoer t.b.v. uitvoeren werkzaamheden | 1 | post | N |  | 0
4 | 5 | 2 | Garanderen afvoer (afval)water | 1 | post | N |  | 0
RG16.1 - Kofschip 15 - drukrioolgemaal - 1-pomps
5 | 2 | 1 | Vervangen pomp incl. hijsketting | 1 | stuk | V |  | 0
Bestaand: Landustrie 3DSP 18-5 2,2kW #3160801076
5 | 3 | 1 | Vewijderen, afvoeren en storten van de compleet leidingwerk, muurdoorvoer, appendages en hulpstukken t.b.v. de HK-koppel constructie | 1 | stuk | V |  | 0
5 | 3 | 2 | Vervangen leidingwerk in de put. | 1 | set | V |  | 0
Maatvoering: ø63mm/DN50 Aantal muurdoorvoerstukken: 1 Broekstuk / Y-stuk toepassen: Nee Kogelkraan toepassen in de put: Ja
5 | 3 | 3 | Vervangen muurdoorvoer | 1 | stuk | V |  | 0
Maatvoering: ø63mm/DN50
5 | 4 | 1 | Vervangen van compleet schakel- en besturingsinstallatie voor een 1-pomps installatie | 1 | stuk | V |  | 0
Inschakeling - enkel direct Functionaliteit en software - standaard 1-pomps drukrioolgemaal met telemetrie.
5 | 4 | 2 | Integratie met hoofpost | 1 | post | N |  | 0
5 | 4 | 3 | Vervangen niveausensoren + HW-vlotter | 1 | set | V |  | 0
5 | 5 | 1 | Reinigen installatie en dichtzetten aanvoer t.b.v. uitvoeren werkzaamheden | 1 | post | N |  | 0
5 | 5 | 2 | Garanderen afvoer (afval)water | 1 | post | N |  | 0
RG17 - Mortelstraat 20 - drukrioolgemaal - 1-pomps
6 | 2 | 1 | Vervangen pomp incl. hijsketting | 1 | stuk | V |  | 0
Bestaand: Landustrie 3DSP 13-5A 2,2 kW #19328
6 | 3 | 1 | Vewijderen, afvoeren en storten van de compleet leidingwerk, appendages en hulpstukken t.b.v. de HK-koppel constructie | 1 | stuk | V |  | 0
6 | 3 | 2 | Vervangen leidingwerk in de put. | 1 | set | V |  | 0
Maatvoering: ø63mm/DN50 Aantal muurdoorvoerstukken: 1 Broekstuk / Y-stuk toepassen: Nee Kogelkraan toepassen in de put: Ja
6 | 3 | 3 | Vervangen muurdoorvoer | 1 | stuk | V |  | 0
Maatvoering: ø63mm/DN50
6 | 4 | 1 | Vervangen van compleet schakel- en besturingsinstallatie voor een 1-pomps installatie | 1 | stuk | V |  | 0
Inschakeling - enkel direct Functionaliteit en software - standaard 1-pomps drukrioolgemaal met telemetrie.
6 | 4 | 2 | Integratie met hoofpost | 1 | post | N |  | 0
6 | 4 | 3 | Vervangen niveausensoren + HW-vlotter | 1 | set | V |  | 0
6 | 5 | 1 | Reinigen installatie en dichtzetten aanvoer t.b.v. uitvoeren werkzaamheden | 1 | post | N |  | 0
6 | 5 | 2 | Garanderen afvoer (afval)water | 1 | post | N |  | 0
RG18.6 - Platinastraat 33 - drukrioolgemaal - 1-pomps
7 | 2 | 1 | Vervangen pomp incl. hijsketting | 1 | stuk | V |  | 0
Bestaand: Landustrie 3DSP 22-05 2,6 kW #2000704004
7 | 3 | 1 | Vewijderen, afvoeren en storten van de compleet leidingwerk, appendages en hulpstukken t.b.v. de HK-koppel constructie | 1 | stuk | V |  | 0
7 | 3 | 2 | Vervangen leidingwerk in de put. | 1 | set | V |  | 0
Maatvoering: ø63mm/DN50 Aantal muurdoorvoerstukken: 1 Broekstuk / Y-stuk toepassen: Nee Kogelkraan toepassen in de put: Ja
7 | 3 | 3 | Vervangen muurdoorvoer | 1 | set | V |  | 0
Maatvoering: ø63mm/DN50
7 | 4 | 1 | Vervangen buitenopstellingskast incl. sokkel | 1 | stuk | V |  | 0
7 | 4 | 2 | Vervangen van compleet schakel- en besturingsinstallatie voor een 1-pomps installatie | 1 | stuk | V |  | 0
Inschakeling - enkel direct Functionaliteit en software - standaard 1-pomps drukrioolgemaal met telemetrie.
7 | 4 | 3 | Integratie met hoofpost | 1 | post | N |  | 0
7 | 4 | 4 | Vervangen niveausensoren + HW-vlotter | 1 | set | V |  | 0
7 | 5 | 1 | Reinigen installatie en dichtzetten aanvoer t.b.v. uitvoeren werkzaamheden | 1 | post | N |  | 0
7 | 5 | 2 | Garanderen afvoer (afval)water | 1 | post | N |  | 0
RG32 - Strand Houtribhoek - drukrioolgemaal - 1-pomps
8 | 2 | 1 | Vervangen pomp incl. hijsketting | 1 | stuk | V |  | 0
Bestaand: Landustrie 3DSP 18-5 2,2 kW
8 | 3 | 1 | Vervangen leidingwerk in de put. | 1 | set | V |  | 0
Maatvoering: ø63mm/DN50 Aantal muurdoorvoerstukken: 1 Broekstuk / Y-stuk toepassen: Nee Kogelkraan toepassen in de put: Ja
8 | 3 | 2 | Leveren en aanbrengen doorspuitpunt, uitvoering volgens PVE | 1 | set | V |  | 0
Maatvoering: DN65 Uitvoeren met één persafsluiter na het doorspuitpunt
8 | 4 | 1 | Vervangen van compleet schakel- en besturingsinstallatie voor een 1-pomps installatie | 1 | stuk | V |  | 0
Inschakeling - enkel direct Functionaliteit - standaard 1-pomps drukrioolgemaal met telemetrie.
8 | 4 | 2 | Integratie met hoofpost | 1 | post | N |  | 0
8 | 4 | 3 | Vervangen niveausensoren + HW-vlotter | 1 | set | V |  | 0
8 | 5 | 2 | Reinigen installatie en dichtzetten aanvoer t.b.v. uitvoeren werkzaamheden | 1 | post | N |  | 0
8 | 5 | 3 | Garanderen afvoer (afval)water | 1 | post | N |  | 0
2027
RG16 - Kofschip 9 - hoofdgemaal - 1-pomps
9 | 2 | 1 | Vervangen pomp incl. hijsketting | 1 | stuk | V |  | 0
Bestaand: Landustrie DEC 20-8 1,5 kW #16156
9 | 3 | 1 | Vervangen leidingwerk in de put | 1 | set | V |  | 0
Maatvoering: ø75mm/DN65 Aantal muurdoorvoerstukken: 1 Broekstuk / Y-stuk toepassen: Nee Persafsluiter toepassen in de put: Nee
9 | 3 | 2 | Vervangen muurdoorvoer | 1 | stuk | V |  | 0
Maatvoering: ø75mm/DN65
9 | 4 | 1 | Vervangen van compleet schakel- en besturingsinstallatie voor een 1-pomps installatie | 1 | stuk | V |  | 0
Inschakeling - enkel direct Functionaliteit en software - standaard 1-pomps hoofdgemaal met telemetrie.
9 | 4 | 2 | Integratie met hoofpost | 1 | post | N |  | 0
9 | 4 | 3 | Vervangen niveausensoren + HW-vlotter | 1 | set | V |  | 0
9 | 5 | 1 | Reinigen installatie en dichtzetten aanvoer t.b.v. uitvoeren werkzaamheden | 1 | post | N |  | 0
9 | 5 | 2 | Garanderen afvoer (afval)water | 1 | post | N |  | 0
DG69 - Uilenweg 11b - hoofdgemaal met 1-pomp
10 | 2 | 1 | Vervangen pomp incl. hijsketting | 1 | stuk | V |  | 0
Bestaand: Landustrie DECR 24-8 2,2 kW
10 | 3 | 1 | Vervangen leidingwerk in de put | 1 | set | V |  | 0
Maatvoering: ø110mm/DN100 Aantal muurdoorvoerstukken: 1 Broekstuk / Y-stuk toepassen: Nee Persafsluiter toepassen in de put: Nee
10 | 4 | 1 | Vervangen van compleet schakel- en besturingsinstallatie voor een 1-pomps installatie | 1 | stuk | V |  | 0
Inschakeling - enkel direct Functionaliteit - drainage gemaal
10 | 4 | 2 | Integratie met hoofpost | 1 | post | N |  | 0
10 | 4 | 3 | Vervangen niveausensoren | 1 | set | V |  | 0
10 | 5 | 1 | Reinigen installatie en dichtzetten aanvoer t.b.v. uitvoeren werkzaamheden | 1 | post | N |  | 0
10 | 5 | 2 | Garanderen afvoer (afval)water | 1 | post | N |  | 0
DG79 - Ekenstein 79 - hoofdgemaal met 1-pomp
11 | 2 | 1 | Vervangen pomp incl. hijsketting | 1 | stuk | V |  | 0
Bestaand: Landustrie DECR 20-8 1,5 kW
11 | 3 | 1 | Vervangen leidingwerk in de put | 1 | set | V |  | 0
Maatvoering: ø90mm/DN80 Aantal muurdoorvoerstukken: 1 Broekstuk / Y-stuk toepassen: Nee Persafsluiter toepassen in de put: Nee
11 | 4 | 1 | Vervangen van compleet schakel- en besturingsinstallatie voor een 1-pomps installatie | 1 | stuk | V |  | 0
Inschakeling - enkel direct Functionaliteit - slootwater bemaling
11 | 4 | 2 | Integratie met hoofpost | 1 | post | N |  | 0
11 | 4 | 3 | Vervangen niveausensoren | 1 | set | V |  | 0
11 | 5 | 1 | Reinigen installatie en dichtzetten aanvoer t.b.v. uitvoeren werkzaamheden | 1 | post | N |  | 0
11 | 5 | 2 | Garanderen afvoer (afval)water | 1 | post | N |  | 0
OG57 - Sportparkweg 17 - hoofdgemaal 1-pomps
12 | 3 | 1 | Vervangen leidingwerk in de put | 1 | set | V |  | 0
Maatvoering: ø160mm/DN150 Aantal muurdoorvoerstukken: 1 Broekstuk / Y-stuk toepassen: Nee Persafsluiter toepassen in de put: Nee
12 | 5 | 1 | Reinigen installatie en dichtzetten aanvoer t.b.v. uitvoeren werkzaamheden | 1 | post | N |  | 0
12 | 5 | 2 | Garanderen afvoer (afval)water | 1 | post | N |  | 0
RG2.3 - Woonhavenpad 12 - hoofdgemaal - 2 -pomps
13 | 4 | 1 | Vervangen buitenopstellingskast excl. sokkel | 1 | stuk | V |  | 0
|  |  | Buitenopstellingskast plaatsen op bestaande sokkel |  |  |  |  | 0
13 | 4 | 2 | Vervangen van compleet schakel- en besturingsinstallatie voor een 2-pomps installatie | 1 | stuk | V |  | 0
|  |  | Inschakeling - direct Functionaliteit - standaard 2-pomps hoofdgemaal |  |  |  |  | 0
13 | 4 | 3 | Integratie met hoofpost | 1 | post | N |  | 0
13 | 4 | 4 | Vervangen niveausensoren + HW-vlotter | 1 | set | V |  | 0
13 | 5 | 1 | Reinigen installatie en dichtzetten aanvoer t.b.v. uitvoeren werkzaamheden | 1 | post | N |  | 0
13 | 5 | 2 | Garanderen afvoer (afval)water | 1 | post | N |  | 0
RG21.1 - Schouw 16 - hoofdgemaal 2-pomps
14 | 4 | 2 | Vervangen van compleet schakel- en besturingsinstallatie voor een 2-pomps installatie | 1 | stuk | V |  | 0
|  |  | Inschakeling - dubbel direct Functionaliteit - standaard 2-pomps hoofdgemaal |  |  |  |  | 0
14 | 4 | 3 | Integratie met hoofpost | 1 | post | N |  | 0
14 | 4 | 4 | Vervangen niveausensoren | 1 | set | V |  | 0
14 | 5 | 1 | Reinigen installatie en dichtzetten aanvoer t.b.v. uitvoeren werkzaamheden | 1 | post | N |  | 0
14 | 5 | 2 | Garanderen afvoer (afval)water | 1 | post | N |  | 0
RG25 - Botter 13-54 - hoofdgemaal 2-pomps
15 | 2 | 1 | Vervangen pomp incl. hijsketting | 1 | stuk | V |  | 0
Bestaand: Flygt N 3085 MT 1,3 kW, pomp 2 vervangen
15 | 3 | 1 | Vervangen leidingwerk in de put | 2 | set | V |  | 0
Maatvoering: ø90mm/DN80 Aantal muurdoorvoerstukken: 1 Broekstuk toepassen: Nee Persasluiter toepassen in de put: Nee
15 | 4 | 1 | Vervangen van compleet schakel- en besturingsinstallatie voor een 2-pomps installatie | 1 | stuk | V |  | 0
|  |  | Inschakeling - dubbel direct Functionaliteit - standaard 2-pomps hoofdgemaal |  |  |  |  | 0
15 | 4 | 2 | Integratie met hoofpost | 1 | post | N |  | 0
15 | 4 | 3 | Vervangen niveausensoren | 1 | set | V |  | 0
15 | 5 | 1 | Reinigen installatie en dichtzetten aanvoer t.b.v. uitvoeren werkzaamheden | 1 | post | N |  | 0
15 | 5 | 2 | Garanderen afvoer (afval)water | 1 | post | N |  | 0
RG28.1 - Galjoen 11-22 - hoofdgemaal 2-pomps
16 | 2 | 1 | Vervangen pomp incl. hijsketting | 2 | stuk | V |  | 0
Bestaand: Caprari KCM080HG+001241N1
16 | 3 | 1 | Vervangen leidingwerk in de put. | 2 | set | V |  | 0
Maatvoering: ø90mm/DN80 Muurdoorvoer: DN80
16 | 4 | 1 | Vervangen van compleet schakel- en besturingsinstallatie voor een 2-pomps installatie | 1 | stuk | V |  | 0
|  |  | Inschakeling - dubbel direct Functionaliteit - standaard 2-pomps hoofdgemaal Bestaande niveausensoren aansluiten op besturingsinstallatie |  |  |  |  | 0
16 | 4 | 2 | Integratie met hoofpost | 1 | post | N |  | 0
16 | 5 | 1 | Reinigen installatie en dichtzetten aanvoer t.b.v. uitvoeren werkzaamheden | 1 | post | N |  | 0
16 | 5 | 2 | Garanderen afvoer (afval)water | 1 | post | N |  | 0
RG28.2 - Galjoen 15-01 - hoofdgemaal 2-pomps
17 | 2 | 1 | Vervangen pomp incl. hijsketting | 2 | stuk | V |  | 0
Bestaand: Caprari KCM080HG+001241N1
17 | 3 | 1 | Vervangen leidingwerk in de put | 2 | set | V |  | 0
Maatvoering: ø63mm/DN50 Aantal muurdoorvoerstukken: 2 Broekstuk / Y-stuk toepassen: Nee Kogelkraan toepassen in de put: Nee
17 | 4 | 1 | Vervangen van compleet schakel- en besturingsinstallatie voor een 2-pomps installatie | 1 | stuk | V |  | 0
|  |  | Inschakeling - dubbel direct Functionaliteit - standaard 2-pomps drukrioolgemaal met telemetrie. |  |  |  |  | 0
17 | 4 | 2 | Integratie met hoofpost | 1 | post | N |  | 0
17 | 4 | 3 | Vervangen niveausensoren | 1 | set | V |  | 0
17 | 5 | 1 | Reinigen installatie en dichtzetten aanvoer t.b.v. uitvoeren werkzaamheden | 1 | post | N |  | 0
17 | 5 | 2 | Garanderen afvoer (afval)water | 1 | post | N |  | 0
RG28.3 - Galjoen 06-39 - hoofdgemaal 2-pomps
18 | 3 | 1 | Vervangen leidingwerk in de put | 2 | set | V |  | 0
Maatvoering: ø63mm/DN50 Aantal muurdoorvoerstukken: 2 Broekstuk / Y-stuk toepassen: Nee Kogelkraan toepassen in de put: Nee
18 | 4 | 1 | Vervangen van compleet schakel- en besturingsinstallatie voor een 2-pomps installatie | 1 | stuk | V |  | 0
|  |  | Inschakeling - dubbel direct Functionaliteit - standaard 2-pomps drukrioolgemaal met telemetrie. |  |  |  |  | 0
18 | 4 | 2 | Integratie met hoofpost | 1 | post | N |  | 0
18 | 4 | 3 | Vervangen niveausensoren | 1 | set | V |  | 0
18 | 5 | 1 | Reinigen installatie en dichtzetten aanvoer t.b.v. uitvoeren werkzaamheden | 1 | post | N |  | 0
18 | 5 | 2 | Garanderen afvoer (afval)water | 1 | post | N |  | 0
RG28.4 - Jol 33-40 - hoofdgemaal 2-pomps
19 | 2 | 1 | Vervangen pomp incl. hijsketting | 2 | stuk | V |  | 0
Bestaand: Caprari KCM080HA+002241N1
19 | 3 | 1 | Vervangen leidingwerk in de put | 2 | set | V |  | 0
Maatvoering: ø90mm/DN80 Aantal muurdoorvoerstukken: 2 Broekstuk toepassen: Nee Persasluiter toepassen in de put: Nee
19 | 4 | 1 | Vervangen van compleet schakel- en besturingsinstallatie voor een 2-pomps installatie | 1 | stuk | V |  | 0
|  |  | Inschakeling - dubbel direct Functionaliteit - standaard 2-pomps drukrioolgemaal met telemetrie. |  |  |  |  | 0
19 | 4 | 2 | Integratie met hoofpost | 1 | post | N |  | 0
19 | 4 | 3 | Vervangen niveausensoren | 1 | set | V |  | 0
19 | 5 | 1 | Reinigen installatie en dichtzetten aanvoer t.b.v. uitvoeren werkzaamheden | 1 | post | N |  | 0
19 | 5 | 2 | Garanderen afvoer (afval)water | 1 | post | N |  | 0
RG29 - Bataviahaven - hoofdgemaal - 2-pomps
20 | 2 | 1 | Vervangen pomp incl. hijsketting | 2 | stuk | V |  | 0
Bestaand: 2x Flygt M3068 HT 2,4 kW
20 | 3 | 1 | Vervangen leidingwerk in de put | 2 | set | V |  | 0
Maatvoering: ø75mm/DN65 Aantal muurdoorvoerstukken: 1 Broekstuk toepassen: Nee Persafsluiter toepassen in de put: Nee
20 | 3 | 2 | Vervangen muurdoorvoer | 1 | stuk | V |  | 0
Maatvoering: ø75mm/DN65
20 | 3 | 3 | Leveren en aanbrengen muurdoorvoer | 1 | stuk | V |  | 0
Maatvoering: ø75mm/DN65
20 | 4 | 1 | Vervangen van compleet schakel- en besturingsinstallatie voor een 2-pomps installatie | 1 | stuk | V |  | 0
|  |  | Inschakeling - direct Functionaliteit en software - standaard 2-pomps hoofdgemaal |  |  |  |  | 0
20 | 4 | 2 | Integratie met hoofpost | 1 | post | N |  | 0
20 | 4 | 3 | Vervangen niveausensoren + HW-vlotter | 1 | set | V |  | 0
20 | 5 | 2 | Reinigen installatie en dichtzetten aanvoer t.b.v. uitvoeren werkzaamheden | 1 | post | N |  | 0
20 | 5 | 3 | Garanderen afvoer (afval)water | 1 | post | N |  | 0
RG34.1 - Eaglelaan 56 - hoofdgemaal - 2-pomps
21 | 2 | 1 | Vervangen pomp incl. hijsketting | 2 | stuk | V |  | 0
Bestaand: 1x Landustrie 3DSP 22-05 2,6 kW & 1x Landustrie3DSP 18-05 2,2 kW
21 | 3 | 1 | Vervangen leidingwerk in de put | 2 | set | V |  | 0
Maatvoering: ø90mm/DN80 Aantal muurdoorvoerstukken: 1 Broekstuk toepassen: Ja Persasluiter toepassen in de put: Ja
21 | 3 | 2 | Leveren en aanbrengen doorspuitpunt, uitvoering volgens PVE | 1 | set | V |  | 0
Maatvoering: DN125 Uitvoeren met één persafsluiter na het doorspuitpunt
21 | 4 | 1 | Aanpassen bestaande betonsokkel t.b.v. nieuwe buitenopstellingskast | 1 | post | N |  | 0
21 | 4 | 2 | Vervangen buitenopstellingskast excl. sokkel | 1 | set | V |  | 0
|  |  | Afmetingen: 1150x1400x350 mm (RH1400 staka o.g.) |  |  |  |  | 0
21 | 4 | 3 | Vervangen van compleet schakel- en besturingsinstallatie voor een 2-pomps installatie | 1 | stuk | V |  | 0
|  |  | Inschakeling - direct Functionaliteit - standaard 2-pomps hoofdgemaal |  |  |  |  | 0
21 | 4 | 4 | Integratie met hoofpost | 1 | post | N |  | 0
21 | 4 | 5 | Vervangen niveausensoren | 1 | set | V |  | 0
21 | 5 | 1 | Reinigen installatie en dichtzetten aanvoer t.b.v. uitvoeren werkzaamheden | 1 | post | N |  | 0
21 | 5 | 2 | Garanderen afvoer (afval)water | 1 | post | N |  | 0
RG34.2 - Albatroslaan - hoofdgemaal - 2-pomps
22 | 1 | 1 | Vervangen afdekluik en valroosters | 2 | set | V |  | 0
22 | 2 | 1 | Vervangen pomp incl. hijsketting | 2 | stuk | V |  | 0
Bestaand: 2x Landustrie DECR 20-8 2,2 kW
22 | 3 | 1 | Vervangen leidingwerk in de put | 2 | set | V |  | 0
Maatvoering: ø110mm/DN100 Aantal muurdoorvoerstukken: 1 Broekstuk toepassen: Ja Persasluiter toepassen in de put: Nee
22 | 3 | 3 | Leveren en aanbrengen doorspuitpunt, uitvoering volgens PVE | 1 | set | V |  | 0
Maatvoering: DN125 Uitvoeren met twee persafsluiter één voor en één na het doorspuitpunt
22 | 4 | 1 | Vervangen van compleet schakel- en besturingsinstallatie voor een 2-pomps installatie | 1 | stuk | V |  | 0
|  |  | Inschakeling - direct Functionaliteit - standaard 2-pomps hoofdgemaal |  |  |  |  | 0
22 | 4 | 2 | Integratie met hoofpost | 1 | post | N |  | 0
22 | 4 | 3 | Vervangen niveausensoren | 1 | set | V |  | 0
22 | 5 | 1 | Reinigen installatie en dichtzetten aanvoer t.b.v. uitvoeren werkzaamheden | 1 | post | N |  | 0
22 | 5 | 2 | Garanderen afvoer (afval)water | 1 | post | N |  | 0
RG36 - Parkhaven 58 - hoofdgemaal - 2-pomps
23 | 4 | 3 | Vervangen van compleet schakel- en besturingsinstallatie voor een 2-pomps installatie | 1 | stuk | V |  | 0
|  |  | Inschakeling - direct Functionaliteit - standaard 2-pomps hoofdgemaal |  |  |  |  | 0
23 | 4 | 4 | Integratie met hoofpost | 1 | post | N |  | 0
23 | 4 | 5 | Vervangen niveausensoren | 1 | set | V |  | 0
23 | 5 | 1 | Reinigen installatie en dichtzetten aanvoer t.b.v. uitvoeren werkzaamheden | 1 | post | N |  | 0
23 | 5 | 2 | Garanderen afvoer (afval)water | 1 | post | N |  | 0
2028
RG38 - Schepenen 9 - hoofdgemaal met 2-pompen
24 | 3 | 1 | Vervangen leidingwerk in de put | 2 | set | V |  | 0
Maatvoering: ø90mm/DN80 Aantal muurdoorvoerstukken: 1 Broekstuk toepassen: JA Persafsluiter toepassen in de put: NEE
24 | 4 | 1 | Vervangen van compleet schakel- en besturingsinstallatie voor een 2-pomps installatie | 1 | stuk | V |  | 0
|  |  | Inschakeling - dubbel direct Functionaliteit - standaard 2-pomps hoofdgemaal |  |  |  |  | 0
24 | 4 | 2 | Integratie met hoofpost | 1 | post | N |  | 0
24 | 4 | 3 | Vervangen niveausensoren + HW-vlotter | 1 | set | V |  | 0
24 | 5 | 1 | Reinigen installatie en dichtzetten aanvoer t.b.v. uitvoeren werkzaamheden | 1 | post | N |  | 0
24 | 5 | 2 | Garanderen afvoer (afval)water | 1 | post | N |  | 0
RG52.3 - Zevenwouden - hoofdgemaal met 2 -pompen
25 | 2 | 1 | Vervangen pomp incl. hijsketting | 2 | stuk | V |  | 0
Bestaand: Landustrie Landustrie DECR 25-10F 5,5 kW # 13848 & 13847
25 | 3 | 1 | Vervangen leidingwerk in de put | 2 | set | V |  | 0
Maatvoering: ø110mm/DN100 Aantal muurdoorvoerstukken nieuwe situatie: 2 Broekstuk toepassen: Nee Persasluiter toepassen in de put: Nee
25 | 3 | 2 | Vervangen muurdoorvoer | 2 | stuk | V |  | 0
Maatvoering: ø110mm/DN100
25 | 3 | 3 | Leveren en aanbrengen doorspuitpunt, uitvoering volgens PVE | 1 | set | V |  | 0
Maatvoering: ø160mm/DN150 Uitvoeren met drie persafsluiter twee voor en één na het doorspuitpunt
25 | 4 | 1 | Vervangen van compleet schakel- en besturingsinstallatie voor een 2-pomps installatie | 1 | stuk | V |  | 0
|  |  | Inschakeling - dubbel softstarter Functionaliteit en software - standaard 2-pomps hoofdgemaal |  |  |  |  | 0
25 | 4 | 2 | Integratie met hoofpost | 1 | post | N |  | 0
25 | 4 | 3 | Vervangen niveausensoren + HW-vlotter | 1 | set | V |  | 0
25 | 5 | 1 | Reinigen installatie en dichtzetten aanvoer t.b.v. uitvoeren werkzaamheden | 1 | post | N |  | 0
25 | 5 | 2 | Garanderen afvoer (afval)water | 1 | post | N |  | 0
RG52.4 - Oostermoer 51 - hoofdgemaal met 2 -pompen
26 | 2 | 1 | Vervangen pomp incl. hijsketting | 2 | stuk | V |  | 0
Bestaand: Landustrie Landustrie DECR 20-08 2,2 kW # 22390 en Landustrie DEC 24-08 1,5 kW # 23190
26 | 3 | 1 | Vervangen leidingwerk in de put | 2 | set | V |  | 0
Maatvoering: ø90mm/DN80 Aantal muurdoorvoerstukken nieuwe situatie: 2 Broekstuk toepassen: Nee Persasluiter toepassen in de put: Nee
26 | 3 | 2 | Vervangen muurdoorvoer | 2 | stuk | V |  | 0
Maatvoering: ø90mm/DN80
26 | 4 | 1 | Vervangen buitenopstellingskast excl. sokkel | 1 | post | N |  | 0
|  |  | Afmetingen: 1150x1200x350 mm (RH1200 staka o.g.) |  |  |  |  | 0
26 | 4 | 2 | Vervangen van compleet schakel- en besturingsinstallatie voor een 2-pomps installatie | 1 | stuk | V |  | 0
|  |  | Inschakeling - dubbel softstarter Functionaliteit en software - standaard 2-pomps hoofdgemaal |  |  |  |  | 0
26 | 4 | 3 | Integratie met hoofpost | 1 | post | N |  | 0
26 | 4 | 4 | Vervangen niveausensoren + HW-vlotter | 1 | set | V |  | 0
26 | 5 | 1 | Reinigen installatie en dichtzetten aanvoer t.b.v. uitvoeren werkzaamheden | 1 | post | N |  | 0
26 | 5 | 2 | Garanderen afvoer (afval)water | 1 | post | N |  | 0
RG53.1 - Apolloweg 16 - hoofdgemaal met 2 -pompen
27 | 2 | 1 | Vervangen pomp incl. hijsketting | 2 | stuk | V |  | 0
Bestaand: Landustrie Landustrie DECR 25-10 7,5 kW # 16842 & 16843 Nieuw werkpunt: 75 m3/uur bij 14,5 mWk Pompcurve ter goedkeuring voorleggen aan directie.
27 | 3 | 1 | Vervangen leidingwerk in de put | 2 | set | V |  | 0
Maatvoering: ø110mm/DN100 Aantal muurdoorvoerstukken nieuwe situatie: 1 Broekstuk toepassen: Nee, T-stuk Persasluiter toepassen in de put: Ja
27 | 3 | 1 | Verwijderen leidingwerk pomp 3 | 1 | set | V |  | 0
Muurdoorvoer dichtzetten d.m.v. 2x blindflens
27 | 4 | 1 | Vervangen buitenopstellingskast excl. sokkel | 1 | post | N |  | 0
|  |  | Afmetingen: 1150x1200x350 mm (RH1200 staka o.g.) |  |  |  |  | 0
27 | 4 | 2 | Vervangen van compleet schakel- en besturingsinstallatie voor een 2-pomps installatie | 1 | stuk | V |  | 0
|  |  | Inschakeling - dubbel softstarter Functionaliteit en software - standaard 2-pomps hoofdgemaal |  |  |  |  | 0
27 | 4 | 3 | Integratie met hoofpost | 1 | post | N |  | 0
27 | 4 | 4 | Vervangen niveausensoren + HW-vlotter | 1 | set | V |  | 0
27 | 5 | 1 | Reinigen installatie en dichtzetten aanvoer t.b.v. uitvoeren werkzaamheden | 1 | post | N |  | 0
27 | 5 | 2 | Garanderen afvoer (afval)water | 1 | post | N |  | 0
RG53.2 - Poseidonweg 29 - hoofdgemaal met 3 -pompen (DWA/RWA)
28 | 2 | 1 | Vervangen pomp incl. hijsketting | 2 | stuk | V |  | 0
Bestaand: Landustrie Landustrie DECR 32-10 15 kW # 17121 & 17122
28 | 3 | 1 | Vervangen leidingwerk in de put | 2 | set | V |  | 0
Maatvoering: ø110mm/DN100 Aantal muurdoorvoerstukken nieuwe situatie: 1 Broekstuk toepassen: Nee, T-stuk Persasluiter toepassen in de put: Ja
28 | 3 | 1 | Verwijderen leidingwerk pomp 3 | 1 | set | V |  | 0
Muurdoorvoer dichtzetten d.m.v. 2x blindflens
28 | 4 | 1 | Vervangen buitenopstellingskast excl. sokkel | 1 | post | N |  | 0
|  |  | Afmetingen: 1150x1200x350 mm (RH1200 staka o.g.) |  |  |  |  | 0
28 | 4 | 2 | Vervangen van compleet schakel- en besturingsinstallatie voor een 2-pomps installatie | 1 | stuk | V |  | 0
|  |  | Inschakeling - dubbel frequentie omvormer Functionaliteit en software - standaard 2-pomps hoofdgemaal |  |  |  |  | 0
28 | 4 | 3 | Integratie met hoofpost | 1 | post | N |  | 0
28 | 4 | 4 | Vervangen niveausensoren + HW-vlotter | 1 | set | V |  | 0
28 | 5 | 1 | Reinigen installatie en dichtzetten aanvoer t.b.v. uitvoeren werkzaamheden | 1 | post | N |  | 0
28 | 5 | 2 | Garanderen afvoer (afval)water | 1 | post | N |  | 0
RG35.1 - Oostvaardersdijk 01-4 - minigemaal met 1-pomp
29 | 2 | 1 | Vervangen pomp incl. hijsketting | 1 | stuk | V |  | 0
Bestaand: Landustrie 3DSP 13-5A 2,2 kW #22032
29 | 3 | 1 | Vervangen leidingwerk in de put | 1 | set | V |  | 0
Maatvoering: ø63mm/DN50
29 | 3 | 2 | Vervangen muurdoorvoer | 1 | stuk | V |  | 0
Maatvoering: ø63mm/DN50
29 | 4 | 1 | Vervangen van compleet schakel- en besturingsinstallatie voor een 1-pomps installatie | 1 | stuk | V |  | 0
Inschakeling - enkel direct Functionaliteit - standaard 1-pomps drukrioolgemaal met telemetrie.
29 | 4 | 2 | Integratie met hoofpost | 1 | post | N |  | 0
29 | 4 | 3 | Vervangen niveausensoren + HW-vlotter | 1 | set | V |  | 0
29 | 5 | 1 | Reinigen installatie en dichtzetten aanvoer t.b.v. uitvoeren werkzaamheden | 1 | post | N |  | 0
29 | 5 | 2 | Garanderen afvoer (afval)water | 1 | post | N |  | 0
RG9.1 - Veldweg 98 - mingemaal met 2-pompen
30 | 2 | 1 | Vervangen pomp incl. hijsketting | 2 | stuk | V |  | 0
Bestaand: Landustrie Landustrie DSP 18-5 2,2 kW #3160B02717 & 3160B02715
30 | 3 | 1 | Vervangen leidingwerk in de put | 2 | set | V |  | 0
Maatvoering: ø63mm/DN50 Aantal muurdoorvoerstukken: 2 Broekstuk / Y-stuk toepassen: Nee Kogelkraan toepassen in de put: Nee
30 | 4 | 1 | Vervangen van compleet schakel- en besturingsinstallatie voor een 2-pomps installatie | 1 | stuk | V |  | 0
|  |  | Inschakeling - dubbel direct Functionaliteit - standaard 2-pomps drukrioolgemaal met telemetrie. |  |  |  |  | 0
30 | 4 | 2 | Integratie met hoofpost | 1 | post | N |  | 0
30 | 4 | 3 | Vervangen niveausensoren | 1 | set | V |  | 0
30 | 5 | 1 | Reinigen installatie en dichtzetten aanvoer t.b.v. uitvoeren werkzaamheden | 1 | post | N |  | 0
30 | 5 | 2 | Garanderen afvoer (afval)water | 1 | post | N |  | 0
TG2060 - Oostranddreef 1 - tunnelgemaal met 1-pomp
31 | 2 | 1 | Vervangen pomp incl. hijsketting | 1 | stuk | V |  | 0
Bestaand: ABS AS 10-2 CB D 1,0 kW
TG2061 - Oostranddreef 202 - tunnelgemaal met 1-pomp
32 | 3 | 1 | Vervangen leidingwerk in de put | 1 | set | V |  | 0
Maatvoering: ø110mm/DN100 Aantal muurdoorvoerstukken: 1 Broekstuk / Y-stuk toepassen: Nee Persafsluiter toepassen in de put: Nee
32 | 3 | 2 | Vervangen muurdoorvoer | 1 | stuk | V |  | 0
Maatvoering: ø110mm/DN100
32 | 5 | 1 | Reinigen installatie en dichtzetten aanvoer t.b.v. uitvoeren werkzaamheden | 1 | post | N |  | 0
TG2063 - Getijdelaan - tunnelgemaal met 1-pomp
33 | 2 | 1 | Vervangen pomp incl. hijsketting | 1 | stuk | V |  | 0
Bestaand: ABS AFP 0831 M15/4 1,95 kW
33 | 3 | 1 | Vervangen leidingwerk in de put | 1 | set | V |  | 0
Maatvoering: ø110mm/DN100 Aantal muurdoorvoerstukken: 1 Broekstuk / Y-stuk toepassen: Nee Persafsluiter toepassen in de put: Nee
33 | 5 | 1 | Reinigen installatie en dichtzetten aanvoer t.b.v. uitvoeren werkzaamheden | 1 | post | N |  | 0
TG2066 - Neringweg 298 Zuigerplasdreef - tunnelgemaal met 1-pomp
34 | 2 | 1 | Vervangen pomp incl. hijsketting | 1 | stuk | V |  | 0
Bestaand: Robot RW2110 DB 2,2 kW # 8812015
34 | 3 | 1 | Vervangen leidingwerk in de put | 1 | set | V |  | 0
Maatvoering: ø90mm/DN80 Aantal muurdoorvoerstukken: 1 Broekstuk / Y-stuk toepassen: Nee Persafsluiter toepassen in de put: Nee
34 | 4 | 1 | Vervangen van compleet schakel- en besturingsinstallatie voor een 1-pomps installatie | 1 | stuk | V |  | 0
Inschakeling - enkel direct Functionaliteit - standaard 1-pomps drukrioolgemaal met telemetrie.
34 | 4 | 2 | Integratie met hoofpost | 1 | post | N |  | 0
34 | 4 | 3 | Vervangen niveausensoren + HW-vlotter | 1 | set | V |  | 0
34 | 5 | 1 | Reinigen installatie en dichtzetten aanvoer t.b.v. uitvoeren werkzaamheden | 1 | post | N |  | 0
TG2067 - Larsedreef / Buizerdweg 4 - tunnelgemaal met 1-pomp
35 | 2 | 1 | Vervangen pomp incl. hijsketting | 1 | stuk | V |  | 0
Bestaand: Caprari KCM080HG+001241N1 1,25 kW # 22333/1
35 | 4 | 1 | Vervangen van compleet schakel- en besturingsinstallatie voor een 1-pomps installatie | 1 | stuk | V |  | 0
Inschakeling - enkel direct Functionaliteit - standaard 1-pomps drukrioolgemaal met telemetrie.
35 | 4 | 2 | Integratie met hoofpost | 1 | post | N |  | 0
35 | 4 | 3 | Vervangen niveausensoren + HW-vlotter | 1 | set | V |  | 0
35 | 5 | 1 | Reinigen installatie en dichtzetten aanvoer t.b.v. uitvoeren werkzaamheden | 1 | post | N |  | 0
TG2068 - Larsedreef / Salland 4 - tunnelgemaal met 1-pomp
36 | 2 | 1 | Vervangen pomp incl. hijsketting | 1 | stuk | V |  | 0
Bestaand: Caprari KCM080HG+001241N1 1,25 kW # 22333/2
36 | 4 | 1 | Vervangen van compleet schakel- en besturingsinstallatie voor een 1-pomps installatie | 1 | stuk | V |  | 0
Inschakeling - enkel direct Functionaliteit - standaard 1-pomps drukrioolgemaal met telemetrie.
36 | 4 | 2 | Integratie met hoofpost | 1 | post | N |  | 0
36 | 4 | 3 | Vervangen niveausensoren + HW-vlotter | 1 | set | V |  | 0
36 | 5 | 1 | Reinigen installatie en dichtzetten aanvoer t.b.v. uitvoeren werkzaamheden | 1 | post | N |  | 0
TG2069 - Ketelmeerstraat /Palazzo (larsedreef) - tunnelgemaal met 1-pomp
37 | 2 | 1 | Vervangen pomp incl. hijsketting | 1 | stuk | V |  | 0
Bestaand: Landustrie DECR 20-08F 2,2 kW # 16869
37 | 3 | 1 | Vervangen leidingwerk in de put | 1 | set | V |  | 0
Maatvoering: ø90mm/DN80 Aantal muurdoorvoerstukken: 1 Broekstuk / Y-stuk toepassen: Nee Persafsluiter toepassen in de put: Nee
37 | 5 | 1 | Reinigen installatie en dichtzetten aanvoer t.b.v. uitvoeren werkzaamheden | 1 | post | N |  | 0
TG2070 - Binnenhaven - tunnelgemaal met 2-pompen
38 | 2 | 1 | Vervangen pomp incl. hijsketting | 2 | stuk | V |  | 0
Bestaand: Sulzer AFP 0841 S13/4 1,3 kW # 0242712
38 | 4 | 1 | Vervangen van compleet schakel- en besturingsinstallatie voor een 1-pomps installatie | 1 | stuk | V |  | 0
Inschakeling - enkel direct Functionaliteit - standaard 1-pomps drukrioolgemaal met telemetrie.
38 | 4 | 2 | Integratie met hoofpost | 1 | post | N |  | 0
38 | 4 | 3 | Vervangen niveausensoren + HW-vlotter | 1 | set | V |  | 0
38 | 5 | 1 | Reinigen installatie en dichtzetten aanvoer t.b.v. uitvoeren werkzaamheden | 1 | post | N |  | 0
TG2071 - Swifterringweg - tunnelgemaal met 2-pompen
39 | 2 | 1 | Vervangen pomp incl. hijsketting | 2 | stuk | V |  | 0
Bestaand: Sulzer AFP 1049 M60/4 6,0 kW # 0082221
Algemeen
Hoofdstuk 1 - werkomschrijving
|  |  | Planning en communicatie (paragraaf 1.9) | 1 | post | N |  | 0
|  |  | Kabels en leidingen (paragraaf 1.10) | 39 | stuk | V |  | 0
|  |  | V&G-plan uitvoering (paragraaf 1.11) | 1 | post | N |  | 0
Hoofdstuk 2 - werkomschrijving
|  |  | Inmeten (paragraaf 2.1) | 39 | stuk | V |  | 0
|  |  | Engineering (paragraaf 2.3 & 2.4) | 1 | post | N |  | 0
|  |  | Fabricagefase (paragraaf 2.5) | 39 | stuk | V |  | 0
|  |  | Schijfmeting (paragraaf 2.5.1) | 39 | stuk | V |  | 0
|  |  | Elektrische veiligheidskeuring (paragraaf 2.6.1) | 39 | stuk | V |  | 0
|  |  | Oplevering (paragraaf 2.6) | 39 | stuk | V |  | 0
[7 empty] | Subtotaal | 0
Onvoorzien / nader te bepalen projectkosten
70010 |  |  | Algemene Kosten |  | %
70020 |  |  | Winst |  | %
70030 |  |  | Risico |  | %
Stelposten
80010 |  |  | Bemaling | 1 | post | V | 10000 | 10000
80020 |  |  | Verkeersmaatregelen | 1 | post | V | 15000 | 15000
80030 |  |  | Kosten netbeheeder | 1 | post | V | 12000 | 12000
80040 |  |  | Aanvraag en coordinatie vergunningen | 1 | post | V | 1500 | 1500
80050 |  |  | TG 2066 - vervangen muurdoorvoer | 1 | post | V | 3000 | 3000
[7 empty] | Totaal | 41500
Aldus opgemaakt en ondertekend te ………………………………. |  |  |  | op ……………../………………./……………..
Namens …………………………..
Hantekening
Naam ………………………………….
Functie ………………………………