| Colofon |  |
| --- | --- |
| Versie | 2.0 |
| Contactpersoon | John Eekhuis |
|  | M 06 55415457 |
|  | john.eekhuis@rijksoverheid.nl |
|  | Rijksvastgoedbedrijf |
|  | Directie Vastgoedbeheer |
|  | Afdeling Werktuigbouwkunde |
|  | Stationsplein-west 30 6811 KM Arnhem |
|  | Postbus 16169 |
|  | 2500 BD Den Haag |
| Bijlage(n) |  |
| Auteurs | J. Eekhuis J. Stroeve |

Inhoud

Inhoud	3

Samenvatting	7

Versiebeheer	9

1.	Inleiding	10

1.1.	Algemeen	10

1.2.	Opbouw	10

2.	Standaard	11

2.1.	Algemeen	11

2.2.	Regelen	11

2.2.1.	Algemeen	11

2.3.	Schakelen	11

2.3.1.	Algemeen	11

2.3.2.	Brandschakeling	11

2.4.	Besturingsstrategie	12

2.4.1.	Periodieke regelafsluiter test	12

2.4.2.	Periodieke pompen	12

2.4.3.	Nadraaitijd pompschakeling	12

2.4.4.	Automatische brandschakeling ventilatie	13

2.4.5.	Handbrandschakeling ventilatie	13

2.4.6.	Netstartprogramma na spanningswegval	13

2.4.7.	Noodstartprogramma na spanningswegval	13

2.5.	Bewaking en beveiliging	14

2.5.1.	Algemeen	14

2.5.2.	Vuilfilter / luchtstromingsbewaking vast-toerenventilator	14

2.5.3.	Rijpbewaking kruisstroomwisselaar lbk	14

2.5.4.	Meldingen	15

2.5.5.	Tellingen	15

2.6.	Bedienen	16

2.6.1.	Algemeen	16

2.7.	Beheer	16

2.7.1.	Algemeen	16

2.7.2.	Gegevensbeheer	17

2.7.3.	Grenswaarde bewaking	17

2.8.	Optimaliseren	17

2.8.1.	Algemeen	17

2.8.2.	Bedrijfsprogramma	17

2.8.3.	Optimalisering/aanwarmen centrale verwarming (optimale start)	17

2.8.4.	Pompvrijgave op warmte/koudevraag	17

2.8.5.	zomerblokkering	18

2.8.6.	zomernachtkoeling	18

2.8.7.	delta -T schakeling warmteterugwinning	18

3.	OPWEKKING WARMTE	20

3.1.	WARMTEPOMPEN EN KETELS	20

3.1.1.	algemeen	20

3.1.2.	bediening	20

3.1.3.	regelstrategie	20

3.1.4.	besturingsstrategie	21

3.1.5.	bewaking en beveiliging	22

3.1.6.	beheer	22

4.	OPWEKKING KOUDE	24

4.1.	WARMTEPOMPEN	24

4.1.1.	Algemeen	24

4.1.2.	Bediening	24

4.1.3.	Regelstrategie	24

4.1.4.	Besturingsstrategie	26

4.1.5.	Bewaking en beveiliging	27

4.1.6.	Beheer	27

4.2.	KOUDE OPWEKKING	28

4.2.1.	Algemeen	28

4.2.2.	Bediening	28

4.2.3.	Regelstrategie	28

4.2.4.	Besturingsstrategie	28

4.2.5.	Bewaking en beveiliging-	28

4.2.6.	Beheer	28

4.2.7.	Optimalisering	29

5.	DISTRIBUTIE WARMTE	30

5.1.	WARMTEDISTRIBUTIE, PLAFONDCONVECTOREN	30

5.1.1.	algemeen	30

5.1.2.	bediening	30

5.1.3.	regelstrategie	30

5.1.4.	besturingsstrategie	30

5.1.5.	bewaking en beveiliging	31

5.1.6.	beheer	31

5.2.	TRANSPORTGROEP LUCHTBEHANDELING	32

5.2.1.	Algemeen	32

5.2.2.	Bediening	32

5.2.3.	Regelstrategie	32

5.2.4.	Besturingsstrategie	32

5.2.5.	Bewaking en beveiliging	32

5.2.6.	Beheer	32

5.3.	TRANSPORTGROEP	33

5.3.1.	Algemeen	33

5.3.2.	Bediening	33

5.3.3.	Regelstrategie	33

5.3.4.	Besturingsstrategie	33

5.3.5.	Bewaking en beveiliging	33

5.3.6.	beheer	33

5.4.	Naregelingen	34

5.4.1.	Algemeen	34

5.4.2.	Bediening	34

5.4.3.	Regelstrategie	34

5.4.4.	Besturingsstrategie	34

5.4.5.	Bewaking en beveiliging	34

5.4.6.	Beheer	34

5.5.	Vloerverwarming	35

5.5.1.	Algemeen	35

5.5.2.	Bediening	35

5.5.3.	Regelstrategie	35

5.5.4.	besturingsstrategie	35

5.5.5.	bewaking en beveiliging	35

5.5.6.	beheer	35

6.	DISTRIBUTIE KOUDE	36

6.1.	Koeling serverruimte	36

6.1.1.	Algemeen	36

6.1.2.	Bediening	36

6.1.3.	Regelstrategie	36

6.1.4.	Besturingsstrategie	36

6.1.5.	Bewaking en beveiliging	36

7.	LUCHTBEHANDELING	37

7.1.	BUITENLUCHT, WARMTEWIEL	37

7.1.1.	Algemeen	37

7.1.2.	Bediening	37

7.1.3.	Regelstrategie	37

7.1.4.	Besturingsstrategie	38

7.1.5.	Bewaking en beveiliging	39

7.1.6.	Beheer	39

7.2.	NAREGELING KASTENKAMERS	40

7.2.1.	Algemeen	40

7.2.2.	Bediening	40

7.2.3.	Regelstrategie	40

7.2.4.	Besturingsstrategie	40

7.2.5.	Bewaking en beveiliging	40

7.2.6.	Beheer	41

7.3.	VENTILATIE	42

7.3.1.	Sturing ventilatie bij brand en calamiteiten.	42

7.3.2.	Algemeen	42

7.3.3.	Bediening	42

7.3.4.	Regelstrategie	42

7.3.5.	Besturingsstrategie	42

7.3.6.	Bewaking en beveiliging	42

7.4.	DRUKVERHOGINGSINSTALLATIE.	43

7.4.1.	Algemeen	43

7.4.2.	Bediening	43

7.4.3.	Regelstrategie	43

7.4.4.	Besturingsstrategie	43

7.4.5.	Bewaken en beveiligen	43

7.4.6.	Beheer	43

8.	OVERIG	44

8.1.	TEMPERATUUR REGISTRATIE	44

8.1.1.	Algemeen	44

8.1.2.	Bediening	44

8.1.3.	Regelstrategie	44

8.1.4.	Besturingsstrategie	44

8.1.5.	Bewaking en beveiliging	44

8.1.6.	Beheer	44

8.2.	ENERGIEREGISTRATIE	44

8.2.1.	Algemeen	44

8.2.2.	Gasmeter	44

8.2.3.	Watermeter	44

8.2.4.	Electriciteitsmeter	44

8.3.	HISTORISCHE GEGEVENSOPSLAG	45

8.4.	MELDINGEN ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIE OP GBS.	45

8.5.	Tracing	46

8.6.	INSPECTIE/ TESTEN BRANDKLEPPEN	46

8.6.1.	Algemeen	46

8.6.2.	Schakelen/ sturen.	46

8.6.3.	Bedienen.	46

Samenvatting

In dit hoofdstuk worden de standaard algemeen toe te passen functies omschreven. Deze functies moeten worden geïmplementeerd in de overige nader omschreven installaties. De DDC-automatisering stations dienen minimaal te zijn voorzien van de volgende softwaremodulen, aangevuld met de regel- en besturingsfuncties welke in de functionele omschrijvingen zijn genoemd.

Er wordt een overkoepelend gebouwbeheer systeem (GBS) gerealiseerd dat extern benaderbaar is.

Dit GBS stuurt het klimaat en de ventilatie. In de verblijfsruimtes wordt een wandbediening geplaatst waarop de actuele temperatuur uit te lezen is. Op deze bediening kan ook het setpoint van de gewenste temperatuur worden ingesteld. Indien de actuele temperatuur meer dan 1K afwijkt van de setpoint temperatuur mag de fancoilunit bijkomen voor verwarming of koeling. In de praktijk zal dit vooral voor koeling zijn of in geval van koude dagen ‘s morgens om de ruimte op te warmen.

De wandbediening meet in de ruimtes die voorzien zijn van VaV de actuele co2 waardes Indien de co2 waarde stijgt wordt de VaV klep van de betreffende ruimte verder open gestuurd. Uitganspunt is dat als de Co2 onder de 450ppm is de VaV klep op minimum stand staat. Bij 900ppm dient de VaV op maximale opening te staan.

Bovenstaande waarde zijn indicatief en dienen in het GBS verstelbaar te zijn.

Er wordt een nader te bepalen ruimte als master gedefinieerd. Deze ruimte schakelt de warmtepomp van verwarm naar koelmodus en vice versa.

De warmtepomp werkt voor verwarming aan hand van stooklijn op z’n eigen regeling. Voor koeling werkt de warmtepomp met een vast aanvoer temperatuur van 7°C.

De warmtepomp zelf dient op afstand benaderbaar en de stooklijn en aanvoertemperatuur dient instelbaar te zijn.

De mengroep voor vloerverwarming wordt geregeld via het GBS.

Circulatiepompen worden aangestuurd vanuit gbs, zodra er vraag is uit 1 van de thermostaten of LBK.

De actuele buffertemperatuur dient inzichtelijk te zijn in het gbs.

De LBK werkt op eigen regeling met een vast inblaas temperatuur. In het GBS dienen de volgende parameters wel uitleesbaar te zijn; gewenste en actuele inblaas temperatuur, snelheid warmtewiel, klepstand (opening) change-overblok, actuele lucht retour temperatuur.

De LBK zelf dient op afstand benaderbaar en instelbaar te zijn.

In het GBS een kanaaldrukopnemer opnemen die de actuele druk inzichtelijk maakt.

In het gbs dient een schemerschakelaar te worden opgenomen om de buitenverlichting mee te kunnen schakelen.

De hoofd kWh meter wordt gekoppeld aan GBS om actueel en historisch energieverbruik te monitoren.

In de voedingen van de volgende onderdelen dient een kWh meter te worden opgenomen en gekoppeld aan het GBS:

-	Elektra boiler(s) tapwater

-	Warmtepomp algemeen

-	Warmtepomp ruimte 0.09 (instructieruimte)

-	Luchtbehandelingskast

-	Tracing afvoer van de wastrog buiten

-	Droogsysteem voor natte kleding

Alle data/trends dienen minimaal 1 jaar te worden opgeslagen.

Energie dient te worden geregistreerd zoals bedoeld in Energy Performance of Buildings Directive (EPBD) IV en de GACS.

Versiebeheer

| 1.0 | 18-05-2015 | startdocument | J. Eekhuis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 12-11-2016 | Hoofdstuk begrippen volledig herzien | J. Eekhuis |
| 2.0 | 13-12-2018 | Concept verspreid voor commentaar | J. Eekhuis |

Inleiding

Algemeen

De functionaliteit van de klimaat regelinstallaties is omschreven conform ISSO 69. Hierin wordt onderscheid gemaakt tussen de navolgende automatiseringsfuncties:

- Bedienen			het handmatig ingrijpen op de automatisering.

- Regelen:	een fysische grootheid wordt op een gewenste waarde geregeld.

- Schakelen (sturen):	gebeurtenis afhankelijk schakelen van de installatie.

- Bewaken en beveiligen:	statusmelding en prioriteit vaststelling

- Beheer:	mogelijkheden tot planmatig om te gaan met de installatie.

- Optimaliseren:	bedrijfssituaties optimaliseren

Opbouw

De verschillende hoofdstukken zijn opgebouwd op basis van het systeem van de werktuigbouwkundige installatie.

Onderscheid wordt gemaakt in Warmte, Koude en Lucht.

Per systeem zijn er dan de nodige opwekkers, distributiesystemen en afgifte systemen te definiëren.

Standaard

Algemeen

In dit hoofdstuk worden de standaard algemeen toe te passen functies omschreven. Deze functies moeten worden geïmplementeerd in de overige nader omschreven installaties. De DDC-automatisering stations dienen minimaal te zijn voorzien van de volgende softwaremodulen, aangevuld met de regel- en besturingsfuncties welke in de functionele omschrijvingen zijn genoemd.

Regelen

Algemeen

Schakelen

Algemeen

- Indien niet nader aangegeven schakelen alle circulatiepompen direct in en schakelen uit via een instelbare nadraaitijd.

- Wanneer de netspanning van het onderstation wegvalt, zullen alle uitgangen gereset worden. Bij het opnieuw inschakelen van de netspanning zullen de uitgangen gestaffeld inschakelen.

- De status “Periodiek pompen” wordt éénmaal per week actief en is bedoeld om vastzitten van stilstaande pompen te voorkomen, tijd en tijdstip zijn vrij instelbaar. Indien niet nader aangegeven volgende standaard instellingen opnemen.

  - Starttijd: woensdag 11:00 uur.

  - Pulsduur: 10 min.

- Pompen en ventilatoren in/uit schakelen (in aflopende prioriteit):

  - Het bedienen van de werkschakelaar;

  - De van toepassing zijnde hardware matige beveiligingsfunctie;

  - Brandschakeling;

  - De interventieschakelaar in de regelkast (Hand IN – Hand UIT – Aut);

  - Het betreffende besturingsprogramma waaronder de pomp of ventilator valt.

- De toe- en afvoer- ventilator van een luchtbehandelingskast wordt ingeschakeld op basis van het eindcontact van de desbetreffende luchtklep.

- Wanneer het onderstation “vastloopt”, zullen de uitgangen de vooraf gedefinieerde stand aannemen.

- Bij een automatische brandmelding (BMC) in het gebouw, wordt de ventilatie ingeschakeld overeenkomstig de brandschakeling met 100% buitenlucht. De eventueel aanwezige recirculatieluchtkleppen zullen in deze situatie dicht gestuurd worden. Tevens zal een blauwe signaallamp “Brandmelding” op de regelkast gaan branden.

De temperatuurregelingen van de Luchtbehandelingskasten zijn tijdens brandsturing in regelbedrijf (zie voor verdere details de omschrijving van de betreffende Luchtbehandelingskasten).

Brandschakeling

- Op of in de nabijheid van het brandweerpaneel zijn twee “Brandweerschakelaars” aangebracht welke aangesloten zijn op de schakelkast. De brandweerschakelaars zijn alleen tijdens een brandmelding vrijgegeven en mogen door de brandweer bediend worden. De schakelaars zijn uitgerust met de volgende standen:

  - Brandschakelaar toevoerventilatie:

    - Aut.: Ventilatoren volgen de automatische brandschakeling;

    - In: Toevoerventilatoren gedwongen Ingeschakeld op maximale capaciteit

    - Uit: Toevoerventilatoren gedwongen Uitgeschakeld.

  - Brandschakelaar Afvoerventilatie:

    - Aut.: Ventilatoren volgen de automatische brandschakeling;

    - In: Afvoerventilatoren gedwongen Ingeschakeld op maximale capaciteit;

    - Uit: Afvoerventilatoren gedwongen Uitgeschakeld.

Besturingsstrategie

Periodieke regelafsluiter test

Het betreft hier regelafsluiters met een kleine Kvs waarde  (b.v. ten behoeve van naregelingen).

Reden	om kleven en vastzitten van de regelafluiter spindel te voorkomen

Resultaat/uitvoering	geheel open en dichtsturing van de regelafsluiter

Voorwaarde(n)	elke woensdag van 12.00 uur -  12.05 uur, indien de betreffende regelafsluiters de voorafgaande week niet in bedrijf zijn geweest. Het warmte en koude transport moet in deze tijd worden geblokkeerd (voor zover mogelijk);

alleen toepassen in geval van DDC naregelingen (verwarmen/koelen). Dit dient met een centraal commando te gebeuren (totaal twee commando’s). De  regelafsluiter test zorgt ervoor dat de spindel van de regelafsluiter een volledige slag maakt, zodat onrechtmatigheden worden verwijderd. Met deze functie wordt de levensduur van de regelafsluiters verlengd.

Periodieke pompen

Het betreft hier pompen die gedurende een langere tijd niet ingeschakeld zijn geweest.

Reden	om kleven en vastzitten van de pomp te voorkomen

Resultaat/uitvoering	pomp gedurende 5 minuten inschakelen.

Voorwaarde(n)	op woensdag van 12.00 uur – 12.05 uur, indien de betreffende pomp de voorafgaande week niet in bedrijf zijn geweest. Het warmte- en koude transport moet in deze tijd worden geblokkeerd (voor zover mogelijk);

Een uitzondering hierop is de pomp van het zonneboiler laadsysteem. De pomp die het transport naar de collectoren verzorgt wordt niet periodiek geschakeld.

Nadraaitijd pompschakeling

Reden	het afvoeren van latente energie bij einde warmte- c.q koudevraag.

Resultaat/uitvoering	het uitschakelen van de pomp via een instelbare tijdvertraging.

Voorwaarde(n)	einde warmte- c.q. koudevraag.

Een uitzondering hierop is de pomp van het zonneboiler laadsysteem. De pomp die het transport naar de collectoren verzorgt wordt direct geschakeld.

Automatische brandschakeling ventilatie

Reden	ter voorkoming van rookverspreiding bij brand.

Resultaat/uitvoering	luchttoevoerinstallatie(s) op 0% en de luchtafvoerinstallatie(s) op 100% buitenlucht in bedrijf (hoog-toeren); Deze schakeling heeft prioriteit boven andere commando’s b.v. vorstbeveiliging etc., zodat luchttransport blijft gewaarborgd.

Voorwaarde(n)	brandmelding van brandmeldcentrale (BMC);

een resetmelding vanuit de brandmeldcentrale mag geen automatische inschakeling van het ventilatiesysteem tot gevolg hebben. De technische dienst moet lokaal of via het GBS de installatie paraat stellen;

De gehele brandschakeling ventilatie dient in overleg met de plaatselijke brandweer, afdeling preventie en voorlichting, te geschieden.

Handbrandschakeling ventilatie

Reden	bij brand handmatig schakelen van luchttoevoer en afvoersysteem door brandweer.

Resultaat/uitvoering	luchttoevoer- en luchtafvoerinstallatie(s) separaat in of uit bedrijf schakeling (prioriteit) uitvoeren conform is genoemd bij automatische brandschakeling ventilatie

Voorwaarde(n)	Brandschakelaar bediening vanuit paneel schakeling ventilatie bij brand.

Alleen toepassen als dit expliciet wordt geëist in het programma van eisen voor betreffende gebouw.

De gehele brandschakeling ventilatie dient in overleg met de plaatselijke brandweer, afdeling preventie en voorlichting, te geschieden.

Netstartprogramma na spanningswegval

Reden	begrenzing gelijktijdige stroomafname bij inschakeling installatiedelen na terugkeer van de netspanning

Resultaat/uitvoering	gefaseerd en volgens prioriteit inschakelen installatiedelen (pompen, ventilatoren etc.)

Voorwaarde(n)	terugkeer spanning (netspanningswachter).

Noodstartprogramma na spanningswegval

Reden	begrenzing gelijktijdige stroomafname bij inschakeling installatiedelen op noodbedrijf.

Resultaat/uitvoering	gefaseerd en volgens prioriteit inschakelen installatiedelen (pompen), ventilatoren etc. op noodbedrijf;

blokkeren overige installatiedelen.

Voorwaarde(n)	commando noodstroominstallatie en terugkeerspanning (netspanningswachter).

Bewaking en beveiliging

Algemeen

- Installatieonderdelen voorzien van een eigen regelpaneel met daarop storingsmeldingen. Deze meldingen dienen met de automatiseringsinstallatie te worden verbonden voor verdere verwerking;

- Alle beveiligingsfuncties die een schakelactie tot gevolg hebben moeten vergrendeld worden uitgevoerd.  Het resetten van de vergrendeling gebeurt via een puls drukker op de schakelkast of via een software-reset in het gebouwbeheersysteem.  De softwarematige bediening van de reset is alleen met de hoogste bedienrechten te bedienen.

- Metingen kunnen uitgerust worden met een grenswaardenbewaking welke bij overschrijding een alarm genereert. Grenswaardenbewaking is alleen voor opnemers van toepassing wanneer dat in deze functionele omschrijving is aangegeven.

- Op de schakelkast zijn twee signaallampen aangebracht: “Storing urgent” en “Storing niet urgent”. “Storing urgent” zal gaan branden indien een storing opgetreden is met hoge prioriteit en waar snel op gereageerd moet worden (b.v. vorstgevaar). “Storing niet urgent” zal gaan branden indien een storing opgetreden is met lage prioriteit en waar niet direct gereageerd op hoeft te worden (b.v. filter vervuild). De statussen “Storing urgent” en “Storing niet urgent” worden tevens als potentiaalvrij contact aangeboden waardoor deze op een extern signaleringspaneel gemeld kunnen worden.

- Voor digitale uitgangen welke gecombineerd zijn met een digitale ingang voor de bedrijfsmelding, kan een digitaal stuuralarm geactiveerd worden. Het stuuralarm treedt op wanneer binnen de ingestelde tijd na het inschakelen van de digitale uitgang geen bedrijfsmelding ontvangen wordt. Deze melding is softwarematig vergrendeld. Door een vertragingstijd van 00:00 mm:ss in te vullen zal het digitale stuuralarm uitgeschakeld zijn.

- Alle motorgroepen zijn voorzien van een thermische beveiliging. Bij het aanspreken van de thermische beveiliging, zal dit als storing gemeld worden.

Vuilfilter / luchtstromingsbewaking vast-toerenventilator

Reden	bewaking filtervervuiling en luchtstroom (snaarslip/breuk).

Resultaat/uitvoering	bij onderschrijding op lage grenswaarde van de drukverschilzender de installatie in UIT-STATUS;

alarmmelding voor verwerking in het DDC-automatisering station; In deze toestand moet de installatie vergrendeld blijven, totdat herstel met de hand heeft plaatsgevonden (algemeen reset).

Bij overschrijding op hoge grenswaarde van de drukverschilzender een onderhoudsmelding voor verwerking in het DDC-automatisering station

Voorwaarde(n)	LBK in bedrijf, bij opstart of “uit stand” werkschakelaar moeten de grenswaarde meldingen worden onderdrukt.

Rijpbewaking kruisstroomwisselaar lbk

Reden	bij een lage buitentemperatuur, in relatie tot een relatief lage afvoertemperatuur EN hoge relatieve vochtigheid van de afvoerlucht, bestaat de mogelijkheid van berijping (ijsafzetting) op de kruisstroomwisselaar.

Resultaat/uitvoering	bij overschrijding op hoge grenswaarde van de drukverschilzender over de afvoerzijde van de wisselaar, de bypassklep openen;

de by-passklep moet ook worden open gestuurd bij:

  - LBK/LAK in bedrijf EN klepverwarmer regelend EN buitentemperatuur hoger dan ruimtetemperatuur (afvoerlucht);

  - LBK/LAK in bedrijf en klep koeler regelend en buitentemperatuur lager dan ruimtetemperatuur (afvoerlucht);

  - alarmmelding voor verwerking in het DDC-automatisering station.

Voorwaarde(n)	LBK in bedrijf (start).

Meldingen

- Meldingen moeten kunnen worden geïnitieerd door een signaal (opkomen/wegvallen van spanning of openen/sluiten van een contact en/of door de programmering). Zowel tijdens het ontwerp als naderhand moet de functie van een contact gewijzigd kunnen worden. Wanneer bijvoorbeeld eerst het openen van een contact een melding tot gevolg had, moet de melding dan volgen bij het sluiten van dit contact.

- Een melding van het overschrijden van een grenswaarde of het optreden van een storing die ontstaat ten gevolge van de in of uitschakelverschijnselen moet gedurende een, per meldpunt te kiezen, tijdsvertraging kunnen worden onderdrukt. Verder moet er per meldpunt een tijd kunnen worden ingesteld gedurende welke meldingsconditie minimaal moet aanhouden alvorens er een melding ontstaat. Hierdoor kan bijvoorbeeld worden voorgekomen dat een trillende schakelaar een hele reeks meldingen veroorzaakt. Niet relevante meldingen (bijvoorbeeld ontstaan doordat men bewust een apparaat heeft uitgeschakeld) moeten kunnen worden onderdrukt.

- Meten van de momentane waarde van de meetwaarden in het onderstation dient men aan de meetwaarden een correctie waarde te kunnen koppelen (kalibreren). Fysische grootheden, zoals temperatuur, relatieve en absolute vochtigheid, druk en snelheid dienen weergegeven te kunnen worden. Bepaling van het meetbereik dient men in het onderstation te kunnen aanpassen. Iedere meting moet uitgerust worden met een vrij instelbare boven- en ondergrenswaarde (softwarematig). Over- en onderschrijden dient als een alarm- of storingsmelding te worden behandeld. Het urgentieniveau dient instelbaar te zijn.

Tellingen

- Voor elke binnen de regeling opgenomen motor of apparaat (ventilator of pomp e.d) moet een bedrijfsuren telling opgenomen te zijn met een maximum van 99.999 uur waarna de telling automatisch reset naar 0. Tevens moet de telling via de software gereset kunnen worden (b.v. bij vervanging). Bij hoog/laag dan wel meerstanden-systemen per stand een urentelling opnemen. Aan elke bedrijfsuren telling moet een grenswaardetelling gekoppeld worden, zodat een onderhoudsmelding wordt gegenereerd via de Niet Urgente-melding van het onderstation.

Bedienen

Algemeen

- Elke digitale- en analoge uitgang op het DDC-automatisering station moet zijn voorzien van een interventieschakelaar om buiten de automatisering software installatiedelen uit of in bedrijf te stellen. Deze interventie schakelaars moeten via de software weer hersteld kunnen worden. Wanneer één van de interventieschakelaars bediend is, zal dit als een niet urgente storing gemeld worden, tevens moet in de software zichtbaar zijn welke interventieschakelaar is bediend.

- Alle pompen en ventilatoren voorzien van een werkschakelaar/WCD, direct nabij de elektromotor. De bediening van de werkschakelaar wordt niet gemeld.

- Alle regelafsluiters zijn voorzien van een mechanische handbediening.

Beheer

Algemeen

- Het systeem moet zijn opgebouwd middels een standaard door de leverancier geteste en beschikbaar getelde bibliotheek met vrij programeer/configureerbare componenten. Het systeem moet geschikt zijn om vrij programmeerbare onderdelen te verwerken.

- Alle pompen en ventilatoren worden voorzien van een bedrijf-uren telling. Deze telling moet afleesbaar zijn op het display van de lokale regelaar en via het beheersysteem;

- Alle digitale ingangen in de schakelkast voorzien van een LED signalering in de functionele kleuren:

  - urgente storing		= rood

  - bedrijf			= groen

  - niet urgente storing 	= geel

- Het systeem moet zijn voorzien van Grafische (dynamische) beelden van elk proces, Per proces moet van grof naar fijn door het proces “gestapt” kunnen worden. Op de beelden de volgende zaken minimaal presenteren:

  - actuele meetwaarden van meetopnemers;

  - grenswaarde alarmen meetwaarden;

  - statuswaarden van corrigerende organen (0% is dicht en 100% is open);

  - statuswaarden van alle schakelende elementen;

  - bedrijfs- en storingsmeldingen van aangesloten regelpanelen en tracing, storingen en alarmen dienen fail-safe te worden uitgevoerd;

  - bedrijfsmeldingen van motoren (met instelbare grenswaardemelding);

  - alarmen van motoren;

  - bedrijfsuren telling van motoren;

  - alarmen van beveiligingsfuncties (zoals vorst, temperatuur, druk, niveau, etc);

  - statuswaarden van interventieschakelaars;

  - overzicht klokprogramma’s

  - bedieningen van motoren;

  - bedieningen van setpoints;

  - verbruiksmetingen en energiemetingen (meetgegevens moeten cumulatie worden opgeslagen in dag-, maand- en jaartabellen).

  - Instellingen van alle procesregelaars;

  - etc.

De bovengenoemde onderdelen moeten zowel lokaal als op afstand kunnen worden gewijzigd.

Gegevensbeheer

Reden			historische gegevensopslag

Resultaat/uitvoering	van alle aangesloten componenten (trending van meetwaarden, meldingen en sturingen) voor een periode van minimaal 1,5 jaar. De gegevens moeten zowel lokaal als op afstand beschikbaar zijn.

Voorwaarde(n)	altijd actief

Grenswaarde bewaking

Reden			melding genereren bij afwijking regeling tijdens bedrijf

Resultaat/uitvoering	indien de gemeten waarde meer als 10% (instelbaar) afwijkt van de ingestelde waarde moet een melding worden gegenereerd.

Voorwaarde(n)		betreffende installatie deel in bedrijf.

Optimaliseren

Algemeen

De DDC-automatisering stations dienen minimaal te zijn voorzien van de volgende softwaremodulen, aangevuld met de regel- en besturingsfuncties welke in de functionele omschrijvingen zijn genoemd.

Bedrijfsprogramma

Reden	tijdschakelprogramma's en beheersfuncties.

Resultaat/uitvoering	start/stop-vrijgave van installatiedelen (bv buiten bedrijf is de regelafsluiter gesloten en de circulatiepomp uit-bedrijf).

Voorwaarde(n)	tijdprogramma's dag-nacht-weekend;

vakantiedagen (jaar);

bezettingstijden;

automatische omschakeling zomer/wintertijd;

Optimalisering/aanwarmen centrale verwarming (optimale start)

Reden	verlaging energieverbruik zonder verlies van comfort tijdens bezettingsperiode

Resultaat/uitvoering	buiten de dagelijkse bezettingsperiode de ruimtecondities verlagen tot onder comfortniveau met bewaking van minimum grenzen. Versneld aanwarmen (adaptief) zodat precies op het gewenste tijdstip het gebouw cq bouwdeel op temperatuur is.

Voorwaarde(n)	stookseizoen (buitentemperatuur gelijk of lager dan 18ºC en geen zomerblokkering aanwezig).

Pompvrijgave op warmte/koudevraag

Reden	optimale start/stop pomp ter verlaging energieverbruik

Resultaat/uitvoering	start/stop pomp.

Voorwaarde(n)	start bij warmte- c.q. koudevraag (opensturing achterliggende regelafsluiter); stop (via instelbare vertraging) bij einde warmte- c.q. koudevraag (dichtsturing achterliggende regelafsluiter).

zomerblokkering

Reden	om te voorkomen dat in de zomerperiode 's morgens vroeg bij lagere buitentemperaturen de ketels of een radiatoren menggroep even in bedrijf komen.

Resultaat/uitvoering	blokkering regeling

Voorwaarde(n)	wanneer de buitentemperatuur gedurende een instelbare periode (10.00 uur - 17.00 uur) boven een instelbare temperatuur (18ºC ) komt, en dit gedurende een instelbare tijd (3 uur) gehandhaafd blijft, moet de zomerblokkering actief worden. Wanneer de buitentemperatuur de volgende dag gedurende genoemde periode boven een instelbare temperatuur (13º C) komt en blijft, moet de zomerblokkering actief blijven. Wanneer de buitentemperatuur gedurende genoemde periode beneden een ingestelde temperatuur (13º C) komt, moet de zomerblokkering worden gedeactiveerd.

zomernachtkoeling

Reden	verlaging gebruik koelenergie.

Resultaat/uitvoering	luchttoevoer-  en afvoerinstallatie op 100% buitenlucht in bedrijf regelafsluiters verwarmer(s) c.q. koeling dicht

aanwarmbedrijf CV installatie blokkeren

Voorwaarden 	inschakeling:

  - tijd installen na 23.00 uur, zondagnacht t/m donderdagnacht; en

  - buitentemperatuur > 15ºC (boven condensatiegrens); en

  - Ruimtetemperatuur > 24ºC; en

  - verschil tussen ruimtetemperatuur en buitentemperatuur > 4K

uitschakeling met een instelbare vertragingstijd van 0 tot 15 minuten:

  - tijd maximaal tot 5.00 uur, zondagnacht t/m donderdagnacht; of

  - buitentemperatuur <  14ºC; of

  - ruimtetemperatuur <  20ºC; of

  - verschil tussen ruimtetemperatuur en buitentemperatuur <  2K.

delta -T schakeling warmteterugwinning

Reden	verlaging verbruik koelenergie.

Resultaat/uitvoering	warmteterugwinning 100% in bedrijf.

Voorwaarden	wanneer koelvraag aanwezig is en het verschil tussen de temperatuur van de buitenlucht en de afvoerlucht >= 2K: in bedrijf (vertraagd instelbaar 0 - 15 minuten);

wanneer het verschil tussen de temperatuur van de buitenlucht en de afvoerlucht <= 0,5K: uit bedrijf (vertraagd instelbaar 0 - 15 minuten);

einde koelvraag: uit bedrijf.

OPWEKKING WARMTE

WARMTEPOMPEN EN KETELS

algemeen

Bedrijfstoestanden als omschreven bij "Warmte- en koudeopwekking, bodem-energieopslagsysteem"

Voor de warmteopwekking worden drie warmtepompen opgesteld aangesloten op een buffervat, in serie met het buffervat, via een drukloze verdeler wordt ketel 1 aangesloten op de druk voerende verdeler in de aanvoerleiding van de druk voerende verdeler na aftakking van de betonkernactiveringsgroepen en voor de aftakking van de luchtbehandelingsgroepen en plafond convectoren wordt ketel 2 onder tussenkomst van een drukloze verdeler in serie geschakeld.

De centrale aanvoertemperatuur is, bij een retourtemperatuur van 30°C, maximaal 40°C.

De branders van de ketels zijn voorzien van een eigen regel en besturingskast waarop besturing- en beveiligingsapparatuur is aangesloten.

De warmtepomp is voorzien van een eigen regel en besturingskast waarop besturings- en beveiligingsapparatuur is aangesloten.

De verbruikersgroepen worden op de warmteopwekking aangesloten, door middel van een gescheiden verdeler/ verzamelaar, welke met behulp van de toerengeregelde circulatiepomp op een constant drukverschil (20 kPa) wordt geregeld

Op de hoofdverdeler in ruimte 1.12 worden de volgende groepen (t.b.v. verwarming) aangesloten:

groep 1, Fan coil units + LBK;

groep 2, Vloerverwarming;

groep 3, Reserve;

Op de verdeler in ruimte 1.12 ten behoeve van ruimte 0.09 wordt de volgende groep (t.b.v. verwarming) aangesloten:

groep 1, Fan coil unit

bediening

De warmteopwekking wordt paraat geschakeld indien:

- de gemeten installatiedruk een hogere waarde heeft dan een instelbare minimum waarde.

Afhankelijk van de actieve bedrijfstoestand wordt de warmteopwekking vrijgegeven indien:

- één van de tijdprogramma's van de groepen ingeschakeld is of;

- overwerk of;

- bij optimale start of;

- minimum ruimtetemperatuur of;

- vorstgrens of;

- vorstbeveiliging wordt gestuurd

- en er warmtevraag is

regelstrategie

(drukregeling verdeler)

- Het drukverschil over de verdeler/ verzamelaar moet op een constante waarde geregeld worden, op basis van het verschil tussen een instelbaar setpoint (ca. 20 kPa) en de externe drukverschilmeting wordt met behulp van een PID regelaar, het toerental van de pomp modulerend versteld.

- De uitgang van de regeling dient op een instelbare minimum en maximum waarde begrensd te kunnen worden.

(regeling warmteopwekking)

De gewenste centrale aanvoertemperatuur wordt bepaald door de hoogste waarde van:

- de hoogst vragende groep of;

- een autonome stooklijn met een minimum en maximumbegrenzing

De hoogst benodigde temperatuur uit de installatie kan middels een offset (instelbaar) worden verhoogd en wordt begrensd, tussen de ingestelde minimum en maximum waarde. Er dient een afzonderlijk instelbare offset opgenomen te worden voor de berekende waarde, voor de regeling van de warmtepompen en ketel 1 en één voor de berekende waarde voor de regeling van ketel 2.

De centrale aanvoertemperatuur na de serie verdeler van ketel 1, dient op basis van temperatuurmeting met behulp van de warmtepompen en ketel 1 geregeld te worden, de maximaal te bereiken temperatuur is 30°C

De centrale aanvoertemperatuur na de serie verdeler van ketel 2, dient op basis van temperatuurmeting met behulp van ketel 2 geregeld te worden, temperatuur van ca. 30°C tot 40°C, de regeling wordt voornamelijk gebruikt om een voldoende hoge aanvoertemperatuur voor de luchtbehandeling te handhaven bij lage buitentemperaturen.

De warmtepompen en ketel 1, wordt afhankelijk van de selectie volgorde, op basis van het verschil tussen de berekende en gemeten centrale aanvoertemperatuur vrijgegeven.

Ketel 2, wordt afhankelijk van de selectie volgorde, op basis van het verschil tussen de berekende en gemeten centrale aanvoertemperatuur vrijgegeven.

De dT-grenzen voor het vrijgeven van de warmtepompen per trap en de ketels met de bijbehorende vertragingstijden moeten instelbaar zijn.

De centrale aanvoertemperatuur regeling (op basis van de meting) dient met behulp van een PID regelaar het vermogen van ketel 1 te regelen.

De centrale aanvoertemperatuur regeling (op basis van de meting) dient met behulp van een PID regelaar het vermogen van ketel 2 te regelen.

besturingsstrategie

(bedrijfstoestand 1 Verwarmingsbedrijf)

- Afhankelijk van een manuele of automatische (instelbare) selectievolgorde keuze dienen de warmtepompen en ketels in volgorde vrijgegeven te worden

- Selectie volgorde: WP1, WP2, WP3, ketel 1, ketel 2

- De warmtepompen dienen voorzien te worden van een cyclische wisseling en automatische overname bij storingen.

- Bij storing van alle drie de warmtepompen dient ketel 1 als eerste geselecteerd te worden.

- Als alle warmtepompen en ketel 1 in storing zijn dient ketel 2 als eerste geselecteerd te worden.

(bedrijfstoestand 4 gelijktijdig verwarmen en koelen, situatie 1)

- Afhankelijk van een manuele (instelbare) selectievolgorde keuze dienen de ketels in volgorde vrijgegeven te worden.

- Selectie volgorde: ketel 1, ketel 2

- Bij storing van ketel 1 dient ketel 2 automatisch over te nemen

(bedrijfstoestand 4 gelijktijdig verwarmen en koelen, situatie 3)

- Afhankelijk van een manuele (instelbare) selectievolgorde keuze dient de regelafsluiter en de ketels in volgorde vrijgegeven te worden

- Selectie volgorde: regelafsluiter opensturen tot 95 %, ketel 1, ketel 2

- Bij storing van ketel 1 dient ketel 2 automatisch over te nemen

(warmtepompen)

- Indien de gemeten installatiedrukken een minimum instelbare waarde onderschrijdt, dient  de circulatiepomp en de warmtepompen niet vrijgegeven te worden.

- Bij vrijgave sturing warmtepompen, dienen eerst de circulatiepomp en de condensor circulatiepomp vrijgegeven te worden, de circulatiepompen dienen afzonderlijk van een instelbare uitschakel tijdvertraging voorzien te worden.

- Als de (per warmtepomp) gemeten druk over de warmtewisselaar van de verdamper en de condensor voldoende hoog is, worden de drukschakelaars over de verdamper warmtewisselaar en afhankelijk van de vrijgave sturing, trap 1 of trap 2 over de condensor warmtewisselaar ingeschakeld, waarna de warmtepomp wordt vrijgegeven.

bewaking en beveiliging

- Storingen die vergrendeld worden, kunnen doormiddel van een software reset ontgrendeld worden

- Indien de ketelregeling uit bedrijf is en de centrale retourtemperatuur van de ketel daalt, bij buitentemperaturen onder de vorstgrens, onder de ingestelde minimum retourtemperatuur, zal de ketelregeling worden vrijgeven. De vrijgave van de ketelregeling komt weer te vervallen indien de centrale retourtemperatuur het ingestelde uitschakelsetpoint retourtemperatuur bereikt.

- Alle pompen te voorzien van periodiek pompen en stuuralarm.

beheer

(algemeen)

- Er moet vanuit het gebouw beheersysteem een softwarematige koppeling worden gerealiseerd met de circulatiepomp.

- De gemeten installatiedruk lager wordt dan een instelbare waarde dient een urgente storing gemeld te worden

- De gemeten installatiedruk lager wordt dan een instelbare waarde dient een urgente storing gemeld te worden.

- Centrale aanvoertemperaturen voorzien van grenswaarden bewaking

- Centrale retourtemperatuur voorzien van grenswaarden bewaking.

- Indien er zich in de regeling een storing voordoet welke softwarematig wordt vergrendeld wordt een melding gegenereerd.

(warmtepomp)

- Storing warmtepomp 1 melden als urgente storing

- Storing warmtepomp 2 melden als urgente storing

- Storing warmtepomp 3 melden als urgente storing

- Als één van de drie per warmtepomp opgenomen drukschakelaars bij vrijgave na een instelbare tijdvertraging niet inschakelt, dient dit per schakelaar als urgente storing gemeld te worden.

- Het aantal start/stops dient per warmtepomp per trap afzonderlijk geregistreerd te worden en in een dag- en maandtabel opgeslagen.

- De bedrijfsuren worden per warmtepomp cumulatief geregistreerd en in een dag- en maandtabel opgeslagen.

- Urgente melding storing circulatiepomp opnemen

- Uittredetemperatuur warmtewisselaar verdamper per warmtepomp voorzien van grenswaarden bewaking

- Uittredetemperatuur warmtewisselaar condensor per warmtepomp voorzien van grenswaarden bewaking

- Van de per warmtepomp opgenomen kWh meter dient het cumulatieve verbruik geregistreerd en opgeslagen te worden in een uur, dag en maandtabel.

- Per warmtepomp dient per trap een momentane COP bepaald te worden en welke direct uitleesbaar in het schemaplaatje van het GBS verwerkt dient te worden. Daarnaast dient per trap de gemiddelde uurlijkse COP waarde bepaald te worden gedurende de werkelijke bedrijfstijd, deze waarde dient geregistreerd te worden in een uurtabel, vanuit deze waarde dient een gemiddelde dag- en maandtabel waarde berekend en als zodanig geregistreerd te worden

OPWEKKING KOUDE

WARMTEPOMPEN

Algemeen

- Bedrijfstoestanden als omschreven bij "Warmte- en koudeopwekking, energieopslagsysteem"

- Koude opwekking wordt afhankelijk van de bedrijfstoestand vrijgegeven en kan bedreven worden met:

  - alleen primaire energie uit de verticale bodem warmtewisselaar (bedrijfstoestand 2 "Koelbedrijf 1")

  - de opgestelde warmtepompen ingezet als koelmachine (bedrijfstoestand 3 "Koelbedrijf 2)

  - de opgestelde warmtepompen ingezet als koelmachine om geforceerd koude in de energieopslag te laden (bedrijfstoestand 5 "nacht laadprogramma koude laden in de bodem")

  - De koude distributie vindt plaats via tegenstroom apparaat (TSA-1)

  - De uittrede van de verticale bodem warmtewisselaar is in serie geschakeld een drukloze verdeler met hierop aangesloten de drie warmtepompen, en vervolgens onder tussenkomst van een drieweg regelafsluiter aangesloten op de primaire zijde van TSA-1

- De verbruikersgroepen worden op de secundaire zijde van TSA-1 aangesloten, door middel van een gescheiden verdeler/ verzamelaar, welke met behulp van de toerengeregelde circulatiepomp op een constant drukverschil (20 kPa) wordt geregeld.

- Op de hoofdverdeler in ruimte 1.12 worden de volgende groepen (t.b.v. koeling) aangesloten:

groep 1, Fan coil units + LBK;

groep 2, Vloerverwarming;

groep 3, Reserve;

Op de verdeler in ruimte 1.12 ten behoeve van ruimte 0.09 wordt de volgende groep (t.b.v. koeling) aangesloten:

groep 1, Fan coil unit

- De af te voeren warmte van de condensor van de warmtepompen zal afhankelijk van de bedrijfstoestand geheel of gedeeltelijk gebruikt worden t.b.v. de warmteopwekking of af gevoerd worden met behulp van de luchtgekoelde condensor.

Bediening

De koudeopwekking wordt paraat geschakeld indien:

- de gemeten installatiedruk een hogere waarde heeft dan een instelbare minimum waarde.

Afhankelijk van de actieve bedrijfstoestand wordt de koudeopwekking vrijgegeven indien:

- Één van de tijdprogramma's van de groepen ingeschakeld is of;

- Overwerk of;

- Koudevraag.

Regelstrategie

(Drukregeling verdeler)

Het drukverschil over de verdeler/ verzamelaar moet op een constante waarde geregeld worden, op basis van het verschil tussen een instelbaar setpoint (ca. 20 kPa) en de externe drukverschilmeting (03PT01) wordt met behulp van een PID regelaar, het toerental van de pomp modulerend versteld.

De uitgang van de regeling dient op een instelbaar minimum en maximum waarde begrensd te kunnen worden.

Regeling uittredetemperatuur gekoeld water TSA-1

(Bedrijfstoestand 2 "Koelbedrijf 1")

Vrijgave als de voorwaarden voor bedrijfstoestand 2 voldoen

De regeling van de uittredetemperatuur van TSA-1 wordt vrijgegeven als er koelvraag is van uit de groepen, als de vrijgave op basis van koelvraag vervalt, dient na een instelbare tijdvertraging de vrijgave regeling uittredetemperatuur TSA-1 te vervallen.

De gewenste uittredetemperatuur wordt bepaald door middel van een instelbaar setpoint sk (13°C)

De uittredetemperatuur van TSA-1 dient op een constante waarde geregeld te worden.

Als de gemeten temperatuur het setpoint overschrijdt dient door een PID regelaar de regelafsluiter open gestuurd te worden, als de afsluiter nagenoeg geopend is (ca. 95%) dient het toerental van de pomp modulerend verhoogd te worden.

Regeling warmtepompen als koelmachine

(Bedrijfstoestand 3 "Koelbedrijf 2" )

Vrijgave als de voorwaarden voor bedrijfstoestand 3 voldoen

De regeling van de uittredetemperatuur van TSA-1 wordt vrijgegeven als er koelvraag is van uit de groepen, als de vrijgave op basis van koelvraag vervalt, dient na een instelbare tijdvertraging de vrijgave regeling uittredetemperatuur TSA-1 te vervallen.

De gewenste uittredetemperatuur TSA-1 wordt bepaald door middel van een instelbaar setpoint SK (13°C)

De uittredetemperatuur van TSA-1 dient op een constante waarde geregeld te worden.

Als de gemeten temperatuur het setpoint SK overschrijdt dient door een PID regelaar de regelafsluiter open gestuurd te worden, als de afsluiter nagenoeg geopend is (ca. 95%) dient het toerental van de pomp modulerend verhoogd te worden. Afhankelijk van de heersende uittredetemperatuur van de VBWW en het variëren van de volumestroom zal de uittredetemperatuur na de warmtepompen variabel zijn met belasting.

Volgorde regeling warmtepompen op basis van de uittredetemperatuur (01TT02)

Regeling warmtepompen, de gewenste temperatuur wordt bepaald door het setpoint SK (13°C) voor gekoeld water aan de secundaire kant van TSA-1, plus een instelbare negatieve offset van 2 K wat een berekend setpoint PK van 11°C oplevert

Afhankelijk van de afwijking tussen het setpoint PK en de gemeten temperatuur (01TT02) dient bij een overschrijding van het setpoint afhankelijk van instelbare in- en uitschakeltemperatuur grenzen en instelbare tijdvertragingen de warmtepompen per trap in volgorde vrijgegeven te worden

(Bedrijfstoestand 4 situatie 3 "Gelijktijdig verwarmen en koelen")

Vrijgave als de voorwaarden voor bedrijfstoestand 4, situatie 3 voldoen

Regeling warmtepompen als koelmachine als omschreven bij bedrijfstoestand 3 "koelbedrijf 2"

(Bedrijfstoestand 5 "Nacht laadprogramma koude laden in de bodem")

Geen regeling alleen besturing

Regeling van de luchtgekoelde condensor

(Bedrijfstoestand 3 "Koelbedrijf 2")

Vrijgave als de voorwaarden voor bedrijfstoestand 3 voldoen

De regelafsluiter dient volledig open gestuurd te worden (100%)

Afhankelijk van de afwijking tussen de gemeten temperatuur (02TT02) dient afhankelijk van instelbare in- en uitschakeltemperatuur grenzen en instelbare tijdvertragingen de vier ventilatoren per trap in volgorde vrijgegeven te worden

(Bedrijfstoestand 4 situatie 3 "Gelijktijdig verwarmen en koelen")

Vrijgave als de voorwaarden voor bedrijfstoestand 4, situatie 3 voldoen

De regelafsluiter dient geregeld te worden op basis van warmtevraag uit de installatie, temperatuurregeling op basis van de gemeten temperatuur

De regelafsluiter zal bij een stijgende warmtevraag dicht geregeld worden, als de gemeten temperatuur intrede warmtepompen hoger wordt dan een instelbaar setpoint (ca. 32°C) dient met behulp van de regelafsluiter de temperatuur op deze waarde begrensd te worden.

Afhankelijk van de afwijking tussen de gemeten temperatuur (02TT02) dient afhankelijk van instelbare in- en uitschakeltemperatuur grenzen en instelbare tijdvertragingen de vier ventilatoren per trap in volgorde vrijgegeven te worden

(Bedrijfstoestand 5 "Nacht laadprogramma koude laden in de bodem")

Vrijgave als de voorwaarden voor bedrijfstoestand 5 voldoen

De regelafsluiter dient volledig open gestuurd te worden (100%)

Afhankelijk van de afwijking tussen de gemeten temperatuur (02TT02) dient afhankelijk van instelbare in- en uitschakeltemperatuur grenzen en instelbare tijdvertragingen de vier ventilatoren per trap in volgorde vrijgegeven te worden

Besturingsstrategie

(Bedrijfstoestand 3 "Koelbedrijf 2" )

Vrijgave sturing op basis van bedrijfstoestand 3

- Afhankelijk van een manuele of automatische (instelbare) selectievolgordekeuze dienen de warmtepompen in volgorde vrijgegeven te worden.

- Selectie volgorde: WP1, WP2, WP3

- De warmtepompen dienen voorzien te worden van een cyclische wisseling en automatische overname bij storingen.

- Bij buitentemperaturen van 28°C en hoger dient de vrijgave van de derde warmtepomp geblokkeerd te worden in verband met de beperkte capaciteit van de droge koeler.

(Bedrijfstoestand 4 situatie 3 "Gelijktijdig verwarmen en koelen")

- Vrijgave sturing op basis van bedrijfstoestand 4 situatie 3

- Besturing warmtepompen als koelmachine als omschreven bij bedrijfstoestand 3 "koelbedrijf 2"

- (Bedrijfstoestand 5 "Nacht laadprogramma koude laden in de bodem")

- Afhankelijk van een digitale keuzeschakelaar dient er één of twee warmtepompen vrijgegeven te worden in vollast, vrijgave trap 1 en na een instelbare tijdvertraging trap 2 van de warmtepomp.

- De warmtepompen dienen voorzien te worden van een cyclische wisseling en automatische overname bij storingen op basis van drie warmtepompen.

(warmtepompen)

- Indien de gemeten installatiedruk (03PT02) een minimum instelbare waarde onderschrijdt, dient de circulatiepomp (03CP01) niet vrijgegeven te worden.

- Bij vrijgave sturing warmtepompen, dient  eerst de circulatiepomp (01CP01) en vrijgegeven te worden, de circulatiepomp dient van een instelbare uitschakel tijdvertraging voorzien te worden.

- Als de (per warmtepomp) gemeten druk over de warmtewisselaar van de verdamper en de condensor voldoende hoog is, worden de drukschakelaars over de verdamper warmtewisselaar en afhankelijk van de vrijgave sturing, trap 1 of trap 2 over de condensor warmtewisselaar ingeschakeld, waarna de warmtepomp wordt vrijgegeven.

Bewaking en beveiliging

-	Storingen die vergrendeld worden, kunnen doormiddel van een softwarereset ontgrendeld worden

-	Alle pompen te voorzien van periodiek pompen en stuuralarm.

Beheer

(Algemeen)

-	Er moet vanuit het gebouwbeheersysteem een softwarematige koppeling worden gerealiseerd met de circulatiepomp (03CP01).

-	De gemeten installatiedruk (03PT02) lager wordt dan een instelbare waarde dient een urgente storing gemeld te worden.

-	Centrale aanvoertemperaturen gekoeld water (03TT01) voorzien van grenswaarden bewaking

-	Centrale retourtemperatuur gekoeld water (03TT02) voorzien van grenswaarden bewaking.

-	Indien er zich in de regeling een storing voordoet welke softwarematig wordt vergrendeld wordt een melding gegenereerd.

(Warmtepomp)

-	Storing warmtepomp 1 melden als urgente storing

-	Storing warmtepomp 2 melden als urgente storing

-	Storing warmtepomp 3 melden als urgente storing

-	Als één van de drie per warmtepomp opgenomen drukschakelaars bij vrijgave na een instelbare tijdvertraging niet inschakelt, dient dit per schakelaar als urgente storing gemeld te worden.

-	Het aantal start/stops dient per warmtepomp per trap afzonderlijk geregistreerd te worden en in een dag- en maandtabel opgeslagen.

-	De bedrijfsuren worden per warmtepomp cumulatief geregistreerd en in een dag- en maandtabel opgeslagen.

-	Urgente melding storing circulatiepomp (03CP01) opnemen

-	Uittredetemperatuur warmtewisselaar verdamper per warmtepomp voorzien van grenswaarden bewaking

-	Uittredetemperatuur warmtewisselaar condensor per warmtepomp voorzien van grenswaarden bewaking

-	Van de per warmtepomp opgenomen kWh meter dient het cumulatieve verbruik geregistreerd en opgeslagen te worden in een uur, dag en maandtabel.

-	Per warmtepomp dient per trap een momentane COP bepaald te worden en welke direct uitleesbaar in het schemaplaatje van het GBS verwerkt dient te worden. Daarnaast dient per trap de gemiddelde uurlijkse COP waarde bepaald te worden gedurende de werkelijke bedrijfstijd, deze waarde dient geregistreerd te worden in een uurtabel, vanuit deze waarde dient een gemiddelde dag- en maandtabel waarde berekend en als zodanig geregistreerd te worden.

KOUDE OPWEKKING

Algemeen

Voor de koudeopwekking wordt een koelmachine fabrikaat Daikin geïnstalleerd met separate condensor.

De verbruikersgroepen worden op de koelmachine aangesloten, door middel van een verdeler verzamelaar. Op de verdeler worden de volgende groepen aangesloten

- Groep BKA

- transportgroep LBK's

Bediening

De koudeopwekking wordt paraat geschakeld indien:

- één van de tijdprogramma's van de groepen ingeschakeld is of;

- overwerk of;

- zomergrens.

Afhankelijk van koudevraag vanuit één van de groepen wordt de koudeopwekking vrijgegeven.

Regelstrategie

(koelmachine)

- De koelmachine is voorzien van een eigen regel- en besturingskast. Er moet een softwarematige koppeling worden gemaakt met het gebouw beheerssysteem

(condensor)

- Afhankelijk van de afwijking tussen de gemeten en de ingestelde gasdruk moet afhankelijk van instelbare in- en uitschakel grenzen en instelbare tijdvertragingen de ventilatoren per sectie worden geregeld. De Frequentieregelaar moet alle ventilatoren gelijktijdig hoger cq lager sturen.

- Per circuit moet bovenstaande regeling onafhankelijk van elkaar worden gerealiseerd.

Besturingsstrategie

Afhankelijk van de afwijking tussen de gemeten en gewenste waarde wordt de frequentieregelaar gestuurd.

Bewaking en beveiliging-

- Storingmelding per circuit

- Grenswaardebewaking op de intrede temperatuur

- Grenswaardebewaking op uittrede temperatuur.

Beheer

- Uittrede temperatuur koelmachine voorzien van grenswaarden bewaking

- Intrede temperatuur koelmachine voorzien van grenswaarden bewaking.

- Uittrede temperatuur condensor voorzien van grenswaarden bewaking

- Intrede temperatuur condensor voorzien van grenswaarden bewaking.

Daikin regeling

- Er dient een softwarematige koppeling gemaakt te worden met de Daikin regeling op de koelmachine met het gebouwbeheersysteem

- Met een Backnet bus koppeling met het gebouwbeheerstyeem moeten minimaal 30 signaleringen en 20 sturingen met terugmelding kunnen worden verricht

- De bediening en beheer dient volledig geïntegreerd te worden in het GBS systeem, alle metingen en analoge uitgangen dienen voorzien te worden van grafieken, bedrijfsurentellingen op te nemen in dag en maand tabellen.

Optimalisering

DISTRIBUTIE WARMTE

WARMTEDISTRIBUTIE, PLAFONDCONVECTOREN

algemeen

- Deze groep betreft een weersafhankelijk voorgeregeld,  transportleidingnet met hierop aangesloten, plafondconvectoren welke voorzien worden van een individuele ruimte na-regeling in de diverse lokalen.

- De groep warmtedistributie en de groep koude-distributie plafondconvectoren, worden samen als één groep beschouwd ten aanzien van principeschema's, tekeningen, software schemaplaatjes en coderingen

bediening

De installatie wordt praat gesteld indien er geen minimum installatiedruk storing is van:

- 	verwarmingsinstallatie op basis van drukmeting

De installatie wordt automatisch bediend door:

-	binnen de bedrijfstijd van het tijdprogramma klimaat van de naregelingen

- 	en warmtevraag van één van de naregelingen welke op deze groep zijn aangesloten wordt de groep vrijgegeven

- 	of door minimum ruimtetemperatuur bewaking van één van de naregelingen welke op deze groep zijn aangesloten

-	overwerk van één van de naregelingen welke op deze groep zijn aangesloten

- 	of door vorstbeveiliging.

regelstrategie

- 	Afhankelijk van de buitentemperatuur wordt d.m.v. een stooklijn een aanvoertemperatuur voor de groep berekend. De berekende aanvoertemperatuur moet begrensd kunnen worden door een instelbare minimum en een maximum waarde.

- 	Indien buiten de bedrijfstijd de minimum ruimtetemperatuur bewaking actief wordt, komt de groep in regeling, totdat de ruimtetemperatuur een instelbare waarde overschrijd.

- 	Indien de vorstgrens is ingeschakeld en de gemeten retourtemperatuur een minimum instelbare waarde onderschrijd, wordt de regeling ingeschakeld tot een instelbare waarde voor de retourtemperatuur wordt overschreden, waarna uitschakeling volgt.

- 	de voorregeling wordt vrijgegeven indien er warmtevraag van één van de naregelingen is of de stand-by bedrijf is geschakeld

- 	de toerengeregelde circulatiepomp wordt op basis interne drukverschilmeting op een constante druk geregeld

besturingsstrategie

(afsluiter)

- 	De afsluiter wordt middels het regelorgaan op basis van de temperatuurregeling naar de berekende stand gestuurd. De afsluiter wordt gestuurd door een PI-regelaar en regelt op de gewenste en de gemeten aanvoertemperatuur.

- 	De afsluiter komt in regeling bij vrijgave groep.

- 	Als er geen paraatstelling meer is van de groep wordt de regelaar direct uitgeschakeld.

(circulatiepomp)

-	De circulatiepomp wordt bij vrijgave ingeschakeld. Uitschakelen met een instelbare tijdvertraging.

- 	Als er geen paraatstelling meer is van de groep wordt de circulatiepomp direct uitgeschakeld

- 	Bij een buitentemperatuur onder een ingestelde waarde wordt de pomp continu vrijgegeven.

bewaking en beveiliging

-	Storing van de circulatiepomp melden als urgente storing.

-	De circulatiepomp is voorzien van vorstgrens

-	Ter voorkoming van het vastzitten van draaiende onderdelen in de installatie, dienen gedurende langere uitschakelperioden van de circulatiepompen, deze wekelijks gedurende 5 minuten te worden ingeschakeld.

beheer

-	Er moet vanuit het gebouw beheersysteem een softwarematige koppeling worden gerealiseerd met de circulatiepomp.

-	De bedrijfsuren van de circulatiepomp worden cumulatief geregistreerd

-	Aanvoertemperatuur voorzien van grenswaarden bewaking.

-	Retourtemperatuur  voorzien van grenswaarden bewaking.

TRANSPORTGROEP LUCHTBEHANDELING

Algemeen

De transportgroep luchtbehandeling verzorgt de waterdistributie naar de op afstand van de technische ruimte geplaatste luchtbehandelingskasten

Het transportleidingnet wordt op een constante druk geregeld d.m.v een toerengeregelde circulatiepomp.

Op het eind van het leidingnet dient met behulp van een inregelafsluiter het minimale debiet ingesteld te worden van de pomp, als de aangesloten naverwarmers niet vragend zijn. Dit minimum debiet dient tevens de dode tijd te beperken doordat er direct warmwater beschikbaar is voor de regelafsluiters

Bediening

De installatie wordt paraat gesteld indien er geen minimum installatiedruk storing is.

De transportpomp wordt automatisch bediend door:

- één van de tijdprogramma's van de aangesloten LBK's

- of door vorstbeveiliging

- of vorstgrens

- of zomergrens, naar keuze instelbaar wel of niet van toepassing

Regelstrategie

- Het setpoint t.b.v. de constante drukregeling in te stellen via de bus 	 koppeling met de pomp. Het toerental van de pomp wordt geregeld door de interne regeling van de pomp.

Besturingsstrategie

- De circulatiepomp wordt bij vrijgave ingeschakeld. Uitschakelen met een instelbare tijdvertraging.

- Als er geen paraatstelling meer is van de groep wordt de circulatiepomp direkt uitgeschakeld.

- Bij een buitentemperatuur onder een ingestelde waarde wordt de pomp continu vrijgegeven.

Bewaking en beveiliging

- De circulatiepomp is voorzien van vorstgrens,nalooptijd pompen, periodiek pompen en stuuralarm.

Beheer

- Er moet vanuit het gebouw beheer systeem een softwarematige koppeling worden gerealiseerd met de circulatiepomp.

- De bedrijfsuren van de circulatiepomp moeten cumulatief worden geregistreerd.

- Bij storing van de pomp dient een urgente melding gegenereerd te worden.

TRANSPORTGROEP

Algemeen

De groep komt in regeling bij vrijgave van de betreffende groep.

Bediening

De installatie wordt paraat gesteld indien er geen minimum installatiedruk storing is.

De installatie wordt automatisch bediend volgens

- een tijdprogramma binnen het gebouwbeheerssysteem, of

- overwerk, of

- indien buiten bedrijfstijd bij één van de verdeler aangesloten groepen overwerk wordt ingeschakeld dan dient de bedrijfstijd van de transportpomp dien overeenkomstig verlengt te worden

- De paraatstelling vervalt buiten bedrijfstijd.

Regelstrategie

- De groep komt in regeling bij vrijgave van de betreffende groep.

Besturingsstrategie

n.v.t.

Bewaking en beveiliging

- De circulatiepomp is voorzien van vorstgrens

- Ter voorkoming van het vastzitten van draaiende onderdelen  in de installatie, dienen gedurende de langere uitschakelperioden van de circulatiepompen, deze wekelijks gedurende 5 minuten te worden ingeschakeld.

beheer

- Er moet vanuit het Gebouw beheerssysteem een softwarematige koppeling worden gerealiseerd met de circulatiepomp

- De bedrijfsuren van de circulatiepomp  worden cumulatief geregistreerd.

- Aanvoertemperatuur voorzien van grenswaardenbewaking.

- Ruimtetemperatuur voorzien van grenswaardenbewaking.

Naregelingen

Algemeen

De kantoren zijn voorzien van fancoilunits. De units worden gebruikt voor ondersteuning van zowel de verwarming als koeling in de ruimte.

Bediening

De installatie wordt automatisch bediend:

- volgens een tijdprogramma binnen het gebouwbeheerssysteem; of

- overwerk,

De paraatstelling vervalt buiten bedrijfstijd.

Regelstrategie

(klimaat)

- Regeling op basis van ruimtetemperatuur, setpointinstelling via het GBS

Besturingsstrategie

Afhankelijk van het tijdprogramma klimaat, of overwerk, minimum bewaking dient er een vrijgave sturing plaats te vinden naar:

- luchtbehandeling verwarmen en koelen

- voorregelgroepen verwarmen en koelen

(afsluiter verwarmen en koelen)

- De afsluiter wordt middels het regelorgaan op basis van de temperatuur regeling naar de berekende stand gestuurd. De afsluiter wordt gestuurd door een PI-regelaar en regelt op de gewenste en de gemeten ruimtetemperatuur.

- Aansturing afsluiter met 0-10V signaal

Bewaking en beveiliging

- minimum ruimtetemperatuur bewaking

Beheer

- Stand regelafsluiter

- Ruimtetemperatuur met grenswaardebewaking

Vloerverwarming

Algemeen

Basisverwarming vindt plaats door het gebruik van vloerverwarming.

De menggroep op de warm water verdeler wordt voor de verschillende verdiepingen voorgeregeld op basis van buitentemperatuur.

De temperatuur in de verschillende ruimten en kantoren wordt door middel van een lokale ruimte-bedien module ingesteld en geregeld.

Koeling en verwarming worden in volgorde geregeld, waarbij het niet mogelijk mag zijn dat de regelafsluiter van de vloerverwarming en de cassette-unit gelijktijdig zijn geopend.

Bediening

Op basis van warmtevraag vanuit een van de ruimtebedienmodules. inschakelen door de groepspomp te starten en de temperatuurregeling vrij te geven.

Minimum ruimtetemperatuur bewaking.

inschakelen na nachtverlaging met optimalisering op basis van de ruimtetemperatuurvoeler zodanig dat de temperatuur in de ruimte reeds bij de aanvang van de dagtijd op comfortniveau is.

Regelstrategie

- De aanvoertemperatuur van de groep weersafhankelijk regelen op basis van een gewenste waarde bepaald met de stooklijn (instelbaar) voorzien van ruimtecompensatie, door verstellen van de groepsregelafsluiter

- de stooklijn 5°C lager zetten (instelbaar) tijdens nachtbedrijf.

- Lokale regeling door het instellen van de ruimte bedien module.

Uitschakelen.

- door, na tijdens regelen geheel sluiten van de groepsregelafsluiter, de groepspomp vertraagd (instelbaar) uit te schakelen.

Bijzonderheden.

- weekklok voor dag/nacht bedrijf.

- veegpuls om alle lokale regelaars naar de stand-by modus te schakelen.

- overwerkdrukknop, gemonteerd nabij de receptie of kantine.

- pomp altijd inschakelen bij buitentemperatuur lager dan 5°C (instelbaar)

besturingsstrategie

- Aansturing afsluiter met 0-10V signaal

bewaking en beveiliging

Beveiligen tegen hoge aanvoertemperatuur:

- uitschakelen bij een aanvoertemperatuur hoger dan 50°C, gemeten met een aparte maximaalthermostaat, door met een hulprelais de voeding naar de groepspomp uit te schakelen en de groepsregelafsluiter te sluiten. Deze schakeling vergrendelen. De vergrendeling opheffen met de resetknop op de kast en op afstand. Deze situatie als urgente storing melden.

- minimum drukbewaking CV-net.

- status- en storingsmelding groepspomp, software-matig statusstoring genereren.

beheer

buiten de standaard beheer activiteiten geen aanvullingen

DISTRIBUTIE KOUDE

Koeling serverruimte

Algemeen

De serverruimten worden gekoeld met lokale koeling waarbij de ruimten op de noodstroom voorziening wordt aangesloten.

De luchtvochtigheid binnen de serverruimte moet daarbij zoveel mogelijk tussen de 40 en 60% worden gehouden.

Voor bewaking van het klimaat moet in iedere serverruimte een gecombineerde temperatuur / RV opnemer worden geplaatst.

Bediening

De units functioneren autonoom en regelen op een lokaal ingestelde waarde.

Regelstrategie

Temperatuur tussen 18 en 22 graden Celsius regelen.

Besturingsstrategie

- Aansturing afsluiter met 0-10V signaal

Bewaking en beveiliging

- Ruimtelucht temperatuuropnemer voorzien van twee instelbare grenswaardemeldingen hoog.

- Ruimtelucht temperatuuropnemer voorzien van twee instelbare grenswaardemeldingen laag

- Ruimtelucht RV opnemer voorzien van twee instelbare grenswaardemeldingen hoog

- Ruimtelucht RV opnemer voorzien van instelbare twee grenswaardemeldingen laag.

- status- en storingsmelding unit melden op het GBS

LUCHTBEHANDELING

BUITENLUCHT, WARMTEWIEL

Algemeen

Voor de algemene ventilatie wordt een luchtbehandelingskast aangebracht.

De ventilatie kan per verdieping worden geschakeld door middel van zone kleppen.

De regeling van de luchtbehandeling wordt door middel van een tijdprogramma vrijgegeven

Als er geen paraatstelling meer is wordt de luchtbehandeling uitgeschakeld.

Temperatuur regeling op basis van een stooklijn afhankelijke inblaastemperatuur.

De luchtbehandelingskast heeft een eigen regel- en besturingskast met de volledige besturing voor kleppen, motoren etc.

Bediening

De installatie wordt automatisch bediend volgens een tijdprogramma binnen het gebouw beheersysteem.

Voor het schakelen van de toevoer- en afzuigventilator worden op het brandweerpaneel 2 schakelaars aangebracht voor het in- of uitschakelen buiten de regeling.

Regelstrategie

(temperatuur)

De temperatuurregeling regelt op de gewenste- en gemeten inblaastemperatuur.

Afhankelijk van de buitentemperatuur wordt door middel van een stooklijn de gewenste inblaastemperatuur berekend. Deze berekening is te begrenzen tussen een instelbare minimum- en maximum waarde.

Afhankelijk van de retourluchttemperatuur wordt de berekende inblaastemperatuur gecompenseerd. Wanneer de gemeten retourluchttemperatuur boven de gewenste retourluchttemperatuur komt zal de berekende regelwaarde verlaagd worden. Wanneer de gemeten retourluchttemperatuur beneden de gewenste retourluchttemperatuur komt zal de berekende regelwaarde worden verhoogd.

Dit gebeurt volgens de volgende berekening :  (Trg - Trw) * com.

Trg = gemeten retourlucht temperatuur

TrW = gewenste retourlucht temperatuur

Com = compensatiefactor

De gewenste retourluchttemperatuur en de compensatie-faktor moeten instelbaar zijn. De keuze tussen verlagen en verhogen of alleen verlagen van de berekende regelwaarde moet mogelijk zijn.

De berekende regelwaarde, aangepast met de correctie op basis van de retourluchttemperatuur, moet worden begrensd tussen een instelbare minimum- en maximum waarde.

De energieterugwinning zal afhankelijk van zijn functie op basis van de temperatuurregeling als verwarmer of als koeler geregeld worden. De dT-grenzen, met bijbehorende tijdvertragingen, waarbinnen de verwarmer en energieterugwinning in volgorde regelen, moeten per regelaar instelbaar zijn. Met deze instellingen is het mogelijk om dode zones te creëren tussen het in en uitschakelen van de regelaars.

De warmteterugwinning en de verwarmer moeten in volgorde worden geregeld.

(warmtewiel)

De functie van de energieterugwinning wordt afhankelijk van het in te stellen verschil (dT) tussen de aanzuiglucht- en de retourluchttemperatuur bepaald. De energieterugwinning werkt als verwarmer indien de aanzuigluchttemperatuur een instelbare waarde lager is dan de retourluchttemperatuur. De energieterugwinning werkt als koeler indien de aanzuigluchttemperatuur een instelbare waarde hoger is dan de retourluchttemperatuur.

(ventilatoren)

De toevoer en afvoer ventilatoren worden op basis van een constante druk in het toevoer respectievelijk afzuig kanaal geregeld door frequentieregelaars. De gewenste druk is door middel van een setpoint in te stellen.

Besturingsstrategie

(warmtewiel)

Het warmtewiel (10WW1) wordt middels het regelorgaan naar de berekende stand gestuurd.

Het periodiek draaien en het daarbij behorende toerentalpercentage van het warmtewiel is instelbaar. Tijdens bedrijf wordt de regelaar geregeld met een minimum in te stellen regelbereik.

Buiten bedrijf wordt de regelaar naar 0% gestuurd.

Indien de energieterugwinning niet nuttig als verwarmer of koeler te gebruiken is (neutraal), wordt deze naar zijn minimum stand gestuurd. De berekende stand van het warmtewiel wordt o.b.v. de berekende- en gemeten inblaastemperatuur door een PID-regelaar bepaald. Zowel voor de verwarming als voor de koeling is een PID-regelaar opgenomen.

De bedrijfsuren worden cumulatief geregistreerd.

(Verwarmer)

De afsluiter van de verwarmer wordt middels het regelorgaan naar de berekende stand gestuurd. Tijdens bedrijf wordt de regelaar geregeld met een minimum in te stellen regelbereik. Buiten bedrijf wordt de regelaar naar 0% gestuurd. De berekende stand van de verwarmer wordt o.b.v. de berekende- en gemeten inblaastemperatuur door een PID-regelaar bepaald.

De circulatiepomp van de verwarmer wordt bij warmtevraag gestuurd en zal bij einde warmtevraag gedurende de ingestelde nalooptijd pompen gestuurd blijven.

De circulatiepomp wordt bij het bereiken van de vorstgrens altijd gestuurd.

Als er geen paraatstelling meer is van de luchtbehandeling wordt de pomp direkt uitgeschakeld.

De circulatiepomp is voorzien van periodiek pompen.

(Toevoerventilatie10 TV1)

De toevoerluchtklep wordt bij vrijgave toevoerventilator open gestuurd.

De toevoerventilator bevat geen sturing, alleen terugmeldingen. De toevoerventilatie wordt op basis van de regeling na de opstartperiode vrijgegeven. De toevoerluchtklep wordt geopend en vervolgens wordt de toevoerventilator gestuurd nadat de toevoerluchtklep geopend is.

De toerenregelaar van de toevoerventilator wordt na vrijgave gestuurd en wordt door middel van het regelorgaan naar de berekende stand gestuurd. De berekende stand van de toerenregelaar van de toevoerventilator wordt op basis van de gewenste en gemeten druk in het toevoerluchtkanaal door een PID-regelaar bepaald.

(Afzuigventilatie 10AV1)

De afzuigluchtklep wordt bij vrijgave afzuigventilatie opengestuurd.

De afzuigventilator bevat geen sturing, alleen terugmeldingen. De afzuigventilatie wordt vrijgegeven indien de regeling is vrijgegeven. De afzuigluchklep wordt geopend en vervolgens wordt de afzuigventilator gestuurd nadat de afzuigluchtklep geopend is.

De toerenregelaar van de afzuigventilator wordt na vrijgave gestuurd en wordt middels het regelorgaan naar de berekende stand gestuurd. De berekende stand van de toerenregelaar van de afzuigventilator wordt o.b.v. de gewenste en gemeten druk in het afzuigluchtkanaal door een PID-regelaar bepaald.

Bewaking en beveiliging

(algemeen)

De luchtbehandeling wordt bij ventilator- en verwarmer storingen uitgeschakeld.

Storingen die vergrendeld worden kunnen door middel van een software reset ontgrendeld worden. Tevens wordt het alarmrelais gereset. Indien er zich in de regeling een storing voordoet welke softwarematig wordt vergrendeld wordt een melding gegenereerd.

Als de vorstthermostaat alarmeerd wordt de luchtbehandeling (ventilatie) uitgeschakeld. De alarmering is vergrendeld en moet met een reset geaccepteerd worden.

Ter voorkoming van het vastzitten van draaiende onderdelen  in de installatie, dienen gedurende de langere uitschakelperioden van de circulatiepompen, deze wekelijks gedurende 5 minuten te worden ingeschakeld.

(opstarten)

Om tijdens de opstart van de luchtbehandeling, bij een instelbare buitentemperatuur, vorstgevaar van de verwarmer te voorkomen zal de afsluiter van de verwarmer vrijgegeven worden. Totdat de retourwatertemperatuur van de verwarmer boven een ingestelde waarde komt waarop de normale regeling weer in werking treedt. De buitenluchtkleppen blijven gedurende deze tijd gesloten.

De energieterugwinning (warmtewiel) wordt maximaal gestuurd tijdens de opstartperiode.

(verwarmer)

De afsluiter van de verwarmer wordt vrijgegeven indien de regeling is vrijgegeven. De afsluiter wordt maximaal gestuurd bij aanspreken van de vorstthermostaat en tijdens de vertraagde opstartperiode.

Ter voorkoming van het inkomen van de vorstthermostaat wordt, wanneer de buitentemperatuur onder een instelbare grens komt, de stand van de verwarmer o.b.v. de minimum gewenste- en gemeten retourwatertemperatuur door een PID-regelaar bepaald.  De minimum gewenste retourwatertemperatuur wordt afhankelijk van de buitentemperatuur door middel van een stooklijn berekend. De uiteindelijke stand wordt bepaald door het hoogste percentage van de temperatuurregeling en van deze regeling. Deze regeling blijft in alle bedrijfssituaties aktief.

(Filter)

De drukmeting over het filter in het aanzuigkanaal is voorzien van snaarbreuk- en filter vuil detectie.

De drukmeting over het filter in het afzuigkanaal is voorzien van snaarbreuk- en filter vuil detectie.

De snaarbreuk-detectie wordt alleen gemeld als de toevoer respectievelijk ventilator een ingestelde tijd in bedrijf is en de druk over het filter te laag blijft. Als de snaarbreuk-detectie aanspreekt wordt de luchtbehandeling uitgeschakeld. De alarmering is vergrendeld en moet met een reset geaccepteerd worden. De filter vuil detectie wordt gemeld indien de druk over het filter een ingestelde tijd boven een instelling stijgt. De alarmering is niet vergrendeld.

Beheer

(lbk)

De bedrijfsuren van de toevoerventilator worden cumulatief geregistreerd.

De bedrijfsuren van de afzuigventilator worden cumulatief geregistreerd.

Het snaarbreuk-detectie alarm is vergrendeld en moet met een reset geaccepteerd worden.

Het toerental van het warmtewiel wordt gemeten.

Drukmeting in het toevoerluchtkanaal met grenswaarde bewaking.

Drukmeting in het afzuigkanaal met grenswaarde bewaking.

Buitentemperatuur met vorstgrens.

Aanzuigtemperatuur voorzien van grenswaarde bewaking

Inblaastemperatuur voorzien van grenswaarde bewaking.

Retourluchttemperatuur voorzien van grenswaarde bewaking.

Het rendement van het warmtewiel dient software matig bepaald te kunnen worden. Parameters hierbij zijn:

de aanzuigtemperatuur [Taanz.]

de buitentemperatuur [Tbu]

de retourluchttemperatuur [Trl]

Verwerkt in de formule:		Rend. = Taanz/ Trl x 100&

(Verwarmer)

De bedrijfsuren van de circulatiepomp verwarmer worden cumulatief geregistreerd.

Seriële koppeling Kampstrum warmtemeter.

Bedrijfsmelding circulatiepomp verwarmer

Storingsmelding circulatiepomp verwarmer.

Aanvoerwatertemperatuur van de verwarmer voorzien van grenswaarde bewaking.

Retourwatertemperatuur van de verwarmer voorzien van grenswaarde bewaking.

Stand regelafsluiter

NAREGELING KASTENKAMERS

Algemeen

Voor de individuele naregeling van de kastenkamers worden naverwarmers in de luchtkanalen geplaatst. Temperatuur regeling op basis van een constante ruimtetemperatuur.

Bediening

De naverwarmers worden automatisch bediend volgens een tijdprogramma binnen het gebouw beheers systeem.

Regelstrategie

(temperatuur)

De temperatuurregeling regelt op de gewenste- en gemeten ruimtetemperatuur

Besturingsstrategie

De afsluiter van de verwarmer wordt middels het regelorgaan naar de berekende stand gestuurd. Tijdens bedrijf wordt de regelaar geregeld met een minimum in te stellen regelbereik. Buiten bedrijf wordt de regelaar naar 0% gestuurd. De berekende stand van de verwarmer wordt o.b.v. de berekende- en gemeten ruimtetemperatuur door een PID-regelaar bepaald.

Bewaking en beveiliging

De afsluiter van de verwarmer wordt vrijgegeven indien de regeling van de groep is vrijgegeven.

Beheer

Aanvoertemperatuur water voorzien van grenswaardebewaking.

Retourtemperatuur water voorzien van grenswaardebewaking.

Stand regelafsluiter.

VENTILATIE

Sturing ventilatie bij brand en calamiteiten.

Algemeen

Voor het automatisch schakelen van de ventilatie bij een brandmelding,

NOTE: Conform PVE brandmeldinstallatie.

Bediening

Voor het schakelen van de ventilatie bij brand, moet worden voorzien in zgn koppel/stuurboxen in de brandmeldlussen.

De besturing vindt lokaal plaats in/nabij elke schakel/regelkast (waarop ventilatiesystemen op zijn aangesloten) via een koppel/stuurbox, welke de benodigde commando's fail safe doorgeeft aan een DDC-automatiseringstation. Dit in verband met functiebehoud en bewaking door de brandmeld installatie.

De voeding voor de koppel/stuurbox wordt uit de betreffende schakel/regelkast of de brandmeldinstallatie betrokken. Uitval van spanning wordt in het brandmeldsysteem bekend gemaakt.

Voor het bedienen van de ventilatie (door de brandweer) buiten het automatisch programma om, dient te worden voorzien in:

- brandschakelaars met blauwe signaallamp, paneel receptie-entree (toevoer- en afvoer separaat, standen UIT-AUT-IN). of

- brandschakelaars met blauwe signaallamp (toevoer- en afvoer separaat, standen UIT-AUT-IN), brandweerpaneel,

In geval van brand moeten luchttoevoer- en luchtafvoersystemen gezamenlijk in- en uitgeschakeld kunnen worden.

De blauwe signaallampen van de brandschakelaars mogen niet de stand van de schakelaar signaleren, maar het in- en uitschakelcommando van de ventilatie in de schakelkasten.

Deze schakelaars dienen uitsluitend door de brandweer te worden gebruikt. Vrijgave van deze schakelfuncties moet alleen mogelijk zijn, tijdens BRAND status van de brandmeld installatie.

Regelstrategie

De regelafsluiters van voorverwarmers en warmte terugwinning moeten 100% open worden gestuurd als de buitentemperatuur lager dan 2ºC is.

Besturingsstrategie

- In geval van een brandmelding, dient de ventilatie-inrichting van het betreffende gebied IN-maximum toerental te worden ingeschakeld. Dit geldt voor luchttoevoer- en luchtafvoerventilatie(s).

- Recirculatie kasten die meerdere ruimten van lucht voorzien, moeten worden UIT-geschakeld.

- Als de brandschakeling actief is moet er een blauwe lamp op de regelkast branden.

- In een gebouw met automatische melders kan de situatie ontstaan dat, bij een brandmelding en installatie in gereduceerd of optimaliseringbedrijf (nacht/weekend) onvoldoende warmte beschikbaar is om de verwarmingsbatterij tegen vorstgevaar te beschermen. Bij het inschakelen onder brandbesturing dienen de vorst- en toerentalbeveiligingen alsmede de interventieschakelaars te worden overbrugd.

Bewaking en beveiliging

DRUKVERHOGINGSINSTALLATIE.

Algemeen

Voor het koudwater moet een drukverhogingsinstallatie worden opgenomen:

Hydrofoor DAB Easybox mini-3

De installatie functioneert autonoom, een statusmelding, storing Urgent en storing Niet Urgent moeten op het GBS worden aangesloten.

Bediening

Installatie is continu in bedrijf

Regelstrategie

Autonome regeling

Besturingsstrategie

De installatie is continu in bedrijf.

Bewaken en beveiligen

statusmelding GBS

storing Urgent GBS

storing Niet urgent GBS

Beheer

Voorzien in de beheerfuncties zoals genoemd in artikel 68.11.09.

OVERIG

TEMPERATUUR REGISTRATIE

Algemeen

- Alle gegevens moeten via een beheerstation in de beheerdersruimte zichtbaar worden gemaakt op een plattegrond van het gebouw. zie verder het hoofdstuk "Bediening en Beheer"

Bediening

n.v.t.

Regelstrategie

n.v.t.

Besturingsstrategie

n.v.t.

Bewaking en beveiliging

- op alle metingen worden grenswaarde gekoppeld met een alarmmelding

Beheer

Voor de registratie van alle metingen moet een history pakket worden geleverd op de management pc. Dit pakket moet minimaal over 10 reserve punten beschikken zodat in een latere fase extra metingen kunnen worden aangesloten.

ENERGIEREGISTRATIE

Algemeen

Alle energieverbruiken (gas en water) dienen in cijfers met de bijbehorende meetgrootheid te worden weergegeven.

Het onderstation dient voor pulstellingen totalizer ingangen te bezitten.

De frequentie van de pulsgever dient dusdanig gekozen te worden dat bij het maximale debiet het aantal pulsen per eenheid binnen het bereik van de pulsingang van de regelaar ligt.

Aan de tellingen moeten meerdere grenswaarden kunnen worden gekoppeld, een overschrijding van een grenswaarde moet gemeld worden. De teller moet dan automatisch verder kunnen tellen.

Gasmeter

voor de gasmeter moet in de DDC-regelaar een pulsingang(en) worden opgenomen. De gasmeter(s) met pulsgever moet gekoppeld worden met de DDC-regelaar.

Watermeter

voor de watermeter moet in de DDC-regelaar een pulsingang(en) worden opgenomen. De watermeter(s) met pulsgever moet gekoppeld worden met de DDC-regelaar.

Electriciteitsmeter

voor de elektriciteitmeter moet in de DDC-regelaar een pulsingang(en) worden opgenomen. De elektriciteitmeter(s) met pulsgever moet gekoppeld worden met de DDC-regelaar.

Tellingen moeten in de regelaar opgeslagen worden en gedurende een periode van minimaal 1,5 maand bewaard te blijven.

HISTORISCHE GEGEVENSOPSLAG

Alarmregistratie, statusregistratie, commandoregistratie en wijzigingsregistratie moeten minimaal over een periode van 1,5 jaar gevolgd en bewaard kunnen blijven.

Trendregistratie moet minstens over een periode van 1,5 maand gevolgd en bewaard kunnen blijven.

Een DDC-regelaar mag nooit als gevolg van het vollopen van een geheugenbuffer vastlopen en moet bij het bereiken van 75 % gebruikte geheugenruimte een melding geven aan de beheer PC op afstand.

MELDINGEN ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIE OP GBS.

Overspanningsafleiders in alle verdelers:

"1.Overspanning aangesproken verdeler xx ruimte xx"

Decentrale Noodverlichting:

- Netspanningbedrijf;

- Noodbedrijf/geen netspanning;

- Armatuur defect;

- Accu defect;

- Start armatuur test; (lees- en schrijfrechten bevatten);

- Test gelukt;

- Test niet gelukt

Noodstroomaggregaat:

- Accuspanning te laag;

- Automaatbedrijf;

- De noodstop is in;

- NSA in bedrijf;

- Netspanning afwezig;

- Storing algemeen;

- Brandstofniveau te laag, vooralarm;

- Brandstofniveau te laag;

- Bedrijfsurenteller;

- Spanning te hoog >240 Volt;

- Spanning te laag < 215 Volt;

- .NSA 90% of hoger belast;

- Lekkage grondtank".

Decentrale UPS'sen:

- Algemeen storing UPS ruimte xxx;

- Accuspanning te laag

Decentrale UPS noodverlichting:

- Storing UPS noodverlichting dak - ruimte xxxx

- Voeding terreinverlichting PRO-TEC4000:

- Storing terreinverlichting Pro-tec4000

- Terreinverlichitng in bedrijf

GBS Klepsturing:

- Kleppen zone xxx aangestuurd door BMC".

BMC RK sturing:

- BMC alarm naar GBS brandalarm gebouw;

- BMC voor-alarm naar GBS rookdetectie luchtinlaat xxx".

Tracing

Inschakelen:

- bij een buitentemperatuur onder 5°C (instelbaar)

Uitschakelen:

- bij een buitentemperatuur boven 6°C (instelbaar).

Melding:

- storingsmelding bij ingeschakelde tracing met vertraagde (30 seconden) doormelding bij afvallen hulprelais, geplaatst in regelpaneel en aangesloten op einde van de tracing.

Voeding t.b.v. leidingsverwarmingslinten

De elektrische voeding van elke afzonderlijke leidingverwarming moet worden voorzien van een 30 mA aardlekschakelaar met inschakelstandsignalering. De melding van deze inschakelstandsignalering moet worden gecombineerd met de stroombewaking van de leidingverwarming, verzameld, doorgemeld worden.

Per leidingverwarming moet een bewaking in de vorm van een stroomrelais in de regelkast worden opgenomen, ook indien voor een bepaald leidingstuk meerdere leidingverwarmingen moeten worden opgenomen.

INSPECTIE/ TESTEN BRANDKLEPPEN

Algemeen

De brandkleppen moeten zijn voorzien van een servomotor 230 V.

Schakelen/ sturen.

Voor test-doeleinden moet in de GBS schakelkast per brandzone een uitgang op de DDC-regelaar beschikbaar zijn waarmee de brandklepservomotor kunnen worden dicht gestuurd.

Bedienen.

Via het GBS en de interventie-schakelaar op de DDC-regelaar.

Bij een brandmelding worden de brandkleppen gesloten en deze stand wordt per brandklep terug gemeld en gepresenteerd op het GBS.

Voor bediening en overzicht van de actuele status moet een specifiek scherm worden ontwikkeld ten behoeve van het GBS en lokale grafische presentatie.

BRANDMELDING

Een brandmelding vanuit de Brandmeldcentrale (BMC) moet worden

gekoppeld met de DDC regelaar. Bij een brandmelding wordt de ventilatie geschakeld volgens de plaatselijk geldende brandweer-eisen.

Bij een brandmelding moet de vorstthermostaat worden overbrugd zodat de ventilatie niet wordt geblokkeerd.

SLEUTELSCHAKELAARS BRANDWEER

Op het nevenpaneel van de BMC moeten sleutelschakelaars worden aangebracht voor het bedienen van de toevoer- en afvoer ventilatie.

Zodra een brandmelding aanwezig is worden de sleutelschakelaars geactiveerd.

De toevoer- en afvoer ventilatoren worden seperaat door de 3-standen  schakelaars geschakeld : In, Uit, Automatisch Alle ventilatoren worden op basis van de stand van deze schakelaars in geval van een brandmelding aangestuurd

Beheer.

Voorzien in de beheerfuncties zoals genoemd in artikel 68.11.09.